行政院及所屬各機關出國報告審核表

| 出國報告名稱：實習蒸汽產生器二次側化學清洗及管束沖洗技術 |
| --- |
| 出國計畫主辦機關名稱：台灣電力公司 |
| 出國人姓名/職稱/服務單位：李宏基/核能工程師/核三廠 |
| 出國計畫 主辦機關 審核意見 | □1.依限繳交出國報告 □2.格式完整 □3.內容充實完備 □4.建議具參考價值 □5.送本機關參考或研辦 □6.送上級機關參考 □7.退回補正，原因： □ 不符原核定出國計畫 □ 以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 □ 內容空洞簡略 □ 未依行政院所屬各機關出國報告規格辦理 □ 未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □8.其他處理意見： |
| 層轉機關 審核意見 | □同意主辦機關審核意見 □全部 □部份 （填寫審核意見編號） □退回補正，原因： （填寫審核意見編號） □其他處理意見： |

說明：

一、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

二、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

三、審核作業應於出國報告提出後二個月內完成。

| 總 經 理 副總經理 | ： | 單位 主管 | ： | 直接 主管 | ： | 報告人：李宏基 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：實習蒸汽產生器二次側化學清洗及管束沖洗技術

頁數 含附件: □有■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

李宏基/台灣電力公司/核三廠/核能工程師/(08)8893470

出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他(開會)

出國期間：自90年09月02日至09月13日	出國地區：德、法

報告日期：90年10月09日

分類號/目

關鍵詞：蒸汽產生器、化學清洗及管束沖洗

內容摘要：（二百至三百字）

１.蒸汽產生器主要功能是使二次系統飼水吸收一次系統熱量，使其變成蒸汽後，送往汽機作功發電。若蒸汽產生器沒有好好維護，造成內部產生太多Sludge，U形管熱傳面會聚積污垢，使蒸汽產生器熱傳效果不佳、甚至造成U形管洩漏，而導致停機檢修。為改善此方面缺點，執行蒸汽產生器化學清洗是方法之一，但有其風險，經考量與本廠同樣使用Model F型蒸汽產生器之電廠只少數幾家執行化學清洗，且衡量本廠蒸汽產生器之狀況後評估本廠執行化學清洗時機還不是很迫切，可等待累積更成熟的經驗後再執行。但蒸汽產生器的維護不能停止，目前可以選擇風險不高的方法執行，如Sludge Lancing、High Volume Bundle Flush清洗等方法。各項技術資料已攜回，並送相關單位參考。

# ２. Framatome公司之蒸汽產生器製造技術極為先進，經由瞭解其各細部的製程及歷來改善的經過，再比對本廠目前的設備狀況後，可供本廠擬定更妥適的維護策略，對本廠極具參考價值。

行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

實習蒸汽產生器二次側化學清洗及管束沖洗技術

服務機關：台灣電力公司第三核能發電廠

出國人    職    稱：九等核能工程師

姓    名：李宏基

出國地區：德、法

出國日期：自90年09月02日

至90年09月13日

報告日期：90年10月09日

目　　　錄

頁數

一、	出國事由---------------------------------------------2

二、	出國行程---------------------------------------------2

三、	實習主要內容-----------------------------------------3

(一)前言-------------------------------------------------3

1、蒸汽產生器組件介紹------------------------------3-4

2、更換蒸汽產生器(S/G)的電廠-------------------------5

(二)蒸汽產生器二次側化學清洗技術--------------------------6

1、化學清洗方法及經驗------------------------------6-10

2、Siemens採用之高溫鐵離子化學清洗步驟------------11-18

3、結論及建議---------------------------------------19

(三)法國蒸汽產生器二次側管束沖洗技術--------------------20

1、Framatome公司之Upper Bundle Flush 流程----------20-22

2、本廠S/G清洗之重要設備及流程------------------20-23

3、結論及建議---------------------------------------23

(四) 訪問Framatome心得----------------------------------24

1、Framatome概況---------------------------------24-29

2、學習心得-----------------------------------------30

出國事由

１、蒸汽產生器是壓水式核電廠一次側系統之重要組件，若是缺乏適當維護，將造成該組件未達設計壽命即不堪使用，而使整個機組無法運轉發電，造成鉅大的損失。本廠蒸汽產生器在EOC-11大修檢查後發現二次側有部份管束積垢嚴重，對電廠運轉形成潛在的威脅。因此有必要派員前往實習蒸汽產生器二次側化學清洗及高流量管束沖洗技術與經驗，以確保機組之正常運轉與安全。

出國行程

90年 09 月 02 日　       　 往程（台北→埃蘭根）

09月 04 日~ 09月07日       於埃蘭根實習蒸汽產生器二次側化學清洗

09月 08日~ 09月11日       於法國實習蒸汽產生器二次側管束沖洗

09月 12 日~ 09月 13 日	  返程（巴黎→台北）

# 三、實習主要內容

(一) 前言：

## 1. 蒸汽產生器組件介紹：

- 反應爐爐心流出的高溫高壓水，經進水室沿著U型管至出水室，反應器冷卻水泵再打回反應爐。

- 飼水由頂部飼水環J-Tube(圖一)飼入蒸汽產生器(圖二)，由潛降區流至U型管束底部，往上吸收一次系統熱量，成為汽水混合體，經汽水分離器、乾燥器等將水分排除，而得99.75%乾度的蒸汽，送往汽機作功發電。

- U型管束底部有一沖放管將蒸汽產生器內一部份水量不斷排出，此因飼水雖然純淨，但會帶一些雜質，當飼水化為蒸汽後，這些雜質卻留下來，不斷的聚積，使得蒸汽產生器內部水質變壞，熱交換效率降低，甚至造成腐蝕，增加U型管束洩漏的機會，減少蒸汽產生器的壽命。

圖 ( 一 ) 蒸汽產生器J-Tube

圖 (二 )蒸汽產生器之零件圖示

2.更換蒸汽產生器(S/G)的電廠

至1996年為止，世界上已更換37部機組105台S/G，1997年至2000年間又更換17部機組52台S/G，這些S/G更換前的運轉時間大約7~25年，塞管比例4.1%~28.8%，因為發電效率不佳、或因破管頻繁。蒸汽產生器是本廠一次側重要組件，若是缺乏適當維護，將造成該組件未達設計壽命即不堪使用，而使整個機組無法運轉發電，造成鉅大的損失，因此只有好好維護，才能避免更換蒸汽產生器。目前蒸汽產生器更換方法有lower shell、channel head cut、 entire SG三種(如表一)。

表(一) 蒸汽產生器更換方法

(二)、蒸汽產生器二次側化學清洗技術

## 1.化學清洗方法及經驗

化學清洗是添加化學藥劑於蒸汽產生器內將積垢在U形管表

面、U形管與管板(Tubesheet)交界、及四葉形縫隙(crevices)地區的Sludge溶解，這種方法是蒸汽產生器清洗方法之一，對蒸汽產生器而言是唯一的一種全面式清洗，但有其危險性。目前世界上共有EPRI/SGOG(美國 西屋)、Edf(法國電力公司)、KEPCO(韓國電力公司)、KWU(德國Siemens)等4種化學清洗方法。

至07/31/2000止，世界上共有77units圖(三 )執行S/G化學清洗，其中EPRI 31 units表 (二、三)、Edf  4 units、KEPCO 2 units 、KWU 40 units表 (四、五)

圖(三 ):世界上曾經執行化學清洗的電廠計有77 units

表 (二 ):EPRI SGOG曾經執行過化學清洗的31 units

表(三):EPRI SGOG曾經執行過化學清洗的31 units，其中CALLAWAY、

WOLF CREEK與本廠Model相同

表(四):KWU、EDF、KEPCO曾經執行過化學清洗的40 units、4 units、

2 units其中ALMARAZ執行很多次化學清洗

表(五):KWU、EDF、KEPCO曾經執行過化學清洗的units，其中YONGGWANG(韓國電力公司)與本廠Model型式相同，是韓電自開發清洗

## 2.Siemens採用之高溫鐵離子化學清洗步驟：

2.1.機組shut down至180oc時，注入化學達min level，後注入Feed water至level於U形管上，關閉蒸汽產生器上面出口閥，藉U形管表面熱傳，加熱化學與飼水混合體，使攪拌均勻，打開蒸汽產生器上面出口閥，量取N2/H2數量，決定須注入化學的量，重複這些步驟，直到化學清洗完成

2.2.過程監視(Process Monitoring)，採用H2/N2測量技術

說明:N2產生表示sludge溶解、H2產生表示carbon steel溶解。

說明:斜率升高表示 H2在產生、carbon steel溶解，須馬上停止化學清洗。

2.3.Siemens化學清洗方法之特點：

(1)清洗時間短

--每台蒸汽產生器清洗時間小於12 hours，本廠縫隙(crevices)地區為四葉形，較容易清洗，三台清洗只須18 hours

(2)利用一次側熱源

--除不必外接加熱器之外，因能產生管面熱流，增加氧化鐵在

管面溶解，特別是縫隙(crevices)地區而增加清洗效率

(3)減少 CS 腐蝕

--CS表面被惰性層(passive layers)覆蓋

說明:黑色表示被惰性層(passive layers)覆蓋部份

CS在Doel 4、Point Lepreau的平均腐蝕資料為17μm、20-25μm

(4)外接設備少

--只外接S/G blow down(如圖四)

圖四

(5)不需腐蝕抑制劑(No inhibitor required)

--EPRI需要腐蝕抑制劑，KWU則否

(6)廢料極少

--藉U形管表面熱傳，加熱化學與飼水混合體，其在solvent volume的高度大約10公尺，混合體蒸發後，在final volume的高度大約2.8公尺。廢料只有2個50加侖桶，且可焚化(incineration)處理。

(7)經濟效益佳

--清洗後經由管熱傳面積及主蒸氣壓力增加所提升的發電量，與較低的清洗費用比較，確實有很好經濟效益

(8) S/G不同地帶的清洗效果

說明:Tube& Crevice 清洗前管表面是一層厚污垢、縫隙地區被污垢蓋住，清洗後管面變亮麗、縫隙地區變清楚可見。Tube Sheet 清洗前Sludge 堆積兩Tube 之間、管表面是一層污垢，清洗後管面變亮麗。

3.結論及建議

3.1.目前蒸汽產生器二次側針對不同位置所發展出的機械式清洗方法計有Sludge Lancing、壓力脈衝清洗、UBHC、High Volume Bundle Flush 等4種，而化學清洗是前4種方法的總成；因為它能清洗到任何位置，它也是許多電廠在機械式清洗方法無效(已累積太厚且成Hard Sludge)時所能採取的唯一方法。但是不幸，有些電廠在執行化學清洗後不久，就不得不更換其蒸汽產生器，究係沈疴難治還是為化學清洗所傷，值得探究。

3.2.本廠蒸汽產生器每次大修執行管底板Sludge Lancing並曾於EOC-4執行壓力脈衝清洗，另EOC-12開始執行High Volume Bundle Flush，並同時有效善既有之Sludge Lancing設備，EOC-11大修所發現的嚴重積垢，已清除絕大部份。

3.3.雖然化學清洗技術已經成熟，對蒸汽產生器執行化學清洗 CS 的腐蝕速率疑慮已經澄清(西門子說明)，但以本廠蒸汽產生器塞管比例、積垢高度、UBIB檢測結果等數據評估，本廠尚無立即執行化學清洗的需求，可等待累積更成熟的經驗後再執行。

3.4.蒸汽產生器二次側的維護可說是蒸汽產生器維護的罩門，關係蒸汽產生器的壽命及核三廠的營運壽命，不可不盡心盡力；在機械式清洗技術方面不但要趕上先進國家的水準，在化學清洗技術方面亦要不斷收集最新資訊，在適當時機採行最佳之維護對策。

(三)法國蒸汽產生器二次側管束沖洗技術

近兩年來蒸汽產生器之新式清洗方式，有W、FTI(被Framatome併購)、ABB三家公司執行管束沖洗，此種技術是清洗上層管束(Tube Bundle) 之積垢(SCALE)。

1.Framatome公司之Upper Bundle Flush流程：

Framatome(即FTI)公司清洗方法有三種，其中OPTION 1、2 本廠S/G沒有這些構造，但OPTION 3跟本廠大略相同。

1.1.High Volume Bundle Flush/清洗情形圖大量水經旋渦葉片注入上層管束情形

1.2.High Volume Bundle Flush沖水泵安裝情形

1.3.High Volume Bundle Flush/實績Millstone 3在1999年執行High Volume Bundle Flush後，清洗出的sludge比1995年多大約400磅

2.本廠S/G清洗之重要設備及流程：

包含4台泵(2000GPM，50PSIG)、8台過濾器，其方法為由手孔接管至泵(126FT)，經泵出口銜接至2台過濾器進口，然後由出口分成4條管路，經二次側人孔(176FT)，由16孔旋渦葉片注入水，清洗S/G上層管束，本廠蒸汽產生器清洗方法由機械課反應器股開發。

2.1本廠EOC-11未執行High Volume Bundle Flush，EOC-12有執行High Volume Bundle Flush Sludge較EOC-11一號機多大約287公斤、二號機多大約251公斤。

3.結論及建議

本廠目前亦有執行蒸汽產生器U形管上部High Volume Bundle Flush，做法與Framatome公司之Upper Bundle Flush做法類似，效果亦不遜色。但本廠設備究竟是自己開發，設備較不Compact之外，管路亦嫌雜亂，且缺自動化，這些都是有待改善之處。

(四).訪問Framatome心得

1.Framatome概況:

2001年併購Siemens核能部門後，公司改名稱為FRAMATOME ANP；將來全世界PWR製造廠商只剩：西屋、三菱、 Framatome三家

說明:Framatome 年收入大約3億歐元，其中Nuclear Fuel佔大宗，包含本公司核一、二廠。本廠EOC-13大修將執行的Split pin更換，屬於Nuclear Services。

Framatome全球有130000員工

全球有140個反應爐使用Framatome燃料，包含本公司核一、二廠

Framatome每年有能力製造2個4-loop的電廠

蒸汽產生器管板鑽孔

蒸汽產生器支持板鑽孔

蒸汽產生器支持板加工成四葉形圖

蒸汽產生器在烤爐內加熱圖

蒸汽產生器安裝U形管圖

Gravelines電廠 4號機更換蒸汽產生器

說明:更換的蒸汽產生器由Equipment Hatch搬運進入CTMT

大陸Ling AO電廠新蒸汽產生器

2.學習心得

2.1.一次側重要組件如反應爐槽、反應爐蓋、蒸氣產生器進水室及出水室材質均為低合金鋼 ，但為避免硼酸腐蝕，於內表面cladding一層不銹鋼，部份地區還考慮到金屬的融合性及熱膨脹係數而Cladding一層英高鎳。

2.2.近年來OCONEE核電廠三部機之反應爐蓋穿越管及VC SUMMER核電廠反應爐HOT LEG NOZZLE焊道龜裂造成RCS外漏，已成為核能界關注的焦點，本廠反應爐蓋穿越管及反應爐HOT LEG NOZZLE製造材料及施工方法與上述兩家電廠大略相同，核三廠應未雨綢繆預做準備，以避免這些現象發生。

2.3.上述這些重要組件，如發生問題要檢修，對電廠的衝擊很大，只有廣泛收集資料，了解問題的肇因，預作檢測防範，才是最佳方法。

# Text boxes

l

蒸汽出口及限流器

汽水分離器

旋渦葉片

飼水進口

潛降區

J-TUBE

飼水環管

U形管

管束支持板(TSP)

束裙

導流板(FDB)

一次側爐水出口室

一次側爐水進水室

Model F

Model F

Model F

清洗前

Sludge

清洗後

清洗後

清洗前

1

2