行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：)實習

智慧型電子裝置與通訊網路應用

服務機關：台電輸工處

出國人 職    稱：變控課電控一股長

姓    名：劉世雄

出國地區：日本

出國日期：90.9.26~90.10.09

報告日期：90.11.07

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：

智慧型電子裝置與通訊網路應用

頁數 42 含附件：否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

劉世雄/台電公司/輸工處/十一等電控一股長/02-23229877

出國類別：實習

出國期間：90.09.26~90.10.09           出國地區：日本

報告期間：90.11.07

分類號/目

關鍵詞：

內容摘要：(二百至三百字)

本報告內容，主要在研討智慧型電子裝置及通訊網路，在變電所自動化應用上之最新技術及發展趨勢。

智慧型電子裝置方面，簡介及探討了目前日本電力公司及尖端製造廠商在此方面(尤其是變電所自動化/監控系統)之最新技術及發展趨勢，頗值得我們在改善變電所自動化時去了解、吸收及參考。

通訊網路方面，則著重於變電所自動化所需應用之通訊系統或網路之領域，報告中，對目前最新且廣泛應用之訊號傳輸、訊號調變、通訊頻譜及傳輸媒體等基本通訊原理先做探討，繼之則對重要通訊元件(數據機、集線器、匯流排及多工器等)、區域網路及乙太網路做研討。

目       錄

頁次

一‧國外公務之內容與過程……………………………………3

二‧國外公務之心得與感想……………………………………4

(一) 心得……………………………………………………4

1日本變電所設計近況…………………………………13

2.智慧型電子裝置及系統………………………………14

(1).EMS、SCADA & DAS………………………………14

(2).東芝GSC 1000變電所監控系統 ………………17

(3).日立ID Series PCU……………………………25

3.通訊網路及其應用 …………………………………26

(1).訊號傳輸 ………………………………………26

(2).訊號調變 ………………………………………27

(3).數據機 …………………………………………30

(4).匯流排………………………………………… 30

(5).通訊頻譜與傳輸媒體 …………………………32

(6).集線器 ………………………………………  34

(7).多工器 …………………………………………34

(8).網路卡………………………………………… 36

(9).區域網路……………………………………… 36

(10).乙太網路  ……………………………………36

(11).通訊協定義(Protocol)  ……………………39

(二) 感想 …………………………………………………40

三‧出國期間所遭遇之困難與特殊事件 ……………………41

四‧對本公司之具體建議……………………………………..42

一‧國外公務之內容與過程

(一)‧公務之內容：

赴日研習「智慧型電子裝置與通訊網路應用」。

(二)‧過程：

1. 90年9月26日       台北      東京

往程

2. 90年9月27日~90年9月30日      東京

在日立公司研習智慧型電子裝置及通訊網路應用，並觀摩相關變電所。

3. 90年10月1日~90年10月2日      名古屋

在日立公司研習智慧型電子裝置及通訊網路應用，並觀摩相關變電所。

4. 90年10月3日~90年10月8日      東京

在東芝公司研習智慧型電子裝置及通訊網路應用，並觀摩相關變電所。

5. 90年10月9日       東京     	台北

返程

二‧國外公務之心得與感想

(一)‧心得：

1.日本變電所設計近況

(1).重視景觀及環保

以1999年10月完工運轉之500/275KV新飯能變電所(SHIN-HANNOU SUBSTATION)為例，該所變電所為利於500KV及275KV輸電線之引接，地點選在座落於風景山區之山頂上，在興建之前曾做詳細整地及景觀規劃，將環境景觀破壞降至最低並獲得政府同意後興建，其完成後之景觀如圖1 & 2，

圖1

圖2

圖3所示為變電所辦公及監控中心建物，圖4、5 & 6所示為開關場景觀，圖7所示為230 TON超巨型吊車，圖8所示為微波通信鉄塔，圖9、10、11 & 12所示為500KV/275KV輸電線引接，整所變電所給人的感覺是壯觀、美麗、整潔及親和力，它與環境融為一體，相當值得我們參考及借鏡。

(2).各設備室直通之單一通道(兼逃生道)如圖

13，各設備室出入(或逃生)不須經過其他設

備室，可直接由通道出入，且通道之通風相當良好、不熱。

圖3

圖4

圖5

圖6

圖7
                               圖8

圖9

圖10

圖11

圖12

圖13

(3).變電所智慧型電子裝置系統

- 控制室僅設置Mimic Board及PC控制台詳圖14&15，並無本公司目前仍設置之配電盤，電力系統監視及開關ON/OFF操作完全由PC控制台來執行。PC控制台失效時，開關ON/OFF操作必須至現場控制箱操作。PC控制台附有觸碰盤供緊急時可快速正確選取重要畫面，以利快速監視系統或ON/OFF操控開關，詳圖16。

- 無警衛室，控制室設有一閉路電視監視大門進出；並由PC控制台操控大門之開閉，詳圖17。

- 電驛及Meter分散設於設備旁邊。

- 設備與控制室間大量使用通訊線。

- 較複雜冷卻系統設有獨立系統Mimic Board

供監視用，詳圖18。

圖14

圖15

圖16

圖17

圖18

2. 智慧型電子裝置及系統

(1).EMS、SCADA & DAS之定義：

電力系統之自動化系統可概略區分成EMS、SCADA及DAS三種。

- EMS-Energy Management System

EMS是用來統制調整系統之發電，使其能以最安全、經濟方式滿足系統負載之需求。

- DAS-Distribution Automation System

DAS是用來監視、控制及故障偵測配電系統(變電所饋線開關到所外饋線網路)，使配電系統發生故障時之停電時間及停電範圍降至最低。目前本公司部份地區剛開始建立此種系統，日本早已建立，日本使用配電自動化設備如圖19 & 20，含有PVS(Pole-mounted vacuum switch)、FDR(Fauit Detect Relay)及SPS(Switch Power Supply)。

# 圖19

圖20

# SCADA-Supervisoy Control And Data

Acquisition.

SCADA是用來監視與遙控電廠、變電所及輸電線之電力設備。

SCADA監視與遙控區域範圍，在應用上隨需求而有很大變化，大者可涵蓋整個區域內所有電廠、變電所及輸電線，中者涵蓋區域內部份變電所及輸電線，小者僅涵蓋一所變電所及其所引接輸電線。

(2).東芝GSC 1000變電所監控系統

(Substation Control System)：

- 系統架構如圖21 & 22，圖21為Redundant System，圖22為Standard System。
    圖21
         圖22

- 主要構成元件有RTU、SCU(Station Control Unit)、DCU(Data Communication Unit)、BCU(Bay Control Unit)、GPS(Global Positioning System)、LAN & HUB通訊網路、及UPS等。

- 本系統係以Bay為導向之系統，位階分為

Network Level、Station Level、Bay Level

及Process Level等4個位階。

- 控制點架構如圖23所示。
    
                         圖23

- 10 BASE-T乙太網路(Ethernet)及TCP/IP Protocol被應用在Station Level及Bay Level之LAN上。

- 本系統主要功能：

  - 監視(Monitoring)：

* 狀態監視

* 儀測(Metering)

* 控制系統監視

* GIS氣体壓力監視

  - 控制(Control)：

* 開關ON/OFF操控

* 連鎖檢核(Interlock check)

* 同步檢核(Synchronism check)

* 變壓器ULTC TAP升降操控

* 開關群組序列ON/OFF操作之操控

(Sequence Control)

* 電驛USE/LOCK操控

  - 紀錄：

* 事件紀錄

* 趨勢紀錄及分析

  - 系統操作：

* 系統時間參數之設定及管理

* 操作方式之選擇(Operation mode selection)

* 資料庫管理

* 安全管理

- SCU(Station Control Unit)：

  - 本Unit主要構件：

* Industrial PC(Windows NT)

* Pentium processor

* 128 RAM

* 3.2GB HD

* 21-inch Monitor

* K	eyboard，mouse

* CD-ROM

* 3.5 inches/1.44 MB FD

* IC card READER(for security setting)

* ZIP DRIVE(for data storage)

  - 本Unit主要功能：

* 監視

˙開關ON/OFF狀態監視

˙電力設備、控制設備、保護電驛及相關輔助設備之故障監視

˙儀測量監視(Metering)

˙GIS氣体壓力監視

* 控制

˙開關設備ON/OFF操控

˙變壓器ULTC Tap升降操控

˙保護電驛USE/LOCK操控

˙連鎖核檢(Interlock check)

˙開關群組序列ON/OFF操作之操控

* 紀錄：

˙事件紀錄

˙趨勢紀錄及分析

* 操作型式選擇

* 資料庫維護

* 安全管理

* 自動化監督

  - 本Unit之Screen Configuration，詳如圖24所示。

- DCU(Data Communication Unit)：

  - 本Unit主要構件：

* 32-bit Signal processing module

* Binary input and output module

  - 通訊方式採Ethernet LAN及TCP/IP Protocol。
圖24

- BCU(Bay Control Unit)：

a.本Unit是裝在GIS現場控制箱上，詳如圖25所示。

  - 本Unit主要功能同於SCU，其作用對象為Bay，SCU的功能是建立在各Bay BCU之功能上。

  - 本Unit之控制輸出接點如圖26所示。

- RTU：

  - 本Unit主要功能：

* Gateway
  圖25

圖26
* Data Exchange Equipment

  - 本Unit功能僅含前述，無本公司RTU複雜功能。亦即，它僅供變電所與遠方控制中心連繫及資料交換之窗口，至於本公司RTU之AI、DI及CO功能則分散於BCU，即本系統採分散式RTU，本公司採集中式RTU，分散式RTU可大量以簡單通訊線取代本公司RTU與設備間之傳統控制線，簡化控制電纜引接。

(3). 日立ID Series PCU

(Protection Control Unit)

本Unit類似本公司23/11KV IED，使用在一個GIS Bay上，主要元件及功能如下：

A.Protection Module，功能如下：

- Overcurrent/earth fault，(50/50，50N/51N)

- High impedance earth fault(64N)

- Over，under and rate of change of frequency(81)

- Phase sequence，over and under voltage(47，59，27)

- High impedance busbar with CT supervision(87B，95B)

- Breaker failure(50BF)

B.Control and metering module

主要功能為儀測、現場/遠方之開關ON/OFF與連鎖之操控、跳脫回路之監督。

C.DO/DI Module

每個Module提供16個輸入及16個輸出。

- 通訊網路及其應用

(1).訊號傳輸

可分為下列兩種傳輸方式：

- 數位訊號傳輸

  - 串列通訊(Serial Communication)，如圖27，一般應用在電子設備與週邊設備間之通訊。

  - 並列通訊(Parallel Communication)，如圖28，一般應用在電子設備內部元件間之通訊。

           圖27

    圖28

- 類比訊號(Analog Signal) 傳輸

(2)訊號調變

- 類比訊號或數位訊號，在傳輸時，為了提高傳輸速率、增加傳送距離，一般皆不直接把訊號傳送出去，而是將訊號混合載波(Carrier)處理後再傳送出去，此種處理稱為調變(Modulation)。

- 調變方式

  - 類比資料     類比訊號

* 調幅(Amplitude Modulation，簡稱AM)

* 調頻(Frequency Modulation，簡稱FM)

* 調相(Phase Modulation，簡稱PM)

  - 數位資料     類比訊號

* 振幅移轉鍵式調變(Amplitude Shift-Keying，簡稱ASK)

以載波的振幅大小來表示二進位的值(1或0)，如圖29

* 頻率移轉鍵式調變(Frequency Shift-Keying，簡稱FSK)

以載波頻率之變化來表示二進位的值(1或0)，如圖29

* 相位移轉鍵式調度(Phase Shift- Keying，簡稱PSK)

以改變載波的相位來表示二進位的

值(1或0)如圖29

圖29

* 數位訊號傳輸速率bps(bit per second)，以上面三種調變傳輸，bps大小取決載波的頻率，則訊號傳輸速率為f x bps。載波每一週可傳送一個bit，(以載波頻率為1.8K HZ為例，則訊號傳輸速率為1.8K bps)；PSK調度甚至為高於f x bps，而為n x f x bps。

(3).數據機(Modem)

數據機功能如圖30所示。有調變(Modulation)及解調(Demodulation)双層功能。

圖30

(4).匯流排

在電子數位電路中，匯流排(BUS)與通道 (Channel)都是實體線路，皆用來傳輸資料與訊號。

A.匯流排的寬度

在電子數位電路中，每條線路在同一

時間內都僅能負責傳輸一個位元(bit)，因此必須同時採用多條線路才能傳送更多的資料，而匯流排每次可同時傳輸的資料數便稱為匯流排寬度(width) ，以位元(bit)為單位。

B.匯流排的頻率

匯流排的頻率為匯流排每秒傳送資料的次數，單位為HZ。

在PC主機板中有一組時脈產生器(Clock Generator)負責以33.3MHZ的頻率來產生週波，並送至各元件(此週波扮演類似ASK、FSK及PSK調變中載波之角色，主導訊號傳輸速率，進而主導工作頻率)。

- 匯流排的頻寬

匯流排的頻寬(Bandwidth)為單位時間內可以傳送的資料總數，單位為Byte/sec。可以下列公式求出：

匯流排頻寬=頻率x寬度

* 以Intel Pentium 4的System BUS寬度為例，頻寬=64bits X 400MHZ ÷ 8bits/Byte=3.2GB/sec

(5).通訊用之頻譜與傳輸媒体，及其應用領域，詳圖31所示。

- 圖中所示頻率為通訊頻率，亦即載波頻率。

- 音頻範圍為300HZ~3400 HZ之間。

- 遠距離數位(含MODEM)通訊因成本考量皆採串列通訊(Serial Communication)，通

訊線(或通道)寬度為1 bit，通訊線(或通道)頻寬=1 bit x通訊頻率 ÷ 8 bits/ Byte

- 通訊頻率愈高，頻帶愈寬，光纖頻寬最寬。

- 本公司輸電線之4 Zone POTT & BLK保護Relay之通訊採FSK或PSK音頻。

圖31

(6).集線器(Hub)

集線器主要用於網路上做為各節點連結的中心，另部份集線器亦增加了訊號增強、網路管理及可堆疊的功能。

(7).多工器(Multiplexer，簡稱MUX)及解多工器(DeMultiplexer，簡稱DeMUX)

- 多工技術主要目的在於將多個低速的傳輸電路，彙總後經一高速的傳輸通道，再連接到其他的設備，如此，可提高整体的傳輸效率，如圖32。
      圖32

- 多工技術數位訊號之傳送及運作方式，以多時分工(Time Division Multiplexing；TDM)為例，在取樣的週期中由每個連到TDM的電路各取樣一次，然後依序收入時槽(Time Slot)中，再傳送，如圖33。在高速通道中的傳輸速度為各傳輸設備傳輸速度的總和，圖中若終端機A、B、C之傳輸速度，分別為2400bps、

3600bps及2400bps，則高速通道之傳輸

速度=2400+3600+2400=8400 bps

圖33

(8).網路卡

網路卡是連接檔案伺服器與工作站的一種通訊裝置，使資料能在兩端相互遞送。

(9).區域網路(LAN，Local Aera Network)

- 區域網路是一個通訊系統，它主要概念是「在適當的範圍內，以適當的傳輸速率直接進行溝通」。

- 本公司變電所自動化之通信網路，採用LAN應已足夠。

- 區域網路拓樸(Topology)，大致分成下列三種：

  - 匯流排(Bus)網路 ，如圖34。

  - 星狀(Star)網路 ，如圖35。

  - 環狀(Ring)網路 ，如圖36。

(10).乙太網路(Ethernet)

A.IEEE於1983年正式批准第一份乙太網

路工業標準(IEEE 802.3)。

B.最早的乙太網路採用直徑1公分的同軸電          纜相連，纜線阻抗為50歐姆，區段
       圖34
           圖35
最大長度為500公尺，每段纜線上可以連接100個節點，傳輸頻寬為10Mbps。IEEE 802.3將此規格訂為10 Base 5乙太網路。          

               圖36

C.IEEE 802.3使用一種簡易的命名方法，    代表各種類型的乙太網路，以10 Base 5為例： 
* 10表頻寬為10 Mbps.

* Base表示訊號類型為基頻(Baseband)，亦即以數位訊號傳送資料；另一種寬頻(Broadband)類型的網路則是以類比信號傳輸。

* 5表示介質的最大傳輸距離為500公

尺。後來因為乙太網路支援多種介質，所以這部份改以介質的代碼表示；例如

, T代表無遮蔽式双絞線，F代表光纖線路。

D.較常見乙太網路

* 10 Base 2，採用直徑0.64公分、阻抗50歐姆的同軸電纜，區段最大長度為185公尺，每段可連接30個節點。

* 10 Base T：採用無遮蔽式双絞線。

* 10 Base F：採用光纖。

* 100 Base TX：頻寬100 Mbps，採用

Category 5等級無遮蔽式双絞線。

* 100 Base T4：使用內含4對Category

3等級以上之無遮蔽式双絞線。

* 100 Base FX：使用內含2束光纖的

纜線傳輸。

(11).Protocol

A.目前電力系統之自動化(含監控)電子

設備所使用Protocol主要計有CDC Type II、DNP 3.0、Modbus及IEC 870。

B.CDC Type II適用於輸電系統，本公司輸電系統亦採用此型Protocol，其餘則較適用於配電系統。DNP 3.0因使用漸廣，未來可能成主流。

- 本公司配電系統尚未規定Protocol型式，將來有需要規定時，可考慮DNP 3.0。

(二)‧感想：

1.應用在變電所自動化方面之智慧型電子裝置與通訊網路，隨著尖端電子科技突飛猛進，其產品及技術不斷精進及被廣泛運用在電力系統上，因此，我們雖然只是從事電力工程設計，但仍應不斷收集與研討相關新技術，以維本公司在此方面之技術水準。

2.本人此次赴日實習，在智慧型電子裝置及通訊網路之知識方面獲益匪淺，今後將應用在本人所從事變電所電控及自動化設計上。

3.自動化SCADA，以國內不弱的資訊及電子工業水準，

只要本公司有適當數量之需求，應可聯合國內廠商開發製造出來。

三‧出國期間所遭遇之困難與特殊事件

本人此次出國研習，因出國前已與欲前往實習之公司密切連繫、協商，出國期間並未遭遇任何困難與特殊事件，圓滿完成任務。

四‧對本公司之具體建議

1‧歐、美、日等先進國家之變電所，已廣泛使用智慧型電子裝置及相關通訊網路技術，且日新月異地不斷研發改善、提昇其功能，以降低人力需求、提高供電品質及可靠度。本公司運轉、興建及規劃中之變電所數量龐大，建議本公司相關單位重視此方面之技術發展，加強搜集相關最新技術，進而運用在本公司變電所電控及自動化之設計上，以提昇營運績效、供電品質及可靠度，確保本公司競爭優勢及永續經營。

2‧配電系統之網路通訊協定(Protocol)，世界上較常使用的有 DNP 3.0、Modbus及 IEC 870等三種，其中 DNP
3.0因廣被使用而漸成主流，建議本公司新設計配電系統之網路通訊協定採用 DNP 3.0。