- 前言：

101.本分公司台中數據通信大樓依據工程契約規定，鋁帷幕牆風雨試驗應於公正獨立測試實驗室進行，並可完成所有檢測性能及數據。

102.國內無大型風雨試驗場，因此承包商依據合約規定選定新加坡進行風雨測試，本分公司經層報總公司轉交通部准予派員赴場見證測試。

2.測試項目及結果：（依設計圖取5450*8700mm之單元進行模型組裝測試）

201.預壓（50%設計正風壓）

202.氣壓試驗

模型在測試時所用之氣壓差為75Pa，固定牆之空氣洩漏率在0.0182M3/M/M2以內。

203.靜態水密試驗

測試結果：(a)水積聚後未洩流，且排出室外；(b)模型內外可見表面未被沾濕。

204.動態水密試驗

測試結果：(a)水積聚後未洩流，且排出室外；(b)模型內外可見表面未被沾濕。

205.結構試驗50%、100%設計正負風壓

測試結果：模型無裂縫、散開、變形及損壞。

206.第一階段側向位移試驗（左右值計25mm）

測試結果：在測試中未發生錨定、基架、玻璃、面板之失效或變形，亦無墊片脫落、結構填縫劑失效之情形。

207.靜態水密試驗：

測試結果：(a)水積聚後未洩流，且排出室外；(b)模型內外可見表面未被沾濕。

208.結構試驗75%、150%設計正負風壓

測試結果：模型未有裂縫、散開、變形及損壞。

209.第二階段側向位移試驗（左右值計50mm）

測試結果：在測試中未發生錨定、基架、玻璃、面板之失效或變形，亦無墊片脫落、結構填縫劑失效之情形。

3.結論：經依測試項目逐項測試，組裝模型（5450*8700mm）之結構材料、防水材料、固定鐵件、玻璃等，均符合測試要求。