行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：345KV XLPE電纜維修技術實習

頁數  1 含附件：□是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話：蔡其蜂/台灣電力公司/嘉南供電區營運處/段長/(06)2674802

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習□5其他

出國期間：91.06.06~91.06.15        出國地區：德國

報告日期：91.08.02

分類號/目

關鍵詞：

內容摘要：（二百至三百字）

一、ABB公司電纜接續導體以熔接代替壓接，導體導電效果好，惟工具準備及施工較麻煩。

二、短距離電纜（如發變電所連絡線）終端可在廠內先行施工，再用貨櫃車運至現場裝設，可縮短現場施工工期及提高施工品質。

三、直流耐壓測試並不適合XLPE電纜，請公司儘快引進交流耐壓測試設備，並訂定各級電壓之交流耐壓測試標準。

四、以德國經驗，國內管路、洞道及進入變電所過牆管等工程防水處理需加強。

五、為穩定供電，兩回線電纜可考慮不同公司電纜。

六、為工作安全及洞道人性化，宜以樓梯式進入洞道(含直井)，並考慮設升降梯運送器材。另洞道電纜維修軌道車也可研究裝設。

七、冷卻系統需較多維修人力、物力，並浪費水、電，長期而言並非比將洞道加大來得經濟，故儘量少設。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）