行政院及所屬各機關出國報告審核表

|  | 出國報告名稱：功率階中子監測系統更新改善工程 |
| --- | --- |
|  | 出國計畫主辦機關名稱：台灣電力公司 |
|  | 出國人姓名/職稱/服務單位： 黃正富 / 儀控課長 / 第一核能發電廠 |
|  | 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | 1.依限繳交出國報告 2.格式完整 3.內容充實完備. 4.建議具參考價值 5.送本機關參考或研辦 6.送上級機關參考 7.退回補正，原因： (1)不符原核定出國計畫 (2)以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容以 (3)內容空洞簡略容 (4)未依行政院所屬各機關出國報告規格辦理 (5)未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 8.其他處理意見 |
|  | 層 轉 機 關 審 核 意 見 | □同意主辦機關審核意見 全部 □部分 （填寫審核意見編號） 退回補正，原因： （填寫審核意見編號） 其他處理意見： |

說明：

- 出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應於報告提出後二個月內完成。

| 總 經 理 副總經理 | ： | 主管處 主 管 | ： | 單位 主管 | ： | 報告人： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：功率階中子監測系統更新改善工程

頁數 27 含附件：□是■否

出國計畫主辦機關：台灣電力公司/聯絡人：陳德隆 /電話：23667685出國人員姓名：黃正富 / 服務機關：台灣電力公司 / 單位：核一廠職稱：儀控課長 / 電話：(02) 26383501轉3350

出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他

出國期間：自91年06月16日至91年06月27日  出國地區：美國報告日期：91年08月07日

分類號/目

關鍵詞：中子監測系統；PRNM

內容摘要：   美國核管會以全面通告GL-86-02要求其各沸水式核電廠改善爐心穩定度之問題，不少核電廠選擇了OPTION III解決方案，將功率階中子監測系統更新為NUMAC-PRNM系統，除原有之APRM外，另增加OPRM之監測功能，並將原設計之六個控道整併成四個控道，採四選二之跳脫邏輯設計，一併改善了原有單一LPRM短路故障即會造成反應爐急停之嚴重缺失。為預做核一廠做本系統之改善準備，本案除赴美國原設計廠實習NUMAC-PRNM新系統之出廠前接收測試，藉以了解新系統之設計，並赴剛施工改善此系統完成之BRUNSWICK 核電廠擷取其回饋之經驗。鍳於BRUNSWICK電廠改善之順利成功，且核一廠大修時可利用爐心燃料全出之時機來做改善施工，無RPS系統須保持可用之顧慮，改善之成效定可如預期。

行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

功率階中子監測系統更新改善工程

台灣電力公司

服務機關：第一核能電廠

出國人職    稱：儀控課長

姓    名：黃正富

出國地區：美國

出國日期：91.06.16~91.06.27

報告日期：91年08月7日

目錄                          頁次

| 壹、任務內容----------------------------------- | ------ | 1 |
| --- | --- | --- |
| 貳、行程---------------------------------------- | ------ | 2 |
| 一、觀摩Laguna Verde 2 PRNMS之出廠前接收測試 | ------ | 2 |
| A、新舊系統之設計差異--------------------- | ------ | 2 |
| B、NUMAC-PRNM出廠前接收測試之項目--------- | ------ | 8 |
| 二、BRUNSWICK 1-PRNM系統之安裝測試實習------ | ------ | 9 |
| A、NUMAC-PRNM系統之更新------------------ | ------ | 10 |
| B、施工之經驗回饋------------------------- | ------ | 11 |
| 參、感想與建議---------------------------------- | ------ | 13 |
| 肆、總結---------------------------------------- | ------ | 18 |

圖面目錄

圖一 爐心振盪之PBA判定

圖二 爐心振盪之PBA、ABA、GRBA圖示

圖三 爐心振盪之PBA判定

圖四 爐心振盪之PBA判定

圖五 新PRNM系統架構圖

圖六 2/4 VOTER 模組

圖七 新PRNM 系統之盤面佈置圖

圖八 H11-P603盤PRNM新系統之ODA

圖九 BRUNSWICK核電廠新PRNM系統之主盤面

壹、任務內容

美國核管會以Generic Letter 86-02要求其各BWR 電廠業主檢驗每一爐心填換，並實施適當之運轉限制，以確保符合10CFR50 APP.A之要求：

GDC 10  各種正常運轉及可預期之暫態下均不違反燃料限值

GDC 12  爐心功率振盪不會發生或能可靠地予以偵測並抑止

本廠亦據此向原能會承諾將執行功率階中子監測系統(POWER RANGE NEUTRON MONITORING SYS, PRNMS)之改善。惟因本改善系統之架構龐大，費用亦不低，更與爐心營運之安全性關連重大，故有必要於改善施工前赴國外原系統設計/製造廠及已施工改善之BWR電廠了解其新系統之設計、施工、測試之規畫，以擷取其經驗。

貳、行程

  - 觀摩Laguna Verde 2 PRNMS之出廠前接收測試(6/17~6/22)

Laguna Verde 2採購之新功率階中子監測系統為美國奇異公司(GE)核能部門開發之NUMAC系列的數位化設備，並採用Option III　Detect and Suppress長程爐心穩定度之解決方案，簡稱為NUMAC-PRNM系統。其新系統已計畫將於91.9月安裝，出廠前之接收測試則安排於91.6.10~91.6.21間在奇異公司執行。

A、新舊系統之設計差異

Laguna Verde 2之NUMAC-PRNM新系統與本廠現有PRNM設計上不同之處在於：

1、將六控道之APRM整併成四控道，每控道有完全分離之22支LPRM 偵檢器輸入，根絕現有設計上單一LPRM短路即可能造成二控道APRM同時跳脫，而導致反應器急停之嚴重缺失。

2、四控道之NUMAC 模組除原有APRM監測爐心平均功率之功能外，另依OPTION III長程爐心穩定度解決方案增設了　OPRM(OSCILLATION POWER RANGE MONITOR)之功能，當再循環流量<60%及爐心熱功率>25%時即自動併入，使當爐心功率產生振盪時，自動產生急停信號以抑止之，而使燃料不致超出MCPR之安全限值。

各OPRM控道係接收分配之OPRM CELL及再循環流量信號，每一OPRM CELL最多包含4支LPRM之信號，再依三種不同之運算式來判定爐心功率是否有振盪現象並產生跳脫信號：

- 以振盪之週期為基準(PERIOD BASED ALGORITHM, PBA)

參考圖一，OPRM模組監測各CELL之LPRM信號的峰、谷值，若此峰、谷值出現的週期時間正落於爐心振盪特性頻率0.3~0.7HZ 之間的話，則此CELL之振盪確認計數器(OSCILLATION CONFIRMATION COUNTER)會變為1，並將此振盪週期值儲存於記憶內。若下一峰、谷之振盪週期又落於前一週期之許差範圍內，則振盪確認計數器再變為2，並將此兩振盪週期平均後存入記憶內。若再下一峰、谷之振盪週期又落於其之前平均週期之許差範圍內時，振盪確認計數器再變為3，並將此三個週期平均後存入記憶內。依前述每逢CELL之峰、谷信號時，經計算其週期後振盪確認計數值會加1，或是被復歸為0。當振盪確認計數值達12 時，會先產生一個RPS跳脫前之警報；若一CELL之振盪確認計數達到16或以上，且此CELL之參考信號振幅大於PBA之高振幅跳脫設定值(1.15)時，即會產生RPS之跳脫信號，詳圖一、二。每一CELL之LPRM的高頻信號係經由一低通濾波器(LOW PASS FILTER)過濾，此過濾之LPRM信號再經平均運算處理成CELL之特性中子通量值。這一CELL平均通量(CELL AVERAGE FLUX)再經另一6秒鐘時間常數之低通濾波器處理成對時間平均之CELL通量（TIME-AVERAGED VALUE OF THE CELL FLUX），CELL之平均通量對平均之CELL通量的比值稱為CELL之參考值(CELL REFERENCE VALUE)，即圖一縱座標之數值。圖二之右圖為PBA之圖示。

(2)以振盪之振幅為基準（AMPLITUDE BASED ALGORITHM , ABA）

任一CELL達下列所有狀況時即產生一RPS跳脫信號：

- CELL之參考信號振幅達高振幅跳脫值S1(>1.10)

- CELL參考信號振幅之下一波谷在預設時間內即達低振幅跳脫值S2(<0.92)

- CELL參考信號振幅之再下一波峰在預設時間內即達另一高振幅跳脫值Smax(>1.30)，另詳圖二左上圖之ABA圖示及圖三。

(3)以振盪增長率為基準(GROWTH RATE BASED ALGORITHM, GRBA)

任一CELL 達下列所有狀況時即產生－RPS跳脫信號：

    - CELL之參考信號振幅達高振幅跳脫值S1(>1.10)

    - CELL參考信號振幅之下一波谷在預設時間內即達低振幅跳脫值S2(<0.92)

    - CELL參考信號振幅之再下一波峰在預設時間內即達另一高振幅跳脫值S3：

S3=[(前一波峰之參考信號振幅－１)Ｘ1.3]+1

另詳圖二左下圖之GRBA圖示及圖四

3、PRNM之跳脫邏輯自重複三選一改為四選二，每一NUMAC控道並配合增設一台四選二之VOTER(圖五、六)，但送至RPS之跳脫邏輯仍維持為重複二選一。四個VOTER 1、2、3、4個別對應RPS控道A1、B1、A2、B2，且VOTER不允許旁通。任二個APRM 信號跳脫或任二個OPRM信號跳脫均會產生 RPS急停信號，但一個APRM跳脫加上一個OPRM跳脫則不會急停反應爐。

4、新系統取消了APRM低讀數之跳脫連鎖，因事故分析並未假設依靠此邏輯，且各廠之操作程序書皆有在切到RUN MODE之前須核對APRM可用之要求，再加上新系統為數位化設計，且具隨時自我診斷，確保其功能正常之能力，故並無必要保留原設計中之低讀數跳脫。

5、新系統取消了APRM之非耦合急停設計，但仍保留WRNM之非耦合急停設計，因當更換燃料或特殊測試時若爐心暫態發生，雖可能僅為局部性現象，但因LPRM偵檢器配屬各APRM控道之安排，各APRM控道應可同時感測到此暫態，更何況WRNM偵檢器之靈敏度更高，對此種局部爐心暫態之偵測而言，LPRM僅為WRNM之後備量測而已。

6、新系統取消了LPNM低輸入數目造成APRM INOP跳脫RPS之連鎖，僅保留其警報功能。

7、新系統取消了再循環流量互比差值大時之阻棒連鎖設計，僅保留其警報功能。

8、新系統嚴格區分了安全等級（APRM、OPRM、FLOW UNIT）及非安全等級(RBM)之支系統，彼此不相混於同一盤架內，如圖七所示。

9、H11-P603垂直操作盤上增裝四個OPERATOR DISPLAY ASSEMBLY (ODA)，以顯示APRM/OPRM/RBM之資訊，如圖八所示。

B、NUMAC-PRNM出廠前接收測試之項目

出廠前接收測試(FACTORY ACCEPTANCE TEST,　FAT)之目的為獨立驗證系統所有之輸出確與設計需求相符，而不依靠任何先前之Ｖ＆Ｖ查證。

本系統FAT之項目詳如下：

1､VERIFICATION OF ELECTRICAL FEEDS

2､VERIFY PARAMETERS AND CHASSIS CALIBRATION

3､LPRM SIGNAL SIMULATION

4､APRM COUNT TEST

5､APRM GAIN ADJUSTMENT TEST

6､VERIFICATION OF RECIRCULATION FLOW INPUTS

7､VERIFICATION OF THE RBM SELECT MATRIX

8､RBM COUNT TEST

9､RBM AUTO BYPASS VERIFICATION

10、TEST OF OPRM TRIP ENABLED AND OPRM INOP

11、TEST OF APRM DOWNSCALE AND UPSCALE FLUX TRIPS

12、TEST OF RBM TRIPS

13、TEST OF OPRM TRIPS

14、TEST OF 2/4 VOTER LOGIC

15、TEST OF APRM INOPERATIVE TRIP

16、RBM ROD INHIBIT SIGNAL TO RMCS

17、CAL/MONITOR OPERATION

二、BRUNSWICK 1-PRNM系統之安裝測試實習(6/23~6/24)

BRUNSWICK核電廠位於北卡羅萊納州南港市(SOUTHPORT)，與本廠同屬GE BWR-4之設計，商轉日期較本廠約早4年，原設計功率為2436MWTH，但已獲美國核管會核准提升至2923MWTH(120%)，為執行功率提昇最成功之典範核電廠之一，尤其近幾年之營運績效穩定進步，已自早期之核電排名後段躍進至WANO BEST QUARTILE之列，令人油然敬佩。

BRUNSWICK電廠之功率提升共計更新了飼水泵汽輪機、主變壓器、高壓汽機，並做了主發電機之線圈重繞，尚餘飼水泵之更新仍續執行中。

A、NUMAC-PRNM系統之更新

BRUNSWICK電廠之一號機剛於今年初大修之初期(3/3~3/14日之間)更新安裝了NUMAC-PRNM系統(圖九)，主要分為幾個外包合約：

1､由GE負責整個系統儀器及施工材料之設計提供、訓練及施工、測試之指導。

2､程序電腦與爐心監測POWERPLEX程式之間介面軟硬體之配合修改工程，約美金40萬元。

3､主系統之施工安裝工程。

4､模擬器在大修前三個月由EXITECH公司負責修改完成，約美金24餘萬元。

本項工作之DESIGN CHANGE PACKAGE(含安全評估)是由電廠之POWER UPRATE 部門指派一組專人負責，並於大修前赴GE公司接受新系統之職前訓練，然後於前述之大修期間每日24小時分二班工作，每班有電廠檢驗員三人及GE指導一人共同督導承包商之裝機工作。由於電廠在大修前之規畫工作明確具體，鉕細靡遺，且除在GE公司之出廠前接收測試外，更在儀器運抵電廠後又在儀控工作間各組裝了一套APRM/OPRM及RBM，供施工及各種程序書編寫之實體參考用，故得能在大修規畫之12天緊要路徑工時內有條不紊地如期完成整個系統更新之繁雜工作，其專案人員之心力投注及專業負責、積極之態度絕對是居首功，此在職與彼等討論之過程中可明顯地感受出來。

B、施工之經驗回饋

BRUNSWICK電廠於其一號機之 PRNM系統施工後，鉕細靡遺地將施工當中遇見之種種問題均記錄下來做經驗回饋，供其二號機明年初做同樣改善施工時之改進參考。茲將其中可供本廠借鏡者摘錄如下：

- 新系統接線至H11-P603盤反應器模式開關之接線箱時，須特別留意選擇合適之端點，否則會造成須切割／鑽打接線箱內各端板排之間的厚隔離鐵板，工作上極為不便。

- 在H11-P608盤停電修改PRNM系統接線之期間，保持RPS C72-K12電驛賦能之短路線的跨接點要考慮週延，避免施工期間須牽就改線之需求而變動跨接處而造成PRS動作。

- H11-P608盤原有之日光燈不能保留，會佔去太多緊要位置，使新設備無法裝入盤內。

- 大修前要先找一較大之空間，將APRM、RBM安裝所須用到的設備及材料依各控道分別整理集中起來，除可大幅節省施工時之找料時間，縮短CRITICAL PATH工時，更可供事先編寫施工程序書之重要參考之用。

- 拆下之舊APRM、RBM設備及材料也要予以整理收存，除可供另一部機改善前之維修備品外，也可能可挪供新系統安裝臨時發現缺少之材料。

參､感想與建議

    - 本次有機會赴GE公司及BRUNSWICK核電廠研習，除對NUMAC-PRNM系統有更深一層之認識外，對相關人員之專業及施工規畫之嚴謹，致整個改善施工得以完全成功，實覺印象深刻。

BRUNSWICK電廠本專案團隊專職工作之工程師有6人，其它部份時間參與的人還有十餘人。此核心成員6人並非儀控維護人員，而係抽調自廠裏的POWER UPRATE部門，除在大修前集體赴GE公司參加PRNM新系統之訓練，然後參與出廠前接收測試外，並一路負責一號機之所有細部設計及施工事宜。他們甚至認為以PRNM如此大的改善案，投入之專職人力還應更多，抽調至專案工作組的時間還應更早些。本廠以往的類似改善案大抵多是由維護課本身負責主辦，且限於組織人力，能被指派担任專職的工程師最多每案也不會超過3人，所以我們想仿效BRUNSWICK電廠自行經辦的做法恐有困難，較可行的方式應是採統包方式發包(程序電腦之介面修改另詳第2 項建議)，但主辦課之工程師仍須先接受新系統之專業訓練後在大修時輪班督導承包商之施工及測試。

    - 本廠之爐心監測程式因剛從#2 EOC-18大修起更換燃料供應廠家之故，配合自GE之3D-MONICORE變更為FRAMATOME-ANP之POWERPLEX系統，而又因GE與FRAMATOME-ANP處於彼此競爭之立場，雙方均已表明不願對方接觸其私密性資訊，故若本廠擬改善NUMAC-PRNM系統的話，NUMAC-PRNM、程序電腦（PPCRS）及POWERPLEX之間介面軟硬體之配合修改建議採行下列兩種方式之一：

(a)全案仍統包予NUMAC-PRNM之廠家奇異公司，奇異公司再將此部份工作分包予FRAMATOME-ANF指定認可之第三家廠商修改，此方式目前已獲FRMATOME-ANF同意。

  - 因BRUNSWICK電廠爐心監測系統亦與本廠同樣為POWERPLEX，故應亦可考慮將此部份介面軟硬體之修改工作循BRUNSWICK電廠之方式另案委請第三家廠商負責，甚或直接與BRUNSWICK電廠合作亦應可行。採行本方式的話，本廠電算課要投入較多的人力，但費用應可稍降低，取捨之決定有待廠內進一步評估。

    - BRUNSWICK電廠之專案人員強烈建議除在廠家做出廠前接收測試外，在大修前幾個月，至少要在電廠先各組裝好一套APRM/OPRM及RBM控道，輔連上GE提供之LPRM、再循環流量之模擬器構成完整之迴路，既可供運轉人員之操作訓練及儀控人員之維護訓練，更可做大修前編寫施工程序書及測試程序書最有用的參考工具。衡酌本公司之公營型態及組織人力，欲仿效國外各民營電力公司均事先派遣持照運轉團隊及儀控維護人員赴GE接受職前訓練，並做出廠前接收測試實有相當大的困難，變通的方式應可考慮要求承包商將全部設備運到電廠OFF-LINE組裝起來，然後就地訓練電廠人員，最後再執行接收測試，如此應可在大修前即同時兼顧到人員訓練、施工準備（含施工材料）、設計功能核對及人力調度之各種問題。

    - BRUNSWICK電廠之模擬器在其一號機大修前三個月即事先完成NUMAC-PRNM新系統之修改，並安排所有持照運轉員接受訓練，以使機組在大修中期施工修改完成PRNM系統後，運轉員立即能勝任新系統之操作及爐心監控之工作。較特殊地是BRUNSWICK電廠找到一家EXITECH公司開發出專利之NUMAC MONITOR之介面卡片，使模擬器主電腦能以SIMULATION方式與NUMSC MONITOR同步運算，突破了以往僅能以EMULATION方式模擬NUMAC MONITOR之缺點，故在模擬器FREEZE、BACKTRACK、REPLAY…等各種特殊模式下，NUMAC-PRNM新系統仍能完全保持與其它系統同步。既然已有此新技術，此種SIMULATION模擬方式應列入本廠模擬器PRNM SYS之規範要求內；另本廠模擬器現有之NUMAC-WRNM因受限於幾年前之技術，也是採EMULATION方式模擬，應也可考慮如前述比照提升為採SIMULATION方式模擬之。

肆､總結

1､美國沸水式核電廠執行爐心穩定度之改善是強制性的，大多數的電廠也都已或即將改善完成，本廠仍未進入發包階段，步調已落後不少，實有必要積極規畫，以提升爐心運轉之安全性。

2､ BRUNSWICK電廠在大修時是採FUEL SHUFFLE方式更換燃料，RPS SYS保持可用之考慮比本廠採用FULL CORE DISCHARGE 方式還要複雜。有了BRUNSＷICK電廠施工經驗的回饋，本廠若擬做同樣改善的話，成效應是絕對可如預期。

圖一 爐心振盪之PBA判定

圖二 爐心振盪 PBA, ABA, GRBA 判定之圖示

圖三 爐心振盪之 ABA 判定

圖四 爐心振盪之 GRBA 判定

APRM /RPS Interface Diagram

APRM /RPS Interface Diagram

圖五 新PRNM系統架構圖

圖六 2/4 VOTER模組

| BAY 1 | BAY 2 | BAY 3 | BAY 4 | BAY 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/4 Logic Module (RPS Div B2) | RBM I/F Module (RBM A) | 2/4 Logic Module (RPS Div B1) | 2/4 Logic Module (RPS Div A2) | 2/4 Logic Module (RPS Div A1) |
| APRM 4 | RBM A | APRM 2 | APRM 3 | APRM 1 |
|  | RBM B |  |  |  |
| APRM 4 Cal/Mon Panel | RBM Cal/Mon Panel | APRM 2 Cal/Mon Panel | APRM 3 Cal/Mon Panel | APRM 1 Cal/Mon Panel |
|  | RBM I/F Module (RBM B) |  |  |  |
| DLVPS | QLVPS | DLVPS | DLVPS | DLVPS |

圖七 新 PRNM 系統之盤面佈置圖

圖八 H11-P603盤PRNM新系統之ODA

圖九 Brunswick核電廠新PRNM系統之主盤面

# Text boxes

:

^

:

^

:

:

^

A

S1:



M

S2:



P

L

:

^

:

^

:

:

^

1.50

AMPLITUDE VS CONFIRMATION COUNTS

1.25

OPRM BARGRAPHS

:

1.35

15

20

:

1.35

:

GROWTH

COUNTS

OPERATING CELLS: 24

MINIMUM REQUIRED: 18

1.00

1.00

1.25

1.50

0

5

10

FLOW:

42%

:

AMPL

STP:

61%

17

^

^

^

TWO-OUT-OF-FOUR LOGIC MODULE

INPUT STATUS

TRIP RELAY

TRIP OUTPUTS

NORMAL

TEST

X

APRM

APRM UPSC/INOP

OPRM UPSC/INOP

SPARE

SPARE

BYPASSED

ONLINE

TRIP

MEM

TRIP

MEM

TRIP

MEM

TRIP

MEM

TRIP

MEM

X

Y

TRIP

MEM

APRM UPSC/INOP

OPRM UPSC/INOP

SPARE

SPARE

LAMP

TEST

TRIP

MEMORY

RESET

1

2

3

4

RPS A1

HOME

TEST

Y