| 行政院及所屬各機關出國報告 |
| --- |
| （出國類別：實習） |
| 赴美國FRA-ANP公司實習BWR爐心營運技術 |
|  | 出國人 | 服務機關：台灣電力公司 職 稱：核能工程師 姓 名：莊鴻瑜 |
|  | 出國地區： 出國日期： 報告日期： | 美國 自91年6月9日至91年8月5日 91年9月9日 |

行政院及所屬各機關出國報告提要

| 出國報告名稱： | 赴美國FRA-ANP公司實習BWR爐心營運技術 |
| --- | --- |
|  | 頁數 43 含附件：□是 ■否 |
| 出國計畫主辦機關/聯絡人/電話： |
| 台灣電力公司/人事處/陳德隆/(02) 2366-7685 |
| 出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話： |
| 莊鴻瑜/台灣電力公司/核一廠/核能工程師/(02) 2638-3501轉3099 |
| 出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他（） |
| 出國期間：自91年06月09日至91年08月05日 |
| 出國地區：美國 |
| 報告日期：91年09月09日 |
| 分類號/目 |
| 關鍵詞：FRA-ANP、SLMCPR |
| 內容摘要：（二百至三百字） |
| 本公司核能一廠燃料製造廠家原為奇異(GE)公司，但自八十九年三月二十二日新燃料合約由FRA-ANP公司得標，並於九十年八月七日第一批FRA-ANP公司新燃料到廠，且於九十一年四月十六日核一廠二號機第十九週期時開始使用。 為了確保爐心設計品質，增加機組運轉安全與操作彈性，有必要派員赴廠家實習，以學習填換燃料及核心設計分析技術，建立核燃料及核心設計營運技術的能力，並提昇本公司核能技術層次，增加核能機組運轉績效，降低公司營運成本。 燃料廠家分析的方法與內容，內容包括有(1) 燃料機械設計分析 (2) 熱水力設計分析 (3) 中子設計分析 (4) 最低臨界功率比安全限值(SLMCPR) (5)暫態分析與事故分析。本報告內容即介紹以上各項分析並配合(6)案例分析，說明廠家分析的方法與內容，以為未來電廠運轉之參考。 |
| 本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://report.gsn.gov.tw） |

目　　　錄

頁數

- 出國事由------------------------------------------------------------------------------	 2

- 出國行程------------------------------------------------------------------------------	 2

- 工作紀要------------------------------------------------------------------------------	 2

  - 燃料機械設計分析---------------------------------------------------------------	 3

  - 熱水力設計分析------------------------------------------------------------------	10

  - BWR中子設計分析-------------------------------------------------------------	16

  - 最低臨界功率比安全限值(SLMCPR)----------------------------------------	24

  - 暫態分析與事故分析------------------------------------------------------------	29

  - 案例分析---------------------------------------------------------------------------	31

- 心得與建議--------------------------------------------------------------------------	33

出國事由

1.本公司核能一廠燃料製造廠家原為奇異(GE)公司，但自八十九年三月二十二日新燃料合約由FRA-ANP公司得標，並於九十年八月七日第一批FRA-ANP公司新燃料到廠，且於九十一年四月十六日核一廠二號機第十九週期時開始使用。

2.為了確保爐心設計品質，增加機組運轉安全與操作彈性，有必要派員赴廠家實習，以學習填換燃料及核心設計分析技術，建立核燃料及核心設計營運技術的能力，並提昇本公司核能技術層次，增加核能機組運轉績效，降低公司營運成本。

出國行程

91年06月09-10日					往程（台北(西雅圖(里其蘭）

91年06月11日~ 08月02日			實習爐心營運技術

91年08月03-05日					返程（里其蘭(西雅圖(台北）

工作紀要

每一個週期燃料裝填前都必須進行安全分析，其目的是要建立或確認電廠的運轉限值，以保證在預期運轉暫態(Anticipated Operational Occurrences, AOO)下之燃料完整性無安全顧慮。另一方面，在假設事故(Postulated Accident)下，各分析的參數均在可接受的範圍內。而此安全分析報告即為Reload Licensing Analysis Report (RLA)和Core Operating Limit Report (COLR)。此兩份報告是由燃料廠家，如核一廠二號機週期19為法瑪通核燃料公司(Framatome ANP, FRA-ANP)，在每次燃料裝填前提出。廠家在進行執照申請分析前，都必須與電廠有合乎程序的互動，包括準備一份分析數據報告，如”Chinshan Unit 2 Cycle 19 Principal Plant Parameters”，經電廠人員審查認可後才可開始分析工作。

由安全分析報告Reload Licensing Analysis Report之內容，可了解到燃料廠家分析的方法與內容。其內容包括有(1)燃料機械設計分析(2)熱水力設計分析(3) 中子設計分析(4) 最低臨界功率比安全限值(SLMCPR) (5)暫態分析與事故分析。以下則針對各項分析的內容，於此次出國期間所研習到的重點，分別敘述之。並於最後針對核一廠於91年初所發生之案例，根據所實習到的手法與內容加以分析，以了解電廠運轉參數的改變，對於安全分析之影響。

- 燃料機械設計分析

核一廠二號機週期19使用了116束的FRA-ANP燃料束，原來使用的GE燃料束尚有292束留在爐心中，由於FRA-ANP燃料束與GE燃料束之機械設計不同，混合使用於爐心中，對於燃料本身的機械設計是否有影響，必須加以分析與評估，以確認FRA-ANP的燃料束可應用於核一廠的爐心設計中。

燃料機械設計分析範圍包括有燃料棒、燃料束及80-mil燃料匣之機械分析。其設計準則及評估結果詳如表1-1及表1-2。由表中可確認在最大燃耗限值內，FRA-ANP的核燃料機械設計是符合機械設計準則，可應用於金山核電廠。而其最大執照燃料束之燃耗為54GWd/MTU，最大執照燃料棒燃耗為62 GWd/MTU。分析顯示在正常運轉及AOOs情況下，只要核燃料運轉低於圖1-1所示之LHGR限值，則機械設計準則應用於設計是可以滿足的。

圖1.1 正常運轉及暫態時的LHGR限值

表1-1 ATRIUM-10燃料束的設計準則及結果

| 準則章節 | 敘述 | 準則 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Fuel Rod Criteria |
| 3.2.1 | Internal hydriding | <2 ppm H2 | Verified by QC inspection |
| 3.2.2 | Cladding collapse | Sufficient cold radial gap to prevent axial gap formation during densification | Radial gap＞0.0 inch throughout densification |
| 3.2.3 | Overheating of cladding | 99.9% of rods not to exceed critical heat flux (CHF) | Verified in SRP Chapter 15 analyses |
| 3.2.4 | Overheating of fuel pellets | No fuel melting | Fuel temperature is less than melting. (圖1-2) |
| 3.2.5 | Stress and strain limits |
| 3.2.5.1 | Pellet/cladding interaction | Cladding strain＜1%(≦60 MWd/kgU pellet) &＜0.75% (＞60 MWd/kgU pellet) & no fuel melting | Transient and steady-state strain meet the criteria (圖1-3) |
| 3.2.5.2 | Cladding stress | BOL Cold | BOL Hot | EOL Hot |
|  | Primary membrane stress | ≦2/3 Sy and ≦1/3 Su | 0.14 Su | 0.19 Su | 0.20 Su |
|  | Primary membrane+ bending | ≦1.0 Sy and ≦0.5 Su | 0.47 Su | Satisfied | 0.26 Su |
|  | Primary + secondary | ≦2.0 Sy and ≦1.0 Su | 0.48 Su | 0.74 Su | 0.72 Su |
|  | End cap stress |  |  |  |  |
|  | Primary membrane+ bending | ≦0.8 Sy and ≦0.4 Su |  | 0.56 Sy |  |
|  | Primary + secondary | ≦1.6 Sy and ≦0.8 Su |  | 0.74 Sy |  |
| 3.2.6 | Cladding rupture | Not underestimated during LOCA and used in determination of 10 CFR50.46 criteria | Accepted model in Appendix K evaluation |
| 3.2.7 | Mechanical fracturing | ASME Section III, App. F | See section 3.4.4 |
| 3.2.8 | Densification and swelling | Section 3.2.4, 3.2.5.1 and 3.3.7 | Models included in accepted fuel performance codes |

| 表1-1 ATRIUM-10燃料束的設計準則及結果(續) |
| --- |
| 準則章節 | 敘述 | 準則 | 結果 |
| 3.3 | Fuel System Criteria |
| 3.3.1 | Stress, strain, and loading limits on assembly components (normal operation) | See 3.3.9 for handling and 3.4.4 for accident conditions. |
|  | Spacer grid | Lateral load＜load limit | See 3.4.4 |
|  | Water channel |  |  |
|  | Channel wall stresses during normal operation |  |
|  | Pm | ≦2/3 Sy and ≦1/3 Su | 0.01 Su |
|  | Pm＋Pb | ≦1.0 Sy and ≦1/2 Su | 0.45 Su |
|  | Lower and weld stresses |  |
|  | Pm＋Pb | ≦0.8 Sy and ≦0.4 Su | 0.38 Su |
|  | P＋Q | ≦1.6 Sy and ≦0.8 Su | 0.52 Su |
|  | UTPs and LTPs | Limiting loads occur during handling and postulated accidents | See 3.3.9 for handling and 3.4.4 for accident conditions. |
| 3.3.2 | Fatigue | Cumulative usage factor(CUF)<0.67 | CUF=0.18 |
| 3.3.3 | Fretting wear | No significant fretting wear | Fretting was evaluated by testing. Testing indicates no significant fretting wear. |
| 3.3.4 | Oxidation, hydriding, and crud buildup | Effects of oxidation and crud to be included in temperature corrosion analyses. Stress analysis to include metal loss due to oxidation | Approved fuel rod performance code includes account for oxidation and crud buildup. Metal loss accounted for in cladding stress analysis. |
| 3.3.5 | Rod bow | Protect thermal limits | USNRC accepted model used to compute impact on thermal limits. |
| 3.3.6 | Axial irradation growth |  |  |
|  | End cap engagement | Remains engaged | 0.222-inch min. engagement |
|  | Upper end cap clearance | Clearance always exists | 0.12-inch. Clearance |
|  | Seal spring engagement | Remains engaged | 0.480-inch min. engagement |
| 3.3.7 | Rod internal pressure | P<system pressure+800psi. Gap does not open during steady or increasing power. | P=1505 psia (UO2 rod most limiting.詳圖1-4 gap criteria are satisfied. |
| 3.3.8 | Assembly liftoff |  |
|  | Normal operation (including AOOs) | No liftoff from fuel support | Net force on assembly is downward. |
|  | Postulated accident | No disengagement from fuel support | Fuel assembly LTP nozzle remains engaged with fuel support. |
| 3.3.9 | Fuel assembly handling | Assembly withstands 2.5 times weight as static force | Verified by test>5 times weight. |
| 3.3.10 | Miscellaneous components |  |
| 3.3.10.1 | Compression spring forces | Support weight of UTP and fuel channel at EOL (approx. 90 lb) | Compression spring force of 235 lb at EOL is greater than 90 lb. |
| 3.3.10.2 | LTP seal spring | Accommodate fuel channel deformation, adequate corrosion, and withstand operating stresses | The design criteria are met. |

| 表1-1 ATRIUM-10燃料束的設計準則及結果(續) |
| --- |
| 準則章節 | 敘述 | 準則 | 結果 |
| 3.4 | Fuel Coolability |
| 3.4.1 | Cladding embrittlement | Include in LOCA analysis | Accepted models in Appendix K Evaluation Model |
| 3.4.2 | Violent expulsion of fuel | <280 cal/g coolability | Verified in plant-/cycle-transient analyses |
|  | Fuel rod failure | <170 cal/g rod failure | Verified in plant-/cycle-transient analyses |
| 3.4.3 | Fuel ballooning | Consider impact on flow blockage in LOCA analysis | Accepted model included in Appendix K Evaluation Model |
| 3.4.4 | Structural deformations | Maintain coolable geometry and ability to insert control blades. SRP 4.2, App. A, and ASME B&PV Code, Section III, App. F | See results below for individual components. Results are based on a uniform horizontal acceleration of 4.2 g. |
|  | Fuel rod stresses | ≦1.8 Sy or 2.25 Sm, and ＜1.0 Su | 0.74 Su＜1.0 Su |
|  | Spacer grid lateral load | ＜load limit as determined by testing | 131 lb＜4522 lb |
|  | Water channel stresses |  |
|  | Pm+Pb | ≦1.8 Sy or 2.25 Sm, and ＜1.0 Su | 0.90 Sy＜1.8 Sy |
|  | UTP lateral load | ＜load limit as determined by testing | 1290 lb＜2253 lb |
|  | LTP lateral load | ＜load limit as determined by testing | 1397 lb＜2076 lb |

| 表1-2 標準80-Mil燃料匣的設計準則及結果 |
| --- |
| 準則章節 | 敘述 | 準則 | 結果 |
| 3.2 | Normal operation |
| 3.2.1 | Steady-state stress limits | Limit analysis collapse load according to ASME B&PV Code, Section III | Normal operation pressure is calculated to remain below the allowable △P of 16.1 psi. Equilibrium is maintained with the load, and the maximum deformation remains within the function limits for normal control blade operation |
| 3.2.2 | Cumulative cyclic loading to be less than the design cyclic fatigue life for zircaloy | Allowable number of cycle is 2.5×104 | Expected number of cycles (2490) is less than allowable. |
| 3.2.3 | Oxidation shall be accounted for in the stress and fatigue analyses | -- | The maximum expected oxidation is low in relation to the wall thickness. An account was made in the two preceding analyses for oxidation. |
|  | Long-term creep deformation (bulge and bow) | Bulge and bow shall not interfere with free movement of the control blade | Margin to a stuck control blade remains positive. |
| 3.3 | Accident Conditions |
| 3.3.1 | Fuel channel stresses and load limit | Stresses shall meet ASME B&PV Code, Section III, Appendix F | Maximum calculated △P of 20.0 psi during blowdown is less than 0.9 of lower bound collapse load at 21.0 psi. Deformation does not interfere with control blade insertion. |
| 3.3.1 | Channel bending from combined horizontal excitations | Allowable bending moment based on ASME Code, Section III, Appendix F plastic analysis collapse load | Results are bounded by the maximum allowable bending moment for the 80-mil fuel channel of 48,000 in-lb. |
| 3.3.2 | Fuel channel gusset load rating | ASME allowable load rating of one gusset is approx. 1152 lb based on testing | Vertical load is not limiting for the fuel channel. Estimated bounding load of 983 lb is well below the allowable. |

圖1-2 正常運轉及暫態時計算燃料中心點溫度

圖1-3計算燃料棒護套應變

圖1-4計算燃料棒內部壓力

2.	熱水力設計分析

BWR燃料束熱水力分析必須求得整個爐心內的冷卻水流量分布，亦即每一個燃料束的流量及其旁通水流，以提供資訊用以計算燃料束的臨界熱功率比值(CPR)。熱水力分析的執行通常有以下三個目的：

    - 燃料束熱水力的設計－目的是決定lower tie plate及水棒的流孔以保證有足夠的旁通水流以達到設計準則。

    - 熱水力相容性評估－保證FRA-ANP燃料與已存在爐心中GE燃料的爐心壓力降改變不大，確保爐心熱水力互相相容

    - 週期執照熱水力特性－用於暫態分析所需要的XCOBRA/XCOBRA-T輸入檔案。

FRA-ANP之ATRIUM-10 燃料束的熱水力設計評估準則及其結果，整理如下表2-1。GE-9B與ATRIUM-10燃料束的幾何參數比較如表2-2。GE-9B與ATRIUM-10燃料束的壓力降特性比較如表2-3。

針對FRA-ANP與GE燃料束共存的過渡爐心(Transient cores)而言在機組狀況為額定及非額定(a high rod line at 45% core flow)兩種狀況下(其參數如表2-4)，執行其熱水力相容性分析得到結果如表2-5 及表2-6。由表2-5可看出FRA-ANP燃料束的爐心壓力降比GE-9B燃料束的爐心壓力降高約1.8%.。

對金山核電廠而言，FRA-ANP燃料束的質量流率比相同功率的GE-9B燃料束還低。由第一次的過渡爐心分析中如表2-7可看出在額定狀況下，FRA-ANP燃料束的流量(55.25 MT/hr)比GE-9B燃料束的流量(56.56 MT/hr)低約2.3%。而表2-8可看出在非額定狀況下，FRA-ANP燃料束的流量(23.6 MT/hr)比GE-9B燃料束的流量(25.3 MT/hr)低約6.5%。由於其爐心壓力降及燃料束流量的改變很小，故FRA-ANP燃料束的熱水力特性與GE-9B燃料束是相容的。在不同的燃料束功率下其燃料束的流量詳如圖2-2及圖2-3；此兩圖即為執行中子分析時所需要的Hydraulic Demand Curve (HDC)。

| 表2-1 ATRIUM-10 燃料束的熱水力設計評估準則及其結果 |
| --- |
| 準則章節 | 敘述 | 準則 | 結果 |
| 4.1 | Thermal and Hydraulic Criteria |
| 4.1.1 | Hydraulic compatibility | Hydraulic flow resistance shall be sufficiently similar to existing fuel such that there is no significant impact on total core flow or flow distribution among assemblies | Verified on a plant-specific basis. ATRIUM-10 demonstrated to be compatible with GE-9B. The ATRIUM-10 flow is within 2.3% of GE-9B flow at rated conditions. At extreme off-rated conditions, the flow are within 6.5% |
| 4.1.2 | Thermal margin performance | Fuel design shall be within the limits of applicability of an approved CHF correlation | ANFB is applied GE-9B and SPCB is applied to ATRIUM-10 |
|  |  | ≦0.1% of rods in boiling transition | Verified on cycle-specific basis for Chapter 15 analyses |
|  |  |  | ATRIUM-10 has similar steady-state CPR performance compared to the GE-9B at rated conditions. |
| 4.1.3 | Fuel centerline temperature | No centerline melting | Refer to section 3.2.4 |
| 4.1.4 | Rod bow | Rod bow must be accounted for in establishing thermal margins | Refer to section 3.3.5 |
|  |  |  | Design basis for fuel rod bowing is that lateral displacement of the fuel rods shall not be of sufficient magnitude to impact thermal margins. ATRIUM-10 rod bow impact on thermal margins has been quantified. |

| 表2-1 ATRIUM-10 燃料束的熱水力設計評估準則及其結果(續) |
| --- |
| 準則章節 | 敘述 | 準則 | 結果 |
| 4.1.5 | Bypass flow | Bypass flow characteristics shall be similar among assemblies to provide adequate bypass flow | Verified on a plant-specific basis. ATRIUM-10 demonstrated to provide compatible bypass flow relative to GE-9B. |
| 4.1.6 | Stability | New fuel designs are stable in the approved power and flow operating region, and stability performance will be equivalent to (or better than) existing (approved) RA-ANP fuel designs | Core stability behavior is evaluated on a cycle-specific basis until implementation of the long-term solution as proposed by BWROG. ATRIUM-10 channel and core decay ratios have been demonstrated to be equivalent to or better than approved FRA-ANP fuel design |
| 4.2 | LOCA analysis | LOCA analyzed in accordance with Appendix K modeling requirements; criteria defined in 10 CFR 50.46 | Approved Appendix K LOCA model. Plant-specific analysis . |
| 4.3 | Control rod drop accident analysis | ＜280 cal/g for coolability | Cycle-specific analysis is performed. |
| 4.4 | ASME over- pressurization analysis | ASME pressure vessel core requirements shall be satisfied | Cycle-specific analysis is performance |
| 4.5 | Seismic/LOCA liftoff | Assembly remains engaged in fuel support | See section 3.3.8 |

表2-2 GE-9B與ATRIUM-10燃料束的幾何參數比較

| 燃料束的幾何參數 | GE-9B | ATRIUM-10 |
| --- | --- | --- |
| No. of fuel rods Full-length fuel rods PLFRs | 60 (8×8 array) | 91 (10×10 array) 83 8 |
| Fuel clad OD, in (mm) | 0.483 (12.3) | 0.3957 (10.05) |
| Water rod OD, in (mm) | 1.340 (34.04) | -- |
| Water channel OD, in (mm) | -- | 1.378 (35.00) |
| Rod pitch, in (mm) | 0.640 (16.3) | 0.510 (13.0) |
| Clad thickness, in (mm) | 0.032 (0.81) | 0.0239 (0.607) |
| No. of spacers | 7 | 8 |
| Active fuel length, ft (m) | 12.5 (3.81) | 12.454 (3.796) |
| Bare rod flow area, in2 (mm2) | 15.33 (9890.3) | 15.639 (10090) 14.655 (9454.8) |
| Wetted perimeter, in (mm) | 115.7 (2939) | 128.95 (3275.3) 138.89 (3527.8) |
| Assembly heated surface area,ft2 (m2) | 94.84 (8.811) | 113.3 (10.53) |
| ID of the two LTP flow holes, in (mm) | 0.281 (7.14) | 0.260 (6.60) |
| Fuel channel inside dimension,in(mm) | 5.278 (134.1) | 5.278 (134.1) |
| Fuel channel corner radius, in (mm) | 0.38 (9.7) | 0.38 (9.7) |

表2-3 GE-9B與ATRIUM-10燃料束的壓力降特性比較

| Pressure Drop Characteristic | GE-9B | ATRIUM-10 |
| --- | --- | --- |
| Orifice and LTP loss coefficient |
| Central orifice zone, 2.43 in (61.72 mm) | 23.64 | 21.47+168.1×Re-0.546 |
| Peripheral orifice zone, 1.488 in (37.80 mm) | 172.2 | 156.9+168.1×Re-0.546 |
| Bare rod friction factor | 0.203×Re-0.200 | 0.203×Re-0.200 |
| Spacer loss coefficient | 0.973+99859×Re-1.28 | -- |
| Bottom four | -- | 0.620+108.6×Re-0.580 |
| Third from top | -- | 2.196×Re-0.084 |
| Top two | -- | 0.4646+235.7×Re-0.686 |
| UTP loss coefficient | 0.849-5.05×Re-0.200 | -9.68+9.526×Re0.0046 |
| Core pressure drop for full core of fuel design at rated conditions, psid (kPa) | 19.44 (134.0) | 17.79 (136.4) |

表2-4機組在額定及非額定兩種狀況下之參數

| 機組狀況 | 額定 | 非額定 |
| --- | --- | --- |
| Core power level, MWt | 1775.0 | 1295.7 |
| Core exit pressure, psia | 1025 | 986.3 |
| Core inlet enthalpy, Btu/lbm | 524.3 | 501.8 |
| Total core coolant flow, Mlbm/hr (MT/hr) | 53.0 (24040) | 23.85 (10818) |
| Axial power shape | 圖2-1 | 圖2-1 |

圖2-1 爐心熱水力相容性分析之軸向功率形狀

表2-5額定狀態下之熱水力相容性分析結果

| Core loading | Assembly | RPF | CPR | Assembly flow (MT/hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| All GE-9B | GE-9B | 1.50 | 1.51 | 56.43 |
| 1/4 ATRIUM-10 | GE-9B ATRIUM-10 | 1.50 1.50 | 1.52 1.56 | 56.56 55.25 |
| 1/2 ATRIUM-10 | GE-9B ATRIUM-10 | 1.50 1.50 | 1.52 1.56 | 56.70 55.34 |
| 3/4 ATRIUM-10 | GE-9B ATRIUM-10 | 1.50 1.50 | 1.52 1.56 | 56.84 55.52 |
| All ATRIUM-10 | ATRIUM-10 | 1.50 | 1.56 | 55.57 |
| Core loading | Core Pressure Drop, psid | Core Bypass Flow Fraction |
| All GE-9B | 19.44 | 0.0927 |
| 1/4 ATRIUM-10 | 19.51 | 0.0941 |
| 1/2 ATRIUM-10 | 19.69 | 0.0959 |
| 3/4 ATRIUM-10 | 19.76 | 0.0973 |
| All ATRIUM-10 | 19.79 | 0.0982 |

表2-6非額定狀態下之熱水力相容性分析結果

| Core loading | Assembly | RPF | CPR | Assembly flow (MT/hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| All GE-9B | GE-9B | 1.50 | 1.50 | 55.1 |
| 1/4 ATRIUM-10 | GE-9B ATRIUM-10 | 1.50 1.50 | 1.51 1.41 | 55.7 52.1 |
| 1/2 ATRIUM-10 | GE-9B ATRIUM-10 | 1.50 1.50 | 1.52 1.42 | 56.2 52.6 |
| 3/4 ATRIUM-10 | GE-9B ATRIUM-10 | 1.50 1.50 | 1.53 1.43 | 56.9 53.2 |
| All ATRIUM-10 | ATRIUM-10 | 1.50 | 1.43 | 53.5 |
| Core loading | Core Pressure Drop, psid | Core Bypass Flow Fraction |
| All GE-9B | 7.12 | 0.0719 |
| 1/4 ATRIUM-10 | 7.19 | 0.0748 |
| 1/2 ATRIUM-10 | 7.31 | 0.0785 |
| 3/4 ATRIUM-10 | 7.38 | 0.0814 |
| All ATRIUM-10 | 7.41 | 0.0825 |

表2-7 在第一次過渡爐心的額定狀態下之熱水力相容性分析結果

| 爐心狀況 總爐心旁通水流總比率 爐心壓力降, psid | 額定 0.0941 19.51 |
| --- | --- |
| Assembly results for radial peaking=1.50 | GE-9B | ATRIUM-10 |
| Assembly flow, MT/hr | 56.56 | 55.25 |
| Exit quality (active region) | 0.258 | 0.267 |
| Exit void fraction (active region) | 0.807 | 0.813 |
| Assembly average void fraction | 0.526 | 0.528 |
| Water channel exit void fraction | 0.000 | 0.000 |
| ANFB CPR | 1.52 | -- |
| SPCB CPR | -- | 1.56 |
| Assembly bypass flow fraction | 0.105 | 0.113 |
| Total assembly water channel flow, MT/hr | 1.93 | 2.00 |
| Active flow, MT/hr | 50.58 | 48.85 |

表2-8 在第一次過渡爐心的非額定狀態下之熱水力相容性分析結果

| 爐心狀況 總爐心旁通水流總比率 爐心壓力降, psid | 非額定 0.0748 7.19 |
| --- | --- |
| Assembly results for radial peaking=1.50 | GE-9B | ATRIUM-10 |
| Assembly flow, MT/hr | 25.3 | 23.6 |
| Exit quality (active region) | 0.410 | 0.450 |
| Exit void fraction (active region) | 0.885 | 0.898 |
| Assembly average void fraction | 0.583 | 0.598 |
| Water channel exit void fraction | 0.000 | 0.000 |
| ANFB CPR | 1.51 | -- |
| SPCB CPR | -- | 1.41 |
| Assembly bypass flow fraction | 0.098 | 0.112 |
| Total assembly water channel flow, MT/hr | 0.826 | 0.875 |
| Active flow, MT/hr | 22.8 | 20.9 |

圖2-2第一次過渡爐心的額定狀態下之燃料束流量需求曲線

圖2-3第一次過渡爐心非額定狀態下之燃料束流量需求曲線

3.	BWR中子設計分析

BWR中子設計分析工作包括有以下各項工作：

(1)	Core Follow及Benchmark的計算

  - 燃料束設計(Fuel Assembly Design)分析

  - 燃料週期設計(Fuel Cycle Design)分析

  - 中子安全分析

以下就針對(1)、(2)、(3)項作詳細討論，而第(4)項『中子安全分析』則因實習時間上的限制，無法做深入之研究，在此僅做簡略說明。

3.1	Core Follow及Benchmark的計算

FRA-ANP公司在做中子分析以前必須先了解爐心的中子特性，如Hot Critical K-eff (Hot Target)及Cold Critical K-eff (Cold Target)，此值可由過去的運轉數據得到或由世界上同型電廠的運轉數據得到。故 Core Follow及Benchmark的主要目的乃在求得未來執照分析所需使用的Hot Target、Restart files及建立中子分析程式MICROBURN-B的輸入資料庫。此Restart files將被使用於產生pellet-to-clad gap coefficient，亦當作fuel management的基礎及POWERPLEX-II的輸入。Core Follow及Benchmark的主要結果如下表3-1及表3-2。

表3-1	Hot Target K-eff

| Exposure (MWd/MTU) | K-eff |
| --- | --- |
| 0 | 0.999 |
| 4000 | 0.999 |
| 8000 | 1.003 |
| 12000 | 1.003 |

表3-2	Cold Target K-eff

| Exposure (MWd/MTU) | K-eff |
| --- | --- |
| 0 | 1.005 |
| 3000 | 1.003 |
| 12000 | 1.003 |

此結果是由金山電廠二號機週期9到18的數據畫於燃耗與K-eff的圖上，如圖3-1所示。再由各數值取保守的低K-eff如圖上所畫之黑線，此黑線即為未來執照分析時之K-eff數值。

圖3-1  金山電廠二號機K-eff與燃耗關係圖(for flow>80% Rated)

3.2	燃料束設計(Fuel Assembly Design)分析

燃料束設計是一個在個別Lattice上及整個燃料束上的Iteration程序。設計者必須選擇(1)使用多少濃縮度的鈾，(2)在每一個Lattice間鈾濃縮度的徑向分布及軸向高度位置，(3) Gd可燃毒物棒在每一根棒的Lattice上，其數目、位置及濃度。以上的選擇必須使得無論在熱運轉或冷運轉的狀況下，反應度的需求及熱限值餘裕均能達到。

在 Lattice上，熱運轉反應度之求得與燃料的燃耗、空泡、控制棒狀態及燃料溫度有關。而在冷運轉反應度上則是以熱運轉反應狀況下，無空泡時當作基準求得，故與燃料的燃耗及空泡歷史有關。

對於每一種Lattice，必須先求得其中子截面數據(Binary cross section)，而後送往MICROBURN-B計算，看此燃料束之設計是否可符合所有設計需求(如表3-3，表3-4)，若不合，則需修改設計再重複以上步驟，直到符合所有設計規範為止，則此設計才算終了，最終的中子截面數據資料庫方可定稿。其中子截面數據的產生步驟如圖3-2說明，這其中MICBURN-3 (Microscopic Burnup in Burnable Absorber Rods)為求得可燃毒物棒的微觀吸收截面，當作CASMO-3G (A Fuel Assembly Burnup Program)的輸入。CASMO-3G則執行燃料Lattice的燃耗計算，結果送往MICRO-B中間程式轉換成MICROBURN-B的輸入。MICROBURN-B則是一個穩態的3次元(3D) 爐心模擬程式，用以計算爐心中每一個節點的主要同位素(U, Pu, Gd)之燃耗。

表3-3 金山電廠二號機週期十九燃料束的設計準則及設計值

| Description | G / L / C(1) | Criteria | Design |
| --- | --- | --- | --- |
| Pellet enrichment, wt% U-235 | L | ≦4.95 | 4.65 |
| Pellet Gd concentration, wt% Gd2O3 | L | ≦8.0 | 6.0 |
| Length of shortest axial zone, inch | L | ≧6.00 | 6.00 |
| No.of fuel bundle nuclear designs per reload | G | ≦2 | 2 |
| No.of rod types per fuel bundle nuclear design | G | ≦12 | 12 |
| No.of rod types per reload | G | ≦24 | 14 |
| No.of unique enriched pellet types per rod type | G | ≦5 | 3 |
| No. of pellet types per fuel bundle nuclear design | G | ≦15 | 12 |
| No. of pellet types per reload | G | ≦20 | 12 |
| No. of axial zones per rod | G | ≦7 | 6 |
| Enrichment difference between adjacent axial zones in a rod, wt% U-235 | G | ≧0.25 | 0.30 |
| No.of unique lattices per fuel bundle nuclear design | G | ≦5 | 5 |
| No. of unique lattices per reload | G | ≦8 | 9 |
| Gd. rods per fuel bundle nuclear design | G | ≦15 | 13 |
| Gd. Concentration difference between adjacent axial zones in a fuel rod, wt% Gd2O3 | G | ≧1.0 | 1.0 |
| Reload pellet type enrichment difference, wt% U-235 | G | ≧0.2 | 0.25 |
| No. of diagonally-symmetric Gd. Rods located in second row from the periphery on each face | L | ≧2 | 2 |
| Uncontrolled LPF | L | ≦1.500 | 1.327 |
| Uncontrolled LPF at peak reactivity | G | ≦1.150 | 1.185 |
| Enriched lattice pellet-to-planar exposure peaking factor for lattices below 96 inches (peak pin exposure / lattice average exposure) At 15 GWd/MTU At 70 GWd/MTU | L L | ≦1.185 ≦1.085 | 1.166 1.077 |
| GadRatLPF (peak Gd2O3/peak UO2 rod LPF) | L | ≦0.960 | 0.949 |
| GadRatLimRat (GadRatLPF /GadRatLimit) | L | ≦1.000 | 0.989 |
| GadRatExp (peak Gd2O3/peak UO2 rod exposure) | L | ≦1.000 | 0.943 |
| GadRatFeff at peak reactivity (peak Gd2O3 / peak UO2 rod f-effective) | G | ≦1.000 | 0.968 |
| Uncontrolled f-effective At BOL At peak reactivity | G G | ≦1.060 ≦0.960 | 1.016 0.971 |
| Control blade corner LPF at peak reactivity | G | ≦1.000 | 1.149 |
| No of bundles per fuel bundle nuclear design | G | ≧16 | 44 |

表3-4 金山電廠二號機週期十九其他設計準則(2)

| Description | G / L / C(1) | Criteria |
| --- | --- | --- |
| Gadolinia per reload, kg | G | ≧200 |
| New fuel vault criticality k-eff | L | ≦0.95 |
| Spent fuel vault criticality k-eff | L | ≦0.95 |
| Fuel transfer cask criticality compliance with the analysis of reload | L | ≦0.95 |
| ATRIUM discharge burnup limits, GWd/MTU Peak rod average Peak assembly | L L | ≦62 ≦54 |

(1)	G / L / C表示Guide / Limit / Contract

(2)	此設計參數與最終之core loading pattern或其他數據有關，將在最後定稿前分析是否符合以上準則。

圖3-2  FRA-ANP公司BWR中子分析之資料流程圖

(1)	鈾濃縮度大小的決定

- 此項通常選擇為燃料設計的第一個評估項目，燃料廠家以電力公司所提出的能量需求及設計需求(如表3-5)，去執行MICROBURN muti-cycle分析及Equlibrium Cycle depletion Analysis，再配合loading pattern的調整以得到可接受的徑向尖峰(Radial peaking)及控制棒佈局的調整以得到週期末時合理的軸向功率形狀(Axial power shape)，直到鈾濃縮度大小能符合目標k-eff值且符合電力公司的能量需求及反應度及熱限值餘裕的設計需求。

表3-5 台電公司對於燃料設計的特殊設計需求

| Criteria | Value |
| --- | --- |
| Core Flow | 80%~98% of Rated |
| MFLCPR | ≧8% |
| MFLPD(MFDLRX) | ≧9% |
| MAPRAT | ≧9% |
| Shutdown Margin | ≧1.2% |
| GE-9B Exposure Limit | ≦60 GWd/MTU(Peak Pellet) |
| ATRIUM-10 Exposure Limit | ≦48GWd/MTU(Peak Assembly) |
| Target Batch Average Discharge | 44 GWd/MTU |
| Cycle 19 Energy | 855 GWd/MTU |
| Cycle 20 Energy | 850 GWd/MTU |
| Cycle 21 Energy | 857 GWd/MTU |
| Equilibrium Cycle Energy | 858 GWd/MTU |

B.	執行Equlibrium Cycle分析步驟：

- 選擇一個初始的燃料束設計，其中子截面資料庫已完備。

- 依此燃料束設計，使用MICROBURN執行一個粗略的Equlibrium Cycle模擬。

  - 在loading pattern及控制棒佈局的每1100 MWd/MTU燃耗Step-Through上做Iteration，直到熱限值餘裕及eigenvalue目標值達到為止。

  - 根據K-eff結果，求得鈾濃縮度是否適當，一般每一mk的偏離，需調整鈾濃縮度0.012~0.014 wt% U-235。

- 以分析BOC的熱過剩反應度(Hot Excess Reactivity, HEXC)及最小的停機餘裕(Core Shutdown Margin, CSDM)，求得可燃毒物棒(Gd)數量是否適當。

  - 若CSDM離目標太遠，則可燃毒物棒(Gd)數量、濃度及燃料棒的Top-zone濃縮度均需調整。

- 一直Iteration直到以下Equilibrium Cycle Design條件均符合為止。則此Equilibrium Cycle燃料束，就可應用於未來週期的預測。

  - k-eff與Target在整個週期中均在 ±1 mk以內。

  - 整個週期中CSDM均在±1.0% Δk/k之內。

  - 熱限值餘裕再目標值的 ±2% 之間。

  - 燃料丸及燃料束的燃耗限值不可超過。

(2)	Lattice鈾濃縮度的分布

      - FRA-ANP公司使用CAZAM/ALADDIN codes將會自動比例出個別燃料棒的鈾濃縮度，而去求得Lattice的平均鈾濃縮度。

      - 最終的Lattice鈾濃縮度的分布，必須考量以下因素的平衡：

        - 局部功率尖峰因數及局部燃耗尖峰因數

        - 燃料束的反應度，包括週期長度、停機餘裕(CSDM)及熱過剩反應度(Hot Excess Reactivity, HEXC)

        - MAPLHGR

        - MLHGR

        - MCPR

(3)	可燃毒物棒的設計

          - Gd的設計用以在爐心的初期局部的控制燃料的反應度，其數目及濃度的選擇主要根據以下需求：

            - 反應爐週期燃耗需求

            - 軸向功率形狀的控制需求

            - 週期熱k-eff需求

            - 爐心熱過剩反應度(HEXC) 需求

            - 爐心停機餘裕(CSDM) 需求

          - Gd棒位置的選擇是基於局部尖峰功率和控制棒本領的考量。

          - Gd棒數目的選擇是基於週期初期(BOC)反應度的考量，故BOC時，爐心停機餘裕(CSDM)不夠，則須增加Gd棒數目。

          - Gd棒濃度的選擇是基於週期中及週期末反應度的考量，故週期中期的尖峰爐心停機餘裕不夠，則須增加Gd棒濃度。

          - 當ATRIUM-10燃料於船運時，對於Gd棒位置另有臨界分析結果引申的額外條款”ATRIUM-10 Fuel Shipping Container Gadolinia Rod Requirements”必須遵守，此點在船運時須特別注意。

3.3	燃料週期設計(Fuel Cycle Design)分析

燃料週期設計分析包括有爐心燃料配置 (Core Loading Pattern Design)，控制棒佈局設計及Core Follow工作。燃料週期設計必須符合且最佳化某些參數，最重要的參數也就是週期能量，此能量包括週期N及週期N-1的能量。Reload Batch Size及爐心燃料配置必須能提供週期N足夠的反應度，以完成電力公司所想要的需求能量。廠家乃根據週期N-1的最近數據，執行Core Follow的計算，預測到週期N-1的末期爐心燃料狀態，再依此爐心燃料狀態執行燃料週期設計，以決定需更換幾根燃料束及週期N之爐心燃料配置，並執行每1100 MWd/MTU爐心燃耗時的控制棒佈局設計，直到週期N的末期，保證整個週期內爐心的熱限值餘裕(MCPR / LHGR / MAPLHGR)、爐心的停機餘裕(CSDM)、熱剩餘反應度(HEXC)及Shuffling Limitations均可達到廠家設計要求及台電之要求且儘可能設計為經濟性、有效率性及符合電廠運轉之實際性。

燃料週期設計除可定義週期N的爐心組態及運轉根據外，另外在爐心末期，控制棒全出(ARO)且爐心在100% 功率及98%爐心流量時的軸向功率分布，亦為執照分析之基礎(Licensing Analysis Basis)。平時運轉時，電廠人員追蹤Axial offset of power (AOP)及Axial offset of exposure是否符合廠家設計值，即是考量在週期末時的軸向功率分布是否違反執照分析之基礎。以下就針對燃料週期設計工作內容敘述如下。

(1)	先求出Equilibrium Cycle之Batch Size大小(BATCH)

BATCH=E / (BDE * WT)

其中：E為週期能量(Cycle Energy)

BDE為燃料束移出爐心時的目標燃耗值(Target Batch Discharge Burnup)

WT為燃料束的重量

依此BATCH可知道必須移出爐心的燃料束根數。

(2)	燃料週期設計步驟

- 預測週期N-1週期末的爐心能量

- 找出要一出爐心的燃料束

- 選擇一個爐心燃料配置試跑程式

- 計算BOC的熱剩餘反應度(HEXC)－太低表示太多的Gd棒在新燃料上或徑向尖峰太平坦。太高則表示太少的Gd棒在新燃料上或徑向尖峰太尖。

- 計算BOC的CSDM－調整控制棒佈局對CSDM沒有助益。

- 執行哈林求解(Haling solution)－估計EOC時的徑向尖峰及CPR餘裕，並且估計MOC及近EOC時的CSDM。

- 開始控制棒佈局工作

- 在滿載額定狀況執行控制棒佈局的Step-through工作

- 計算熱限值餘裕(CPR、LHGR、APLHGR)

- 計算CSDM

- 考慮EOC時的k-eff (包括不準度)

- 考慮Fuel Shuffle Criteria

- 考慮Axial offset of power (AOP)且符合執照分析基礎－EOC時較大的AOP，則會有較好的經濟性但會造成較高的OLMCPR對於機組運轉會受限制。

- 將所有的參數考慮最佳化以得到最終的爐心燃料配置及控制棒佈局。

(3)	典型的燃料週期設計計劃及時程

| 時間 | 計劃 |
| --- | --- |
| 起動前12月 | 台電公司提供通告(written notice)通知FRA-ANP執行爐心設計及執照分析工作 |
| 起動前9月 | FRA-ANP公司提出機組參數文件(Plant Parameters Document, PPD)初稿及爐心設計工作計畫 |
| 起動前8月 | 台電公司審查機組參數文件初稿 |
| 起動前7月 | FRA-ANP公司將機組參數文件定稿 |
| 起動前4月 | FRA-ANP公司提出Reload Licensing及COLR報告 |
| 起動前2月 | FRA-ANP公司提出燃料週期設計報告(Fuel Cycle Design Report) |
| 停機前1月 | FRA-ANP公司提出設計爐心燃料佈局(Core Loading Pattern) |
| 停機後42天 | FRA-ANP提供爐心監測程式(POWERPLEX-II)的初步輸入資料庫(Input Deck) |
| 停機後53天 | FRA-ANP提供爐心監測程式(POWERPLEX-II)的最終輸入資料庫 (Input Deck)、再起動檔案(Restart file)中子吸收截面資料庫(Cross Section Libraries) 及起動文件報告(Startup Letter Report) |
| 起動時 | FRA-ANP現場支援停機餘裕測試 |
| 起動後4月 | FRA-ANP提供起動及運轉報告(Startup and Operation Report) |

(4)	電廠必須提供給FRA-ANP公司之資料

| 時間 | 提供項目 |
| --- | --- |
| 大修前1~2月 | 新燃料檢查後的新燃料ID |
| 大修前1月 | 預期的停機時間及大修計劃 |
| 大修前2星期 | 預期的全爐心燃料配置 |
| 停機時 | 停機時的EOC Restart files |
| 停機後2天 | 更換LPRM/CRB的座標及Shuffling計劃以及其全爐心LPRM/CRB的燃耗值 |
| 停機後31天 | 爐心查證後之全爐心燃料座標圖(As-loaded core map) |
| 停機後48天 | POWERPLEX-II Input Deck審查意見 |
| 停機餘裕測試後 | 停機餘裕測試的時間及其結果 |

3.4	中子安全分析

BWR中子設計分析除了以上3.1, 3.2, 3.3節之主要分析外，另外還有以下11項分析是屬於中子安全分析的範圍，其詳細的內容詳見後所列計算書編號。

    - Control Rod Withdrawal Error Analysis (CRWE)－E-4333-N06-2

    - LHGRFACf and MAPFACf Analysis－E-4333-N06-3

    - Fuel Storage Criticality Safety Analyses－E-4333-CR4-1

    - Fuel Handling Accident Analysis－E-4333-N06-5

    - Channel Bow for ATRIUM-10 Analysis－E-4333-N06-6

    - Standby Boron Liquid Control Analysis (SBLC) – E-4645-N06-4

    - Stability Analysis－E-4645-N06-5

    - Control Rod Drop Accident Analysis (CRDA)－E-4645-N06-6

    - Loss of Feedwater Heating Analysis (LFWH)－E-4645-N06-7

    - Fuel Assembly Mislocation Analysis (Misorientation and Misloading Error)– E-4645-N06-8

    - ATWS Analysis – E-4645-N06-9

4.	最低臨界功率比安全限值(SLMCPR)

BWR的運轉需要有一個可接受的標準，以保護核燃料避免在正常運轉及暫態時發生沸騰轉化(Transient Boiling)，而使核燃料損傷。沸騰轉化會很快的減少熱傳能力，造成核燃料護套的高暫態溫度，使其機械性質退化，燃料棒的完整性減低。因此保護核燃料，避免爐心中99.9%的燃料棒發生沸騰轉化即是一個保守的準則，用以保證燃料棒的完整性。

保護核燃料，避免其發生沸騰轉化的一種定量敘述，即為臨界功率比(Critical Power Ratio, CPR)。定義為燃料束會發生沸騰轉化的臨界功率除以目前燃料束的功率。爐心中所有燃料束中最低的臨界功率，即定義為最低臨界功率比(MCPR)。

4.1	熱限值分析的整體架構

下圖4-1為燃料廠家熱限值分析的整體架構圖，從電廠起始狀況的資訊出發，分成兩條路線，一邊是安全限值分析(Safety Limit Analysis)，產生最低臨界功率比安全限值(SLMCPR)。另一邊是電廠暫態分析(Plant Transient Analysis)以計算各暫態之ΔCPR，最後再選擇各暫態中最大之ΔCPR (Limiting ΔCPR)，組合成MCPR運轉限值 (MCPR Operation Limit, OLMCPR)當作機組運轉的限制值；亦即OLMCPR＝SLMCPR＋Limiting ΔCPR。

圖4-1 熱限值分析的整體架構圖

4.2	MCPR的安全餘裕

圖4-2顯示MCPR的安全餘裕，當MCPR小於1.0時，就發生燃料破損，MCPR為1.0時是定義為過熱點，在此之上為暫態限值(Transient Limit)，此餘裕為統計餘裕(Statistical Margin)，該餘裕包含下列兩種不準度：

(1) 反應爐系統不準度(Reactor System Uncertainties)

此不準度與使用的燃料無關(non fuel-dependent)，主要為反應爐系統供應商所提供的電廠測量不準度，包括有飼水流量，飼水溫度，爐心壓力及爐心流量等四項。

(2) 燃料相關不準度(Fuel-Related Uncertainties)

此部份包括有電廠作業電腦不準度及燃料製造不準度。電腦不準度如燃料束流量及徑向功率分布，燃料製造不準度如局部功率，加成常數(Additive Constant) 和燃料束彎曲等。

另圖4-2中的設計餘裕即為運轉中最接近OLMCPR之狀態下，CPR與OLMCPR之間的距離。設計餘裕愈大愈安全，但運轉愈沒有彈性，設計餘裕愈小，可能愈經濟，兩者互有利弊，但以安全管制而言，只要不低於OLMCPR就合乎規定。

圖4.2 MCPR Limits

4.3	SLMCPR之方法與工具

圖4-3為FRA-ANP公司計算SLMCPR之方法與工具，該分析是隨週期而進行的(Cycle-dependent)，根據該週期之爐心設計，由MICROBURN-B計算爐心資料，包括軸向功率，徑向功率及燃料束平均燃耗等。另由CASMO-3G提供每一種型式的燃料束之局部功率分布。再由XCOBRA提供每一種型式的燃料束流量需求曲線(Hydraulic Demand Curve, HDC)給SLPREP做輸入準備，讓SAFLIM2計算每一特定SLMCPR及燃耗下發生沸騰轉化的燃料棒比率。

圖4-3	FRA-ANP公司計算SLMCPR之方法與工具

方法論中使用的是FRA-ANP的SPCB臨界功率預估式來計算ATRIUM-10燃料束的CPR值，而用ANFB臨界功率預估式來計算GE-9B燃料束的CPR值。臨界功率預估式中用來計算臨界功率的F-eff參數，是用以表示在燃料束臨界功率上的局部尖峰因數(LPF)之效應，F-eff因數與下兩部分有關；(1) 與有興趣燃料棒的局部尖峰因數(LPF)有關。(2) 與加成常數(Additive Constant)有關。加成常數表示其他的局部效應，如燃料束的幾何形狀及Spacer效應，此兩部份影響燃料束的臨界功率行為，因此臨界功率預估式的結果與實際臨界功率測試數據之間，需加上一個加成常數使兩者之結果一致。因此在某一特定的燃料設計下，有一個加成常數應用在燃料束的每一根燃料棒上及其每一個軸向位置上，因其設計的不同對於流量及焓的分布特性亦不同。

在安全限值得分析中，燃料束彎曲的效應亦列入考慮，因燃料束的燃耗增加，燃料匣發生彎曲的程度愈嚴重，因此FRA-ANP在計算中將所有不同形式的燃料匣燃耗達40-50 GWd/MTU來做分析。核一廠二號機週期19的SLMCPR分析結果為ATRIUM-10及GE-9B之SLMCPR= 1.09，此結果是在週期燃耗為1,100 MWd/MTU時且上層燃料匣有向內彎曲的情況下得到的。只要核一廠二號機運轉時的CPR值高於1.09即可保障不會超過0.1%的燃料棒有沸騰轉化的可能。

4.4	SLMCPR計算程序

SLMCPR計算程序可分為以下七個步驟：(1)得到所需的核子數據及資料 (2)求得設計基準率分布 (3)準備功率分布輸入資料到SAFLIM2 (4)設定SAFLIM2的前端輸入 (5)計算HDC(流量需求曲線) (6)求得在某一選擇SLMCPR值之下，預估燃料棒發生BT的數目 (7)評估結果。詳細介紹如下：

(1)	得到所需的核子數據及資料(參考圖4-3)

A.	由MICROBURN-B的SAF-及MCB-檔案，得到爐心軸向及徑向功率分布。此SAF-檔為Cycle Step-through一直到周期末(EOC)而產生的，因此包含有：

- 每一個爐心燃耗階段的爐心運轉狀況

- 每一個爐心燃耗階段的燃料束均燃耗，徑向功率，流量，F-EFF值及MCPR

- 每一個爐心燃耗階段的爐心平均軸向燃耗

B.	由CASMO-3G得到LPFS

- CASMO-3G對每一種燃料設計均分析以產生TAPE71檔案

- SLPRED讀取TAPE71檔案得到燃料棒的局部尖峰分布。

- 對於軸向區域，基於在臨界熱通量實驗中觀察到沸騰轉化的位置，而選擇Top Lattice及70%void未分析。

C.	由CASMO-3G得到燃料匣彎曲時的LPF

- 產生TAPE72檔案(如同 TPAE71)包含有彎曲LPF

- 燃料匣的彎曲與共型式及燃耗有關

(2)	求得設計基準功率分布

A.	每一個Step through的燃耗點均予以分析，使用該燃耗下的功率分布及特定的SLMCPR值，去求得最Limiting燃耗點。

B.	使用一個代表性的軸向功率分布，因為軸向功率與SLMCPR並不敏感，因此每一個燃耗點均使用爐心平均軸向功率分布。

C.	當局部功率分布較平時，其較保守。設計基準局部功率分布選擇在局部燃耗高於燃料束的平均燃耗時的70%VOID處愈保守，因為會有較多的燃料棒經歷沸騰轉化，燃料匣彎曲會影響局部功率分布，因此必須被考慮。

D.	當徑向分布所包含的燃料束愈接近OLMCPR的數目愈多時愈保守，故徑向功率分布的斜率通常是一個好的指標，用以指出可能最Limiting時的燃耗。

E.	由圖4-4為最Limiting徑向功率分布，可以發現在燃耗為1100.MWD/MTU時，其燃料束的數目最大。

圖4-4 最Limiting徑向功率分布

(3)	準備功率分布輸入資料到SAFLIM2

A.	使用SLPREP準備SAFLIM2功率分布之輸入資料。

B.	SLPREP讀取MICROBURN-B輸出的(SAF檔)得到徑向功率分布(RPF)及每一燃料束的平均燃耗及爐心平均軸向功率分布。

C.	SLPREP讀取CASMO-3G之TAPE71，TAPE72檔案，得到每一種燃料型式在SAF檔案處的平均燃耗下的局部功率分布。

D.	SLPREP 建立輸出檔，當做SAFLIM2的前端輸入。

(4)	設定SAFLIM2的前端輸入，包括選擇的SLMCPR，程式中參數的設定，運轉資訊，不準度及燃料匣彎曲重要資訊。

(5)	計算流量需求曲線(HDC)

A.	由XCOBRA去計算在設計基準功率分布下，每一種不同燃料束之HDC。

B.	使用HDC到SAFLIM2去計算每一燃料束功率下的燃料束流量。

C.	Iteration持續在XCOBRA及SAFLIM2中進行，直到HDC及爐心運轉狀況(如爐心功率，爐心流量，爐心壓力和爐心進口焓)在兩程式中均相差在0.5%之內時為止。【註】：爐心壓力及爐心流量並不改變。

D.	此時的運轉狀況稱為Nominal 運轉狀態。

(6)	求BT燃料棒的數目

A.	使用選擇的SLMCPR及燃耗，用SAFLIM2計算預測會發生BT的燃料棒數目。

B.	每一個Step-Through的燃耗點均做分析，通常重覆1000次以提高精確度。

(7)	評估結果

A.	若發生BT的燃料棒數目＜0.1%，則設定之SLMCPR為可接受的。

B.	若發生BT的燃料棒數目＞0.1%，則可增加Monte Carlo Trials的數目，或移除分析中統計保守度，或選擇一個較高的SLMCPR並重覆執行(4)～(6)步驟，最後結果如表4-1所示。

C.	由表4-1中可看出SLMCPR=1.08時，發生沸騰轉化的燃料棒比率為0.1175%>0.1%，不符合規定，因此以SLMCPR=1.09分析時，發生沸騰轉化的燃料棒比率為0.0819%<0.1%，符合規定，故其SLMCPR為1.09。

表4-1 SLMCPR評估結果

| Analysis Description | Limiting Core Average Exposure (MWd/MTU) | SLMCPR | Percent Rods in Boiling Transition |
| --- | --- | --- | --- |
| Top Lattice with Bow-in | 1100.0 | 1.09 | 0.0819 |
| Top Lattice with Bow-out | 1100.0 | 1.09 | 0.0641 |
| SDM Lattice with Bow-in | 1100.0 | 1.09 | 0.0784 |
| SDM Lattice with Bow-out | 1100.0 | 1.09 | 0.0641 |
| Top Lattice with Bow-in | 1100.0 | 1.08 | 0.1175 |

4.5	SAFLIM2計算發生沸騰轉化的方法

由圖4-5中，SAFLIM2之計算方法分為兩圈執行Iteration，外圈先以Monte Carlo Trial的方法找到最大功率之燃料束。而後執行內圈燃料束計算造成沸騰轉化的燃料棒根數。其方法是先假設一個SLMCPR，以改變飼水流量來提升反應爐功率，再依徑向功率分布來求得每一燃料束的功率，使得最高燃料束的功率達到SLMCPR時的功率，而每一燃料束的功率知道，可依HDC曲線求得每一燃料束的流量，再經由燃料棒之LPFs及加成常數計算每一根燃料棒之F-eff，若此F-eff比SPCB或ANFB求得燃料棒發生沸騰轉化時的F-eff (BT)還大時，[即F-eff > F-eff(BT)]，則表示此燃料棒發生沸騰轉化。依此計算所有燃料棒發生沸騰轉化的比率是否小於0.1%。

圖4-5 SAFLIM2計算發生沸騰轉化的方法

5.	暫態分析與事故分析

FRA-ANP公司暫態分析方法之流程圖詳圖5-1，暫態分析之最終結果主要為求得每一種暫態之ΔCPR。

圖5-1 暫態分析方法流程圖

MICROBURN-B為三維穩態爐心中子分析程式，它接收上游程式CASMO-3G計算而得的截面(Cross Section)數據，以及燃料幾何、爐心組件、 運轉狀態等資訊，以計算整個週期的功率分佈和相關數據，再提供給PRECOT2程式去產生COTRANSA2所需要的一維中子截面數據。PRECOT2即為中子熱流介面程式，與獨立分析用的SLICK程式類似，而COTRANSA2就是一維動態系統熱流暫態分析程式，也是進行熱限值極限暫態，以及壓力限值極限暫態的主要分析工具。包括有以下各項：

5.1	暫態分析的主要的分析程式

暫態分析方法中主要的分析程式包括有：

| 程式 |  | 功能 |
| --- | --- | --- |
| MICROBURN-B |  | 三維穩態爐心中子分析 |
| COTRANSA2 |  | 系統熱流暫態分析 |
| XCOBRA |  | 穩態爐心熱流分析 |
| RODEX2 |  | 燃料分析 |
| XCOBRA-T |  | 暫態爐心熱流ΔCPR分析 |

MICROBURN-B為三維穩態爐心中子分析程式，它接收上游程式CASMO-3G計算而得的截面(Cross Section)數據，以及燃料幾何、爐心組件、運轉狀態等資訊，以計算整個週期的功率分佈和相關數據，再提供給PRECOT2程式去產生COTRANSA2所需要的一維中子截面數據。PRECOT2即為中子熱流介面程式。

COTRANSA2[14]程式為FRA-ANP發展使用的BWR系統暫態分析程式，經美國核管會(USNRC)認証，作為執照申請分析(Licensing Analysis)之工具。它的模式包括反應器爐心、反應器槽、主蒸汽管路、再循環管路、以及控制系統。用途在計算主要的反應器系統參數如功率、流量、壓力、熱焓等BWR暫態數據，並提供邊界條件做為ΔCPR計算的依據。COTRANSA2為節點(Nodal)式一維均質熱流模式，和一維中子動態模式，可計算軸向功率暫態變化

在進行COTRANSA2分析時，需由RODEX2程式提供一爐心平均(Core Averaged)燃料間隙熱導係數(Fuel-clad Gap Conductance, HGAP)。 RODEX2為一穩態燃料分析程式，它可以計算在不同燃耗下之燃料間隙熱導係數。

FRA-ANP使用SPCB預估式和XCOBRA及XCOBR-T程式來計算ΔCPR。XCOBRA是用來進行穩態爐心熱流計算，XCOBRA-T是用來做暫態計算的工具。 XCOBRA的爐心熱流模式是以平行通道方式模擬整個爐心，可做為穩態BWR爐心熱流分析之工具。XCOBRA接收從MICROBURN-B來的爐心徑向功率分佈和 COTRANSA2來的起始條件，包括功率 、軸向功率分佈、進口熱焓、爐心出口槽壓力和爐心流量等，以計算各通道流量分佈，並調整熱通道徑向功率尖峰值(Radial Peaking Factor, RPF) 從1.5到3.5，同時維持爐心總功率不變 (調降其他通道的RPF)，建立一個熱通道流量對熱通道徑向尖峰值的曲線，做為XCOBRA-T進行暫態計算的依據。

XCOBRA-T則接收從RODEX2計算出來的熱通道燃料間隙熱導係數(Hot Channel HGAP)，和COTRANSA2暫態計算結果，包括爐心進口熱焓、爐心進口槽壓力、出口槽壓力、爐心流量、爐心功率軸向功率分佈等暫態變化，做ΔCPR計算。若是MCPR不等於1.0則繼續調高熱通道徑向尖峰值，再由XCOBRA所建立的曲線查得熱通道流量，進行再一次的計算直到MCPR等於1.0為止，最後的ΔCPR即為計算的結果。

所有暫態分析均是以一個『設計執照基礎』來做分析，此設計的執照基礎是由控制棒佈局建立時的Step-through計算，在週期末且控制棒已全出(ARO)，爐心流量達最高98%而爐心功率為100%時的爐心軸向功率分布，以此功率分布當作基礎來保守分析各種暫態。

5.2	CS2-R19暫態分析的結果

金山電廠二號機週期19之暫態分析主要包括有以下：

- 機組暫態分析

  - Loss Feedwater Heating (LFWH)

  - Inadvertent Start of the HPCI System (HPCI)

  - Load Rejection With no Bypass (LRNB)

  - Feedwater Controller Failure with no Bypass (FCNB)

  - Turbine Trip With no Bypass (TTNB)

  - Pressure Regulator Failure (PRF)

其中最limiting case為Feedwater Controller Failure with no Bypass (FCNB)，對GE-9B其ΔCPR=0.31；對ATRIUM-10 其CPR= 0.35，因為SLMCPR=1.09；故對GE-9B而言OLMCPR= 1.09+0.31=1.4；對ATRIUM-10而言OLMCPR= 1.09+0.35=1.44。

- ASME過壓分析結果如表5-1

表5-1 ASME過壓分析結果

| Maximum System Pressure for ASME Overpressurization |
| --- |
| Transient | Vessel Dome (psig) | Vessel Lower Plenum (psig) | Steam Lines (psig) |
| MSIV closure | 1224 | 1250 | 1220 |
| TCV closure | 1223 | 1247 | 1237 |
| TSV closure | 1223 | 1247 | 1237 |

以上結果均小於110%的設計壓力；即110×1250psig＝1375psig=1390psia。

5.3	CS2-R19事故分析

事故分析主要包括有以下四類：

- Loss of Coolant Accident (LOCA)

- Control Rod Drop Accident

- Fuel Handling Accident

- Anticipated Transients Without Scram (ATWS)

其中主要的LOCA分析結果，主要結論為Peak Clad Temperature為2140℉＜2200℉，符合LOCA criteria。

6.	案例分析

核一廠於91年02月19日，根據GE SIL-639文件之建議事項將反應爐出口蒸汽之溼度含量由0.001改為0，此機組參數的改變對BWR安全分析是否有影響。其結果如下：

A.	對暫態分析的影響

BWR安全分析所用的熱平衡計算，可分為完整熱平衡計算，如表6-1及簡化熱平衡計算兩種，如表6-2，分別給熱水力分析計算、中子分析計算、LOCA分析計算及暫態分析計算所用。而除了暫態分析計算的CONTRANSA2電腦程式，因只能用簡化的熱平衡計算故對暫態分析而言，因使用簡化的熱平衡計算，蒸汽之溼度已經假設為0，故蒸汽溼度含量的改變，對於暫態分析而言並無影響。

B.	對熱水力分析的影響

在熱水力分析的XCOBRA電腦程式中，只有爐心壓力及爐心進口焓兩個參數與XCOBRA有關，故蒸汽溼度含量的改變，對於熱水力分析而言並無影響。

C.	對中子分析的影響

在中子分析的計算只與爐心壓力及進口次冷度兩個參數有關，而其改變量經由靈敏度分析結果如表6-3，由表6-3故蒸汽溼度含量的改變，對於中子分析的爐心壓力及進口次冷度的影響約為0.1%而對於K-eff的影響也只有0.01mk遠小於計算不準度±1.0mk，故蒸汽溼度含量的改變，對於中子分析而言並無影響。

D.	對LOCA分析的影響

在LOCA分析中，蒸汽之溼度含量用以求得運轉狀態以設定徑向尖峰因數、軸向尖峰因數及流量，然而因為其改變很小，對於爐心壓力及爐心進口次冷度的亦改變很小，因此LOCA分析的保守度足以涵蓋此些微改變。

E.	對Flow dependent MCPR限值的影響

在Flow dependent MCPR限值的計算中，此值與流量增加時的路徑有關，而因為其改變很小，對於爐心壓力及進口次冷度的亦改變很小，因此在計算Flow dependent MCPR限值中所用到之軸向功率形狀及F-eff值的保守度足以涵蓋此些微改變。故蒸汽溼度含量的改變，對於Flow dependent MCPR限值而言並無影響。

總結，蒸汽溼度含量的改變，對於安全分析所包含的各項分析，如上述，均無影響。

表6-1 完整熱平衡計算表

6-2 簡化熱平衡計算

表6-3 蒸汽溼度含量改變的靈敏度分析

心得與建議

- 本次出國研習BWR爐心營運技術，對於核一廠每一週期所做的Reload Licensing Analysis能有一個完整架構的了解，知道其所涵蓋的內容及FRA-ANP所用的方法，有助於未來相關問題的界定。另外對於未來電廠組態有改變時，其相對應的分析及可能的改變亦能加以查對，對電廠爐心營運確有助益，可提升燃料運轉安全。

- 實習期間，曾詳閱FRA-ANP各分析之計算書，對於FRA-ANP公司之計算書品質保證人員的詳細審查態度，留下非常好的印象。由計算書中，可看到品質保證人員的專業知識非常充足，可能由資深分析人員擔任，故對於計算書的內容逐字審查，沒有問題者則在一句後打『ν』，有問題者直接書寫於句子上並編號QA#n，請分析者答覆所問問題，直到滿意為止。如此讓我們對於計算書及分析工作的品質感到非常放心。

- 實習期間，曾參觀FRA-ANP燃料製造工廠，對於整個製造過程，由核燃料粉末到燃料丸、燃料棒以及最後的燃料束之製造與品管過程，讓本人留下深刻且具體的印象，建議未來有派員前往FRA-ANP公司時，參觀燃料製造工廠為必備之行程之一。

- 電廠單位派員赴燃料製造廠家研習，實屬必要，可完全了解廠家所提供之技術分析報告之內容並據以執行。運轉時若遇到困難，可更有信心判斷因應對策。故建議繼續辦理此派員出國計劃，若時間允許，建議參與廠家程式之執行，可更進一步了解廠家分析的手法與內容，實有助於電廠之運轉及營運。