行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱： 用過核燃料乾式儲存技術設計原理與安全度評估

頁數 16 含附件：■是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司/陳德隆/02-23667685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

李榮達/台灣電力公司/第二核能發電廠/核能工程師/(02)24985990分機：2614

出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他

出國期間：  91年10月19日至91年10月28日  出國地區：美國

報告日期：91年12月20日

分類號/目

關鍵詞：「用過核燃料」、「乾式貯存」、「HI-STORM」、「MPC」

內容摘要：（二百至三百字）

美國 Holtec公司為目前美國主要用過核燃料濕式及乾式貯存設施的供應者，於溼式貯存方面約占有95%的市場，乾式貯存則約占有60%的市場，迄今已順利完成安置28個MPCs (Multi-Purpose Canister)。

Holtec公司所設計之用過核燃料乾式貯存設施有兩種系統：HI-STORM及HI-STAR。HI-STORM是採混凝土與碳鋼為其屏壁；HI-STAR則是以金屬為屏壁。故HI-STAR系統所需的費用約為HI-STORM系統的四倍。HI-STORM及HI-STAR內部是使用外徑規格相同之MPC來貯放用過核燃料。MPC最多可貯放68支BWR燃料束。MPC之設計可提供thermosiphon功能，故可將較hot之燃料束集中放置於MPC中央區域，Holtec 亦提出分區貯放之方式，即將較Hot之燃料放置於MPC中央區域，外圍則放置較Cold之燃料，如此可大幅降低HI-STORM外的輻射劑量，此方式已獲得NRC之執照。HI-STORM之設計是以碳鋼為包覆結構，內部再灌入混凝土。其耐震強度比單純混凝土結構要高出許多，USNRC曾測試HI-STORM之耐震強度可超過1.0g。在遭受飛機或飛彈攻擊時，CASK也不會被完全穿破而造成輻射物質外洩。

HI-STORM系統是使用空氣自然對流方式來進行冷卻，於安置完成使用期間，不需使用任何溫度或其它的監視儀器。故HI-STORM是一安全亦廣泛被使用之乾式貯存設施。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）

出國行程與任務

本次出國任務時間為期十天，主要為實習美國HOLTEC公司所設計製造之用過核燃料乾式儲存設施設計原理及安全度評估。實習地點為位於美國紐澤西州Marlton市之HOLTEC公司總部及其協力製造工廠（位於賓州匹茲堡）。

- 引言

本（台電）公司對於「用過核燃料」之營運策略，最初之規劃乃先存放在各電廠的內建「用過燃料池」裡數年，俟其衰變熱與放射性強度顯著減弱後，運往英國進行「再處理」，然後運往美國執行鈽回收作業。然而，由於美國在七○年代末政策決定不發展商業「用過核燃料」「再處理」與「再循環」，使得我國不得不中止原先「再處理」之規劃，轉而參照國際間一些核電先進國家的作法，在國際「再處理」設施尚未有充裕之處理容量之前，將原有「用過燃料池」予改裝成「高密度儲存架」，以增加電廠內用過燃料池的儲存容量，俟未來國際「再處理」市場增大時，再重新考慮「再處理」與「再循環」方式。換言之，本公司現行「用過核燃料」之營運策略，係採取下列三階段規劃：

第一階段為「溼式貯存」：將各電廠原有「用過燃料池」存放格架更換為高密度儲存架，以擴充廠內「用過燃料池」的存放容量 --- 必要時進行兩次更換格架作業。

第二階段為「乾式貯存」：於廠內另興建貯存設施以進行「乾式貯存」，在乾式貯存期間可以隨時取出用過核燃料，進行再處理以回收鈾與鈽等可利用的物質，或直接送至最終處置場。

第三階段為最終處置。建造最終處置場，永久處置用過核燃料，或其經再處理所產生的高放射性廢料。

核能一廠一/二號機之「用過燃料池」之池滿年限原為民國78年/79年，經更換存放格架為「高密度儲存架」，及實施十八個月燃料週期後，其池滿年限可延長約十二年；核能二廠一/二號機之「用過燃料池」之池滿年限原為民國83年/84年，經更換存放格架為「高密度儲存架」、實施十八個月燃料週期、及使用高燃耗燃料後，其池滿年限可延長約十三年；核三廠一/二號機之「用過燃料池」之池滿年限原為民國85年/86年，經更換存放格架為「高密度儲存架」後，其儲存容量可充分滿足核三廠運轉四十年之需要。

至於「乾式貯存」，本公司於民國74年即進行規劃，並自78年開始進行「核一、二廠用過核燃料中期貯存可行性研究」，並邀請專家學者參與「乾式貯存」方法評選，確認有四種「乾式貯存」方法可符合安全需求。民國84年，核一廠「乾式貯存」設施開發計劃「環境影響說明書」由行政院環保署審查通過。隨後即展開核一廠「乾式貯存」工程招標手續，共有八家具有「乾式貯存」技術實績符合資格之公司參與投標，於民國88年7月由美國 Sierra Nuclear Corporation （已為英國核燃料公司 British Nuclear Fuel Limited所購併）得標，原預訂民國94年底峻工，唯該公司毫無把握如期完成，而於最近聲請廢標，故核一廠「乾式貯存」工程勢必須要重新辦理招標手續。另一方面，由於核一廠的「乾式貯存」設施開發計劃進度遲緩，無法及時紓解其「用過燃料池」將要池滿之急，以是核一廠必須進行第二次更換存放格架作業，該項作業於民國88年完成，可為核一廠再掙得將近十年的緩衝期。

核二廠「乾式貯存」設施之「環境影響說明書」，於民國84年底經行政院環保署審查通過（85年9月經環保署同意核備），原規劃之設施基地面積約為一公頃。然而，由於時空之變遷，依民國89年元月施行之最新建築技術規則建築設計施工編第二六二條規定：「山坡地平均坡度超過30%者，不得開發為建築用地。」原核二廠「乾式貯存」開發計劃勢必要做大幅度之檢討與變更，蓋原計劃「乾式貯存」場址平均坡度超過法規限制者達全開發面積之67% --- 換言之，原場址只剩三分之一面積可開發做為「乾式貯存」之用。為此，公司高層決定平行推動下列兩案：（一）減少「乾式貯存」設施之貯存容量、與（二）對於「用過燃料池」進行第二次更換存放格架作業。後者預期可先於前者完工使用，使核二廠每部機約可增加750束用過燃料之貯存空間，為核二廠再掙得大約六年的緩衝期。

無論如何，自現今之「溼式貯存」技術觀之，核一廠與核二廠的「用過燃料池」恐已無第三次擴充存放容量之機會，「乾式貯存」設施乃此兩電廠貯存其每部機組運轉四十年之全部「用過燃料」所必需，就核一廠而言，其「乾式貯存」設施必須於民國97年完成啟用，核二廠的部分則須於民國100年前後完成啟用，以免影響其正常運轉發電。

藉此次前往美國HOLTEC公司及其製造工廠，針對乾式貯存技術之設計原理與安全度評估，進行實習。可為核二廠未來考量乾式貯存設置計劃時，引進更進步而安全之乾式貯存技術，以增加每一乾式貯存護箱裝載燃料束之數量，如此可在乾式貯存場址大幅縮減的情形下，增加乾式貯存之容量，期在核二廠第二次用過燃料池貯存容量擴充工程配合下，解決核二廠運轉年限內，用過燃料貯放問題。

本報告接下來將就HOLTEC公司所設計之乾式儲存設施系統之設計原理與安全度要求、使用實蹟及現場安裝流程進行說明。

- HI-STORM 100及HI-STAR 100設計原理與安全度要求

HOLTEC公司已開發兩款乾式儲存護箱，分別為使用「混凝土模組」之HI-STORM 100系統及「金屬護箱」型式之HI-STAR 100系統，此兩種型式皆採內外護箱設計，其內箱MPC(Multi-Purpose Canister)則是採多功能及相同外圍尺寸設計。其組件之相關性如圖一所示，HOLTEC所設計兩款乾式儲存護箱皆已獲得美國聯邦核管會核發之執照。

HI-STAR (Holtec International Storage ,Transport, and Repository) 系統是HOLTEC公司所開發第一款用來儲存及運送用過核燃料之護箱，「100」是表示所需的負載重量超過100噸。HI-STAR 100是工業界首先採用MPC 技術之護箱系統。MPC技術原由美國能源部出資贊助開發，目前則廣泛被使用於用過核燃料護箱設計上。

（圖一）HI-STAR 100 & HI-STORM 100 FAMILY

MPC (Multi-Purpose Canister)是一圓柱形的壓力包封容器，內安裝有放置用過核燃料用之格架（圖二），此包封容器設計需有絕對的完整性，能與外界環境完全隔絕，故HI-STAR 100之MPC是採用ASME SECTION III CLASS 1壓力容器之焊接規定，正常抗壓力為100 psig，且沒有使用任何凸緣（FLANGE）及螺栓。

（圖二）MPC-68 之上視圖

格架設計

MPC內格架（BASKET）之功能與傳統用過核燃料儲存格架設計相同，燃料是採垂直存放，每一格放置一束燃料，且格架內皆加入適當之中子吸收物質，可使整個燃料存放陣列即使在發生最不利的情形下，反應度仍可維持在次臨界狀態（Keff <0.95），雖然MPC之設計製造是不允許龜裂及洩漏情形發生，但核燃料之臨界分析仍以最嚴重之情形，即整個MPC充滿水的情形下進行分析。

另燃料格架之設計強度，需考量在運送過程中發生意外掉落撞擊事件時，仍能維持其完整性，保有原有之設計功能。因此在MPC內部有防撞護墊之設計，此方面是依ASME CODE SECTION III SUBSECTION NG 結構設計要求進行設計。

因為用過核燃料有衰變熱（DECAY HEAT），會導致燃料格架於使用期間產生徑向和軸向熱膨漲，而熱膨漲會使格架產生熱應力，為避免產生之熱應力過高，故燃料格架與MPC內壁不能採直接接觸焊接，需保留足夠的延伸空間。

此外，關於格架與燃料間的熱傳導效應；設計時需考量如何有效移除燃料長期存放所產生之衰變熱，以避免燃料護套因熱量累積溫度升高發生劣化龜裂之情形。因為空氣的熱導效率約僅金屬的二千分之一，所以設計時需儘可能減少燃料與格架間的間隙，但如此卻會增加格架其它部分之間隙(如格架與MPC間)，故最初設計者提出「BOX-AND-DISC」之設計觀念（圖三），將每一儲存格做成一長條盒（box），再放置於橫向的支撐架上，支撐架為一橫向平板，在平板上依所欲放置的燃料儲存格數量挖出方形的洞，此橫向支撐板列可減低儲存格縱向的熱膨脹並將熱量有效傳遞至MPC，一般設計會同時採用兩種不同的支撐板材質，一為高強度但熱傳效率差（如合金鋼）；一為熱傳效率好但強度低（如鋁），將其間隔排列以兼顧支撐強度及高熱傳之要求。

因為儲存格是採用不銹鋼材質內包覆有硼片，在焊接過程發現，大量的焊接會導致儲存格變形（因硼與不銹鋼熱膨脹程度不同）；而支撐格板若使用高強度但熱傳效率差之才料料（如不銹鋼），製造上發現在鑽孔及與儲存格間焊接時亦會發生上述之情形。為避免此情形故必需將不銹鋼支撐架上的孔加大以提供焊接時所產生變形的空間。

（圖三）BOX- AND- DISC 格架設計

但對於「BOX-AND-DISC」設計在結構上卻面臨嚴重且無法解決的問題。即此種設計對於每儲存格盒（box）而言，當支撐平板於使用產生熱膨脹時，會對儲存格盒壁形成剪力，在護箱水平掉落事件分析時，將會導致儲存格變形，無法維持原設計時所應有之功能。

HOLTEC公司花了將進四年的研發改良上述問題，完成MPC 格架之設計。完全摒棄原「BOX-AND-DSIC」之設計方式，改採蜂巢狀（honeycomb）之結構設計（圖四），此亦為HOLTEC公司專利發明，所有儲存格是由片狀平板組合而成，連接處則採完全焊接連結（圖五），可使燃料所產生之衰變熱量完全傳遞到格架之外圍。蜂巢狀之格架可提供最大的結構強度、熱傳導及輻射屏壁。目前HOLTEC公司已有三種型式之格架獲得美USNRC之執照，分別為MPC-68、MPC-32及MPC-24。其中MPC-68為BWR 燃料所使用，MPC-24及MPC-32為PWR燃料使用，主要設計參數詳參表一。

（圖四）蜂巢狀（honeycomb）格架

（圖五）Honeycomb格架(Fully welded)焊接工作

MPC(Multi-Purpose Canister)設計

MPC (Multi-Purpose Canister)是一圓柱形的壓力包封容器，其主要組件如圖六，是採用雙重（Redundant）包封設計，未使用螺絲或其它機械裝置來密封。頂端蓋為一圓盤直接焊接至MPC殼側，蓋上有水及空氣之排放裝置用來移除MPC內之空氣和水氣及回充惰性氣體（如氦氣）用。於蓋上再安裝一包封環（closure ring），將包封環邊緣與MPC殼側和圓盤蓋邊緣以焊接方式連接在一起。在包封環安裝前必需先將圓盤蓋上之排氣、排水孔覆蓋封焊。MPC之洩漏機率為：1X10-11 /NRC。另外，MPC之設計可提供thermosiphon功能（如圖七所示），可填充之氦氣於格架之Top & Bottom Plenum及降流區（Downcomer）間產生良好對流，此設計可容許將Hot fuels集中放置於MPC中央區域也不會發生超過溫度限值的情形。

因thermosiphon功能設計，HOLTEL公司提出區域儲存（Regionalized Storage）之觀念，即把較Hot(young)之用過燃料集中放置於MPC中央，再將較Cold(Old)之舊燃料放於MPC外圍（參圖八），如此可大輻降低護箱表面之輻射劑量，此法已獲得NRC執照。以MPC-68為例，以區域存放原則，中央區域可放置之用過核燃料其燃耗最高可達59900MWD/MTU（15yrs cooling time）or 45100 MWD/ MTU（5 yrs cooling time），詳參表二。

MPC是完全以不銹鋼合金製成，目前美國能源部（DOE）接受可使用做為高階核廢料儲存設施之包封材料有SS316、SS316LN、SS304、SS304LN。

目前HOLTEC公司所設計之MPC除了可儲存用過核燃料（有channel/無channel皆可）外，還可存放受損燃料、非燃料之硬體（如class C之廢料）及GTCC（Greater Than Class C waste）等。

（圖六）MPC主要組件

（圖七）Thermosiphon設計         （圖八）區分儲存（Regionalized Storage）

HI-STAR 100 SYSTEM設計

- HI-STAR（Storage, Transport and Repository）護箱之主體結構，包括MPC 及HI-STAR包覆（overpack）結構兩部分。

- 依ASME code Section III Subsection NB 及NF設計規範。

- 通過獲得美國10CFR72 及10CFR71 CoCs（Certificate of Compliance）。

- 兼具運輸及包封儲存用過核燃料兩種功能。

- 故在運輸時不需使用額外的運輸護箱。

- 運輸時可裝防撞限制器（Impact limiters）。

- 可搭配於所有的MPC型式（MPC-68、MPC-32、MPC-24）。

- 外層包覆（overpack）結構為碳鋼材料，故其為全金屬護箱。

- 採多層低溫冷渣鋼製程，使其強度可在遭受飛彈攻擊時，仍不會產生龜裂。

- 有裝載燃料的護箱在遭遇火災、洪水及可能高度之掉落事件時，亦不會發生塑性變形。

- NRC曾模擬發生隧道火災時，HI-STAR護箱可在持續燃燒七小時的火勢下，仍維持其完整性。

HI-STORM（STORage Module） 100 SYSTEM設計

HI-STORM（Holtec International Storage and Transfer Operation Reinforced Module）護箱之主體結構（圖九），包括MPC、HI-TRAC（TRAnsfer Cask）及HI-STORM外層包覆（overpack）結構三個部分。它是一非常堅固的用過核燃料儲存設施，採垂直存放方式，垂直方向設計有空氣對流孔可促進空氣之對流冷卻MPC。HI-STORM已於2000年5月獲美國NRC 之CoC(編號：72-1014)。

HI-STORM是一直立、可通風的圓柱體包封結構，可將局部的輻射劑量降至最低並維持內部MPC於適當位置。其設計上特別考量，使其易於抵抗強風、颶風或閃電等自然界現象的襲擊，一般而言，將HI-STORM護箱部署於中期儲存場內。

（圖九）HI-STORM主要結構及組件

HI-STORM外層包覆（overpack）為一金屬-混凝土、厚壁圓柱體容器，其內外側是由碳鋼板構成，內層鋼板厚2 inch外層鋼板厚為 0.75 inch ，內外鋼板間於安裝組合完成後灌入混凝土屏壁，厚度為26.75 inch。頂部則以混凝土和金屬蓋用螺絲鎖緊。整體結構除了提供輻射線之生物屏壁，亦可保護內部儲存物不受天災及飛彈攻擊而破壞。

護箱於底部及頂端分別設計有四個進氣和排氣孔及氣流導通管，可藉空氣自然對流方式將內部MPC之熱量移除。在氣流導通管上裝有HOLTEC創新發明之光子衰減器（photon attenuator），可有效阻止γ射線，約可降低至1/106倍。在所有的通氣孔處都裝有網狀濾網，以防止昆蟲進入護箱內。

HI-STORM包覆（overpack）結構主要設計參數如下表所示：

| 高度(height, inches) | 231 |
| --- | --- |
| 外徑(Shell O.D. , inches) | 132.5 |
| 內徑(Shell I.D. inches) | 73.5 |
| 重量(Weight ,empty , lbs) | 269000 |
| 裝載後重量(Weight Loaded with heaviest MPC, lbs) | 358000 |
| 底部進氣孔數量 | 4 |
| 底部進氣孔大小（inches） | 15 x 10 |
| 頂部排氣孔數量 | 4 |
| 頂部排氣孔大小（inches） | 25 x 6 |

HI-TRAC是設計做為HI-STORM系統的Shuttle護箱，因為HI-STORM體積太大無法直接於燃料池側來進行安裝。HI-TRAC也是為一圓柱體容器，其上下蓋為可移動式，HI-TRAC可與HI-STORM或HI-STAR頂部相接合，將MPC傳遞至HI-STORM。HI-TRAC容器壁是由碳鋼為主要材料，再加入鉛屏蔽層，操作過程是以水及鉛做為輻射屏蔽，上端蓋中央開有一洞做為吊升/降MPC用，下端蓋可於接合後開啟使MPC能直接傳送至HI-STORM本體內。

HI-STORM設計上之安全度考量：

「乾式貯存」設施之興建，除了事前須做好周全之規劃、準備工夫，如可行性研究、地質鑽探、環境影響評估、投資可行性評估等，相關法規對其工程設計之要求仍極為嚴謹，與核電廠幾無二致。以美國為例，聯邦法規 10CFR72 明白要求：「乾式貯存」護箱系統承受地震、洪水、飛體撞擊等意外事件之能力，須比照核電廠反應器系統；在完成「乾式貯存」護箱細部設計與安全分析後，尚須進行Performance Test，以實體模擬驗證其實測數據（如溫度、屏蔽）與模式數據之差異，經分析評估可接受以後，美國聯邦核管會才會核發執照。以下為HI-STORM系統一些有關安全方面之考量：

- 強度可抵抗地震及恐怖份子飛彈攻擊。依USNRC於鹽湖城所做之測試，在1.0g的地震下仍可維持完整。

- 護箱在飛彈及飛機攻擊時仍不會被穿破。依Sandia國家實驗室研究所得，護箱在波音767以530MPH速度撞擊後，導致輻射外洩的機率為零。

- 頂蓋可承受最大外力為3.7 X 106 lbs。

- 無發生輻設外洩的風險。（MPC 從25呎高掉落至硬水泥地也不會造成輻射外洩）。

- 對外界的造成之輻射劑量很低。

HI-STORM之優/劣點：

- 結構堅固，安全度高。

- 採購彈性大，價格相對低廉，約為HI-STAR的1/4價格。

- 運轉使用期間不需安裝任何監視儀器。

- 安裝過程較複雜。

三、使用實績

HOLTEC公司於美國乾式儲存市場之佔有率約為60﹪，迄今已完成50個護箱製造及交運，且成功完成31個MPCs 之裝填。主要實績經驗條列如後：

- Plant Hatch：裝置完成3個HI-STAR 及 6個HI-STORM。

- Dresden：裝置完成4個HI-STAR 及 13個HI-STORM。

- JAF ：裝置完成3個HI-STORM。

- CGS ：裝置完成2個HI-STORM。

- Trojan ：2002年9月開始進行安裝34 HI-STORM。

四、現場安裝流程

本報告僅就HI-STORM系統現場安裝流程進行說明。

- 運送HI-STORM SHELL、HI-TRAC及MPC至電廠。

- 先將HI-STORM SHELL安置於廠房外，並於殼部加入混凝土。

- 將HI-TRAC及MPC移入燃料廠房內。

- 將MPC裝入HI-TRAC內。（圖十）

- 將護箱置入燃料池中。

- 裝填用過燃料至護箱中。（圖十一）

- 完成燃料裝填後，安裝護箱蓋。

- 從燃料池吊出HI-TRAC至廠房地面。

- 進行MPC密封操作程序（圖十二）

- MPC 蓋焊接工作，完成後執行三次液滲檢測。

- MPC加壓至130psig，進行水壓測試。後再執行一次液滲測試。

- MPC內部排水。

- MPC內部乾燥。

- 填充氦氣。

- 將排氣、排水孔覆蓋及密封焊接，完成後執行二次液滲檢測。

- 密封環（Closure Ring）安裝焊接，完成後執行二次液滲檢測。

- 氦氣洩漏檢測（5 x 10-6 atm-cc/sec）

- HI-TRAC蓋及MPC吊掛鋼纜安裝。

- 將MPC傳送至HI-STORM。

- 移出HI-STORM護箱。

- 安裝HI-STORM護箱蓋及吊架。

- 移至中期貯存場放置。（圖十三）

（圖十）將MPC裝入HI-TRAC內

（圖十一）裝填用過燃料至護箱中

（圖十二）進行MPC密封操作程序

（圖十三）安置於中期貯存場之HI-STORM(灰) 及HI-STAR(白)

五、結語與建議

用過核燃料乾式貯存技術，於美國從1984年開始開發使用迄今已有十餘年經驗，所使用之聯邦法規為10CFR72，1989年版共分十項子題，1991年另增加 Subpart K及L兩大部分。美國HOLTEC公司成立於1986年，總部設於美國紐澤西州Marlton，主要從是用過核燃料乾式及濕式貯存設計、整體規劃及施工。由此次於HOLTEC公司實習所得，知目前乾式貯存設施是一十分成熟之技術，亦有十餘年使用經驗，在美國聯邦法規的要求下，對貯存設施安全方面的設計之要求仍極為嚴謹，與核電廠幾無二致。如「乾式貯存」護箱系統承受地震、洪水、飛體撞擊等意外事件之能力，須比照核電廠反應器系統。

HOLTEC公司所設計用於BWR 燃料貯存之設施為HI-STORM & MPC-68及HI-STAR & MPC-68系統，每一護箱最多可放置68束BWR燃料，裝置完成後，於運轉使用期間，以空氣自然對流方式將核燃料所產生之衰變熱移除，加上其特有「區域存放」之設計，可大輻降低貯存設施表面之輻射劑量，故系統不需使用溫度或輻射等監視設備。是一安全且易於運轉維護之先進核燃料貯存設施。HI-STORM系統在安置過程雖較HI-STAR略為複雜，但在費用上遠比HI-STAR低（約為四分之一），而兩種設施所需之場地大小相同，故選用HI-STORM將是較有利之考量。

本次出國為期十日，扣除搭機交通行程，實際用於從事實習HOLTEC公司「乾式貯存」設施的設計原理及相關安全度評估工作之時間僅有五日。所需實習的相關課題內容極多，時程上更顯倉促，所幸HOLTEC公司聯絡人Sales Manager Ms Joy Russell大力協助，不吝提供所需之資料，並協助安排相關設計人員參與討論解答相關疑問，使這次實習工作能達事半工倍之果效，亦使職能順利完成此次任務。惟藉此建議日後相關之實習工作，公司能增加實習之時程至十四日，不至有時程過於倉促而有遺漏之憾。

# Text boxes

5 / 28,800

20/52,900

3 / 49,200

5/70,000

5 / 26,200

20/48,500

5 / 45,100

15/59,900

Region 2

Region 1

Region 2

Region 1

Cooling Time & Burnup Regionalized Loading ([Years]/[MWD/MTU])

5/58,000

10/70,000

5 / 38,300

15 / 53,900

LAR 1014-2

## Current CoC

Cooling Time & Burnup Uniform Loading ([Years]/[MWD/MTU])

# Table2:Cooling Time & Burnup Summary

MPC-68

“Hot & Young “fuel

“Old & Cold “fuel