行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

台中五號機DCDAS燃煤模擬器研習

服務機關：台灣電力公司

出 國 人

職    稱：儀電工程監 儀電工程監 訓練工程師 訓練工程師

姓    名：  吳崇雄     林春榮     黃洲津     吳重仁

出國地區：美國

出國日期：91年11月25日至12月22日

報告日期：92年1月21日

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：台中五號機DCDAS燃煤模擬器研習

頁數 34  含附件：□是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

出國計畫主辦機關：台灣電力公司人事處

聯絡人：陳德隆

電話：02-23667685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

出國人員姓名：吳崇雄 林春榮 黃洲津 吳重仁

服務機關：台灣電力公司

單位：大林發電廠

職稱：儀電工程監 儀電工程監 訓練工程師 訓練工程師

電話：07-8711151

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習□5其他

出國期間：91年11月25日至12月22日  出國地區：美國

報告日期：92年1月21日

分類號/目：

關鍵詞：SimPort、EPRI

內容摘要：（二百至三百字）

本研習報告之主題為「台中五號機DCDAS燃煤模擬器研習」，主要內容共分為六部份說明如下:

第一部份說明赴美研習緣由及報告提要。第二部份為台中五號機DCDAS燃煤模擬器軟、硬體架構之說明，包括工作站之配置、區域網路之架設方式與SimPort軟體架構包括Server、 Client Application Manager 及Control and Communication Managers（CCM）之說明。第三部份則針對模擬器工具軟體SimPort功能和特性作陳述，此部份亦為此次出國研習之重點所在。第四部份是與得標廠家配合進行模擬器試驗之過程陳述。第五部份為本次研習行程中安排至美國電力研究機構(EPRI)受訓與觀摩報告。第六部份是本次出國研習的心得與建議。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）

目  次

壹、前言--------------------------------------------------------------p1

貳、台中五號機DCDAS燃煤模擬器軟、硬體架構-----------------p2

參、模擬器工具軟體SimPort功能和特性簡介--------------------p10

肆、模擬器試驗與測試過程報告------------------------------------p21

伍、美國電力研究機構(EPRI) 研習與觀摩報告-------------------p29

陸、研習心得與建議--------------------------------------------------p33

壹、 前言

研習緣由:

台中五號機DCDAS燃煤模擬器為一全域式(Full Scope)模擬器，由美國DS&S公司得標承製，全部系統包括汽力機組模型（Model）、西屋WPDF DCDAS控制系統、Bailey DCDAS鍋爐燃燒控制系統(包含水質分析系統)、GE MARK V 汽機控制系統、SOOT BLOWER PLC吹灰控制系統、人機界面MMI、Minic Soft Panel 及Interface & Control Logic等，全部以軟體程式模擬完成，整個系統非常複雜和具有技術性。

為了提昇軟體程式之設計水準及日後維護之需求，另外為使模擬器的運轉效能充分發揮，達到最好的訓練效果，整個系統的規劃、程式的設計及設備的維護皆需仰賴專業及現代化先進的知識技能。有鑑於此，公司遴選四位人員包括系統軟、硬體維護人員及講師等代表單位赴美國DS&S公司原廠研習最先進之專業知識，作為種子講員，將來學成歸來一方面可學以致用立即對台中五號機組模擬器之系統更新修改及運轉維護有所貢獻，另一方面可協助其他同仁熟悉系統的運作原理及維護方法，以使模擬機組設備能在最穩定的狀態下順利運轉。

報告提要:

本研習報告之主題為「台中五號機DCDAS燃煤模擬器研習」，主要內容共分為六部份其摘要如下:

壹、赴美研習緣由及報告提要。

貳、台中五號機DCDAS燃煤模擬器軟、硬體架構。

參、模擬器工具軟體SimPort功能和特性簡介。

肆、模擬器試驗過程報告。

伍、美國電力研究機構(EPRI)受訓與觀摩報告。

陸、研習心得與建議。

貳、 台中五號機DCDAS燃煤模擬器軟、硬體架構

DCDAS之全名為Distributed Control and Data Acquisition System中文譯為分散式控制與資料收集系統，因著生產廠家的不同亦有不同的名稱，例如Foxboro製造之系統產品稱為DCIS(Distributed Control and Information System譯為分散式控制與資訊系統)，ABB製造之產品則稱為OCS(Open Control System開放式控制系統)，雖然名稱不同但其功能理念大同小異皆為遂行分散式的設備控制、即時資料的收集顯示以供監視及歷史資料的儲存等主要任務所設計。

目前新型火力發電機組亦由原來集中控制方式改為DCDAS控制方式，傳統B-T-G盤的操作方法亦改由監視器Man Machine Interface(MMI)畫面操作，台中五號機DCDAS燃煤模擬器為一全域式複製型的模擬設備，軟體模型主要包括汽力機組模型（Model）、四套控制系統，分別為西屋WPDF DCDAS控制系統、Bailey鍋爐燃燒控制系統、GE MARK V汽機控制系統、Soot Blower吹灰控制系統、人機界面MMI、Minic Soft Panel 及Interface & Control Logic等結合模擬器之動態、邏輯和人機操作界面來完成。

硬體架構

模擬器的硬體組成主要包括講師站、工程師站、主電腦、操作員站及其他一些週邊設備等。各個站之所有硬體採PC-BASE，作業系統為WINDOWS 2000，主電腦為SERVER級PC，再利用內部網路將各個站串聯，形成資源分散和資料分享，以提昇整體效率，台中五號機DCDAS燃煤模擬器之硬體架構圖請參考圖1-1。

講師站(Instructor Station)

講師站功能主要用來下達與訓練操作相關之指令，其方式可以滑鼠點選或採專家命令模式直接下達，其功能包括MF、RF、IC Reset、SNAP、BACKTRACK、OVERRIDE、TPR…等。

工程師站(Engineering Station)

工程師站主要利用SimPort工具軟體來分析及發展模擬器相關模型。

操作員工作站(Operator Station)

操作員工作站為學員操作用，以台中五號機DCDAS燃煤模擬器而言，共仿真四套控制系統，分別為西屋WPDF DCDAS控制系統、Bailey鍋爐燃燒控制系統、GE MARK V汽機控制系統、SOOT BLOWER吹灰控制系統。

模擬器系統主要硬體規格

- 系統主電腦 (Server)一台規格如下：

雙Pentium 4,1.4GHz (此型CPU具62%以上之餘裕時間) CPU，P4Bi845 CHIP，512MB SDRAM，3.5” 軟碟機、40GB硬碟機、AGP顯示卡、網路卡、音效功能、48R12W光碟機、DYNAMO 1300SZI SCSI INT MO、19” Monitor一台與WINDOWS2000 SERVER + 25 CLIENT合法授權作業系統一套，UPS不斷電源系統T700US。

- 其餘用於WPDF、BIS、MARK V、工程師站、警報盤功能和講師站之電腦規格如下：

Pentium 4，2.0GHz CPU、P4B i845 CHIP、512MB SDRAM、3.5”軟碟機、40GB硬碟機、AGP顯示卡、網路卡、音效功能、19” Monitor 1台、具48R12W可讀寫光碟機與DYNAMO 1300SZI SCSI INT MO、 WINDOWS2000合法授權作業系統一套，總計使用電腦17台。

  - 整個模擬系統之通訊採用乙太區域網路(Ethernet LAN)並使用TCP/IP為網路通訊協定，系統區域網路佈置架構如圖1-2所示。

軟體架構

在軟體架構上，SimPort工具軟體提供一PC-based之即時（Real-Time）模擬器工作環境，它整合模擬器在即時運轉時所需之各個Processes， SimPort本身是一套支援多工即時，也就是多個即時應用程式可同時執行之模擬工作環境，它也支援由C、C++及FORTRAN編寫之應用程式。

SimPort軟體架構包括：Server， Client Application Manager 及Control and Communication Managers（CCM）。 Client Application Manager經由微軟之信息機制取得Server提供之各項服務， Client 和Server在網路不同的機器上分別執行。CCM則啟動和管理在Clients and Server上執行之即時程序（Process）彼此間之網路通訊需求。

Simport軟體系統由SimPort Database Server、SimPort Real-Time Executive System、SimPort Object Builder、SimPort Task Builder及SimPort Database Service組成，組成SimPort系統之軟體模組其功能流程如圖 1-3。

CCM是SimPort啟始載入時第一個起動的Task，其主要的功能如下：

- 提供使用者在SimPort Object Builder、Task Builder、

Developer/Instructor Station及Database Server間切換的功能。

- 維護SimPort上執行之各個應用程式間之通訊。

- 維護SimPort之登入系統。

- 提供使用Win Socket 1.1協定之即時網路通訊。

- SimPort Database Server結合SimPort Project Database提供客戶Project相關應用程式和服務之資料庫資料存取，包括Project其他之規劃參數，諸如使用者存取權利、目錄根路徑…等。

附圖（三）

SimPort是一真正物件導向設計的系統，電廠組成元件的模擬由圖形Icon、變數和常數資料庫組成，在SimPort上稱為M-Object（物件），他包括該Node和管路連結（Link/Pipe）必備之所有資料組合，M-Object亦可以是由多個Node和管路連結（Link/Pipe）組合而成，稱為Macro Object。每一M-Object皆有其個別的名稱和圖像，在SimPort上Object（物件）有四大基本類別，分別為：

- Node

- Link

- Macro Object(Combination of Nodes and Links)

- Node with Extended Memory for Variables（EMV Object）

以上1到3項為M-Objects類別，主要用於物件導向之圖形模擬，由這些M-object組合而成之模組（Modules）以C或C++編寫。第4項為EMV Object則用來支援傳統以FORTRAN程式編寫之程式模組。SimPort Database Server對於M-objects類別主要是透過以下兩項服務存取資料：

- Object查看：取出該M-Object之資料。

- Task資料：傳回關於該Task內所包含之所有模組資料。一個Task是由一個或多個以C、C++或FORTRAN編寫之程式模組，經Compile、Link後可被執行的程式。

SimPort Real-Time Executive System（RTES）提供模擬器模型，按照預定的時間框架（Frame）計畫來執行。Models由許多Task組成，它們必須在某一定的時間框架內被呼叫並執行完畢，同步分配器（Dispatcher）接著呼叫在下一時間框架內安排被執行的模組來執行。非同步背後執行程式（Background Task）則安排在CPU不忙時再執行，即時且緊急的Tasks賦于比非緊急的Background Task較高的權重。透過此內建機制使RTES能夠監督CPU負載和Task執行時間以確保即時模擬能維持。 RTES支援任何數目的CPU，其包括三項主要功能：

- The SimPort Memory Control Server.

- The SimPort Task Control Server

- The SimPort Data Acquisition Server.

第1項功能管理模擬器之共享記憶體，提供之服務摘要如下：

- 模擬器共享記憶體操作：記憶體mapping，M-Objects參數初始值之記憶體初始化。

第2項功能提供模擬器執行Tasks之控制和監視介面，其對任何Client端皆有效；提供之服務摘要如下：

- 模擬器初始化：模擬器規劃值設定，更新Clock、計數器等。

- 模擬器控制：提供控制功能包括Freeze、Run、Reset、Snapshot、Module in/out Control及Module Query。

第3項功能提供同步資料收集如Trending和非同步資料存取如Client要求之M-Object參數，其中所提供之同步資料收集如下：

- Trend Control：提供方法讓Client述明欲收集之資料項、資料取樣時間週期、長度、開始和停止等。

- Trend Add：增加一資料項至Trend和產生其緩衝器。

- Trend Read：取出緩衝器資料。

- Trend Delete：刪除Trend資料項及其緩衝器。

所提供之非同步M-Object參數資料存取如下：

- Get Value：取出所要求M-Object參數值。

- Set Value：更改所要求M-Object參數值。

- Read Data：從記憶體Mapped Area（Snapshot and Backtrack Function）取出任意Bytes數目之資料。

- Write Data：寫入任意Bytes數目之資料至記憶體Mapped Area（Reset Function、Initialization Memory for Constants）

The SimPort Object Builder提供一親切之視窗圖形使用者介面以維護M-object和EMV-object資炓庫，諸如編輯、新增等，概述如下：

- M-Object Create：產生各項命名參數之集合、定義參數屬性諸如常數或不顯示（隱藏性參數）、Icon、Description及加入至資料庫等。

- EMV-Object Create：定義變數之延伸記憶體。

- M-Object Delete：從資料庫刪除M-Object。

- M-Object Update：更新資料庫中M-Object資料。

The SimPort Task Builder可讓使用者用來從Modules或Tasks建立可執行Task，Modules可以C、C++、FORTRAN編寫。其亦用來維護模擬器資料庫內之Modules和Tasks，建立Visual C++之Make file等，以FORTRAN編寫之Modules首先轉成C再利用Make File成執行檔，其功能概述如下：

- Create Module/Task：命名、列出其定義、說明、加入資料庫等。

- Delete Module/Task：從資料庫刪除。

- Update Module/Task：更新資料庫資料。

- 執行Fortran To C Utility以轉換Fortran Module to C。

- 產生並執行Make File以變成可執行之Task。

- Error Handling：支援微軟Visual C++之錯誤處理模式。

The SimPort Engineering Station提供一非常富彈性和有力的工具，以利工程師在整個模擬器發展的任何階段使用，它可利用內建之Object，例如Node、Link、Macro Object等以建立複雜且不同的Simulation Diagrams而不須編寫任何的程式。它提供獨一無二的特性稱為即時更新技術（On-Line Update Technology）可讓工程師在大部分的情形下不必中斷模擬器之執行而對改變Simulation Diagrams或Panel Mimic Drawings。它可呼叫SimPort Object Builder及SimPort Task Builder以建立新的Object和Task來符合模擬系統之特殊需求。另外它也提供圖形介面之偵錯功能，主要功能概述如下：

- 查看Object之各項參數。

- 參數趨勢圖表。

- 參數值變更。

- 模擬器控制能力。

- 執行再載入功能。

- 步進模式。

- 以時間框架為基準來測量CPU時間。

The SimPort Database Service負責監管資料庫，包括存取變數資料至螢幕和文字檔，資料庫報告，Module擁有者追蹤等。

The SimPort Login System針對專案資料庫內之資料付予使用者存取不同服務之權利。

The SimPort Instructor Station提供類微軟視窗之操作方式，所有的功能可由滑鼠或鍵盤操作拉下視窗而得，它提供現代模擬器講師站全功能之工作環境並支援Object Linking & Embedded（OLE），一項可外掛Third Party發展之應用程式或程式庫所提供定義的Object技術，以使IS功能得以擴充和更具彈性。

第二章 模擬器工具軟體SimPort功能和特性簡介

SimPort主要的工作平台稱為GES（Graphical Engineer Station），它是一個整合性的模擬器發展工具，主要的特性如下：

- On Screen Debugging And Parameter Value Modification.

- On Screen Model Development and Debugging.

- Trending.

- Module Control（in/out）.

- Simulator Control Functions.

- Executive Loading.

- CPU Timing at Frame Level.

- Instructior Station Function.

其結構主要組成元件如下：

- 使用者介面：針對不同的使用者提供GES功能之圖形使用介面，例如Developer、Instructor、Operator等。

- Modeling Tools：針對實際電廠之模擬器發展或程序分析工程師提供一發展數學模型工具，例如：Wire、Hydraulic、Component等Tools。

- Objects（物件）：每一Modeling Tool有一預先Compiled 物件庫，該物件大部份之參數並依電廠實際值調整過。

- Model Containers：提供一階層式（Hierarchical）的方法來組織電廠模擬之模型。

- 專案（Simulation Project）：提供方法將一專案分成幾個小專案，分別獨立發展測試再合併。

- Build And Run Time Tools：允許使用者建立並執行(Executive)以控制模型軟體之執行並取得資料。

SimPort 物件庫依實際電廠運作所需之配件加以分門別類以利工程師分析和發展，每一類的物件集合稱為Object Tool，相當於一物件庫，目前提供的可用Object Tool如下：

- Wire Tool：用來模擬Wired Logic And Control Systems，包括Relays、Solenoids、Lights、Switches及其他一些電路上的配件，使用Wiring or Elementary Diagrams來代表此系統。

- Logic & Control Tool：用來模擬邏輯數位系統，包括PID控制器、及閘、或閘及其他一些邏輯數位控制配件，使用DCS Schemas來代表此系統。

- Component Tool：提供實際電廠經常使用之配件但不包括在其他Object Tool 內的物件，主要用於模擬之軟體盤（Software Mimic Panel）和模型間之介面，亦可用於講師站Remote Function、Malfunction功能以連結模型和實際電廠之配件。

- Hydraulic Tools：模擬液體（Liquid）、二相位液體/蒸汽（Two Phase Liquid-Vapor）等流體（Fluid）系統，內容包括Piping、Tanks、熱交換器及其他會影響流量和能量交換等之配件。

- Gas Tool：模擬蒸汽流體相關之系統，包括Piping、Tanks、熱交換器及其他會影響蒸汽流量和能量交換等之配件。

- Turbine Tool：模擬汽機-發電機之旋轉動態及汽機温度反應。

- Electric Tool：模擬電力分佈和發電系統，包括交流高壓滙流排、Switch Gear及其他電力相關設備。

- Furnace Tool：模擬Fluid Flow、Combustion及爐膛內之能量轉換。

上述每一Tool有其各自之物件以及相關之Task，GES提供一工具列可用來取得各自或全部之物件。物件依其特性可區分為Nodes、Links、Dynamic Objects（D-Objects）、Static Objects及Macro Objects等。

SimPort提供一樹狀階層式（Hierarchical）結構來組織模型之各部份，將類似的組合在一起使整個模型層次分明易於發展分析和維護，稱為模型容器（Container）。其成員為Books、Sub-Books、Chapters和Pages，利用這些成員來組織模型的各個部份，控制其相互間關係便可整合成一完整的模擬器模型。

Books為提供執行模型之最主要的方法，使用如下：

- A book is a collection of related simulation diagrams or pages.

- Books group pages into a single executable element – i.e. all

the pages in a book share the same task.

- Books define the execution of the pages it contains –

including what pages will be in a particular simulation and the organization and configuration of the tasks that drive the simulation.

- A Book可包含Sub-books,Chapters and Pages。

- 完整的Books 亦可包含在其他的Books裡作為Sub-book。

Sub-books提供另一額外的組織階層，將一已存在之Book插入現行之Book即為Sub-book。

Chapters主要用來組織Book內之Pages和Files使其層次分明，其對於book之執行沒有影響。當一本Book最初建立時，SimPort藉由建立下列五個起始Chapters來幫助你建立檔案結構，其為：

- Types：這是SimPort所提供物件工具之儲存區，使用前必先叫出並存放在這裡才行。

- Objects：這是模型發展時所用物件之儲存區，Page即是插入在此目錄下。

- SimPort.mdb：這是Book內所有變數和Fortran定義的儲存區，變數可手動或經由命名程序自動產生加入這裡。

- Transfers：一本Book內Page與Page間之變數對應或Book與其他Book間之變數對應儲存區，可手動加入或自動產生。

- Task：針對此Book執行之Task儲存區。

Pages為模擬器模型之物件組合成系統圖之真正所在，使用如下：

- 為以圖形方式建立模型之工作區。

- 加入M-Objects及D-Objects之代表圖示，相互連結以建立模擬器之模型圖，因此Pages是規劃模型圖物件結構之主要方式。

- 不同Page間之模型圖可互相連接以建立更大的模型。

- 不同物件工具內之物件可使用在同一Page內。

- Book內之Page控制該Page內所含物件之執行。

- Pages可透過Export/Import Page之特性在不同的Books內移動。

- Page內之某一部份內容可使用視窗Cut、Copy再Paste到同一或不同Pages之任何區域。

Tasks目錄下存放使物件動作之執行程式，不同的物件需要不同的Task來執行，其執行層面控制在Book或Sub-Book下；因此在使用SimPort所提供之物件工具時須同時呼叫出其相對應之Task。

SimPort為一圖形化之操作界面其操作方式和微軟之視窗程式操作方式相同，所以只要熟悉微軟之視窗程式操作者再加上不斷的練習，便可輕易的藉著SimPort所提供之工作環境和發展平台加上其內建之物件和程式庫來產生所欲模擬之模型。其操作視窗之畫面為GES工作平台如圖2-1，由圖中可看出其功能表列、樹狀階層式目錄結構（Book、Chapter、Page、Type及Task…等）、工作區、狀態列及工具列等類似微軟視窗程式操作之熟悉身影。

利用SimPort來發展模擬器模型之程序步驟可大概簡述如下：

- 分析欲模擬之實際標的物，如發電廠並將其依性質分成數個次小系統如鍋爐、汽機、電氣、Python…等分別獨立分析、發展、測試和除錯其次小模型，完成後再加以整合。每一次小系統模型可分別建立在同一和不同的Book內之Pages上。

- 搜集專案所需之設計資料，所需之資料大略如下：

- Plant P&ID for the system including pipes diameters、lengths。

- Plant isometrics for system elevations。

- Pump performance curves。

- Heat exchanger data sheets。

- System performance data where available。

- System design data。

- 執行SimPort GES，於圖2-2豋入畫面選擇使用者為Developer。

- 從FILE檔案功能表選擇NEW新增以建立一Book，Book內之Chapter（Types、Objects、Simport、Transfers、Tasks）則依需要加以選擇，再利用Book控制列建立一新的Page。

- 依模型需要加入相關之物件工具。在Types下點選Add type以加入物件工具。

- 在View檢視功能表開啟Node and Links圖示列，點選Nodes圖示列上之Node-Object拖拉至Page上並置定位，重複此步驟以置放全部所需之Node-Objects。

- 依實際需要點選Links圖示列上之link-Object將步驟6所置放之全部Node-Objects予以相互連結。

- 再依實際需要在Node-Objects間之Link-Object上分別插入所需之M-Objects或D-Objects ，其方法如同步驟6，但插入時系統會要求確認，一旦確認該物件便Stick住，Link-Object上可插入之Objects並沒有限制，如此便完成該次小系統之模型圖。

- 輸入設計資料值，其方法為快按兩次該物件以開啟物件參數視窗，點選欲輸入資料之參數項並快按，如此便可開啟輸入資枓對話窗。

- 一旦資料已經輸入，最後步驟便是加入使物件工具執行相關之Task，在Tasks下點選Add Task以加入Task。何種物件工具須加入何Task可參考該物件工具之使用說明書。

- 點選工具列上之Load、Run按鈕進行測試和除錯。

- 從主功能表上選擇Save Book以儲存所建立之模型圖。

各次小系統模型圖間之整合則可藉由Book功能表之Import/Export功能和不同Books或Pages間彼此參數之Transfer（參數之對應連接）來完成。

DS&S對於WDPF DCDAS、MARK V及Bailey DCDAS之仿真則採如下方式，在C:\MMI\目錄下分別存放其相關資料和程式，如圖2-3。C:\mmi\mark5_frontend 存放MARK V之執行程式mark.exe和資料檔案。
C:\mmi\Ovation_frontend 存放西屋WDPF之執行程式wdpf.exe和資料檔案。

C:\mmi\slgns_frontend 存放Bailey之執行程式m1.exe和資料檔案。
其執行方式皆相同，命令格式如下：執行檔名 參數列，例如MARK V之執行命令為C:\>mark；WDPF執行命令為C:\>wdpf –w1；Bailey執行命令為
C:\>m1 –Boiler
C:\>m1 –Watersampling

為執行上之方便，於是分別編寫其批次檔以避免每次皆重複敲打上述命令。

至於執行程式所取用之資料則是由實際電廠DCDAS控制器編譯後產生之文字檔轉換而來。DS&S透過對這些文字檔的分析，了解MMI畫面構成之各項格式後再另外分別以Visual C++編寫其執行檔。執行程式執行時由於懂得該文字格式之資料便自動將之轉換成MMI之操作畫面，因此DS&S自耀其為現場MMI操作畫面之忠實重現，和其他以繪圖工具完成之MMI之操作畫面多少會有偏差出入不同。如圖2-4至2-7 是模擬系統MMI畫面。

至於其控制邏輯部份則與SimPort整合置於Book之Logic Chapter下，每一張邏輯線路圖一個Page。其結構也採相同的作法，亦即邏輯線路圖之名稱、編號、信號編碼…等皆與現場完全相同，如此方便於信號之追蹤。只要對實際電廠DCDAS系統了解，則在模擬器上其Signal Trace之操作亦相同，模擬器Logic存放環境如圖2-8所示。

肆、 模擬器試驗過程報告

台灣電力公司提供台中五號機DCDAS燃煤模擬器計劃予得標廠商Data System & Solutions(簡稱DS&S)設計、開發、製造及測試，完成後作為火力電廠DCDAS燃煤機組控制操作人員基礎訓練以及調訓之用，甚至接受勞委會職訓局委託電廠從業人員技能檢定及證照核發。

中五模擬器經公開招標由DS&S得標後，隨即於91/3/1召開Kick-off-Meeting確立模擬器基本架構及大綱，並由大林模擬訓練中心協助DS&S 赴台中電廠做Data Request，在91/6/18 舉行Preliminary Design Specification 會議，會中對於Project Schedule、Computer Hardware、Simulated System、Instructor Station、Malfunction、Remote Function、External Parameters、國內外受訓、模擬器接收試驗…等雙方達成共識，同時也決定這次赴美國受訓、測試時間日期為91/11/25~91/12/22。

模擬器模擬過程是利用現行DS&S所研發Simport模擬環境，這套工具將模擬所有電廠管路流程動態反應、電氣馬達分配、鍋爐燃燒、汽機發電機運轉控制邏輯…等。中五模擬器鍋爐以Baily Infi-90控制系統(目前改為ABB Symphony)，DCDAS以Westinghouse Distributed Processing family(簡稱WDPF)，汽機以GE ，Mark V控制系統為主要架構。模擬範圍為Full Scope、High Fidelity，操作模式自完全冷機條件開始(Cold Shutdown Condition)，包括冷機前起動檢查，BUS由起動變壓器受電，廠用空氣系統建立，海水循環系統，冷凝器呼水，Hot Well Filling 建立冷凝水系統，啟用冷凝水淨化器，除氧器、回收水槽補水，鍋爐補至正常水位。鍋爐進行Purge、MFT Reset，鍋爐開始點火暖爐升壓，Drum Press 上升20kg/cm2，冷凝器開始抽真空，30 kg/cm2輔助蒸汽使用，除氧器汽封加熱冷凝器抽真空完成，Cold Steam Dump使用，主汽機開使做Rotor Warming、Chest Warming，汽機Rolling條件完成，汽機開始升速，200 RPM、1000RPM、3000RPM T’B Wobbulating，當軸承潤滑油溫大於43℃，Cross Over Temp.>93℃ Hold 1小時，繼續升速至3600RPM 額定速度，磁場開關投入，發電機加壓至額定，當發電機頻率、電壓、相角與系統相同時機組併聯。提升負載至7~10% Hold 至RH Bore Temp.>350℉，再繼續升載，進汽模式由全弧進汽改為分弧進汽。汽輪機驅動鍋爐飼水泵啟用加入飼水，低壓加熱器依序使用，並進行廠內用電切換，高壓加熱器依序使用。鍋爐壓力由化學人員依鍋爐水質做Silica Purge，Purge完成，負載慢慢提升，相關輔機依次使用，把鍋爐及汽機置於協調控制模式，並將發電機提升至滿載550MW。在起動過程中25%、50%、75%、100%等負載必須與電廠機組實際資料值和熱平衡參數值相似，誤差少於3%，其它非重點參數計算值在上述穩態條件下誤差必須小於10%。

中五模擬器除了正常冷機起動初始條件(Initial Condition)外，亦依實際訓練需要設定其它IC，如Boiler filling、Boiler Purge完成、Drum Press 2kg/cm2、Drum Press 20kg/cm2、Ready To Rotor Prewarming、Rotor Prewarming OK、Chest Warming OK、T’B Ready To Roll-off、T’B Speed 3000RPM、Generator Prepare To Synchronize、Load 80MW、Load 180MW、 Load 280MW、Load 380MW、 Load 550MW、Warm Start、Hot Start…等IC。模擬器至少須有儲存100個IC，講師可在其它初始條件記錄裡再儲存任何想要IC。

中五模擬器配置有Baily二台Work Station，DCDAS WDPF六台Work Station，GE Mark V二台Work Station，由於沒有BTG Hard Panel，故原配置於BTG Hard Panel 的警報窗、電氣分配盤、跳脫復規電驛盤、主汽機、BFPT緊急油泵、MFT緊急跳脫按鈕…等以及Soot Blower Panel、Water Sampling、AH Sector Panel，都將規劃於Soft Panel 其操作功能與實際Panel 並無二致。

Baily負責鍋爐起動清爐、點火升溫升壓、空氣預熱器運轉、風車起停、粉煤機、飼煤機運轉、排煙脫硫、脫硝等設備運轉。Westinghouse WDPF 負責負載控制(LDC)、飼水控制(FWC)、自動燃燒控制(ACC)、蒸汽溫度控制(STC)、WIP System、泵浦起停---等操作。GE Mark V 則負責汽機起動、Rotor Warming、Chest Warming、升速、定期保安試驗、閥桿測試。

中五模擬器除了正常起動停機操作訓練外，亦可根據現場實際情況模擬事故發生，機組異常警報出示、自動減載裝置(Runback)、跳脫預選粉煤機、或者汽輪機驅動鍋爐飼水泵跳脫，則馬達鍋爐飼泵自動起動，風車跳脫燃燒不良，爐膛溫度風壓變化…等皆與實際機組相仿。中五模擬器共列有300多條Malfunction，是根據各個電廠經常發生事故彙總編輯而來。而一些現場手動操作閥類、馬達、油泵、風門---等，則規劃以Remote Function 來達成。中五模擬器亦設有一些外部參數(External Parameter)，如大氣溫度、海水溫度變化，間接影響冷凝器真空度，煤碳、重油、輕油的熱值影響鍋爐燃燒率，以及Boiler Slagging影響鍋爐熱耗率，系統頻率變化，影響馬達出力…等。

中五模擬器對於DCDAS Baily、Westinghouse WDPF、GE Mark V一些風車、馬達、閥類…等設備相關起動連鎖，皆可查其階梯邏輯圖(Ladder & Logic Diagram)，對學員而言，學習正確操作步驟，是維護運轉安全不二法門。

中五模擬器測試部分，首先對Baily、Westinghouse、Mark V主控制操作畫面(MMI)確認圖片與現場操控畫面一致，且操作對話窗(Over Lay)是否有異樣，Top Manual、Top Desk、Trend、Alarm List、Alarm Sound、Screen 畫面同時切割四個、Hard Panel 是否全部規畫於Soft Panel…等，若有缺頁，或規劃不全則開Discrepancy Report (DR)，要求DS&S Project Engineer 改善，或者在Data Request 仍未收集齊全部分，大林模擬訓練中當盡其所能協助收集，並儘速E-Mail 予DS&S。

接下來Test Model & DCDAS Integration，Object 、Node、Line之間連結，狀態改變，參數變化是否正常，Model 動作正常後再進行Start-up Procedure Test，這項工作由TPC Training Engineer 來執行，根據台中五號機冷機起動程序進行，首先進行Black-out 全黑起動Check，電源供給由TSU起動變壓器進行BUS受電，馬達電源分配，及BKR、柴油發電機 Interlock Test。發電機氫氣Purge完成。廠用水Pit 由水廠 Mix Bed 出口供給，這部分由Instructor Station Remote Function執行來執行，廠用水系統建立後，啟用汽機潤滑油系統、發電機封油系統，汽機慢車齒輪運轉。接下來啟用儀用、廠用空壓機，同樣這部分亦由Remote Function執行，再來冷凝器開始呼水，Rotary Screen pump及Rotary Screen Insert，再起動海水循環泵，建立海水系統。海綿球清洗系統及碎屑過濾器亦有規劃Remote Function。

起動除礦水泵開始熱井補水，在Instructor Station 內有Fast Time 功能，講師可以改變Time Interval 縮短補水時間。熱井飼水完成，化學課加藥處理，起動冷凝水泵，中五模擬器在水質處理部分亦有Soft Panel Water Sampling 模擬，監視機組起動水質變化。接下來起動Condensate Polisher 並繼續補除氧器及回收水槽，完成後再鍋爐飼水，鍋爐補至正常水位需265噸，以二台除礦水泵飼水須2時多，為節省時間則以Fast Time施行之，以上操作皆在Westinghouse WDPF 。

接下來在Baily Work Station，鍋爐準備清爐Purge 操作，起動空氣預熱器，起動I.D.Fan、F.D.Fan，Air Flow調至30%以上，所有清爐條件滿足後，開始執行Purge，Purge完成MFT Reset，鍋爐準備點火升溫、升壓，Soft Panel AH Soot Blower吹灰，爐溫探測器始使用，以控制爐膛燃氣溫度。第一小時Raise Tube Metal溫升率不超過55℃/HR，第二小時以上則提高至110℃/HR，Drum Press>2kg/cm2，Drum Vent、S.H Vent Close，在鍋爐升溫升壓過程，亦可以Fast Time為之，Drum Press 10kg/cm2主蒸汽暖管完成，MS-1全開。

Drum Press 20 kg/cm2汽機準備抽真空，起動格蘭排汽風扇，汽封管路Warming 完成，主汽機及BFPT汽封使用，一些與真空系統有關逸氣及洩水關閉，起動真空泵，關閉主汽機及BFPT真空破壞閥並加以水封。Drum Press 30 kg/cm2，輔助蒸汽系統使用，除氧器汽封、加熱除氧，冷凝器抽真空完成，Cold Steam Dump Warming 使用，海水循環泵在起動一台，以防止排汽殼溫度上升。

當Drum Press 40kg/cm2，蒸汽條件符合，汽機準備復歸，起動EHC液壓油泵，接下來由GE Mark V執行汽機Warming 升速，VPL放Cancel 120%，汽機開始做Rotor Warming，Warming Rate 約75%，以T/G不甩開為原則，大約3~5小時，可以Fast Time 執行之，HP Bore Temp.>300℉& RH Bore>130℉，Rotor Warming OK，接下來做Chest Warming，只要Main Steam Temp-CV Outer Temp<250℉、CV Inner Temp -CV Outer Temp<75℉兩者條件同時完成，才算Chest Warming 完成。

汽機節流閥前壓力達60~80 kg/cm2，主蒸汽有55℃以上過熱度，汽機準備升速，Mark V會依據主蒸汽與First Stage Metal Temp條件比較推薦選用Fast、Med、Slow等加速率，冷機一般選用Med，起動Motor Suction pump，初次起動以Fast Rate 升速至200RPM再切回MED，現場做Rubber Check，若要做閥類緊密試驗，再按CV Close，觀察T/G是否會自動起動。接下來把Speed Set To 1000 RPM，若Hp Bore、RH Bore Stress<75%則繼續升速至3000RPM。為了避開汽機葉片臨界速度，Mark 會在此執行T’B Wobbulating，3100~2900RPM擺動，等到Cross Over Temp.>93℃，開始計時Hold 一小時，，才允許繼續升速至3600RPM，第四抽汽使用，BFPT做Chest Warming，當燃氣溫度>800℉、Sec AH 出口空氣>200℃，準備燒煤工作，起動Primary Air Fan、Seal Air Fan，起動粉煤機、飼煤機。

在升速至3600RPM間執行Min Oil Test，若要實行發電機自動併聯，則依下列操作程序施行之。

一、Mark V Control Mode以Semi Auto 手動升速3000RPM，並確認以下操作完成之後才繼續下一部步驟：

- 汽機潤滑油溫>38℃(以Mark V BT-BOC為準)

- 第四抽汽及EX-5  I/S

- 一台粉煤機使用中

- Cross-Over Surface Metal Temp.>200℉(93℃)，並Hold 一小時

二、 Mark V Control Mode由Semi Auto改至Auto ，此時切換至Speed Control 畫面，可發現Roll-off Start 燈已亮，且Speed 設定已由3000RPM切換至3600RPM。

三、 Auto Synchronizing Selection SW(43S)由Manual切至Auto，此時可在Mark V Synchronizing畫面中看到Synch. Mode 由Manual跳至Auto。

四、將Mark V/Local Mode SW(96CS)切換至Computer位置。

五、 將Auto/Manual Vol. Reg. Transfer SW(43CS)切換至Auto位置，41BKR由Mark V自動投入，並完成閃激，電壓提升至17.5KV，此後70P及90R同時動作，電壓提升至額定。

六、任選一只GCB(如BKR3840)將其控制開關由Pull-out轉至中間，使成綠牌綠燈狀態。

七、汽機轉速在3500rpm以上，將該只GCB同步開關切至ON，MCP及Mark V上之同步儀即開始轉動，並按系統頻率狀況調整Speed Match Slip 設定。

八、當Mark V Auto Syn. Permissive 11個指示燈全部轉為綠燈，且同步儀轉至12點鐘方向，即自動化併聯。

併聯之後Mark V自動提升負載至7~10% Initial Load Hold，必須等到RH Bore Temp>350℉，才繼續升載。此時把Mark V執行下列操作：

- Gov. Non-regulator ON 防止系統頻率干擾。

- 進汽模式由Full Arc切換至Partial Arc。

- VPL Tracking ON。

- Control Mode 由Auto切回Semi Auto。

- 將Mark V Local Control 改由Westinghouse WDPF DCDAS Remote   Control。

併聯後Cold Steam Dump、TGOP、 MSP，爐溫探測器停用，Group #A洩水關閉，SH Spray 開始噴水，若要提升負載則改由WDPF Control，負載大於15% LP HTR使用，Load 約100MW則進行廠內用電切換，BFPT加入運轉，飼水控制改為三元控制，20%負載高壓HTR依序使用，此時鍋爐水質尚未達標準，運轉人員尚須依鍋爐Silica數量做Silica Purge，並依負載需求起用粉煤機，當Load >200MW，Cond. Pump第二台起動，Cond Polisher 第三台使用。當A.C.C、S.T.C、F.W.C皆置於自動控制，則汽機、鍋爐亦可置自動協調控制模式，負載升降直接由LDC(Load Demand Control)設定Load Target及Rate。負載165MW時，汽機做變壓運轉，即CVR故固定於60%，鍋爐燃料增加則負載、節流壓力亦隨之增加，當負載達385MW、節流壓力16.5Mpa變壓運轉完成，再繼續提升負載至滿載。此時亦全開四個CV(VWO) Test Load 是否可達600MW，及VWO+THO(Top HTR Out) Load可達635MW。

當負載達滿載時可施行汽機閥桿及保安試驗，此時必須先將DCDAS Remote Control切回Local Mark V控制，閥桿試驗有MSV、CV、IRV，做之前VPL Tracking 必須先Cancel，防止閥位被限制住。汽機保安試驗計有Mech. Over Speed Test、Elect. Over Speed Test、Mech. Piston Test、Elect Trip Test、IV Trigger、PLU、EVA等，做機械、電氣保安試驗前，必先Lock Out 防止機組實際跳脫，並且Mark V畫面切至Hydraulic Trip System/Reset監視 跳脫機構動作是否正常。

正常停機則依停機需求，如大修停爐開蓋或鍋爐破管強制冷爐檢修、假日停機封爐…等不同操作，則依中五機操作規程操作。

中五模擬器除了正常起動停機測試外，最重要尚須做些Malfunction Test 尤其針對大型輔機跳脫其自動減載裝置動作是否正常，預選粉煤機是否跳脫。

伍、美國電力研究機構(EPRI)受訓與觀摩報告

在此次出國訓練課程當中，有兩天是排定至位於北卡羅納萊州(NC)夏洛特(Charlotte)城之EPRI接受有關中五機模擬器模擬控制系統之邏輯及DCDAS相關課程。由於位於此處之EPRI亦是一訓練中心因此也一併參觀其訓練機構與設備，同時經由DS&S公司的安排與EPRI內部工作與管理人員舉行座談以瞭解其訓練方式及美國電廠人員現行的受訓、認証及考照的方式。

首先針對EPRI作一簡介，EPRI為電力研究機構Electric Power Research Institute之簡稱，此機構成立於30年前是由許多美國的發電與能源機構出資贊助而成，為一非營利(nonprofit)研究機構，主要在從事協助能源電力事業解決相關運轉及技術問題，並致力於改善工作的研究發展及論文發表，舉凡降低營運成本、增加運轉及管理效率、解決環保污染問題及協助事業機構從事更多元化的發展皆在其營業範疇之內。EPRI經過了近30年的成功發展其觸角闊及世界各地，全世界有超過1000個能源發電機構成為其會員或顧客。EPRI目前發展成為會員制機構，入會費用為美金25,000元，在亞州地區台灣、中國、韓國、及日本都有發電事業單位加入EPRI的會員行列。EPRI的總部位於美國加州Palo Alto市，其他主要分部有三處，分別位於Dallas,TX Washington, DC及Charlotte, NC，此次吾等造訪位於北卡羅萊納州Charlotte之EPRI是該機構訓練中心之所在。

此次在EPRI的訓練課程與座談會主要重點及心得提列如下：

- EPRI建議在訓練之前應先進行參訓學員之評估測驗，以瞭解學員的程度與需求，之後將相同程度或具類似需求的學員歸類一起，以便安排課程，如此才能讓教學進度進行的更順暢，且不至於造成重復教學授課的浪費。

- 通常EPRI與電力或能源機構出資各半以購買模擬器，模擬器完成後考貝成二份，一份擺置在機構現場，一份則擺在EPRI的訓練中心，由EPRI設計與從事專業的訓練工作，電力或能源機構派出種子學員至EPRI受訓後再回至本單位，利用另一套考貝模擬器擔任訓練其他同事的任務。如果顧客處沒有模擬器，EPRI也提供攜帶模擬器到顧客處替顧客訓練的服務。

- 在美國50州中有26州政府要求電廠運轉人員必須要持有運轉執照，而EPRI也設計一套運轉人員由新進開始接受訓練與考照以成為老資格運轉人員的一套流程，如圖5-1所示。

- 考慮到每一個電廠運轉人員皆需擁有運轉執照而考照，成本過高讓某些私人機構認為如此負擔過大因而對證照制度並不表支持，EPRI提出每一控制室只要有一個人擁有證照即可運轉的構想，值得作為參考。

- EPRI並致力於發電運轉人才的培養，其進行的方式為與位於北達可達(ND)州BISMARCK STATE COLLEGE簡稱BSC聯盟，成立發電能源科系，並開授電腦及遠距教學讓居住遠方的人也有參與課程的機會，此種電廠大學的構想與做法不僅提升了電廠運轉人員的本職學能且在學校中就提供在學生清楚的就業方向，因而解決部份的就業問題，據報導未來在5年內美國電廠有60-80%的運轉人員將要退修，屆時此類人才將大量缺乏，以每小時美金16-25元的待遇來說在普遍不景氣且失業率高居不下的時候，不失為一個相當好的工作選擇。

以下二張照片為EPRI之模擬器，上為操作員工作站，下為講師工作站。

以下二張照片為在EPRI之上課情形及研討會後大家合影留念。

陸、研習心得與建議

心得與感想

模擬器試驗並非短短幾個星期所能完成，一部火力電廠興建、測試到商業運轉，其所投注的人力、物力、財力何其多，同理一部Full Scope Simulator也是一項浩大工程，模擬器製造公司，大部分為化工、數理、機電、電腦資訊人才，卻缺乏有實際運轉經驗人才，模擬器要做的逼真，除了邏輯程式數學演算外，尚須運轉值班人員加以核對一些動態反應是否合理，故此次測試在規範上，要求有台中電廠實際運轉經驗者參與就是此道理。

此次Abroad Training 除了模擬器測試外尚有一些學科課程要上，故測試時間並不充裕，遇有困難則必須立刻加以解決，有些是在Data Request 上沒有周全，要加以補強，例如在Mark V MMI部分缺少十幾張圖，Baily MMI部分Over lay由於當初資料收集只有主畫面，未考慮更深一層對話窗問題，實際測試才發現問題，儘管如此，整個模擬器雛形粗具，到台灣正式安裝以後，再加以精雕細琢，那麼中五模擬器將會是火力電廠訓練主流，也是大林模擬訓練中心對外推展技能檢定及證照核發主要利基。

遭遇困難之處

一、民國91年2月行政院新訂〝政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費支付辦法〞，將國外研究、進修、實習超過15天者改為第一日起即日支生活費半額。職等本次出國計30日，其生活費與出國15日者相同，實屬不合理。

二、本次出國地點在美國馬里蘭州Frederick，離Washington D.C.約40哩，民生消費與首府相當。但依出國生活費日支數額表，Frederick之生活費只能報支〝美國其他地區〞生活費的半額美金 54元，對人生地不熟的出差人員而言實屬苛刻；甚而尚需自己墊付。

建議

一、就美國地區而言，近十年來的民生消費至少提高一倍以上；而國外地區出差人員生活費日支數額表，非但未予檢討依各地區實際狀況予以調升，反而不斷設法調降，影響出差人員生活甚鉅，對出差目的之實質效果傷害不小。近十年來國外地區出差人員大為減少，實難以任何勉強堂皇之理由做出出差15日以上者第一日起生活費減半之規定。因此，建議取消此項規定；並希望能將超過15日打對折部份改為八折，並檢討第二個月以上之折扣問題。

對臨近表列地區之生活費應將半徑50哩內(表列地區均有詳盡哩數地圖供參考) 地區予以重新考量，勿以〝其他地區〞齊頭式方法計算生活費。

二、建請人事處收集各單位出國人員提供各國有關刑責與安全問題較不為人知之注意事項，公佈於網上供出國人員注意。(如溫、寒帶地區冬天的Snow Storm、Freezing Rain 等與加保醫療險以防萬一)。

本次能獲此寶貴機會赴美研究學習新技術，端賴公司各級長官之肯定與推薦，僅此致以謝忱!

# Text boxes

圖5-1 EPRI設計訓練與考照之流程

圖2-8 模擬器Logic存放路徑

圖2-7 WDPF控制站 MMI圖

圖2-6 MARK V MMI圖

圖2-5 Water Sampling MMI圖

圖2-4 Bailey BIS MMI圖

圖2-3在C:\MMI\目錄下存放MMI相關資料和程式

圖2-2選擇使用者為Developer後登入

圖2-1 GES工作平台

圖 1-3 SimPort系統之軟體模組功能流程

圖1-1 模擬器系統硬體佈置架構

圖1-2 模擬器系統區域網路佈置架構

###### Taichung Power Plant  Simulator Network