附圖四（1/2）控制系統功能圖

附圖四（2/2）控制系統功能圖

（七）BFPT慢車設備(Turning Gear)

汽輪機於停機之後，汽缸內溫度仍很高，而且上半部溫度較下半部溫度高，若此時轉軸靜止不動，則轉軸上半部溫度高於下半部，即上半部熱澎漲較大，轉軸即受熱彎曲。故為避免轉軸彎曲必需裝置慢車設備，在汽機啟動前或停機後，連續慢車運轉一段時間，使轉軸之熱澎漲均勻才可升速或停機，同時亦可縮短起動時間。當汽輪機轉速降至750 rpm時，慢車馬達將自動啟動，汽輪機停機後則應以10 rpm轉速慢車運轉3小時以上停止慢車迴轉；而起動升速前，汽輪機則應以10 rpm轉速慢車運轉35分鐘以上方可逐漸加速。一直到汽輪機轉速超過800 rpm則慢車馬達才告停止。有關慢車馬達之啟動及停車之邏輯圖如附圖五及附圖六所示。

附圖五（1/2）慢車馬達啟動邏輯圖

附圖五（2/2）慢車馬達啟動邏輯圖

附圖六（1/2）慢車馬達停止邏輯圖

附圖六（2/2）慢車馬達停止邏輯圖

（八）BFPT的運轉

1、BFPT運轉前的準備工作：

（1）、確認各控制電源是否Ready

檢查汽輪機控制盤（TCP）、相關MCC、DC馬達啟動盤及現場控制盤是否己送電。

（2）、確認控制氣體（Control Gas）是否Ready

確認控制氣體(5-7kg/cm2g)已送至汽封閥(Gland seal steam valve)及高壓主關斷閥。

（3）、檢查油槽油位

確認油槽油位是否為高油位，因為一旦油泵開始啟動運轉油位將會降低，此項應特別注意，並檢查聯軸器油單元之油位。

（4）、檢查油是否受污染

檢查油是否受污染而使油質產生變化或油中含水氣，若發現油中含水務必將水份除去。

（5）、確認主關斷閥及調節閥是否全都關閉

2、暖機並啟動BFPT之程序：

BFPT從“啟動輔助設備（Start Auxiliary Equipment）”到“提昇汽輪機轉速至額定轉速（Raise up the Turbine to rated speed）”所有操作皆可透過DCDAS上的銨鈕來操作。但以下我們要將重點放在現場手動的操作程序，因為它亦包含DCDAS上自動程序操作，並可對系統運轉更加瞭解，有關BFPT暖機及加速運轉的Time chart請參閱附圖七。無論是在LCB或DCDAS操作，都必需先將DC馬達啟動盤上選擇開關切至Remote，並確認MCC是否能接受來自TCP的Command，再依下列步驟操作。

附圖七 BFPT暖機及加速運轉之時序圖

Step 1、選擇現場操作

Step 2、手動程序啟動

Step 3、確認BFP是否Ready

Step 4、啟動排油氣扇

Step 5、啟動油泵

Step 6、確認油槽油位

Step 7、確認軸承油及控制油之油壓

Step 8、確認聯軸器位置是否分離

Step 9、確認M/T格蘭冷凝風扇是否運轉

Step10、打開汽封蒸氣閥

Step11、打開HV MSV之洩氣閥

Step12、確認排氣壓力是否正常

Step13、打開排氣閥

Step14、確認慢車運轉完成

Step15、確認主關斷閥及調速閥完全關閉

Step16、將調速器Reset

Step17、打開主關斷閥

Step18、聯軸器耦合

Step19、啟動調速器

Step20、當BFPT轉速高於800 rpm，則慢車馬達自動停止

Step21、當BFPT轉速高於2,700 rpm則完成手動啟動程序

Step22、BFPT可開始進行遙控速度設定

【注意】

（1）、當BFPT轉速到達2,700 rpm應儘速將負載加到BFPT上，因為長時間無載運轉之下，則蒸氣排放溫度及排放處機殼溫度會升高。

（2）、如BFPT與BFPM同時運轉，應儘可能將較大的負載加到BFPT側。若兩台BFPT同時運轉（如台中九十號機滿載運轉情況），則2台BFPT負載應平均分配，即BFPT-A：50﹪，BFPT-B：50﹪。

3、BFPT之停機程序：

以下將介紹BFPT之停機程序，有關停機的Time chart請考附圖八。

附圖八 BFPT停機之時序圖

Step 1、降低負載（調降BFPT轉速至2,700 – 3,000 rpm）

Step 2、按下觸控板上“Sequential Stop”

Step 3、確認主關斷閥及調速閥關閉

Step 4、當BFPT轉速低於800 rpm，系統會自動啟動慢車馬達

Step 5、確認慢車馬達是否啟動

Step 6、聯軸器分離

Step 7、關閉排氣閥

Step 8、注意排氣壓力是否過高

Step 9、關閉HV MSV洩氣閥

Step10、關閉格蘭汽封閥

Step11、經過3小時以上的10 rpm慢車運轉之後停止慢車馬達

Step12、停上油泵

Step13、停止排油氣扇

Step14、完成順序停機

（九）BFPT定期保養及維護

廠商一般都特別強調待命備用之BFPT在緊急情況下需立即快速啟動是很重要的，為了達成此目標，待命備用之BFPT應視同運轉中的BFPT一樣來作維護與保養。雖然如此，要讓待命備用之BFPT和運轉中的BFPT保持相同狀況是很困難的；而台中九十號機的運轉設計在滿載正常情況下兩台BFPT是同時運轉的，因此只要參照下列準則來作維護與保養即可。

| 週 期 | 檢 視 項 目 | 檢 視 標 準 | 維 修 要 點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每次啟動/停機 | BFPT一般性檢查 | 排放閥及其他閥之操作 | 檢查其運轉狀況 |
| 每3個月 | 緊急跳脫裝置與調速裝置 | 操作該裝置並檢查其狀況 | 依維修手冊來作重新調整 |
| 首次使用：2年 之後：4年 | Casing內部及所有Packing | 檢查Casing內部狀況，如葉片、覆環等並檢視Packing的磨損狀況 | 清潔Casing內部及水平接頭。 清潔葉片、噴嘴及覆環。 更換Packing fin如有發現磨損。 |
| 首次使用：2年 之後：4年 | 主關斷閥 調速閥 | 檢查閥及閥座情況，及其相關零件檢查是否有裂縫及其閉合情形 | 操作閥的打開及關閉，如發現太鬆或有洩漏等毛病，應予以更換 |
| 首次使用：2年 之後：4年 | 螺栓、螺帽及Split pin | 檢視BFPT外殼，減速齒輪外殼及基座之相接部份 | 任何螺栓/螺帽發現有鬆動情形，弱務必上緊。 確認Split pin是否上緊。 發現螺栓、螺帽及Split pin有生銹則更換。 |
| 每2年 | Journal Bearings Thrust Bearings | 檢視軸承之White mental是否有磨損及其接觸情形 | 調校軸承接觸點並調整軸間隙 |
| 每4年 | 油泵 | 檢查齒輪與軸承是否磨損。 檢查其他附屬裝置。 | 檢查齒輪是否運轉順暢。 檢修所有連接部份及磨損部份並確認Split pin及螺絲是否上緊。 |
| 每8年(每6個月：冷卻水部份) | 潤滑油冷卻器 | 檢查冷卻器情況，作Hydraulic test來檢查是否有洩漏情形 | 清潔油冷卻器並更換鋅（或鐵）部份如發現嚴重銹蝕 |
| 2年 | 油槽 | 檢視油槽內層Coating並清潔乾淨 |  |
| 首次：6個月 之後：每年 | 雙層式油過濾器 | 檢修並清理乾淨 |  |

三、出國期間所遭遇之困難與特殊事項：

科技的進步日新月異，若沒有適時的配合進修來充實自己的專業知識，往往跟不上時代的腳步，本次能赴製造廠家日本三菱重工實習為個人最大榮幸，感謝上級長官給予學習成長的機會。尤其是本人負責火力電廠各項電氣設備的採購、規範及圖面的審核及審標等作業，能有機會出國受訓去瞭解最新式設備的設計安裝運轉與維護等技術，對個人專業技術提昇及工作上有莫大助益。惟在日本非英語系國家研習期間，更能體會書到用時方恨少。雖在學生時代曾選修日文課，並於多年前在總公司受過日文課訓練，距今多年未再繼續進修，如當時能持續加強日文的聽力、會話的能力，則與廠家技術人員溝通將更有效率，學習上更能發揮事半功倍的效果。

四、對本公司之具體建議：

（一）、為提昇本公司員工對發電機組相關設備安裝、測試及運轉能力，辦理相關研習課程並派員赴製造廠家學習、吸收相關知識確有必要。尤其現在科技發展日新月異，今年的新機組很快就成明年的舊機組。為使未來機組採購規範制定能更加嚴謹並符合現代電廠規劃、設計潮流，將來新機組裝機、試運轉能迅速、順利，類似研習課程應持續辦理。此外，本次研習時間實在太短，若能延長為兩週較為適當，有助於整體系統更深入地瞭解。

（二）、三菱公司在日本算是排行前幾名的大企業，而三菱重工在日本重工業界亦佔有舉足輕重的地位，其製造領域涉及航太、能源、化工、船舶及運輸機具等領域，而發電機組相關設備的生產製造只是其中的一部份，其企業本身亦擁有自己所屬的發電廠，新設計研發的新機組可在自己的電廠先行安裝並試運轉，透過實際運轉可深入研究如何改良來提昇效能，使其研發部門可以將設計理論與實際相結合，更能提昇其R&D的能力。台電公司雖不俱如此龐大的企業規模及自行研發的能力，但可考慮尋求具有潛力之技術合作廠家共同研發，並提供部份電廠供設備試運轉使用，從基本設備開始從頭建立自行研發的能力。