行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：實習)

赴芬蘭實習

「W-CDMA行動電話系統基地台技術」

出國報告

服務機關：中華電信行動通信分公司

出 國 人 職    稱：主    任       助理工程師

姓    名：饒 德 興       吳 男 興

出國地區：芬 蘭

出國期間：92年10月11日 至92年10月24日

報告日期：民國92年12月 24 日

內容摘要：

為熟悉目前W-CDMA行動電話系統基地台之維護技術及整體系統、維護管理等相關知識，本報告著重於：

Nokia 3G UMTS網路架構簡介

Nokia 3G系統基地台設備簡介

Nokia 3G系統基地台設備重要單體介紹

Nokia 3G系統基地台傳輸介面簡介

Nokia 3G系統基地台管理軟體簡介

目   錄                         頁次

第一章 本公司建設中Nokia UMTS網路架構

1.1 Nokia 3G系統簡介………………………………………………. …..1

1.2 Nokia UMTS網路架構 (R99-3GPP R3)………………………………1

1.3 UTRAN 無線接取網路(RAN)核心設備…………………………….. .3

# 第二章WCDMA基地台設備

2.1 WCDMA UltraSite基地台設備概述………………………………………5

## 2.2 WCDMA BTS基地台設備重要功能介紹…………………………….8

### 2.3基地台運作說明………………………………………………………..13

## 第三章WCDMA BTS基地台設備重要單體介紹

### 3.1發射接收機單體(WTR)………………………………………………..14

# 3.2功率放大器單體(Power Amplifier Unit,WPA)…………………….….18

# 3.3天線濾波單體(Antenna Filter Unit,WAF) ………………………….…20

# 3.4應用管理單體(Application ManagerUnit,WAM) ………………….….22

3.5信號處理單體(Signal Processor Unit,WSP)………………………….…25

3.6電源供應單體(Power Supply Unit,WPS)…………………………….…30

3.7系統時脈單體(System ClockUnit,WSC) …………………………….…32

3.8輸出結合器(Output Combiner,WOC)…………………………………...36

## 第四章 WCDMA BTS傳輸介面

4.1 WCDMA BTS傳輸介面…………………………………………………37

4.2 傳輸媒介…………………………………………………………………38

4.3 WCDMA BTS網路拓樸…………………………………………………39

## 第五章 WCDMA BTS基地台管理與初始設定

5.1 Nokia UltraSite BTS基地台管理…………………………………….….41

5.2 WCDMA BTS 裝機後設備初始設定……………………………….….43

5.3重要設備初始設定摘要：……………………………………………....44

5.3.1 WCDMA BTS傳輸界面設定………………………………………....45

5.3.2 IMA 設定值指配……………………………………………………...45

5.3.3 設定 ATM 界面……………………………………………………...46

5.3.4 設定BTS AAL2 Multiplexing 設定值……………………………….47

5.3.5 建立 ATM VP cross-connection……………………………………...49

5.3.6 建立 Virtual Channel cross-connection…………………………….…49

5.3.7 公共IP address設定…………………………………………………..50

感想與建議…………………………………………………………………..51

目的

職等依中華電信股份有限公司九十二年度派員出國計畫規劃核准赴芬蘭NOKIA公司實習W-CDMA系統基地台技術，此行主要之目的為:

(1)瞭解目前W-CDMA行動電話系統基地台維運技術發展方向。

(2)實習W-CDMA動電話系統基地台維運管理等相關技術，以應日後設計、施工及維運所需。

# 過程

| 日 期 | 地 點 | 行 程 |
| --- | --- | --- |
| 92/10/11~ 10/12 92/10/12~ 10/23 92/10/23~ 10/24 | 台北 – 芬蘭赫爾辛基 芬蘭赫爾辛基 芬蘭赫爾辛基– 台北 | 去程 參加W-CDMA系統基地台技術實習 回程 |

前   言

職等二人奉中華電信總公司核准，前往芬蘭Nokia公司共十四天，研習第三代行動電話基地台系統技術、維運等實習課程，本課程由Nokia公司所提供涵蓋基地台系統及實習相關資料。研習本課程之目的，在於提供完整Node B及RNC結構、性能及維護工作相關知識及熟悉指令之操作及步驟，使研習者學會第三代行動電話基地台系統基本技能，並具備第三代行動電話基地台系統維運能力。

本文件係綜合整理甚多技術資料之結果，惟疏漏恐難免，請不吝指正。

第一章 本公司建設中Nokia UMTS網路架構

  - Nokia 3G系統簡介

Nokia在3G/UMTS行動電話的解決方案中包含了典型的3G行動網路及一些2G元件。2G網路中包含了2G-SGSN，MSC，HLR及BSC，全都建構在DX200平台上，DX200本身是電路交換式設計，包含了分散式處理系統。

Nokia行動電話的解決方案中 RNC及MGW(此為3G MSC的核心部份)架構在IPA2800平台之上，IPA2800有點類似DX200，IPA2800的網路元件架構如圖1.1所示，然而它卻是使用封包交換的設計方式,其中包含了交換、介面、控制、信號處理及系統功能。

Nokia行動電話3G-SGSN，GGSN及Nokia上的封包核心網路，行動台及基地台皆有自己的平台，本報告中詳細描述基地台硬體設備及其在整體網路上扮演的功能。

圖1.1：Nokia UMTS R99網路架構

1.2 Nokia UMTS網路架構 (R99-3GPP R3)

本公司建構中Nokia UMTS第三代行動電話系統標準為R99， 3GPP R99即是3GPP R3，為3G UMTS第一套完整的系統規範，為過渡性標準。全IP網路是未來第三代行動通信核心網路的發展趨勢，本公司建構中Nokia UMTS網路架構為 R99-3GPP R3，可提供電路交換式及分封交換式之高速率話務。

UMTS R99網路分為兩部分

A.核心網路(Core Network) ：為圖1.1右側部分，包含PS 、circuit switch corenetwork。

B.接取網路(Access Network)：為圖1.1左側部分，包含Node B及RNC。

UMTS R99網路架構特點為：

(1) UMTS支援GSM現有的添加服務

(2) 分封數據沿用現有GPRS網路架構

(3) 提供新的多媒體訊息服務(MMS)

(4) 提供第二代GSM與UMTS間的交遞

(5) 提供電路式交換多媒體服務(H.324M)

(6) 提供服務區定位資訊服務(LCS)

(7) 開放性服務架構(OSA)

(8)  提供VHE(Virtual Home Environment)服務

(9)  提供新的USIM(UMTS Subscriber Identity Module)用戶識別卡

(10) 提供AMR(Adaptive Multi Rate)語音編解碼

(11) MSC/SGSN間介面為以ATM為基礎的傳送網路架構

(12) 利用分封核心網路提供即時數據服務

(13) RNC負責無線資源管理(RRM)

1.3 UTRAN 無線接取網路(RAN)核心設備

UTRAN為第三代行動電話最重要的部分，組成元件為：無線電網路控制器(RNC)及基地台(Node B)，透過Iub介面—以固定網路或無線電鏈路連接基地台與無線電網路控制器(Radio Network Controller, RNC)，它是一個無線接取網路(Radio Access Network, RAN)核心設備。如圖1.2，

圖1.2 UTRAN網路元件及介面

RNC之工作及其功能簡要說明：

- WCDMA無線電資源管理

  - 管理頻道組態，亦即管理無線電接取網路(RAN)中使用話務通道和信號通道多寡。此功能須與無線電網路規劃相連結。

  - 管理話務通道和控制通道，更進一步細分無線電資源管理所負責之工作如下：碼配置、允許控制、頻道釋放、負荷控制、功率控制、交遞控制。

- 信號處理功能

  - CS以及PS核心網路用戶平面(User plane)處理

  - 位置及連接管理

  - 指示無線電網路控制器與MSC間通道阻塞

  - 配置無線電網路控制器與基地台間之話務通道

  - ATM交換及多工

  - ATM傳輸經由SDH或PDH

  - 安全功能，完整的查驗密碼

# 第二章WCDMA基地台設備

# 2.1 WCDMA UltraSite基地台設備概述

Nokia BTS 3G無線電通訊之解決方案，提供以增強數據及語音涵蓋需求之設計，其具有高載波話務容量、站台涵蓋範圍大、Nokia Smart Radio Concept(SRC)可輔以選配之MHA (Masthead Amplifier, 塔上放大器)，可依實際需求彈性建立一個完整的3G網路。可依室內及室外環境選擇使用下列Nokia UltraSite WCDMA BTS的不同機櫃設備：

- Nokia UltraSite WCDMA BTS Optima Indoor (10MHz頻寬/15MHz頻寬，保留5MHz給室內/微細胞層使用) 如圖2-1左側所示。

- Nokia UltraSite WCDMA BTS Optima Compact Outdoor 可安裝一個射頻(RF)延伸單體(15 MHz頻寬，SRC在2+2+2之單一機櫃組態)或一個整合電池備援單體(Integrated Battery Backup Unit, IBBU) (10MHz頻寬/15MHz頻寬，保留5MHz給室內/微細胞層使用) 如圖2-1右側所示。

圖2-1為WCDMA BTS Optima Indoor和Optima Compact Outdoor(目前裝設)

- Nokia UltraSite WCDMA BTS Supreme Indoor(15 MHz頻寬，SRC在2+2+2之單一機櫃組態) 如圖2-2左側所示。

- Nokia UltraSite WCDMA BTS Supreme Outdoor(15 MHz頻寬，SRC在2+2+2之單一機櫃組態) 如圖2-1右側所示。

圖2-2: WCDMA BTS Supreme Compact Outdoor和Supreme Indoor(目前裝設)

- MetroSite WCDMA BTS為易建設、運轉及維運之設備，可由前面面板執行維運事宜。圖2-3.顯示Nokia MetroSite WCDMA BTS。備選之整合天線模組及內部電池單元(WIB)可提供小型基地台於無外接天線情況下操作，及具有備用電源以支援主電池失效。與現有GSM/EDGE設備共站時，可選用塔端放大器(Mast Head Amplifiers，MHAs)來補償饋線之損耗，使天線系統更具效率。

圖2-3: MetroSite WCDMA (即將裝設)

Nokia UltraSite WCDMA BTS Supreme Indoor, Supreme Outdoor 及 Optima Compact Outdoor 有RF延伸機櫃可安裝到達6個WCDMA載波(12載波在release2)及Nokia UltraSite WCDMA BTS Optima Indoor和Optima Compact 有IBBU延伸機櫃可到達3 個WCDMA載波(6載波在release2)。多個機櫃能夠被連接在一起提供高密度話務站台使用。

在Supreme Indoor 和Supreme Outdoor機櫃，Nokia UltraSite WCDMA BTS可提供到達18個信號處理單體(Signal Processor Units, WSPs)及在Optima Indoor 和Optima Compact Outdoor機櫃，能提供12個WSPs，WSP單體可用在32或64(在release2)話務頻道版本。

## 2.2 WCDMA BTS基地台設備重要功能介紹

A.  Nokia UltraSite WCDMA BTS執行下列RAN的射頻功能：

- Uu(空中)介面通道化(channelisation)

- 軟交遞(兩基地台間)和柔(Softer)交遞(一個基地台兩細胞間)

- 具基頻/射頻轉換之發射機(Transmitter, TX)/接收機(Receiver,    
   RX)

- 具編碼(encoding)/解碼(decoding)和展頻(spreading)/解展頻    
   (dispreading)之通道層功能

- 具ATM(Asynchronous Transfer Mode)端之Iub介面、交換、 信 
   號及Iub實體層維運

B. Nokia UltraSite WCDMA BTS信號傳遞功能：

- Uu介面—利用頻率連接基地台與手機(UE) 發送和接收

- Iub介面—以固定網路或無線電鏈路連接基地台與無線電網  
 路控制器(Radio Network Controller, RNC)，它是一個無線接取 
 網路(Radio Access Network, RAN)核心設備。

### 圖2-4: Nokia WCDMA BTS  設備功能方塊圖

### 設備功能方塊說明

### 功率放大器單體(Power Amplifier Unit, WPA)

功率放大器單體(WPA)是一個多載波放大器，在整個60 MHz WCDMA頻段內使用任意20 MHz工作頻段。功率放大器單體安裝於一個子框架，其輸入為由WTR單體傳送來之信號，可與兩個放大器被並列在同一個細胞使用之合併輸出。功率放大器單體，有30W與54W兩種PA可供選擇。

### 輸入組合器單體(Input Combiner Unit, WIC)

輸入組合器單體(WIC)連接從WTR單體到WPA單體的輸出信號。

### 輸出組合器單體(Output Combiner Unit, WOC)

輸出組合器單體(WOC)連接從兩個WPA單體到一個WAF單體輸出信號。

### 天線濾波器單體(Antenna Filter Unit, WAF)

天線濾波器單體(WAF)為組合與隔離TX/RX信號和放大接收信號，WAF單體包含一個有四個輸出主要分支與四個輸出分集分支接收多耦合器。本單體具有一個TX信號監視用之RF 監視埠。

- WAF單體可連接兩個塔上放大器(Masthead Amplifier, MHA)

### 整合及多工單體 (Summing and Multiplexing Unit, WSM)

整合及多工單體 (WSM)結合從WSP單體(每個天線)來之TX信號或其他WSM單體來之TX信號，然後傳送TX資訊至適當之WTR單體。RX資訊亦通過相同路徑但是沒有結合RX信號。

### 信號處理單體(Signal Processor Unit, WSP)

信號處理單體(WSP)執行RX與TX編碼通道處理、通道編碼及通道解碼功能。TX編碼通道的結合被執行在本單體的編碼通道處理。

### 應用管理單體(Application Manager Unit, WAM)

- 應用管理單體(WAM) 執行O&M功能與載波控制，WAM單體的其中一部分是WCDMA基地台的主要控制器和執行共同O&M功能，如操作軟體的儲存與分配、組態管理、警報收集及處理。

### 介面單體(界面 Unit, IFU)

介面單體(IFU)提WCDMA BTS到RAN之間的連接，它處理ATM細胞的映射，變成傳輸訊框、細胞界定及傳輸信號的監測。目前IFU單體可用於Nokia UltraSite WCDMA BTS有IFU A/B/C/D及E介面。

IFU A/D單體主要特性有：

- 8個PDH介面

- 從一個外部PDH網路到主要AXU單體的相互連接

- IMA功能或獨立ATM E1/JT1鏈路

- E1 2Mbit/s與JT1 1.5Mbit/s容量

IFU B單體主要特性有：

- 8個JT2介面

- 從一個外部PDH網路到主要AXU單體的相互連接

- 一個JT2 6.3 Mbit/s容量

IFU C單體主要特性有：

- 三個STM光介面

- 每一個介面能夠被獨立規劃為STM-0映射到VC-3或STM-1映射到VC-4

- 從一個外部SDH網路到主要AXU單體的相互連接

- 一個STM-0與一個STM-1 6.3 Mbit/s容量

IFU E單體主要特性有：

- 三個Flexbus介面

- 一個Flexbus 16x2 Mbit/s容量

### ATM交換單體(ATM Cross-連接 Unit, AXU)

ATM交換單體(AXU)連接WAM單體與IFU單體間的元件，可處理傳輸網路層的ATM交叉連接。AXU單體支援IP層。

### 系統時鐘單體(System Clock Unit, WSC)

系統時鐘單體(WSC)執行同步功能與參考時脈產生，兩個WSC單體中的一個是備用單體。

### 電源供應單體(Power Supply Unit, WPS)

電源供應單體(WPS) 將AC或DC電源轉換成需求的DC電源電壓提供基地台所需，在Nokia UltraSite WCDMA BTS機櫃能夠到達3個DC或AC WPS單體，當至少兩個WPS單體被安裝到基地台時，備用電源供應被提供如下單體：

  - DC電源提供WSC、AXU及IFU單體

### 整流器單體(Rectifier Unit, BATA)

整流器單體(BATA)用來供應DC電源給基地台與線路終端設備(Line Terminal Equipment, LTE)。

### 電源分配單體(Power Distribution Unit, PDU)

電源分配單體(PDU)提供AC與DC電源供應/分配及保險絲之輸入與輸出介面，PDU單體與機櫃控制單體(Cabinet Control Unit, CCU)被安裝在一起。

### 機櫃控制單體(Cabinet Control Unit, CCU)

機櫃控制單體(CCU)是一個可規劃的控制單體，CCU單體提供所有需要的控制與監視，如站台支援/IBBU單體的電池管理、電源管理、氣候控制、警報報告、單體序號及版本序號報告，CCU單體被安裝在PDU單體裡。

### 匯流排--連接基地台內部各種設備及傳遞各種信號

WCDMA BTS背面匯流排和饋線承載內部基地台信號。

表2-1列出基地台各匯流排及它的功能

表2-1 Nokia UltraSite WCDMA BTS匯流排

| 匯流排類別 | 功 能 |
| --- | --- |
| CIF | 在WAM單體與AXU節點間的承載介面(Carrier 界面)。承載用戶資料、用戶相關信號、與從RNC/NetActTM送來的O&M資訊 |
| CLK | 時鐘與同步介面(Clock and Synchronisation)。提供頻率參考、操作時鐘與作為基地台內其它單體的時間信號。 |
| R-BUS | 接收匯流排(Receive Bus)。從WSM單體接收傳送, 最大6個WSP單體。 |
| SR-BUS | 扇形接收匯流排(Sector Receive Bus)。從相鄰WSM單體接收與前送到R-BUS。 |
| RR-BUS | 射頻接收匯流排(Radio Receive Bus)。以數位形式，傳送主要與分集信號到WSM單體做進一步分配。 |
| T-BUS | 傳送匯流排(Transmit Bus)。從WSP單體到WSM單體承載總合與展開信號。 |
| ST-BUS | 扇形傳送匯流排(Sector Transmit Bus)。傳送資料，目的在傳送相鄰扇形資料到相鄰WSM單體。 |
| RT-BUS | 射頻傳送匯流排(Radio Transmit Bus)。 |
| DSC-BUS | 數據、信號與控制匯流排(Data, Signal and Control Bus)。所有用戶數據與信號經由從WAM單體承載到WSP單體。 |

### 2.3基地台運作說明

在上鏈路路徑，基地台從手機接收信號；在下鏈路路徑，基地台送信號給手機。上鏈路和下鏈路信號採用不同頻率透過空中介面傳送，較高頻率承載下鏈路信號。

- 上鏈路路徑

天線收到由手機透過空中介面送來之信號，經由天線到MHA和Bias-T單體並進一步到達基地台機櫃上方天線連接頭，然後信號再經由天線濾波單體(Antenna Filter Unit, WAF)到達發射接收單體(Transmitter and Receiver Unit, WTR)。

WTR單體轉換接收信號成為數位格式，同時傳送到基頻單體作進一步處理。信號通過整合及多工單體 (Summing and Multiplexing Unit(s), WSM)；它提供具有共用之WSP容量特性，然後再進入分配之WSP單體。WSP傳送處理信號到應用管理單體(WAM)，並傳遞信號到ATM交換單體(ATM Cross-連接 Unit, AXU)，AXU傳送信號到介面單體(界面 Unit, IFU)，然後透過Iub介面傳遞信號到RNC。應用管理單體(WAM)控制WPAx單體的操作，WPAx單體經由TLCI-bus與WAM單體作溝通，從WAM單體傳送警報信號、測量資訊及接收控制資訊，TLCI-bus介面是由一個X3連接頭連接。

- 下鏈路路徑

RNC從網路接收一個信號，並且透過Iub介面傳送信號到IFU單體，IFU傳遞信號到AXU單體，AXU則交換信號分配到WAM單體，WAM單體再傳送信號到分配的WSP單體作信號處理，WSP單體經由WSM單體傳送信號處理到WTR單體。

在WTR單體，信號從數位被轉換成類比，並且調變到載波頻率，WTR單體然後傳送信號到功率放大器單體(Power Amplifier Unit, WPA)，放大後的信號進入WAF單體，WAF單體傳送信號到基地台機櫃上方天線連接頭，然後信號經由Bias-T和MHA單體到天線，透過空中介面傳遞信號到手機。

## 第三章WCDMA BTS基地台設備重要單體介紹

### 3.1發射接收機單體(WTR)

發射機與接收機單體(WTR)接收由信號處理單體(WSP)整合及多工單體 (WSM)送來之數位資訊，且執行調變到工作頻段之類比信號，再由WPA放大信號。在接收方面，發射接收機單體執行解調變選擇的載波頻率並且數位化，經由WSM單體連接到WSP單體。

- 下鏈路方向，WTR單體從信號處理單體(WSP)經由整合及多工單體 (WSM)接收數位資訊，WTR執行調變及傳送載波的上轉變，藉由功率放大器單體(WPA)放大信號。

- 上鏈路方向，WTR執行頻道選擇及選擇的載波(有分集接收)下轉變，接收信號被數位化及經由WSM傳送到WSP。

- WTR單體被連接到WTR的背面有TX與RX取樣匯流排、時脈、Ethernet 匯流排及電源供應。

- WTR單體的主要特性是：

- 兩個接收端(RX1及RX2)及一個發射端

- RX頻段1920-1980 MHz及TX頻段2110-2170 MHz(190 MHz的雙工分隔)

- 在兩個RX及TX，完全的數位執行從BB到最地的IF

- 數位化IF取樣有61.44 MHz時脈

- VCXO作為高品質時脈參考

- WTR單體由下列功能方塊構成：

- 數位板(digital board)

- RF板(RF board)

圖3-1為WTR單體的功能方塊

圖3-1: WTR單體功能方塊

WTR數位板的主要部分是一個控制處理器及兩個ASICs：一個接收轉換器(Down-Conversion)、濾波ASIC(DCFA)及一個發射機濾波、正交調變器ASIC(TRACY)。

WTR數位板包括：

  - I/Q調變及解調變

  - 頻道濾波

  - TX功率測量

  - RX功率測量

  - TX及RX信號的DDS

  - RF板控制信號的產生

  - RF板警報處理

發射機(TX)

發射機結構由兩個轉換(Up-Conversion)器所構成，發射機模組由一個TX IF方塊、TX RF 方塊及一個功率放大器方塊所構成。WTR RF板的TX方塊轉變WCDMA碼15.2MHz輸入信號來自於數位板到想要的RF輸出功率大小的傳送頻率，輸出信號則是送到功率放大器單體(WPA)。TX方塊使用內部調整的+5V及+8V供應電壓。

接收機(RX)

WTR單體由兩個相同的接收機所構成：一個是主分支(RX1)及一個是分集分支(RX2)。接收機結構由兩個轉換(Down-Conversion)器所構成，每一個接收機分支由一個LNA方塊、RF混合器方塊、兩個IF方塊及一個AD轉換方塊構成。WTR RF板之RX方塊轉變接收RF信號來自於天線透過WAF單體，進入到WTR數位板DCFA ASIC作為頻道濾波及IQ調變的一個數位信號。

WTR RF板RX模組的目的是轉變接收RF信號(1920…1980MHz) 來自於天線透過WAF單體，進入到WTR數位板DCFA ASIC作為頻道濾波及IQ調變的一個數位信號。RX模組由兩個相同的接收機構成：主分支(RX1)及分集分支(RX2)，轉換(Down-Conversion)器工作經由兩個中間的頻率：1st IF 190MHz 及2nd IF 16.2MHz，AD轉換在2nd IF頻率工作，如果它超過ADC動態範圍，在連接接收訊號到ADC之前，信號是通過一個自動的增益控制器電路來調整接收功率大小。

合成器(Synthesizers)

WTR RF板合成器模組由一個VCXO、一個共同RF合成器作為TX及RX方塊、RX IF、TX IF及環路合成器。VCXO參考時脈61.44MHz從WSC單體經由WTR數位板，VCXO輸出信號到外部參考時脈及傳送一個穩定參考時脈到所有合成器、AD與DA轉換及到ASICS。合成器模組傳送高性能RF及IF現場振盪器信號到TX、RX及環路模組。

環路(Loop)

WTR RF板的環路模組由一個向下轉換混合器及一個數位化可控制的衰減器所構成。RF環路使確認的WTR單體RF功能藉由環路信號在WTR RF輸出及輸入，RF 環路轉換WTR單體TX輸出信號的小部分到RX頻率經由方向性偶合器、衰減信號到想要的接收功率大小及插入信號到WTR單體的兩個RX輸入。

### LED顯示義意：

一個三顏色LED在WTR單體的正面面板指示運轉狀態。LED指示如表11-1 。

表3-1 WTR正面面板LED指示

# 3.2功率放大器單體(Power Amplifier Unit, WPA)

功率放大器單體提供BTSs線性放大或多載波WCDMA信號,機櫃最多可安裝6個WPAx單體。目前版可執行之WPAx單體如下：

- WPPA(30W AC)

- WPAB(30W DC)

- WPAC(54W AC)

- WPAD(54W DC)

WPAx單體提供一個固定的功率增益40 dB (WPAB及WPAA)/43 dB (WPAC及WPAD)的線性放大1到4個WCDMA載波，放大器在20MHz頻段內能夠支援到4個載波，這20MHz能夠位於總60MHz的TX頻段的任何位置。

WPAx單體的平均輸出功率是30 W (WPAB及WPAA) / 54 W (WPAC及WPAD)，為了增加輸出功率兩個WPAA或WPAB單體能夠並列的方式結合，藉由在WPAx的輸入端使用輸入結合單體(WIC)及在WPAx的輸出端使用輸出結合單體(WOC)。圖3-2 為WPAx單體的主要介面

圖3-2: WPAx單體的介面

WPAx單體包括下列三個功能模組：

- RF模組(RF Module)： 
  是一個基本前饋(feedforward)之放大器。

- 數位控制模組(Digital Control Module) ：數位控制模組提供一          
   個與WAM單體的通訊介面，它也控制RF模組往前饋送功能。

- 電源供應單體(Power Supply Unit, PSU)：PSU轉換基地台供應
   電壓(DC或AC)，提供數位控制模組及RF模組適合的電源。

### LED顯示義意：

WPAx單體正面三顏色LED，指示單體操作狀態及故障條件。表3-2 描述WPAx單體的LED顯示義意

表3-2 WPAx單體的LED顯示義意

# 3.3天線濾波單體(Antenna Filter Unit, WAF)

WAF單體有兩個版本可用：WAFA及WAFB。

WAFA對上、下鏈信號皆產生濾波功能濾波、放大及藉由天線分配接收上鏈路信號，對上鏈路信號單體增益為18 dB，WAFA單體可使用Nokia塔上放大器(Masthead Amplifier, MHA) (12dB)。WAFB濾波及分配上鏈路信號，對上鏈路信號而言，WAFB單體的衰減是9 dB，WAFB設計為可使用一個MHA (30dB)。WAFx單體圖如3-3所示。

圖3-3: WAFx單體

WAFA單體由一個介面模組及兩個RX模組構成，兩個RX模組是由一個有4個輸出埠的平衡LNA及一個RX濾波器或一個有一個監測輸出埠的RX雙工器(Duplexer)所構成，下鏈路信號於WAF TX雙工器(Duplexer)濾波。WAFB單體由一個介面模組及兩個RX模組構成，兩個RX模組是由一個有4個輸出埠的分配器(Divider)代替LNA模組。

## 主要功能模組

WAFx單體由下列功能模組構成：

- 濾波模組(Filter module)： 
  2個LNA模組(LNA modules)(WAFA)

- 2個分配器模組(Divider modules)(WAFB)

- 介面模組(界面 module)

### LED顯示義意：

WAFA單體有兩個三顏色LEDs，在正面面板用來指示單體模組的操作狀態及在運轉期間所有故障條件。WAFB單體在正面面板有兩個一顏色LEDs，LED亮燈是綠色表示單體模組運轉正常。

表3-3  LED顯示義意

# 3.4應用管理單體(Application Manager Unit, WAM)

處理Nokia WCDMA BTSs控制功能，如BTS初始化(initialization)、組態(configuration)、及O&M功能，該單體亦執行傳送頻道處理(transport channel processing)、ATM處理(ATM processing)、訊框協定處理(telecom frame protocol handling)及邏輯資源管理(logic resource management)。於BTS內，一個WAM單體担任主O&M單體，另一個WAM單體是訊號主單體，若在BTS內僅有一個WAM單體，它能同時處理兩個主要功能。它提供所有UltraSite WCDMA BTS單體模組的共同控制功能，能直接連接到ATM交換單體(AXU)、系統時鐘單體(WSC)、信號處理單體(WSP)、發射及接收單體(WTR)、功率放大單體(WPA)、輸入結合單體(WIC)、風扇及電熱器模組。

圖3-4: WAM單體

WAM單體特性：

- 處理傳送頻道、終止所有ATM AAL2/AAL5信號及用戶數據話務經 CIF bus由/至RNC

- 於相同子框架經DSC bus前向傳送頻道資訊框至/從信號處理單體(WSP)

- 擔任整個BTS的O&M控制器，藉由用它的介面到其他BTS單體(Ethernet, I2C, DSC, CIF)

- 控制BTS訊框同步及傳送基頻參考時脈給WSP

- 經 DSC bus下載DSP SW到WSP單體

- 作為DSC bus仲裁者及I2C bus主單體(最右邊WAM之BB框架)

- 正面面板有一個三顏色LED作為狀態及警報指示

- 正面面板BTS管理之現場介面，10 Base T Ethernet (RJ45)

- 正面SFN0(系統訊框號碼0)及系統訊框時脈部分的輸出(SMA)

- 在開機期間，大量的自我測試被執行，WAM控制及收集其他單體自我測試的結果

- 儲存兩份基地台軟體在WAM的非破壞的快閃記憶體中(non-volatile flah storage)，更新版本能夠在現場經由WAM BTS管理介面或遠端利用IP over ATM連接到NMS

- 對於WAM內部及外部Externet連接含有一個6個埠Externet Hub(2埠是備用)

WAM單體包括下列功能方塊：

- CTRL

- ATM

- DSC

參考圖3-5.功能方塊圖

圖3-5: WAM單體的功能方塊圖

### CTRL

CTRL方塊由CTRL_MCU方塊、時脈及局部的電源控制所構成。CTRL_MCU執行所有O&M及電信信號功能，這個方塊在相同的子框架經由DSC匯流排與WSPs作溝通，O&M在不同的子框架的WAM單體之間經由CIF匯流排利用IP Over ATM協定作溝通。

### ATM

ATM方塊提供兩個155.52Mbit/s介面(active及redundant)連接至AXU單體，稱為CIF bus，管理所有ATM、有關用戶資訊(payload data)及控制資訊(signaling data)之訊框協定處理，以ATM AAL2及AAL5連接。ATM方塊與CTRL方塊由over CD bus 及Ethernet作溝通，WAM與WSP單體則由DSC bus作溝通。

### DSC

DSC方塊由具有匯流排(bus)收發器與緩衝器之DSC AIF bus及DSC ASIC所構成。DSC方塊提供介面到DSC bus (位於基頻子框架背面)，在內部這個方塊有連接到CTRL及ATM方塊，稱為WAM的DSC AIF介面。DSC bus 連接兩個WAM單體及6個WSP單體，WSP單體有一個不同的DSC AIF介面。在子框架的最右邊的WAM單體擔任DSC仲裁者單體，就功能面而言，它的存在於基頻子框架中是必要的，第二個WAM單體被用來增加用戶面處理容量及對所有WSP單體這是正常的DSC bus節點。

### 面板LED顯示意義：

WAM單體有一個三顏色LEDs在正面面板用來指示單體模組的操作狀態及在運轉期間所有故障條件。WAM單體的LED指示描述於表3-4.

表3-4 WAM正面LED指示

# 3.5信號處理單體(Signal Processor Unit, WSP)

信號處理單體(WSP)執行RX及TX碼通道處理、編碼、解碼及快速閉環路功率控制，並且支援迴旋編碼(convolutional coding)及渦輪式編碼(Turbo coding)。WSP單體從12個接收天線(6個主要天線及6個分集天線)處理RX信號，WSP從結合及多工單體(WSM)接收天線信號，每個WSP單體有6個RX-匯流排(RX-buses)，而每個RX-bus含有兩個天線。

從WSP單體的通道方塊展開TX資料直接傳送到每一個TX天線或TX天線的一個子集(subset)(WSM處理結合操作朝向TX天線)。每一WSP單體提供32個碼通道(Code Channel)，上鏈及下鏈碼通道的數目為可調整。在柔交遞時，下鏈路需要比上鏈路更多碼通道，在上鏈路，僅對接收需要之碼通道進行處理，如RACH。在Nokia UltraSite WCDMA BTS Supreme Indoor 每個sector有6個WSP單體，18個WSP單體被安裝在一個機櫃，在Nokia UltraSite WCDMA BTS Optima Compact Outdoor 每個sector有6個WSP單體，12個WSP單體安裝在一個機櫃，在Nokia MetroSite WCDMA BTS使用2個WSP單體。

WSP單體內具有如下處理功能:

- 上鏈路執行下列功能：

- RAKE接收(RAKE receiving)

- 實體頻道解碼(Physical channel decoding)

- 傳送頻道解碼(Transport channel decoding)

- 解穿插(Deinterleaving)

- 速率匹配(Rate matching)

- 循環編碼之檢核(CRC calculation(cyclic redundancy 檢查))

- 下鏈路執行下列功能：

- 編碼(Encoding)

- 展頻(Spectrum spreading)

- 調變(Modulation)

- 穿插(Interleaving)

- 速率匹配(Rate matching)

- 循環編碼檢核(CRC 檢查)

- 發射功率控制(Transnmit Power Control ,TPC)

圖3-6 為WSP單體的主要功能

圖3-6 WSP單體主要功能

WSP單體由下列功能方塊所構成：

- 通道方塊(Channel block)：編解碼,Codec(4 pcs)

- RAKE接收器(4 pcs)

- MCU介面

### 茲詳細說明功能方塊如下：

### 編解碼(Codec)

WSP單體內含4個通道方塊，每個方塊含有下列單元：一個編解碼數位處理器(codec DSP)、一個SWS ASIC(包括spreader)及一個TVD ASIC(包括Viterbi及Turbo)。

每個通道方塊執行下列功能：

  - 頻道編碼(Channel encoding)：convolutional or Turbo coding

  - 解碼(Decoding)(+Viterbi and Turbo)

  - 穿插/解穿插(Interleaving / deinterleaving)

  - 速率匹配(Rate matching)

  - 循環碼檢核/計算(CRC 檢查/ calculation)

  - 調變(Modulation)

  - 擴展 (Spreading)

  - 攪亂(Scrambling)

  - 發射功率控制, TPC(transmit power control)

### RAKE接收器

4個RAKE方塊在WSP單體，每一個RAKE有兩個IRAD ASICs及一個RAKE DSP，DSP被連接到WAM單體經由DSC ASIC。每一個RAKE方塊包括4個finger banks，它有8個RAKE fingers：4個主天線及4個分集天線，每一finger bank是時間多工給兩個用戶。RAKE方塊接收上鏈路資料從WTR單體，RAKE執行下列功能：

  - 脈衝反應量测(Impluse response measurements)

  - 頻道估算(Channel estimation)

  - 接收機finger指配(Receiver fingers allocation)

  - Finger解攪亂碼(Descrambling in fingers)

  - Finger解展頻(Despreading in fingers)

  - 最大定量結合(MRC) (Maximum ration combining)

  - 碼追蹤(Code tracking)

  - 閉迴路功率控制(loop power control)

  - 信雜比(SIR)估算(Signal to Interference Ratioestimation)

### MCU介面

WSP單體與WAM單體溝通經由MCU介面(OCI-bus)，該介面包括一個DSC ASIC、一個LED控制、一個溫度感測器、電氣的串列號碼資訊、操作時間註冊、HW確認及AIF bus 收發機。MCU控制所有DSPs經由DSC bus在WAM單體及WSP單體之間處理上鏈路及下鏈路數據話務及警報信號。圖12-3為WSP實體圖

圖3-7 WSP實體圖

### 面板LED顯示意義：

表3-5 WSP正面LED指示

# 3.6電源供應單體(Power Supply Unit, WPS)

- WPSA是一個1200 W電源供應單體，每個機櫃使用3個WPSA單體，至少有兩個WPSs在基地台內時，可提供備用電源。DC電源提供系統時脈(WSC)單體、ATM交接(AXU)單體及介面(IFU)單體。

- WPSB是一個730 W電源供應單體，每個機櫃使用3個WPSB單體，至少有兩個WPSs在基地台內時，可提供備用電源。DC電源提供系統時脈(WSC)單體。使用一個正常-48V DC單相輸入，輸入電壓範圍可在40.5-57V DC之間，它不能在較低電壓0-40.5V DC或較高電壓57-60V DC操作，但這些電壓不會損害WPSB單體，當正常電壓被恢復時，WPSB單體會自動地重新啟動。WPSx單體如圖3-8所示：

圖3-8 WPSx單體

- WPSx由三個功能方塊構成：電源輸入方塊(Power input block)、電源交換器方塊(Power switcher block)、控制方塊(Control block)，如圖3-9為WPSA單體方塊圖

圖3-9 WPSA功能方塊圖

### 電源輸入方塊(Power input block)

WPSA電源輸入方塊由一個輸入電路及一個電源因數校正(PFC)預先調整器所構成。輸入電壓首先進入主要濾波器、侵入電流限流器及整流器所組成的輸入電路；為改善電源功率因數，輸入電壓則進入一個功率因數校正(PFC)調整器，轉換成一個穩定的中間電壓給電源交換器。

WPSB電源輸入方塊由輸入電路所構成，輸入電路濾波輸入電壓及限制侵入電流，交換器方塊則轉換濾波的輸入電壓變成一個穩定的中間電壓。

### 電源交換器方塊(Power switcher block)

電源交換器方塊由交換式電路轉換中間電壓變成隔離DC輸出電壓。

### 控制方塊(Control block)

控制方塊由一個輸入控制電路及一個輸出控制電路構成，作為監測及控制操作的電源供應，控制方塊處理過電壓及欠電壓保護、過電流保護、過熱保護、警報信號產生及單體正面LED控制，它也處理從WAM來的控制信號接收。

### 面板LED顯示意義：

表3-6  WPSx正面面板LED指示

3.7系統時脈單體(System Clock Unit, WSC)

系統時脈單體執行同步功能及參考時脈功能。圖3-10為WSC實體圖

圖3-10 WSC單體

每一基地台內有一個或兩個WSC單體。若有兩個WSC單體安裝在基地台內，一為主WSC，另一為備用WSC單體。如主WSC在運轉中故障，備用的WSC變為主動，並且執行所有相同的功能，兩個WSC被連接到一個寬頻時脈介面(WCI)模組，提供一個時脈及同步信號介面，透過傳輸背面到其他基地台。WSC及WCI架設於到基頻(Baseband)單體之子框架，WCI模組很穩固地附於背面，WSC被位於基地台正面面板上方。

WSC單體產生下列時脈：

- 測試訊框時脈

- 測量裝置參考時脈

- 頻率合成器參考時脈

- A/D及D/A轉換器的取樣時脈

WSC提供頻率參考給基頻程序及第二個基地台機櫃，WSC單體使用一個內部恒温槽控制式晶體振盪器, OXCO(Oven Controlled Crystal Oscillator)作為來源時脈。該來源時脈被同步到外部參考，從Iub介面擷取。

圖3-11: 時脈分配在機櫃內之鏈路

同步化信息如其它的控制及O&M信息於應用管理者單體(WAM)間傳送，同步化信號藉由WCI經由WAM單體或直接地分配到基地台之各個單體。WCI能夠產生一個SFCLK從61.44MHz，WAM單體送這個信號到信號處理器單體(WSP)與BRCLK信號一起。

WSC單體由6個主要功能方塊所構成：

- 時脈信號產生方塊

WSC單體含有一個恒温槽控制式晶體振盪器(OCXO)，它藉由WSC單體將來源時脈分配給所有時脈信號，時脈信號藉由FPGA產生，區分它們是直接地從OCXO主頻率輸入或同步外部時脈來源到OCXO頻率。

- 控制及I/O方塊

藉由WAM單體經由I2C-bus，WAM擔任I2C-master及控制WSC的FPGA暫存器、溫度感測器及EEPROM，WAM單體調整及儲存DAC word在指定的間隔來移除可能的不穩狀態使得OCXO產生61.44MHz，WAM單體也控制WSC單體的初始化及組態、控制基地台警報狀態檢查及它自己故障處理與O&M一起。控制方塊決定傳輸參考：內部的OCXO或BTS外部信號。

- Iub同步化方塊

運作中WSC的OCXO被同步到藉由AXU提供的Iub參考時脈(2.048MHz)，同步化是基於在一連串樣品朝向Iub參考之間的相位差(Phase difference)，樣品藉由O&M SW取得並分析，提供調整資訊到WSC單體，因此能夠實現長期穩定性。

- 寬頻時脈介面(WCI)

WCI模組被附在傳輸背面，並且提供一個介面到其他單體及基地台。WCI模組提供系統時脈給BB程序及參考時脈給第二個基地台機櫃。如果基地台被連接成主/僕(master/slave)組態，WCI偵測可能時脈來源故障時藉由O&M自動地或手動的執行轉換到備用WSC單體。

- 電源輸入方塊

WSC單體有一個調整器提供+9V給OCXO，其 +12V輸入經由WCI來自於傳輸背面。

當它被插入基地台內時，熱插拔(hot insert)特性提供平穩的供應電壓開關給WSC單體。

- 主要&備用WSC同步化方塊

如果有兩個WSCs在基地台內，他們是自動地彼此同步，備用的WSC被同步到主要的WSC單體。當基地台啟動時，內定為主要的WSC單體的會會在主控狀態 (Active)，這確保連續的BRCLK時脈信號分配到其他BS單體。

WSC單體的主要功能方塊

圖3-12 WSC單體的功能方塊

### 面板LED顯示意義：

在WSC正面面板有兩個LED指示器：一個作為單體狀態，用來指示WSC在運轉中的任何故障；另一個用來指示兩個WSC是運作中，LEDs的功能被描述在表14-1及14-2

表3-7 WSC單體狀態LED指示

# 3.8輸出結合器(Output Combiner,WOC)

在Nokia UltraSite WCDMA BTS，WOC結合輸出信號從兩個功率放大器(WPAs)到一個天線濾波器(WAF)。WOCx單體由一個2-way寬頻饋線結合器所構成，參考圖15-1為WOCA單體。兩個WOC單體的版本可使用：

- WOCA單體是用在Nokia UltraSite WCDMA BTS Supreme Indoor及Nokia UltraSite WCDMA BTS Optima Indoor。

- WOCC單體是用在Nokia UltraSite WCDMA BTS Optima Compact Outdoor。

圖3-13: WOCA單體

WOCx結合兩個並列WPA成一個WAF輸出信號，有最小插入損失(insertion loss)，WOCx單體頻率範圍是2110-2170MHz。在安裝WOCx單體時的需要將兩個WPA一起被安裝到機櫃內。WOCx單體應該小心的處理，WOCx單體的安裝，首先需要將輸出連接頭連接到WAF單體，然後再將其輸入連接頭再連接到WPA單體。如果WPA連接到WOCx單體，若其中一個必須被改變，則整個WOCx單體必須從BTS移除。WOCx單體由三條同軸饋線、一個結合裝置及三個N-type連接頭構成。WOCx單體基本規格參考表3-8 。

表3-8 WOCx單體基本規格

## 第四章 WCDMA BTS傳輸介面

## 4 .1 WCDMA BTS傳輸介面

RAN傳輸係以ATM網路為基礎。每個WCDMA BTS具有整合之ATM交換，稱為ATM Cross-連接(AXC)節點，作為基地台內細胞間、對RNC與對基地台間之通訊，AXC由一個AXU單體與1到5個介面單體(IFU)所構成。AXU單體主要執行ATM功能，作為基地台內通訊和提供其他網路元件連接。IFU提供實體連接至網路。IFU在Nokia UltraSite WCDMA BTS Supreme Indoor and Supreme Outdoor有5個槽(slot)可用，在Nokia UltraSite WCDMA BTS Optima Indoor and Optima Compact Outdoor有3個槽可用。每一個Nokia UltraSite WCDMA BTS的最大介面數目列於表1-2。

表4-1 Nokia UltraSite WCDMA BTS最大介面數目

對Nokia UltraSite WCDMA BTS而言，IFU目前可用的有IFUs的A/B/C/D與E，他們支援下列各自的傳輸介面：

- E1/JT1

- JT2

- STM-0/1

- E1

- Nokia Flexbus

### 4.2 傳輸媒介

Nokia UltraSite WCDMA BTS支援下列傳輸媒介：

- Radio-link(無線電鏈路)

IFUE單體採用近乎同步數位階層(PDH)作為Nokia UltraSite WCDMA BTS無線電傳輸，有三個Flexbus 介面支援16x2Mbit/s連接，IFUE單體與Nokia FlexiHopper Microwave Radio 、Nokia MetroHopper Radio相容。

- 光纖傳輸：

IFUC單體作為Nokia UltraSite WCDMA BTS光纖傳輸，它提供VC3/VC4支援光纖饋線、終端、同步及作為單體控制之中央處理單體。具三個光介面的STM支援51.8 Mbit/s(STM-0映射到VC3)或155.5 Mbit/s(STM-1映射到VC4)的連接(總容量依賴AXU單體的最大容量)，IFUC單體亦可連接至微波設備。

- Wire-line(線路)線路傳輸：

IFUA, IFUB與IFUD作為Nokia UltraSite WCDMA BTS所使用3種線路傳輸如下：

- IFUA單體作為E1/JT1傳輸，有8個PDH介面，E1介面支援8 x 2Mbit/s連接，JT1介面支援8 x 1.5Mbit/s連接，每一個介面能夠連接作為ATM功能之IMA(Inverse Multiplexing)或採用ATM E1/JT1鏈路。

- IFUB單體作為JT2傳輸，有4個介面，JT2介面支援4 x 6.3Mbit/s連接。

- IFUD單體作為E1傳輸，有8個PDH介面，E1介面支援8 x 2Mbit/s連接。

### 4.3 WCDMA BTS網路拓樸

Nokia UltraSite WCDMA BTS支援點對點(Point-to-Point)、星形(Star)，鏈路(Chain)、樹狀(Tree)與環路(Loop)網路拓僕，網路拓僕的選擇主要依賴傳輸媒介之需要與可行性。請參考圖4-1(星形與鏈路組態)及圖4-2 (環路組態)。

圖4-1:星形與鏈路組態

圖4-2為環路組態

## WCDMA BTS整合的AXC節點

Nokia UltraSite WCDMA BTS有一個整合的AXC節點，透過可用的介面連接到AXC，Nokia UltraSite WCDMA BTS能夠被連接到可用的PDH與SDH傳輸網路。

AXC的ATM交換結構能夠彈性交叉連接，同時用於虛擬路徑(Virtual Path, VP)與虛擬頻道(Virtual Channel, VC)上，AXC交換容量是1.2 Gbit/s，同時可支援700連接鏈路。

具支援IMA，寬頻ATM話務能夠藉由PDH傳輸網路做有效率的傳送，IMA結合1.5/2/6.3 Mbit/s連接到ATM，IFUA與IFUD單體支援IMA功能。

## 第五章 WCDMA BTS基地台管理與初始設定

## 5.1 Nokia UltraSite BTS基地台管理

Nokia UltraSite WCDMA BTS出廠時包含工廠的軟體設定，亦能利用管理者軟體透過現場設定或用NetActTM經由RNC在遠端設定來控制Nokia WCDMA 基地台。Nokia NetActTM軟體管理全部WCDMA網路，包括Nokia UltraSite WCDMA BTS，透過RNC作遠端控制，遠端管理者軟體為線上基地台管理。Nokia WCDMA 基地台管理有下列主要特性：

- 在一個圖形設備畫面，自動偵測基地台硬體

- 軟體下載

- RF饋線之組態

- ATM連接

- 先進基地台診斷與警告管理

- 基地台測試

- 運轉測試精靈

## NetActTM 與RNC使用軟體介紹

- 管理者軟體(Manager software)

管理者軟體為組合軟體，用來管理線上Nokia UltraSite WCDMA BTS。管理者軟體包含下列應用：

  - Nokia WCDMA 基地台管理者軟體管理Nokia UltraSite WCDMA BTS。

  - Nokia AXC管理者軟體管理AXC

  - 管體者軟體應用於下列Nokia UltraSite WCDMA BTS管理功能：

  - 運轉(Commissioning)

  - 監督(Supervision)

  - 維運(Maintenance)

  - 測試(Testing)

  - 傳輸組態(傳輸 configuration)

圖5-1: Nokia WCDMA 基地台管理視窗

### 基地台軟體

Nokia UltraSite WCDMA BTS最初之基地台軟體版本是WN1.0，提供支援3GPP Release 1999， NetActTM 軟體OSS3與RNC軟體RN1支援Nokia UltraSite WCDMA BTS。

Nokia UltraSite WCDMA BTS可儲存兩個軟體在它的記憶體，基地台軟體能夠利用Nokia WCDMA 基地台管理軟體在現場設定或用NetActTM經由RNC在遠端設定被載入記憶體。

從NetActTM下載基地台軟體是一種集中式的，表示數台基地台能夠視操作者的喜好被同時或一台一台的昇版。當NetActTM連接失敗時，能使用現場軟體下載。操作者能夠下載基地台備用軟體使基地台不致中斷運轉，並且能夠在任何時間啟動新軟體。為了支援快速安裝Nokia UltraSite WCDMA BTS被運送到客戶時已包含有工廠軟體設定。

5.2 WCDMA BTS 裝機後設備初始設定

首先須正確地設定Local Management Tool (LMT)，設定步驟：

- 設定 IP address to 192.168.255.130

- 設定Subnet to 255.255.255.0

- 設定Default gateway to 192.168.255.129

- 將安裝有基地台軟體的PC連接至 AXC

- 連接 the Local Management tool (LMT) to the LMP with the
   communication 連接線

- 啟動 the Nokia AXC Manager

WCDMA BTS 裝機後設備初始設定手動設定(Manual commissioning)

步驟：

1.使用 Nokia AXC Manager登入 the AXC

2. 檢查AXC 軟體版本，視需要更換軟體版本。

3. 設定 PDH 界面、 SDH 界面 。

4. 設定設備同步化。

5. 建立 Traffic Descriptors and modify Access Profiles

6. 設定 ATM 界面

7. 設定 the BTS AAL2 Multiplexing 設定值指配

8. 建立ATM界面 Virtual Path and Virtual Channel 連接

9. 設定 the public IP address

10. 設定 the Data Communications Network (DCN) 設定值指配

11. 設定 the IP management 設定值指配

12. 設定 NTP servers

13. 設定 the management protocol 設定值指配

14. 設定 the AXC Q1 Support Function 視需要指配

15. Inspect the 設定值指配

16. 儲存 AML file

17. 關閉 AXC連接

## 5.3重要設備初始設定摘要：

5.3.1 WCDMA BTS傳輸界面設定

PDH 界面設定

PDH 界面 (E1/JT1/T1) 可界定為下列方式:

  - 標準 鏈路

  - Circuit Emulation Service (CES) 鏈路

  - Inverse Multiplexing for ATM 鏈路 (IMA 鏈路)

  - ATM over fractional 界面

設定步驟：

A.從 Hardware view中選擇合適界面

B.按下 Modify. Th後出現Modify 視窗

C. 檢查傳輸標準 (PDH 界面 type、 line types)

可能的標準界面有:

  - IFUA: E1, JT1, T1

  - IFUB: JT2

  - IFUD: E1

  - IFUE: E1

可能的 line types:

- E1: MultiFrame G704 (default, CRC on), DoubleFrame G704 (CRC off)

- T1: Extended SuperFrame (default, CRC on), SuperFrame (CRC off)

- JT1: Extended MultiFrame

- JT2: 4 Frame MultiFrame

D.修改 Haul, Lbo and BER 設定值指配

- 將設定值載入設備

5.3.2 IMA 設定值指配

PDH 界面,設定Inverse Multiplexing ATM (IMA) 鏈路

.

設定步驟：

A. 按下 新的 Group Configuration . IMA...

B.選擇要建立 the IMA group 的傳輸界面

C.選擇同一IMA group要包含的相關鏈路

D.定義 設定值指配 for the IMA group

- 將設定值載入設備

5.3.3 設定 ATM 界面

Virtual Channel (VC) 須先設定好，才能接下來設定ATM Adaptation Layer 2(AAL2) 連接、Data Communications Network (DCN) 連接。

設定步驟：

A.建立ATM 界面上新的VP.

VP設定值指配:

- Traffic Descriptor

- Supported Service Categories(選擇traffic descriptor為CBR)

B. 在VP上建立新的VCs

定義下列VC 設定值:

- Traffic Descriptor

- enable Performance Monitoring 視需要設定

C.將設定值載入設備

5.3.4 設定BTS AAL2 Multiplexing 設定值

設定步驟：

A. 按下 Configuration . AAL2 Multiplexing...

.

B.建立 Signalling 鏈路

按下 新的 link... button.

選擇 ATM Virtual Channel 分配給AAL type 2 signalling

C. 建立 User Paths

D. 設定 Signalling Routes

E. 將設定值載入設備

5.3.5 建立 ATM VP cross-connection

A. 按下 View . Bottom 顯示鈕並選擇建立新的Cross- connection.

B. 定義終端點

C. 選擇VP 的Traffic Descriptor and Supported Service Categories

D. 定義cross-connection 名稱

E. 將設定值載入設備

.

5.3.6 建立 Virtual Channel cross-connection

設定步驟：

A.按下 View . Bottom 顯示鈕並.

B.選擇建立新的Cross- connection.

C.定義終端點

D.選擇VC 的Traffic Descriptor and Supported Service ategories

E.定義VC cross-connection 名稱

F.將設定值載入設備

5.3.7 public IP address 設定

設定步驟：

A.按下 IP . DCN...

B.出現 DCN 視窗.

C.按下視窗上Set.顯示鈕..

出現IP Address 視窗

D.鍵入public IP address

E.將設定值載入設備

F.按下 關閉顯示鈕，關閉 DCN 視窗.

Nokia UltraSite BTS基地台，完成Bode B與RNC之間ATM connection初始設定指配如下圖所示。

圖5-5 Bode B與RNC之間ATM connection設定示意圖.

心得與建議

雖然頗多通信營運業者對第三代行動電話系統WCDMA營運前景，抱持保留態度，然而目前行動電話系統尚無法滿足客戶對寬頻通信技術服務需求，無庸置疑未來行動通信技術與整合服務之發展，仍有無限的發展空間。積極提供更多整合服務提供用戶高速行動通信，是中華電信建設第三代行動電話系統的目的。

本公司正以積極的態度佈建第三代行動電話系統。值此建設初期，受訓學員無不抱著新鮮與好奇心理與強烈吸收新技術的的態度，努力研習，對NOKIA設備維運已有完整之概念與了解，希望有助於日後系統設備維運工作之進行。

本次課程安排尚稱合適，惟時間過短，無法深入探討關鍵技術，

加上氣候嚴寒，舟車勞頓，對精神體力都是莫大考驗，類似實習課程安排，宜考慮儘量避開寒冬酷暑季節，以期得到較佳之訓練成效。

人才是公司最大的資產，人才的培訓是企業發展的關鍵，未來應

多舉辦類似課程，多培育先進的通信設備維運技術人才，才可使中華電信具有高度競爭力，提供客戶最佳服務。

附件一

縮寫與原文對照：

3GPP	3rd Generation Partnership Project (ETSI, TTC/ARIB, P1T1, etc.)

A2SU	AAL2 Switching Unit

AAL#	ATM Adaptation Layer type #

AMR	Adaptive Multirate (speech codec)

ATM 	Asynchronous Transfer Mode

AXC	ATM Cross-connect

AXU	ATM Cross-connect Unit

BCH 	Broadcast Channel

BH 	Busy Hour

BS	Base Station

CBR	Constant Bit Rate

CCH	Common Channel

CDVT	Cell Delay Variation Tolerance

CES	Circuit Emulation Service

CN	Core Network

CPCS	Common Part Convergence Sublayer

CPS	Common Part Sublayer

CPS-PH	CPS Packet Header

CPS-PP	CPS Packet Payload

CS	Circuit Switched

DCH	Dedicated Channel

DCN	Data Communication Network

Dl	Downlink

DMCU	Data and Macro Diversity Unit

DRNC	Drift RNC

DSCH	Downlink Shared Channel

EDGE	Enhanced Data rates for GSM Evolution

FACH	Forward Access Channel

FP	Frame Protocol (a.k.a. User Plane protocol)

FR	FullRate

GFR	Guaranteed Frame Rate

GTP-U	User plane part of the GPRS Tunnelling Protocol

GTPU	GTP Unit

HW	Hard Ware

IP	Internet Protocol

IFU	Interface Unit

IWF	Inter-Working Function

IWU	Inter Working Unit

ISDN	Integrated Services Digital Network

L1	Layer 1

LOS	Line Of Sight

MAC	Medium Access Control

MSC	Mobile Services Switching Centre

MTU	Maximum Transmission Unit (a.k.a. Media Transmission Unit)

NBAP	Node B Application Part

NBAP-C	Node B Application Part Common

NBAP-D	Node B Application Part Dedicated

NRT	Non-real time

OH	Overhead

PCH 	Paging Channel

PCR	Peak Cell Rate

PDCP	Packet Data Converge Protocol

PDU	Protocol Data Unit

PHY	Physical layer

PS	Packet Switched

PSTN 	Public Switched Telephone Network

PVC	Pre-defined Virtual Connection

QoS	Quality of Service

RAB	Radio Access Bearer

RACH	Random Access Channel

RAN	Radio Access Network

RANAP	Radio Access Network Application Part

RF	Radio Frequency

RLC	Radio Link Control

RNC	Radio Network Controller

RNSAP	Radio Network System Application Part

RRM	Radio Resource Management

RT	Real time

SAAL	Signalling ATM Adaptation Layer

SAAL-NNI	Signalling ATM Adaptation Layer for Network to Network Interface

SAAL-UNI	Signalling ATM Adaptation Layer for User to Network Interface

SAR	Segmentation and Reassembly

SDU	Service Data Unit

SGSN	Serving GPRS Support Node

SHO 	Soft Hand Over

SRNC	Serving RNC

SRTS	Synchronous Residual Time Stamp

SSADT	Service Specific Assured Data Transfer

SSCS	Service Specific Convergence Sublayer

SSSAR	Service Specific Segmentation and Reassembly

SSTED	Service Specific Transmission Error Detection

STF	Start Field

TB	Transport Block

UBR	Unspecified Bit Rate

UDP	User Datagram Protocol

UE	User Equipment

UEP	Unequal Error Protection

UL	Uplink

UMTS	Universal Mobile Telecommunication Services

USCH	Uplink Shared Channel (existence is FFS in 3GPP)

UTRAN	UMTS Terrestrial Radio Access Network

VCC	Virtual Channel Connection

VCI	Virtual Channel Identifier

VPC	Virtual Path Connection

VPI	Virtual Path Identifier

VBR	Variable Bit Rate

WAF	Wideband Antenna Filter

WAM	Wideband Application Manager

WCDMA	Wideband CDMA, Code division multiple access

WSM	Wideband Summing and Multiplexing

WSP	Wideband Signal Processor

WTR	Wideband Transmitter and Receiver