行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

變電所多目標使用整體規劃分期施工規劃技術

服務機關：台灣電力公司輸變電工程處北區施工處

出國人 職    稱：土木工程師

姓    名：廖郁欣

出國地區：日本

出國日期：92年10月20日

報告日期：92年12月26日

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：變電所多目標使用整體規劃分期施工規劃技術

頁數 32  含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

廖郁欣/台灣電力公司/北區施工處/土木工程師/02-23229983

出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他

出國期間：92年10月20日~29日  出國地區：日本

報告日期：92.12.26

分類號/目

關鍵詞：

內容摘要：（二百至三百字）

一、東京電力—新豐洲超高壓變電所(500KV)：

由於東京都心用電量逐年倍增，如以由發電廠輸送電力至位於市區外圍500KV變電所再由輸電線路傳入市中心，則輸電線路將不敷使用，必須不斷新增線路，有鑑於此，東京電力決定規劃一位於東京都心之500KV變電所，直接提供東京市區居民穩定供電。建築面積約16000M2，相當一東京巨蛋。該變電所為多目標使用變電所位於地下4層至地上1層樓地板面積約為73,000M2，上部多目標6層樓做為CPU廠房，整體之結構為採SRC構造。開始興建至完全加入系統歷時8年多(1993/2~2001/5)。該變所之特點：1.世界首座500KV地下變電所2.採用圓形構造及最新設備節省74億日幣之工程費用並節省變電所使用空間3.世界第一條長距離之500KV之地下管線(40KM)4.主變之裝設為分做12部分來搬運再吊至所內組裝5採用全日最大容量之並聯電抗器6.將變電所所產生之熱源回收再利用7.隔震層之設置減低CPU工廠受地震之影響8.抽風機設備變電所及CPU廠房共用。

二、東京電力—東內幸町電所(275KV)：

因考量東京都心之大樓紛紛高層化並發展自動化，相對提高對電力之需求。為確保供電之穩定，東京電力藉新橋及內幸町區整體開發之際，與東電不動產及第一旅館於1997/2於共同大樓及千代田區之所有地下方興建該變電所。本變電所亦採多目標形式開發，變電所位於地下5層至地上2層樓地板面積約為9344M2，多目標部分則為地下4層至地上22層。特點如下：1.提供銀座地區電力之變電所2.因將主變、電抗器、開關及分散型保護裝置設備及中裝設節省變電所使用空間，為東京電力第一所占地小於10000M2之275KV變電所3.採分散型保護裝置並裝置雙重化且確保專用電源等措施提高供電之可靠度4.無人化之變電所，由一遠端之日比谷綜合控制中心以監視系統監控之。

本次研習之多目標變電所之多目標用途及選定因素：

1.新豐洲（500kv）：地上六層CPU工廠，屬工業區，位東京灣旁交通運輸便利，適合以廠房開發。

2.東內幸町（275kv）：位東京市中心，屬商業區，土地為東電與另兩家公司共有，地價高，適合開發為辦公大樓。

3.名城（275kv）：位觀光勝地名古屋城旁，土地為公有，地面做開放廣場及停車場，地下一層亦開發為停車場。

4.下廣井（275kv）：位名古屋市中心地價高，須將充分利用土地價值，適開發為辦公大樓。

東京電力及中部電力決定變電所型式之原則：

1.成本考量，採最經濟之型式2.多目標用途：若為合建由合作業主決定，建造費用依使用之容積分擔，並決定是否採分期方式施工，自有地則由公司政策決定3.多目標使用部分之設計以變電所之設計為基本原則，若考慮分期施工應有確定之多目標使用用途以利整體規劃設計

東電及中電多目標變電所規劃原則：

1.在符合各規定下採最經濟方式設計2.蒐集各廠家之設備尺寸，由電力公司依土地開發型式做初步規劃配置後選定適當之廠家，再請廠家依需求做尺寸之修改。3.多目標與變電所之出入口、電梯、通道獨立設置。4.每座電梯旁皆設置有逃生安全梯通至地面層，並於各樓層面皆有明確之樓層標示。5.設備空間為考慮基本空間及設備故障維修路徑，所有空間採最低需求，將相關設備置於同一空間共用維修路徑，節省使用空間，可達到變電所縮小化之目標。6.孔位及設備位置於設計時考量容許偏差，避免裝機時再修改，影響裝機時程。7.上部多目標與變電所之管道空間及機械室分開設置。8.安全考量採氣體絕緣設備，並採用水冷式冷卻系統，cooling tower設置於屋內(與地面相通)或屋頂層。9.開放一般民眾申請參觀，設計完善之參觀路徑及軟硬體設備，兼具教育功能。10.將變電所產生之熱源做回收利用，可供大樓暖氣及溫水。11.通風設備可考慮共用，節省費用。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）

目   錄

- 前言 ………………………………… P.1

- 實習內容………………………………P.2

- 日本輸變電流程介紹…………………P.3

- 東京電力公司多目標變電所介紹……P.4

一、東內幸町變電所

二、新豐洲變電所

伍、中部電力公司多目標變電所介紹…… P.15

一、名城變電所

二、下廣井變電所

陸、東京電力及中部電力公司多目標變電

所規劃技術…………………………… P.28

柒、實習心得……………………………… P.32

壹、前言

台灣因地狹人稠，土地取得不易，尤其於都會區內可開發之土地資源已逐漸稀少，從企業經營之角度，若能將土地做最妥善之規劃及開發利用，充分發展土地之價值，必能從中獲得最高之利益。

就本公司而言，變電所一直被民眾視為避鄰之設施故屢遭反對及抗爭，但不可否認的，變電所是經濟發展及都市成長過程中不可或缺之公共設施，有鑑於此，各地方政府亦開始要求本公司檢討將變電所規劃於地下之可行性，故變電所之地下化並作多目標開發、使用已成為本公司現今及未來電業設施之發展趨勢。

目前「公共設施用地多目標使用方案」為本公司將變電所用地作多目標使用之法源基礎。而作多目標使用之經濟效益評估、樓板用途、興建計畫報行政院核准…等事項為前置作業，此等作業時間冗長，其與變電所之供電計畫於時程尚未能配合。故多目標變電所採整體規劃分期施工，可兼顧行政作業於供電需求，為其規劃設計及興建之趨勢。而分期施工所衍生之工程介面處理，攸關工程推行之成效。日本之電力公司於興建多目標變電所已有十多年之經驗，並已完成極多案例，故赴日向日本之東京電力公司及中部電力公司學習其於變電所多目標使用之規劃、施工技術，期望本次之實習心得能對公司於發展多目標變電所上有所助益。

貳、實習內容

實習主題：變電所多目標使用整體規劃分期施工規劃技術

實習地點：日本

出國期間：92年10月20日~10月29日

訪問及參觀行程：

- 東京電力公司

1.東內幸町變電所(275KV)

2.新豐洲變電所(500KV)

- 中部電力公司

1.名城變電所(275KV)

2.下廣井變電所(275KV)

- 昭和電纜公司

1.相模原工廠(參觀電纜頭製程)

2.愛知工廠(參觀電纜製程)

- 東芝公司

1.濱川崎工廠(參觀主變等設備製程)

本次行程除參訪東電、中電之多目標變電所外，亦安排參訪了昭和電纜公司及東芝公司，除了學習日本於多目標變電所之規劃技術外亦感受到日本電力公司與其設備廠商間密切之合作關係，並與各方交換於工作執行上之經驗、心得及意見。

參、日本輸變電流程介紹

日本全國共有十個電力公司供應全日本所需電力，其個別之供電區域，如下圖左所示。右圖為東京電力之供電區域範圍。

日本之輸變電流程如圖所示：

肆、東京電力公司(TEPCO)多目標變電所介紹

東京電力公司於1951年5月1日創立，為日本第一大之電力公司，其主要供電範圍為東京地區(如圖所示)，擁有39000多位員工，2700多萬用電戶，系統之尖峰發電量達6430萬KW，目前其於東京地區之500KV變電所有23所，275KV超高壓有48所，154KV一次變電所有79所，66KV中間及配電用變電所共有1412所。本次參訪了275KV之東內幸町及500KV之新豐洲兩變電所，以下為對此兩所變電所之介紹。

一、東內幸町變電所(275KV)

該變電所為東京電力公司考量東京市中心大樓紛紛高層化且辦公大樓之自動化不斷發展，將相對提高對電力的需求而興建。為確保對該地區之穩定供電，於是藉新橋及內幸町區整體開發之際，東京電力與東電不動產及東京第一旅館於1997年2月於共同大樓及千代田區之所有地下興建了東內幸町變電所(詳變電所用地平面示意圖)，本大樓為地下六層、地上二十二層之多目標使用變電所，多目標樓層作為辦公大樓使用，由於為無人之變電所所內外共裝設了20多部的監視器，所有的監視畫面皆傳至日比谷綜合控制所，由其做遠端之控制。變電所與多目標使用部分之出入口、逃生設備及空調系統分別獨立設置，消防系統採用CO2。冷卻系統採水冷式，冷卻水塔設置於地下二樓。

1.建築規模如下表所示：

| 樓 層 數 | 變電所B5~F2 |
| --- | --- |
|  | 大樓整體B6~F22 |
| 構 造 形 式 | 地面層：SC；地下：RC |
| 基 地 面 積 | 約5000M2(約為東京巨蛋1/5) |
| 總 樓 地 板 面 積 | 9344M2 |
| 開 挖 深 度 | 30.68M |
| 使 用 分 區 | 商 業 區 |
| 土地所有權 | 區分所有、租地 |
| 容許噪音規定 | 第3種 50分貝 |

2.東內幸町變電所之特點：

(1)以規模論為東京市中心排名第13之275KV地下變電所，並為提供銀座等地區電力之重要變電所。

(2)因將氣體絕緣變壓器、電抗器、開關及分散型保護控制裝置等設備集中安裝於同一室內，共用搬運道，實現變電所小型化之目標，為東電第一所佔地小於10,000M2之275KV地下變電所。

(3)採用具有優異防爆性能之氣體絕緣儀器，為無油化且充電部全屏蔽化之最先進變電所。

(4)採用分散型保護控制裝置，為數極少的光纜可傳送大量信息，而且裝置雙重化和確保專用電源等措施提高供電之可靠度。

(5)變電所內部連絡及公司內外電話皆採用PHS系統。

(6)為無人化之變電所，加入運轉後由日比谷綜合控制中心以最先進之監視系統於遠端監視控制。

3.設備概要及樓層配置，如圖所示：

4.實景照片：

二、新豐洲變電所（500KV）

本變電所為東京電力公司考量東京市中心用電量逐年倍增，如以由發電廠輸電至市區外圍之500kv變電所再由輸電線路傳入市中心的輸電線路在未來將不敷使用。因此，規劃興建於東京市中心之新豐洲變電所，直接將發電廠所發出500kv之電力輸入東京都心，以提供東京市區居民長期穩定供電的變電所。本變電所採圓形形狀建築，變電所設置於地下四層至地上一層，多目標樓層部分作為電腦CPU廠，因鄰東京灣故交通便利(詳剖面圖及東京都心周圍電源系統圖)，其電力為傳輸至東內幸町及永代橋兩所275KV變電所。該變電所從1993年2月開始施工興建，至2001年5月所有系統加入運轉，共歷時8年3個月，其上部多目標之興建與變電所裝機同時進行，使整體之工期縮短了有一年之多，也相對的節省了付出之成本。

因考量CPU工廠易因地震影響其運作，故於地上3~4層間設置一免震層，降低地震對工廠之影響。並利用所外二樓外既設之抽排風設備及圓形之結構，讓通風路線流暢，使整棟大樓都有良好之通風效果。將地上部分所需之機械室集中於圓心部位，並回收變電所及工廠產生之熱再利用，節省建築物之運轉費用。其並設置一容量達3000噸之儲水槽，儲水量可供整個變電所使用一週，以防停水無水可用之情形。消防系統採用inergen系統。該變電所共有十人分為五組每天三班負責變電所之運轉、維護。

本變電所更開放給一般民眾申請參觀，所內導覽之軟、硬體設施完善，不僅有變電所之基本輸變電功能，還讓民眾了解變電所運作原理，兼具教育功能，此部分值得我們學習。若我們也能規劃完善之導覽設施開放變電所讓民眾參觀，讓民眾有機會近距離去認識變電所，導正一般民眾對變電所之錯誤印象，且讓民眾能直接了解台電公司在電業上的付出及努力，相信對消弭民眾之抗爭有一定之效果。

1.建築規模如下表所示：

| 基 地 面 積 | 約30,000M2(原址為一火力發電廠) |
| --- | --- |
| 建 築 面 積 | 約16,000M2(相當於東京巨蛋) |
| 總樓地板面積 | 變電所約73,000M2；多目標部分約46,000M2 |
| 樓 層 數 | 變電所B4~F1；多目標(CPU工廠)F1~F9 |
| 土地使用分區 | 工業區(鄰東京灣) |
| 地下開挖深度 | 29.2M |
| 挖 方 | 約465,000M3 |
| 連續壁工程 | 深度約70M，內徑約144M，總長度約460M |
| 地上建築高度 | 約60M |
| 結 構 型 式 | SRC構造 |

2.新豐洲變電所之特點：

(1)為全世界首所500KV地下變電所，總輸出功率達648萬kVA。

(2)為節省建造成本採用圓形構造，內部將平面分為三個120度之扇型單元配置。

(3)其500KV電力線路為世界第一個長距500KV地下管線，總長40KM，為XLPE電纜。

(4)為符合東京市區嚴格之交通運輸規定，故將500kv主變分為12個部分來運送，再吊入地下變電所中加以組裝。

(5)採用最新技術之state-of-the-art GIS做為500KV開關增加可靠度並節省使用空間。

(6)為確保輸電線路更為健全，採用全日最大容量(300MVA) 500KV shunt reactors(並聯電抗器)。

3.變電所剖面及平面配置圖：

4.實景照片：

伍、中部電力公司多目標變電所介紹

中部電力公司為日本第三大之電力公司僅次於TEPCO及Kansai，其創立於1951年5月1日，用電戶有969萬餘戶，員工人數2萬餘人，系統之尖峰發電量達26393MW，目前有500KV變電所有9所，275KV超高壓有38所，154KV一次變電所有39所，77KV變電所71所，66KV中間及配電用變電所共有933所。本次參訪之變電所為275KV之名城及下廣井兩變電所，以下為對此兩所變電所之介紹。

- 名城變電所(275KV)

中部電力公司為了提供名古屋市中心穩定之電源供應275KV之變電所及地下管線已依計畫時程逐步興建。名城變電所位於名古屋古城對面名城公園地面停車場下方，是中部電力公司首座興建於開放公園下之275KV地下變電所。

名城變電所從規劃至興建完成加入系統送電歷時十年(1990~2000)，開挖深度達32.5M，採用壁厚1.2M、深66.5M達地下不透水層之連續壁環繞整個開挖地區，以抵抗地下水壓及土壤壓力。其基樁立於地下45M深之承載層，並利用鋼管柱內填鋼筋及混凝土作為建築物之支承柱(CFT column)。本工程採用逆打工法，是為由地面向下開挖，開挖至適當深度即開始構築上層樓板，並重覆此過程至預定深度，與一般由下往上施工之方式不同，此法為採最大工作應力並可節省成本(詳施工剖面圖)。

本變電所為全地下之變電所，地面上之突出物僅有通風設備及電梯塔，為了營造與週遭環境之融合，故兩突出部分利用瓦屋頂及白色之灰泥及石版牆裝飾設計為傳統之日式風格，以配合名古屋城及週遭環境之景觀，並巧妙的利用水幕所產生的水流聲掩飾了通風設備所可能產生的噪音，變電所上的草地上可以見到民眾攜老扶幼及年輕學生在野餐、休息做活動，民眾與變電所間毫無距離，該變電所還獲得了都市景觀設計大賞。由於要縮小建築尺寸及機具的可靠度須被改善，該變電所採用GIS，使用密封於金屬容器之小型設備，有效的減低了所需建築物容積，並增進了可靠度。其防災措施包括了使用不燃設備及設置全自動之消防系統，更採用最新技術之安全監視系統提高其安全及可靠性，消防系統採用CO2。

本變電所如東電的新豐洲變電所亦開放供一般民眾申請參觀，所內設有簡報室提供參觀民眾觀賞變電所紀錄影片，且英、日文版都有，對於變電所的簡介資料也很周詳，不僅有英日文也有中文版，幾乎讓各國人都可以參觀、了解，所內並有相當完善的導覽路徑，在主變、GIS等設備室牆上都設有玻璃視窗，並在視窗外製放模型及解說圖片，讓一般民眾可以窺探到真正運轉中的設備以及了解變電所的運作原理，所內並有完善的樓層標示，讓參觀者在任何一個位置都可以清楚的辨別出自己的所在位置，而此變電所位置又位於名古屋最著名之觀光景點—名古屋古城旁，所以使得該變電所亦成為另一個觀光的景點，達到寓教於樂的目的。

- 建築規模如下表所示：

| 地面使用面積(M2) | 1178M2 |
| --- | --- |
| 地下使用面積(M2) | 7550M2 |
| 總樓地板面積(M2) | 29800M2 |
| 變電所規模 (L×W×D) | 90M×86M×32.5M |
| 挖 方 | 245000M3 |
| 使用鋼構量(t) | 7000t |
| 混 凝 土(m3) | 58000m3 |

2.變電所各層配置及樓層高度及變電所剖面圖：

| B1F(3m) | 公眾停車場(車道) |
| --- | --- |
| B2F(4.7m) | 公眾停車場117個車位 |
| B3F(8m) | GIS及冷卻塔室 |
| B4F(5m) | 電纜整理室，控制室及保護裝置室 |
| B5F(7.5m) | 主變室 |
| 筏基水箱(4.3m) |

3.實景照片：

名城變電所外觀

露出地面之電梯塔

路出地面之通風設備室

通風設備室之水幕圍牆

地面停車場

CFT column及供參觀用之玻璃視窗

電纜涵洞(直徑6m)

解說模型

所內控制室

電纜整理室

預留增設設備空間

樓層標誌及通道說明

- 下廣井變電所(275KV)

本變電所設計規劃約三年，興建時程約五年，於1993年6月竣工加入系統之275KV超高壓變電所，其地面之建築物分為兩棟，一棟為十二層樓高另一棟為五層樓高，其中變電所設置於地下3~5樓及低層建築物中，另一高層建築物則做為中部電力公司之中村電力中心之辦公室。本變電所地處名古屋市中心，故土地價值高，開挖深度達38M，其利用機器縮小化、密閉之設備，有效的利用空間，並使外觀與週遭環境融合。在防災方面有完善之規劃及對策，變電所內之設備採全面自動化，海龍1301之消防系統，且其裝置設備皆採不易燃配備，避難、指引及排煙設施完善，使災害發生可能降至最低。本變電所之水冷式冷卻塔設置於低層建築物之樓頂處。所內並裝置保全監視系統集中監看，利用最新技術來確保本地下變電所之安全性、信賴性。

1.建築規模如下表所示：

| 基地面積 | 3,787M2 |
| --- | --- |
| 組成建物 | 名馳南大樓 | 高層部分12層地下5層 |
|  |  | 低層部分 地上5層 |
|  | 總樓地板面積28,411M2 |
|  | 變電所 | 地下3~5層及低層建物 |
|  | 總樓地板面積8,434M2 |
| 主變壓器 | 275/33kV 150MVA×2台 不燃變壓器 水冷卻方式 |
| 控制方式 | 採遠端監測系統 |

2.其供電區域圖如下：

3.變電所剖面圖及樓層配置圖：

4. 實景照片：

下廣井變電所

電纜涵洞

電纜涵洞防水門

複壁清潔口

氧氣偵測器

逃生梯

所內樓梯

電纜涵洞防火區隔

變電所外觀

陸、東京電力及中部電力多目標變電所規劃技術

在此次的參訪中，東京電力及中部電力公司表示其公司於興建變電所時皆以成本作為首要之考量條件，採用最經濟、低成本之型式，決定興建屋內、屋外或多目標變電所。

參訪之四所多目標變電所之多目標用途選定條件：

| 多目標變電所 | 變電所總樓地板面積(M2) | 變電所樓層數 | 多目標用途及樓層數 | 多目標用途選定因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新豐洲 (500KV) | 73,000 | 地上1層 地下4層 | CPU工廠地上6層 | 位東京灣區交通運輸便利 |
| 東內幸町(275KV) | 9,344 | 地下5層 地上2層 | 辦公大樓地上22層 | 位東京市中心土地為三家公司共有 |
| 名城 (275KV) | 29,800 | 地下5層 | 停車場及廣場 | 位於觀光名勝名古屋城旁 |
| 下廣井 (275KV) | 8,434 | 地下3層~地下5層及地上5層建築物 | 中部電力公司中村電力中心辦公室地上12層 | 位市中心地價高 |

規劃多目標變電所時共通之基本規劃原則：

1.多目標部分之設計須以變電所之結構、建築系統之規劃模矩配合設計。

2.考慮分期施工時已有確定之整體設計，並做好完善之分期施工計畫，預留鋼筋或鋼骨銜接部分須做好保護，以利上部之施工。

3.多目標使用樓層之建築設備須與變電所設施之設備系統分離，須有獨立的接頭、位置、線路、儀錶、裝置及維修通道。

4.變電所先行施工部份之臨時性設施(如屋頂排水、水、電等)，於興建上部多用途樓層時需做整體考量，並完成永久性之相關設施。

5.多目標樓層設施、施工及使用不能影響變電所之通風系統運轉、緊急逃生梯、維修通道等設施及構造之功能。

6.多目標樓層之空調系統不得經由變電所範圍進出氣，亦不得將廢氣排入變電所。

7.通風井隻配置須考量其所佔面積、臨棟建築物之間距及動線配置。

8.多目標樓層之開口(門、窗等)與變電所通風開口應保持一定距離。

9.若變電所採冷卻水塔系統，多目標樓層施工時須於大樓上方重新安置冷卻水塔，須於設計時預留冷卻水塔之管道空間，以供冷卻水塔所需之水電得由變電所相關設施連接，並規劃通道供變電所人員維修相關設施。該管道空間須具基本之防火時效。

10.變電所與多目標樓層銜接面間應具備依規定之防火時效結構(如牆、樓版、天花板等)分隔，該分隔應避免有任何開孔或設備貫穿之現象。若需設置開孔時，在開孔處可考慮兩套關閉設施，一由變電所系統執行操作維護，另一套由多目標樓層管理人員負責操作，且除對直接連通部位須有共同之警報及監視系統外，應還包括其他如防洪、防水門、洪水警報、排水設施等特殊設施。

11.變電所與上部多目標部分之營運及維修為採獨立之作業方式，減少於施工及營運時對彼此功能之影響。

12.多目標樓層須規劃設置符合該部分需求之警急逃生設施，與變電所之警急逃生設施分別獨立。

13.若為合建方式，則於合作

前與業主達成共識，以業主需求為主規劃多目標部分樓層之用途，若為自有地則依公司政策規劃開發。建造費用原則上為依所使用容積來分擔。

14.法規：

(1)公共設施用地多目標使用方案

(2)都市計畫說明書：建蔽、容積率之獎勵、開挖率、多目標使用用途、停車位設置、空地留設。

(3)建築技術規則：建築之防火、防火避難設施、容積管制、公共建築物行動不便者使用設施、地下建築物、高層建築、停車位計算...等。

(4)主管縣市、機關之特殊規定。

柒、實習心得

很榮幸能有這次的機會赴日本實習，在台灣電力尚為國營事業故對於從事電業工作的我們並無可觀摩、比較的對象，此次能有這個機會到日本去參訪東京電力公司、中部電力公司及電纜及設備廠商，看到、學習到了與我們不同的規劃、設計技術，他們的變電所之規劃配置是依各案來決定，因此對於規劃設計人員而言每一所變電所都是新的挑戰，這次的參訪，真的令我大開眼界，日本電力公司於電力事業上的努力及成就真的值得我們去學習。

在參訪的變電所中可以發現他們的變電所裏並無多餘的粉刷或裝飾，變電所內牆皆採用清水模來構築，其優良的施工技術讓變電所裏的牆面不用再經粉刷就能有平整、光滑的牆面，並且利用許多不鏽鋼之隔間、樓梯構建，使空間之安排及使用更豐富，有效的縮小變電所所需空間更降低成本、縮短了工期。充分利用空間及電纜支架，讓電纜線路的排列井然有序，使整個變電所看起來乾淨俐落，並善用標示牌，於各個空間及設備都有明確、詳細的標示，以利操作及維修人員的使用。設有完善的安全逃生設施及標示，以維護所內人員之安全。因多目標變電所之多目標用途，使得變電所之安全問題更須被周延的考慮，因不僅要維護變電所之運轉安全，更要注重使用多目標樓層之人員安全。

而在與東電及中部電力人員討論時，與他們提到了目前台電興建變電所面臨之民眾抗爭情形，對日方而言他們感到有些不可思議，因他們認為變電所是在幫助民眾、都市發展的設施，無法理解怎會有抗爭情事發生，對他們而言不僅政府對電力公司有相當嚴格之規定，電力公司對自己也有相當之要求，故民眾對其都非常信任。而他們將變電所開放供民眾參觀之做法，是值得台電公司來考慮的做法，因其不僅可教導民眾有關電力的知識，還可拉近電力公司與民眾間之距離，改正一般人對變電所之錯誤印象，並藉其向民眾宣導興建變電所的過程及施工歷程，讓民眾有機會及管道去了解台電在電力設施上為台灣所付出的努力，以獲得民眾對台電之信任，使變電所不僅只是變電所還能達到寓教娛樂之功能。故如何充分利用變電所使其功能多元化，不但可使土地資源被充分利用，還可藉其建立台電之公共形象。

目前於第六輸變電計畫中，北中南區皆有興建多目標變電所之規劃，其多目標用途有內需之辦公大樓亦有員工住宅，所有的台電員工對其有相當之期望，多目標之使用形式將會更多元化為必然之趨勢，但於多目標用途未決定前因變電所有其供電時成壓力，故分期施工為一解決時程無法配合之方式，故須有周延之規劃及施工計畫才能興建出一符合需求、有經濟性之多目標變電所，但也相信多目標變電所的興建、使用，必能為台電帶來不同的發展，並有助於民營化後公司之多角化經營策略。

# Text boxes

停車場

停車場

停車場

商店

公共廣場

區文化設施

冷卻塔

【變電所剖面圖 】

【分散型保護控制裝置(B3、B5) 】

大樓機械室

共同大樓(地上22層)

綜合控制所發生異常時可於變電所內直接監視控制

【日比谷綜合控制所】

【簡易控制室 B2】

容量2,950KW 橫置型

【Cooling Tower B2】

向配電變電所等供應電源之開關設備

氣體絕緣型

【66KV開關設備(B3) 】

【電纜涵洞 】

主變三次所內回路用開關設備

模制絕緣型

【22KV開關設備(B5) 】

所內變壓器20KV/400V，容量2,000千伏安培

模制變壓器

【縮小型所內電源裝置(B5) 】

接地故障時的異常電壓抑制裝置

採用液體(碳酸鈉)電阻

【66KV中性點電阻器 】

275KV/66KV

容量30萬KWA

氣體絕緣變壓器

【主變(B5) 】

變電所  線配電用開關設備

採用三相總括形

SF6：氣體絕緣型

【275KV開關設備(B5) 】

檢測故障點並於故障發生時向儀器發送切斷信號

對分佈於千代田區及中央區之變電所進行電子監視及控制(共14所)

東 內 幸 町 變 電 所 設 備 概 要

變電所部分外觀

入口監視器

主變室封牆

主變室照明及吸音材

變電所出入口外觀

防水閘門

變電所控制室

意見交換

吊孔外觀綠化處理

防火披覆及樓版Deck

B5排水溝

主變(氣體絕緣式)

東京都心周圍電源系統圖

新豐洲多目標變電所剖面圖

GIB氣體絕緣匯流排

所內DECK樓板

變電所內搬運道

500KV GIS裝置

變電所出入口

避雷裝置

變電所實景外觀

吊孔外觀

控制室

電纜涵洞過牆管

涵洞維修孔防水門

抽水泵浦

所內樓層標示：綠-開放參觀區域；粉紅-未開放參觀區域。五格代表地下五樓。

利用不鏽鋼構件，減少佔空間之混凝土樓梯及其他構造，節省所需空間，使空間可被充分利用，建築物載重可減輕，並降低建造費用及工期。

變電所上之草地及野餐之民眾

（裝訂線）