行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：其他活動）

赴日本執行高啟斷容量型漏電斷路器監督試驗工作報告

服務機關：經濟部標準檢驗局

出 國 人  職    稱：技士、技士

姓    名：林聰明、林佑宗

出國地點：日本大阪（福山及伊丹試驗室）

出國期間：中華民國九十三年五月十日至五月十五日

報告日期：中華民國九十三年八月五日

行政院研考會/省（市）研考會 編號欄

# 前言

## 依據中國國家標準CNS5422 C4176之規定，凡適用於頻率60Hz交流600V以下之電路保護用且額定電流225A以下之電流動作型漏電斷路器皆屬本局檢驗之範圍，唯本局對於短路容量之試驗能力僅限於50kA at 220V及25kA at 440V，而本次申請者所提出之試驗標的於短路容量部分為100kA at 220V及50kA at 440V皆高於本局現有設備最大容量值，鑑於該產品仍屬應檢驗品目且於國內市場確實有所需求，因此同意由本局派遣相關人士赴日本以臨場監督試驗方式辦理，本案結束後，相信有此次之經驗必可對類似之商品於輸入國內時的檢驗提供一套解決的方案。

# 工作說明

## 本次監督試驗之申請者為攝陽企業股份有限公司，所申請的型號為NV225-HW委託試驗案號90303000498及NV100-HW委託試驗案號90303000499等共兩案，特別於短路容量之規格部分為100kA at 220V及50kA at 440V，檢驗所依據的標準為CNS5422 C4176。

## 經申請者提出檢驗之需求並審查申請者檢送之臨廠監督試驗日程進度計畫、工廠檢測設備基本資料及工廠位置等相關書面文件後，本局同意派遣第六組電氣檢驗科技士林聰明與技士林佑宗於五月十日至五月十五日赴日本三菱福山製作所臨場監督試驗。

## 在本次的行程中，大約的工作內容如下：

- 五月十一日：於福山製作所，先進行試驗前的討論會議，討論包括試驗的樣品規格、數量及程序等，並在參觀工廠後，開始進行短路試驗前的相關試驗。

- 五月十二日：於福山製作所執行單極的短路試驗，並再搭火車至伊丹試驗所執行220V 100kA的短路試驗。

- 五月十三日：於福山製作所，執行440V 50kA的短路試驗，試驗結束後再執行絕緣電阻測試、漏電動作測試及耐電壓測試等相關的試驗。

- 五月十四日：於福山製作所，接續前一日的相關後續試驗，最後再執行250％過負載電流的試驗後結束所有的試驗程序。

## 監督試驗結束後，除了由福山製作所提供測試報告外，並要求申請者對於產品技術資料內有疑義或應修改的部分提出說明及訂正。

- 檢討事項

鑑於此次監督試驗之經驗，於回國後可望藉由類似一致性研討的方式，讓本局於執行檢驗相同性質之案件的模式皆有一致性的觀點。

# 總結：

# 此次監督試驗因某些試驗項目所費時間甚長，甚至準備工作亦不容易，因此試驗程序的安排格外重要，況且會有在不同試驗場所執行測試的情況發生，大致而言，本次的試驗安排仍屬流暢，執行情形一切順利，唯對於部分測試設備之相關資料的提出，該製作所仍有所保留，經說明溝通後對其文件管制的情形已能充分瞭解，爾後應對此情況有事先的因應措施來補救。