# 日本防爆電氣設備管理

# 法制及業務措施考察報告

- 前言

有關世界防爆電機技術的發展，始於1933年德國發布VDE-170號煤礦防爆電器構造標準，至今為時不過70餘年，此後世界各國相繼訂定類似標準，日本則至1949年訂定煤礦防爆電氣構造標準，其目的在於防止因電機設備操作運轉產生火花成為點火源，而引起可燃性氣體或可燃性粉塵之爆炸或火災事故。

隨著煉油及化學工業進展，新的製程方法陸續採用，化學品的種類與使用量均大量增加，導致具引火爆炸的危險場所相對增加，萬一易燃的危險物質存在的場所發生火災，將引發附近危險性物品波及引燃，災害規模隨之擴大，造成整體受損情況相當嚴重，尤其都市人口的擴散及高密度化，工廠與住家比鄰而居的現象頗為普遍，工廠爆炸災害通常並不止於產業自身單方面的災害，周圍住家亦將蒙受重大損失。

可燃性氣體與易燃液體之蒸氣存在的場所，雖然禁止使用會成為點火源的設備。但為了生產快速與便利，卻需要經常使用會成為引火源的電氣設備。因此，才發展出具防爆性能之電氣設備，希望能發揮整體防護功能，減少爆炸事件發生。欲確實做好廠區電氣防爆措施，首先區域規劃就要確實做好，廠區防爆區域規劃好後，依區域等級要求，購置適當等級防爆電氣設備，再依區域等級要求，採用正確的施工方式，安裝於現場。此外，欲維持電氣防爆功能不致喪失，維修工作是否確實及適當，亦是重要項目，無論設置、施工、維修等等，每個環節皆非常重要，不可忽視。

在所有製程工廠，不論其大小，除了與電氣設備相關者外，可能還有極多點火源，也必須對其相當注意，電氣火花、異常過熱與明火…均可能成為點火源，為了防止電氣設備安裝於有可燃性氣體或易燃液體之蒸氣存在，或可能存在之處所，而造成引爆或引火事故，應採取防火防爆技術及措施。

預防電氣設備引起爆炸的方法，基本上，由於爆炸或燃燒必須在「可燃性氣體存在」及「點火源的存在」兩條件同時滿足時，才會發生，因此預防方法必須設法排除「可燃性氣體存在」及「點火源的存在」兩種狀況同時發生，即可燃性氣體必須在空氣中存在，且其濃度必須在爆炸範圍內，且電氣設備必須產生足夠能量的火花或熱，引燃可燃性氣體。因此要防止由電氣設備所引發的爆炸或燃燒，必須使易燃性混合氣產生機率與電氣設備成為點火源機率，實質上減到零。所以具體預防措施首先必須防止可燃性氣體發生，其次為使電氣設備具有防爆能力，此外尚需考慮一旦發生爆炸或燃燒時，使可能發生損害減到最低。

設置防爆電氣設備為防火防爆重要一環，在化工廠及具有可燃性氣體之工作場所，必須使用防爆型電氣設備，為一般安全考量之最低要求。但這類防護設備是否能發揮功能，與規劃及安裝方式之正確與否，具有絕對關係，各類型防爆構造設備之選用，不同危險區域中之安裝標準，實施維護檢查之重點及檢核表項目，均應有一致性標準，國際主要防爆標準包括歐洲EU 標準、英國BS EN 60079標準、BS 6467標準、德國DIN EN 60079標準、美國NEC 505標準…等，現今美、歐、日等各國所認可之國際電工委員會(International Electrotechnical Commission, IEC)規範，為國際主流規範，日本防爆指針對於融合國際相關防爆規範，亦卓然有成，日本防爆電氣設備管理體系歷經半世紀努力，對於防爆危險區域之等級範圍劃分及防爆電氣構造之防爆性能及施工安裝方法等技術，與國際同步，運作斐然有成，我國防爆電氣設備法制及管理正在起步，亟需引進國外經驗作法，考察日本防爆電氣設備管理法制及業務措施足資借鏡，不啻朝國際化邁出重要一步。

- 考察行程

本次考察主要對象包括日本厚生勞動省指定之防爆電氣設備型式檢定機構：「產業安全技術協會TIIS」，並拜訪會長森崎繁博士、防爆檢定部長永石治喜等人，參訪防爆電氣產品製造廠商：「三菱電機株式會社長崎工廠」、「川崎重工株式會社大阪工廠」、「和泉電氣株式會社京都工廠」、「宮木電機製作所京都工廠」等，行程十分充實、緊湊，百聞不如一見，收穫良多。

考察期間自93年6月14日至6月25日，參訪行程共計12天，行程表如下：

| 日期 | 主要行程內容 |
| --- | --- |
| 6/14（星期一） | 搭機往程，台北-桃園機場-福岡機場--長崎 |
| 6/15（星期二） | 考察三菱電機株式會社長崎工廠 |
| 6/16（星期三） | 考察日本防爆電氣設備管理法制，長崎--東京 |
| 6/17（星期四） | 考察產業安全技術協會TIIS東京事務所 |
| 6/18（星期五） | 考察產業安全技術協會TIIS防爆試驗室 |
| 6/19（星期六） | 假日，整理資料 |
| 6/20（星期日） | 假日，東京--大阪（移動日） |
| 6/21（星期一） | 考察川崎重工株式會社大阪工廠 |
| 6/22（星期二） | 考察和泉電氣株式會社京都工廠 |
| 6/23（星期三） | 考察宮木電氣株式會社京都工廠 |
| 6/24（星期四） | 考察防爆危險區域等級劃分 |
| 6/25（星期五） | 搭機回台，京都-關西機場-桃園機場-台北 |

- 電氣設備之防爆對策

爆炸之發生，乃由於工作場所的空氣中，含有可燃性氣體或爆燃性粉塵達到適當的濃度，如遇及火源時，而引起爆炸或火災，針對此項爆炸或火災而研究其防止對策，通稱為「防爆」。

所謂「防爆」係指「防止爆炸的技術對策」，使用防爆電氣設備乃是防爆、防火對策之一，如何防止爆炸或火災由電氣設備開始產生，首先必須考慮使爆炸性氣體之風險在電氣設備安裝處所之附近減低至最小，以下案例可以說明電氣設備防爆性能的必要性。

在一密閉有機溶劑貯存室，某日一工人需至貯存室取用有機溶劑，於開燈瞬間發生爆炸…

某一化工廠，為保持室內空氣流通，裝設抽風馬達，於停電後再次啟動抽風馬達時，發生爆炸…

可燃性高壓氣體作業場所中，防爆區域內皆已裝設防爆電氣設備，某日因工人搬運重物而將防爆燈具碰損，當時卻無人員發現，且廠內並無維修保養，也無定期保養，當某日開啟照明時，產生火花而引發爆炸…

加油站的防爆區域未使用防爆型氣設備，使用電話、收音機、電扇、插頭等，存在爆炸風險….

上述種種事例，暴露電氣設備的防爆性能不備，可能因發爆炸火災的潛在危險問題。

電氣設備之防爆對策，基本上，要講求危險環境與點火源兩條件，使之不同時存在之措施，對電氣設備本身而言，則在其點火源之消除或避免，為了避免產生或消除點火源，考慮採用下列方法：

(一)火源之隔離：使電氣設備火花與危險環境隔離，避免兩者接觸，電氣之容器採用密閉式構造，將電氣設備內所產生之火源消除或消滅，不使火燄洩至電氣設備外，如耐壓防爆、內壓防爆及油浸防爆構造等屬之。

(二)增強無火花電機設備之安全度：在電機設備之構造(電氣絕緣及機械強度)及溫升方面，增加其安全度，使其在正常操作運轉中不產生故障(火花、電弧或過熱)，如安全增防爆構造。

(三)在本質上抑制點火能力：電機設備採用弱電流電路，抑制異常狀況(電路事件)時所產生之電氣火花及溫升等之點火能力，即限制火源之熱能，使其熱能不足以使可燃性氣體點火引爆，如本質安全防爆構造。

當選擇防爆電氣設備時，必須特別考慮下列各項：

(一)適合危險性大氣的等級

防爆電氣設備類型必須選擇適合於危險場所及可燃性氣體爆炸等級與發火度等級的設備。

在同一地區存在有不同等級的可燃性氣體時，必須選擇適合最高危險等級類型的電氣防爆設備。

(二)考慮每一類型防爆保護的優、缺點。

雖然防爆保護構造設計適合使用於危險場所，但每一類型對可燃性氣體的安全性的優缺點變化很大。因此必須按照所包含的可燃性氣體種類，器具類別，安裝場所的危險可能性等等，選擇最適合的防爆電氣設備類型。

(三)適合於周圍環境狀況

可燃性氣體的安全性都是以標準環境做基準，因此使用在可燃性氣體環境的電氣設備裝在屋外時，必須增加一些附加措施，使適合屋外使用。同樣的，將安裝在有腐蝕性氣體或液體或非常潮濕地方的電氣設備，構造上必須有額外的措施，使適合每一種特殊的環境狀況。

(四)維護能力

使用在可燃性氣體環境的電氣設備，安裝在現場以後需要特殊的安全維護。因此選擇電氣設備時必須通盤考慮設備及其檢查、維護、頻率、備件、修理材料之準備、維護工作時電源需中斷的程度等等。

(五)經濟上的檢討

選擇電氣設備時，需通盤考慮設備的初始費用、預期壽命、操作維護費用後，綜合判斷之。

在爆炸危險場所之電氣配線，必須符合防爆電氣配線的要求，按場所的危險程度、線路電壓等做適當處理。

防爆電氣設備必須照防爆電氣設備維護的要求，做適當維護管理，使其運轉操作在正常狀態。

危險性大氣發生的預防方法：

為了防止危險性大氣的發生，下列兩點必須注意：

(一) 可燃性氣體意外洩漏或排放的預防方法

為了防止可燃性氣體意外洩漏或排放到大氣中，必須做下列措施：

(1)處理或使用可燃性氣體與易燃液體時，應儘可能限制其量為少量及使用頻率，尤其禁止在露天的場合處理。

(2)由管線接頭等可避免的洩漏應，防止使其減至最小。

(3)由於不正常的反應，設備的破壞或磨損所造成的意外洩漏必須防止。

(二) 可燃性氣體滯留的預防方法

為了確保使可燃性氣體能順利排放或洩放至大氣中，必須採取下列措施：

(1)在正常操作時，可燃性氣體外洩無法避免的設備，必須裝在屋外或屋內沒有牆的部份。

(2) 可燃性氣體容易滯留的場所，必須有強制的通風設備。

(3)使用適當的氣體警報裝置，來檢知意外的洩漏。

(三)電氣設備防爆措施

為了防止危險區域內電氣設備成為點火源，下列保護措施必須考慮：

(1)確實隔離點火源

如果電氣設備的一部份可能成為點火源，必須設法與周圍大氣隔離，使其無法接觸。

為了確保隔離的效果，電氣設備密封的方法必須加以考慮。如使用襯墊做為達到密封的手段，其可靠性可能無法長時確保，因此下列方法常被採用：

(a)耐壓防爆法(Flame Proof Method)

此種方法使設備構體具有特殊構造，即使可燃性氣體滲入內部，且引燃爆炸，也不足以使外部產生有害的效應，因此點火源可與周圍的可燃性氣體，應確實隔離。

(b)內壓法(Pressurized Method)

此種方法使設備構體內部充填壓力大於周圍大氣的惰性氣體或乾淨的空氣，使外部可燃性氣體無法滲入，達到隔離的效果。

(c)油浸法(Oil-Immersed Method)

將可能產生點火源的設備浸入油中，使達到隔離的效果。

(2)增加不會產生火花的電氣裝備的安全度：

此種設備在正常操作時，不會有產生火花或高溫的部份，因此必須考慮增加安全度來防止故障發生，此種技術稱為安全增防爆。

(3)當設備構體內部因意外或正常產生的火花或熱效應，在指定的試驗情況下，無法引燃可燃性氣體，此設備即可當做具有抑制點火能力的設備，此技術稱為本質安全。

(四)電氣配線防爆措施

電氣設備配線在正常情況下並不構成點火源的條件，只有在意外情況如接地故障、短路、斷線等時才可能成為點火源。

因此為避免電纜與導線成為點火源，同電氣設備一樣須採取下列措施：

(1)金屬管配線

(a)耐壓防爆技術之應用

此種技術之應用，是將電纜與導線裝置在由耐爆接線盒，厚鋼管及耐爆導管配件等，組成一系列構體內，使故障時，保護配線不會構成點火源。

(b)安全增防爆技術之應用

此種應用是將電纜與導線裝置在由安全增防爆構造之接線盒、厚鋼導管及配件所組成之一系列構體內，以增加配線之安全度。

(2)電纜配線

(a)耐壓防爆技術之應用

由於電纜故障大都發生在線終端，因此此種技術是應用耐壓防爆端子盒、接線盒並適當安裝位置與良好機械損害防護，來達到防爆的目的。

(b)安全增防爆技術之應用

此種技術是利用增加安全度構造之出線盒、接線盒，對電纜良好的機械防護，來達到增加配線安全度的目的。

(3)本質安全線路配線

本質安全線路配線在規定的故障情況下，如接地、短路、斷線等，確定不會引起燃燒。但如配置不當與其他電路接觸或產生磁力、電力感應，也能產生足夠引起危險的電荷，因此必須有適當的保護措施，來防止電荷及感應產生。

(五)如何完成防爆電氣設備的規劃

(1)考慮整體性防爆保護計劃

首先考慮工廠的位置，建築物的排列，操作、運轉、維護，可燃性物質的特性、狀況及危險點等，然後確立整體的基本原則。

(2)斟酌電氣設備之配置

電氣設備之安裝配置，應考慮配電電壓、配電網路等儘可能集中在操作室、儀器室、控制室。

操作室、儀器室、控制室應建造在無危險地區，如事實上有困難，必須考慮安置在加壓的屋內。如果電氣設備必須安裝在危險地區，以下事項必須滿足。

(3)考慮電氣設備安裝位置

安裝場所的危險程度必須照氣體、蒸汽的危險區域的規定來考慮。

(4)選擇適合安裝場所的防爆設備

選擇防爆電氣設備必須照防爆電氣設備的選擇及防爆電氣設備選擇提示原則，充分考慮裝置場所及易爆性氣體的危險程度及保養的難易等。

(5)選擇適合於裝置場所的防爆配線方式

當照前節選定配線方式後，必須充分考慮裝置場所與易爆性氣體的危險程度以及保養的難易等等。

(6)考慮電氣設備保養

必須考慮設備保養計畫，以維持防爆性能。

(7)考慮防爆保護措施之均衡

從決定危險區域之範圍到選擇電氣設備配線方式，必須考慮防爆保護措施是否相互間調和一致。

# 防爆保護構造有下列分類：

(一)耐壓防爆構造

此種構造是將電氣設備整體或一部份做成封閉構造，此種構造能承受內部易爆性氣體爆炸而無損害，同時內部火焰也不能經由任何接縫或構造上之間隙，傳導到外部之易爆性氣體。

(二)油浸式防爆構造

此種構造適合於電氣設備整體或一部份在正常操作時，會產生電弧或火花者浸入油中，使油面上的易爆性氣體不會被點燃，來達到安全的目的。

(三)內壓防爆構造

此種構造是將電氣設備放在封閉的構造內，並充填壓力大於周圍的保護氣體(清潔空氣或惰性氣體)，使外部易爆性氣體無法進入而達到安全的目的，此種構造又依照保壓的方式分為通風保壓(Ventilated Pressurized)、密閉保壓(Enclosed pressurized)與鎔接密封保壓(Hermetically sealed pressurized)。

(四)安全增防爆構造

此種形式的設備在構造及溫昇方面，有額外的措施來增加安全度，使在正常運轉中不會產生火花、電弧及過溫。

(五)本質安全防爆構造

此種形式的設備在指定的測試情況下，在正常運轉或意外故障情況時，即使產生火花、熱效應也不足以引燃指定的易爆性氣體。

(六)特殊的防爆構造

此種形式的構造是除了以上五種以外，對易爆性氣體引燃的安全程度經由試驗證明而被公認的防爆認可機構承認的構造型式。

# 防爆保護構造之應用如下：

(一)凡是在正常運轉時會產生電弧、火花或溫度超過規定極限的電氣設備，必須具有以下任何一種構造：耐壓防爆構造、油浸防爆構造、內壓防爆構造。

(二)凡是在正常運轉時不會產生電弧、火花或溫度超過極限的電氣設備，可以運用安全增防爆構造或上述的任何一種構造。

(三)凡是在正常或意外時產生的火花、電弧、溫度，不足以點燃易爆性氣體的電氣設備，可以應用本質安全構造，但必須經由公認的認可機構試驗證明。

防爆電氣設備的標準周圍環境條件

高度：小於1000米海平面

周圍溫度：-10~40℃

相對濕度：45~85﹪。

各種防爆保護的優缺點如下：

# (一)耐壓防爆型

(1)耐壓防爆構造是以能承受指定的易爆性氣體在構體內部發生爆炸的壓力來確定安全性。但構體內部零件或裝置可能受到爆炸的損害。因此耐壓防爆型不適合於內部爆炸損壞後，仍需繼續運轉的設備。

(2)依照設備的種類、大小設備在爆炸等級為3的氣體使用的耐壓防爆設備，可能有困難，因為可能包含複雜的構造。

(3)具有套筒軸承的大型轉動機械，如使用在具有爆炸等級2與3的氣體環境時，不能使用耐壓防爆型。

# (二)油浸防爆型

(1)油浸式開關、控制器等保養上較困難，因此必須經常檢查油是否洩漏或劣化。

油浸防爆型不能應用在防爆傾斜或波動會使防爆性能失效的電氣設備。

(2)油浸防爆型適合應用於小容量開關如操作開關而不考慮其爆炸等級。

# (三)內壓防爆型

(1)內壓防爆設備是以保護媒體輸送系統與系統保護裝置，來確保設備的安全性。因此必須按照設備安裝場所的危險程度與正常時設備是否構成點火源來考慮保護裝置。

(2)加壓設備中，通風保壓型式適合於安裝場所附加容易得到乾淨空氣做為保護媒體的地方，其他地方以採用密閉保壓型或密封保壓型式為宜。

(3)使用此種型式的設備可以不考慮氣體的爆炸等級適合應用於一些類型的測試儀器或含有易破部份的裝備。

(4)此種防爆型式適合於應用其他防爆類型有困難的電氣設備，如使用在氣體發火度等級G4與G5的地方，耐壓防爆類型不容易應用的大型設備。

# (四)安全增防爆型

(1)安全增防爆型設備是針對設備的溫昇絕緣等等增加其安全度，來達到防爆的目的，然而一旦故障並不能保證其安全性，因此必須考慮使用周圍的條件維護等來達到安全的目的。

(2)使用安全增防爆型馬達或變壓器時對過載或過熱需有特別保護措施。此外對於鼠籠式感應馬達必須有適當的保護使其使用不會超過允許的轉子堵住時間。

# (五)本質安全防爆型

(1)此種保護型式運用在低電壓、小電流的電氣設備。它是以確認設備在正常或意外時所發生的電弧、火花與熱效應不足以引燃易爆性氣體，來達到安全的目的。

(2)本質安全線路本身對易爆性氣體的安全性可以獲得證明。但是由於與其他線路碰觸，電與磁感應而引來的充電卻足以破壞其安全性。因此對於外部線路必須給予特別的考慮，以確保設備及線路的安全性。

(3)本質安全型設備可能由公認的認可機構給予使用條件限制，選擇設備時必須考慮此種條件。

(4)本質安全技術廣泛的應用在小功率的電氣設備如測量儀器與控制裝置。

# (六)特殊防爆型

裝置這種設備時必須考慮公認的認可機構所給予的使用條件限制，選擇時必須符合這些條件。

# 根據安裝場所的危險程度選擇防爆保護類型：

(一)在正常操作情況下具有點火源的電器設備，雖然具有耐壓防爆構造但最好不要安裝在1種危險場所。

(二)油浸式防爆設備最好不要安裝在1種危險場所。

(三)內壓防爆設備的保護裝置必須按照在正常操作情況下是否有點火源做充分考慮，並且要按裝置場所的危險程度做適當的保護。

(四)安全增防爆設備最好不要安裝在1種危險場所。

(五)0種危險場所原則上安裝本質防爆設備。

(六)高電壓電氣設備最好不要裝置在1種危險場所。

(七)裝置在1種危險場所的電氣設備，其溫度主要視運轉條件而定時，該設備必須具有耐壓或內壓防爆保護類型，安全增防爆型應避免使用。

# 考慮影響溫昇的各種狀況：

如果影響溫昇的各種狀況沒有適當考慮，防爆電氣設備可能會因過溫而破壞，因此在選擇設備時，必須考慮這些狀況並選定必要的安全措施。

肆、危險場所區域劃分

防爆電氣設備構造應符合防爆電氣設備構造要求規定，其防爆能力應照防爆電氣設備類型檢驗及試驗方法去證實，各種防爆電氣設備需由指定機構或認證機構，依國家標準、國際標準或工業標準等實施檢定合格後，即認定其為某種防爆構造，適用於某種危險場所。

在可能情況，應將電氣設備安裝在無爆炸或無引火危險之區域。如無法避免時，應照防爆電氣設備之選用原則，將數量減至最少，且設備型式必須按照該區域之危險程度分類，並按其所存在之可燃性氣體種類、特性，選用適當防爆電氣設備。

危險區域劃分方法並不考慮重大連續損害的狀況，如製程容器或管線的破裂及諸如此類不可預測的意外等，可另外參考相關的國外認可之工業規範。

在電氣設備預定安裝場所附近存在或可能存在之各種可燃性氣體，必須按照可燃性氣體與蒸氣之分類所規定方式去決定爆炸等級(Explosive Class)與發火度區分(Ignition Group)。其次裝置場所必須照氣體、蒸氣危險區域的方式，研究區分其危險程度是屬於0種、1種或2種場所。

可燃性氣體與易燃蒸汽存在之危險地區，指在一般工業上容易有可燃性氣體存在於空氣中，達足夠引爆或引燃量的地區。為了幫助選擇適當的防爆電氣設備及配線方式，危險地區按照可燃性氣體發生的頻率或期間劃分為0種、1種、2種場所。

0種場所：所謂0種場所係指危險環境繼續不斷地生成，或有生成危險的場所，其可燃性氣體的濃度連續或長時間地持續而達到爆炸下限以上的場所。

1種場所：所謂1種場所係在正常操作狀況下有生成危險環境之顧慮的場所，如下述場所：

(1)在正常操作情況下，可燃性氣體有積集並可能達到危險濃度的場所。

(2)因修理、保養或洩漏等因素，可能使可燃性氣體積集，並達到危險濃度之顧慮的場所。

2種場所：所謂2種場所是指在異常情況下有生成危險環境之顧慮的場所，即指下述的場所：

(1)可燃性物質在正常的儲存或處理過程中，雖然被封在密閉的容器或設備之內，但因設備容器意外事故，或操作錯誤而導致危險環境生成之場所。

(2)正常時有健全的換氣裝置可以防止可燃性氣體積集，但換氣設備故障時可能使可燃性氣體積集，並達到危險濃度顧慮的場所。

(3)1種場所的周圍或鄰室內，偶而可能有可燃性氣體浸入並達到危險濃度顧慮的場所。

危險地區定義：

# (一)決定危險地區的原則

(1)危險性大氣發生的期間與頻率是決定0種、1種、2種場所必須的基本原則，同時要考慮可燃性氣體的物理特性及釋出狀況。

(2)在考慮危險性大氣是否會發生時，該地區空間大小，可燃性物質的種類與釋放量，設備種類與操作方式，足夠的通風或良好的換氣設備存在，容器或設備故障記錄、誤操作記錄、濃度測量、相同或類似工業的火災或爆炸紀錄等都必須加以考慮。

(3)決定危險地區的範圍時，必須考慮可燃性物質的釋放量，因為量的因素可以影響到危險環境的範圍。

# (二)危險源的考慮

(1)會釋放可燃性氣體到空氣中構成危險性環境的危險源，依照其釋放可燃性氣體的期間與頻率分類如下。分類的結果必須做為決定危險區的參考。

(a)危險源存在於開放空間且正常狀況時有可燃性氣體放出。

(b)危險源存在於密閉空間且正常狀況時有小量可燃性氣體洩出。

(c)危險源存在於密閉空間，但在異常情況時才有可燃性氣體洩出。

(2) 可燃性氣體使用的管線及其配件由下述幾點決定是否構成危險源：

(a)沒有裝配任何閥門，接頭與計器的管線照一般通則不能算是危險源。

(b)下列適用於有裝配閥門、接頭與計器的管線：

在通風的環境中，正常情況下可能有少量洩漏，但管線位於良好通風處所時，在正常情況下，不考慮當做危險源。管線位於通風不良的處所時，必須當做危險源看待。

在不正常情況下可能有洩漏的管線，在不正常情況時必須做危險源看待。

桶槽容器等一般來說，如果其結構符合可燃物質容器相關規定，且通常不開放時則不考慮為危險源。

# (三)通風上的考慮

危險源周圍的通風程度是認定危險地區的重要因素，認定時考慮下面各區分：

# (1)自然通風地區

自然通風地區是指露天而空氣可自由流通之處，也就是屋外或只有屋頂而沒有圍牆的屋內地區。具有一面或兩面牆的地方只要剩餘面確實敞漏，且自然通風良好，亦可視為自然通風地區。比空氣輕的可燃性氣體容易積集在四面無圍牆的屋頂附近，因此屋頂部份必須有適當的構造，如足夠大的開口使氣體能排出。

# (2)限制通風地區

屋內地區一般都視為限制通風地區，屋外地區如果周圍有障礙物或在可燃性氣體比空氣重的低窪地區，如坑、溝等都視為限制通風地區。

# (3)人工通風地區

如屋內場所設置有人工通風系統，且每個地方都通風良好，稱人工通風地區，可視為自然通風地區。此種通風系統必須有故障警報及可切換的備用系統或其他替代的保護措施。

(四)危險地區的認定步驟：

# (1)危險源的存在

首先必須調查危險源的存在，如果確定有危險源則按照下述(2)(3)(4)步驟繼續調查。如果沒有危險源存在則該地區可認定為無危險地區。

# (2)危險環境連續生成的可能性

調查可燃性氣體濃度是否連續或長時間地持續保持超過爆炸下限，如確定則該地區定義為0種場所。如其可能性未必存在，則按下列(3)(4)步驟繼續調查。

# (3)在正常情況下危險環境生成的可能性

調查在正常情況下是否有生成的可能性，如果有則該地區即定為第1種危險場所，如果沒有則按(4)步驟繼續查證。

# (4)在不正常情況下危險環境發生的可能性

調查在異常情況下是否有生成危險環境的可能性，如果則該地區定義為2種危險場所，如果沒有，則定為非危險場所。

(一)危險場所範圍的決定原則：

(1)在決定危險場所的範圍時，必須進行自然通風情況下可燃性氣體擴散與留滯的理論研究，並參考過去的實驗結果(如果有的話)，同時也要考慮可燃性氣體比重，放出容積，放出速度，放出方向等，對濃度的影響。

(2)在決定危險場所的範圍時必須考慮到假如可燃性物質以預期的持續壓力意外噴出的情況。

# (二)決定範圍的方法

(1)在決定危險場所範圍時，首先必須調查所有可能變成危險起源的可燃性物質及危險源，同時通盤考慮其個別狀況。

(2)由於比空氣重與比空氣輕的可燃性氣體所造成的危險場所範圍不同，因此在決定中間比重的可燃性氣體危險場所範圍時，也要考慮比重較重或較輕的氣體之狀況。

(3)1種危險場所由於在正常情況下可能生成危險環境，因此危險性大氣的容積可以考慮較小，但在2種危險場所由於危險環境是預期在不正常情況，如設備破壞，誤操作等時發生，因此其危險場所範圍，危險性大氣的容積要比1種場所大得多。

(4)雖危險場所的範圍有各種公開資料，但只能拿來做參考，正確的應用這些資料，除了要仔細核對這些數字外，同時也要考慮個別的狀況。

# (三)屋內地區危險範圍的決定

屋內危險地區的劃分原則上以個別的房間為對象。然而如果房間的面積，高度足夠大，而且危險源的位置受限制且危險性大氣容積很小時，危險場所的範圍可以局限在房間的一部份。

(四)認定危險場所的實際步驟

可燃性物質的研究調查，在認定危險場所時，首先要將該場所的所有可燃性物質列出，並對各可燃性物質就下列各項做調查與記錄。對於可燃性氣體的混合物，也要就下列各項做一了解，當還沒有了解時，必須對混合物中最危險的物質的特性與其特性的混合效應，預為考慮。

# (1)可燃性物質的特性

(a)爆炸等級

(b)發火度區分(點火點)

(c)閃火點。

(d)爆炸極限。

(e)蒸汽密度。

(f)其他特性。

(2)可燃性物質的實際使用情況

可燃性物質在實際處理作業時的溫度、壓力及其他情況必須做調查與記錄。當實際情況與第(1)項所列的特性有差異時，這些差異必須注意。

# (二)危險源的研究調查

對於設備、容器等當破裂或可燃性物質放出時，容易變成危險源的各點必須加以列出，並就下列各項逐點加以研究記錄。

(1)危險源的名稱

必須清楚記錄設備或容器的那一部份設想為危險源。

# (2)危險源的位置

用三次元圖面描繪以假設基準點為參考的相對位置。

# (3)危險源的假定情況

危險源構成危險的推定情況必須研究與記錄。

# (4)危險源周圍的通風

考慮可燃性氣體洩漏或釋放時的擴散狀態，估算危險源周圍所需適當的通風。

# (5)危險源的等級

在假定情況下，研究危險源發生危險的頻率後，可暫時推定危險地區的區分為0種，1種或2種危險場所。然後考慮可燃性物質的特性、洩漏或放出的容積與擴散情況，來暫時推定危險地區的範圍。

在推定危險地區範圍時，必須考慮可燃性物質大量放出或在有壓力情況下噴出的狀況。

# (6)可燃性物質容器的內部空間

在可燃性氣體容器內部或可燃性液體容器液面上空裝置電氣設備時，該容器內部空間暫定為0種危險場所。

# (三)有關危險源位置圖之準備

(1)將所有危險源的位置標示在圖面上，如果需要應將圖面畫成三次元立體圖。

(2)對每一危險源暫時推定的1種與2種危險源的範圍必須標示在圖面上。

(3)參考上面的危險場所範圍並考慮將來設備的擴充與改變，重新考慮0種、1種、2種場所的範圍，並描繪在圖上做成完整的圖面。

(4)如果有可燃性氣體易積集的地方，如低窪之處暫定為2種場所時，必須把它改為1種危險場所。

# (四)經由會議正式認定危險地區

在決定危險地區時必須由工廠內負責規劃、營建、操作維護、設備、安全等單位的負責人員組成，召開會議將調查結果做一綜合專門的討論，然後正式認定。

(一)加壓場所範圍

2種危險場所的建築物之全部或一部分封閉，然後外加乾淨的空氣到密閉的房間，並保持內部壓力大於周圍的大氣，使周圍危險性大氣無法入侵，此種密閉地方就叫加壓場所，加壓場所可視為非危險地區。

# (二)加壓場所位置選擇

加壓場所的位置必須選擇在危險區內危險最少，並能使工作人員在萬一發生意外時，能容易逃出的地方。

# (三)加壓場所的構造

加壓場所的構造必須符合下列要求：

# (1)構造材料

(a)主要構造部份如樑柱、牆、天花板、屋頂、地板、門等必須由不燃性材料組成，且對爆風有充分的抵抗力。

(b)房子的構造材料與建造方式，必須能防止易爆性氣體輕易侵入。

# (2)門

(a)必須有兩扇以上的門且至少有一扇門面對非危險區的方向。

(b)門必須只能由內往外的方向開，面對危險區的門必須有兩層。

# (3)窗

(a)如果面對危險面需要窗子，則窗子的構造必須對爆風，氣體爆炸或其他可能的機械效應有足夠強度的抵抗力。

(b)面對危險區的窗子構造，原則上必須不能打開，因此為防止夏天室內溫度昇高最好有冷風裝置。

# (四)電纜、導線、管線進口

由危險區進入屋內的電纜、導線、管線進口，必須利用乾砂或類似不燃性材料緊密填塞在電纜，導線的管線周圍，使易可燃性氣體無法浸入。

# (五)通風

(1)空氣管道進口必須位於有足夠乾淨空氣之處，並須考慮與危險源的距離、方向與高度。

(2)輸入空氣的容積、壓力必須使屋內靠門附近的空氣壓力保持大於屋外的大氣。

(3)考慮冬天冷風對操作人員的影響，進入屋內的空氣溫度最好能加以控制。

# (六)保護裝置

為了維持屋內壓力大於外部，必須有保護裝置來確實監視，使任何異常都能確實發出警報或其他措施。

- 參訪日本廠商及城市觀感

三菱電機株式會社長崎工廠是參訪日本製造商的第一站，長崎工廠位於長崎巿Nagasaki，規模甚大，於長崎縣南部，以製造防爆馬達聞名，也因此順道蜻蜓點水式經過了其所在的城市-長崎，由地理位置上來說，長崎在整個日本，算偏遠，但正因為此一偏遠位置，使得這座小城在日本近代史上有著特殊的位置。長崎是日本全國唯一對外的窗口，自從1570年長崎開港以來，葡萄牙人、西班牙人、荷蘭人等陸陸續續乘船登陸這個地方，一方面拓展他們的商業勢力、一方面宣揚基督教教義，原來，在17世紀所謂的鎖國時期在江戶時代是唯一一個對外開放的港口，十七世紀，葡萄牙的傳教士和商人遠度重洋來到長崎，進入現代生活中要用到的物品、制度及設施，都是經由長崎傳入、走在日本的最先端。

於1945年8月9日，長崎被投下原子彈而受到嚴重的破壞，於是巿內建設了原爆資料館及平和公園，以紀念原爆中的死難者，原爆資料館呈現許多長崎被炸之後的慘狀，其中有一個指針停在11點02分的時鐘、有一個正爬下樓梯的影子…活生生記錄了原爆的恐怖。在資料館的周圍是當時受災最嚴重的地區，步行2分鐘就可以到當時原子彈落下的中心點，順著指標徒步3分鐘左右，會來到和平公園，一座青色和平祈願像右手指著天空，左手向一旁平伸，表示原爆的威脅不再，世界才得以享受和平。雖然這一區實在說不上是甚麼觀光景點，但這裡紀錄的戰爭歷史，卻是不得不看、不得不去省思的。

站在長崎市西邊的稻佐山頂鳥瞰，可以一目了然整個城市的結構，兩道狹長的山脈緊緊夾著又細又短的河，在河的出口處，並沒有豁然開闊的海，而是由繼續延伸的山臂左右環抱形成的港灣。因為這樣特殊的地形，整個長崎市幾乎是由上上下下的坡道和數不完的階梯構成的，大部分的住家也都是建在山坡上。

參訪工廠第二站是川崎重工株式會社大阪工廠，位於大阪Osaka近郊，參觀重點為防爆型機器人之製造，也搭新幹線順道經過所在城市-大阪，是一個可以讓人放鬆心情的都市，「水都」這樣的稱呼對大阪來說是非常貼切的，因為無論是穿越大阪市內流向大阪灣的最大河流－定川河，或是兩岸滿佈著商機的道頓崛川，大阪市內交錯著許多天然的河川，即使今日許多河道早已改變成街道，但仍可在市內川流不息的街道上發現與其並行前進的潺潺河水。

大阪也可稱之為歷史古都，因為這個城市擁有一千四百年左右的歷史，是日本最古老的城市之一。大阪的舊名稱之為「難波」，四世紀時，仁德天皇曾經在難波的高津宮築城，大阪一度成為日本的中心都市，其後的年代裡，大阪也曾數度為首都，而隨時光轉移留下來的歷史建物，包括豐臣秀吉建立的大阪城天守閣，都使得大阪有資格冠上歷史古都的封號。大阪與商業的牽連最早也可遠溯至四世紀的仁德天皇，他為了解決大阪蕭條的經濟而實行的退稅政策，讓大阪商業逐漸興盛。

參訪工廠第三站是和泉電氣株式會社京都工廠，以製造防爆電氣開關、接續箱及電氣端子、零件用品等為主，第四站是位於京都的宮木電氣株式會社京都工廠，以防爆接頭、防爆箱、防爆接線盒、防爆開關、防爆儀控設備等為大宗，停留在工廠所在城市-京都匆匆數日，印象深刻，京都原意即是天皇所居住的都城，也就是政治中心所在的首都。西元794年，桓武天皇將首都由奈良遷至今日的京都，從此之後，便展開「平安京」的時代，直到西元1869年遷都至東京，歷時1075年。

京都主要的名勝古蹟是歷史悠久的城府、寺院、神社及日本式庭園，景色秀麗，除了兩座幽靜堂皇的離宮之外，還有約1400間的寺院、400間神社，有的歷史特別悠久，有的富於建築之美，有的珍藏價值連城的藝術寶物，包括細膩華麗的繪畫與法相莊嚴的佛像。日本式的庭園，也是構成京都傳統文化的一環。優美的日本式庭園，在京都約有60多處，園內巧妙地佈置著岩石、白砂、植物、水流、池塘等，使得小小的一方庭園，也能變化出耐人尋味的意境。

拜會位於東京的產業安全技術協會TIIS之事務所及實驗室，東京都建於1457年，舊稱江戶。1868年明治維新後，明治天皇將皇室由京都遷到江戶。至此，江戶成為全國首都及日本政經、教育等中心，並改稱東京。東京都主要分為23個區，人口有1300萬人，幾乎日本十分之一的人口都集中在此。現代化的街道，林立的高樓大廈，便捷的地下鐵及講究效率、注重精緻生活的東京人穿梭著。使這個集合政治、經濟、文化、教育，情趣和朝氣的城市，一同譜出東京獨特的外貌。

陸、日本防爆電氣設備管理法制

日本在「勞動安全衛生法」第42條強制規定在危險易爆場所必須依照「電氣機械器具防爆構造規格」設置防爆電氣設備。勞動省依「勞動安全衛生法」第44條第1項及第44條之2第1項指定公告社團法人產業安全技術協會為個別檢定代行機構及型式檢定代行機構。社團法人產業安全技術協會(TIIS)成立於1965年，屬社團法人組織型態，受勞動省管轄。成立初期由日本政府100%出資籌設及建置設備，並由政府提供土地及廠房，1970年才由民間集資成立社團法人，其執行型式檢定之方式與歐美相同具防爆電氣產品認證及市場查核機制，但不實施工廠查驗功能。

有關日本防爆電氣機械器具構造規格之演進如下：

- 1969年4月1日勞動省公告「電氣機械器具防爆構造規格」，習稱傳統日本防爆構造規格，電氣機械器具之標示方式，如d2G4,Eg3等。

- 1972年9月30日勞動省修正公告「電氣機械器具防爆構造規格」。

- 1988年3月28日勞動省修正公告「電氣機械器具防爆構造規格」，增加第4條第3項及第5條，賦予其他構造規格之法源依據。

第5條：不適用本規格，而採用特殊材料、特殊形狀或依國際規格製造，但經試驗確認具有與本規格同等以上防爆性能者，視同符合本規格。

第4條第3項：依第5條視同符合本規格者，其電氣機械器具之標示方式可採勞動省勞動基準局長認可之標示方式。

- 1988年4月1日勞動省勞動基準局長公告並實施“具有與電氣機械器具防爆構造規格同等以上防爆性能的技術基準”，即相當IEC 79規格，習稱防爆技術基準，自此日本之防爆構造規格及型式檢定同時採用傳統日本防爆構造規格及防爆技術基準兩種，因此其電氣機械器具之標示方式為d2G4,eG3，傳統日本防爆構造規格標示方式與Exd IIBT4,Exe T3防爆技術基準標示方式並用。

- 1996年9月6日勞動省勞動基準局長修正公告“具有與電氣機械器具防爆構造規格同等以上防爆性能的技術基準”，即相當IEC 79規格，習稱防爆技術基準，並自1997年2月6日起實施。

- 心得與建議

一、考察心得及感想

本次考察行程安排雖極倉促，時間短暫，惟已努力安排接洽行程，結識日本友人，收穫豐碩，可謂達到預期目標，謹綜合考察心得，說明如下：

19世紀後半，產業革命造成煤炭需求大增，礦坑大規模增產開採，但伴隨而來之煤塵爆炸事故頻仍，防爆工作次第展開20世紀初，美國、英國、德國、日本等相繼推動防爆構造規格化，由礦場防爆推展至工場防爆等領域，日本勞動省於1950年開始推展防爆電氣相關業務，1969年(昭和44年)日本勞動省告示電氣機械器具防爆構造規格，開始由政府編列預算，設置防爆構造檢定設備等，1971年防爆檢定業務驟增，日本勞動省指定由民間機構-產業安全技術協會TIIS接手實施檢定，於1972年(昭和47年)日本勞動省公布勞動安全衛生法，該法第42條規定限制防爆電氣機械之讓渡，第44條防爆構造應檢定合格，1979年日本勞動省產業安全研究所訂定工場電氣設備防爆指針，1982年訂定工場電氣設備-粉塵防爆指針，日本累積半世紀努力融合國際規格，奠定深厚基礎。

日本曾統計過去11年間，平成1年至平成11年，共發生683件火災爆炸事故，因易燃液體（245件）、可燃性氣體（192件）分居一、二名，其次為反應過程（72件）、可燃性粉塵（41件）等，至於引燃易燃液體釀災（245件）之點火源，以氣體切割之火焰（97件）、靜電放電（40件）、電氣火花（29件）分居前三名，引燃可燃性氣體釀災（192件）之點火源，亦以氣體切割之火焰（72件）、靜電放電（30件）、電氣火花（21件）分居前三名，可見因電氣火花而引發火災爆炸事故者仍不在少數，在易燃液體之蒸氣、可燃性氣體滯留之場所使用之電氣產品應具防爆性能，其必要性由此可見一班。日本對於防爆電氣產品之業務分工，厚生勞動省掌理工場防爆事項：氣體蒸氣防爆、粉塵防爆，經濟產業省掌理礦場防爆事項，國土交通省掌理船舶防爆事項，各有所司，均實施防爆電氣產品型式檢定制度，相關法規包括「勞動安全衛生法」、「高壓氣體保安法」、「消防法」、「電氣事業法」等，反觀國內起步較慢，目前尚有下列幾項問題點：

- 國內迄未有明確之防爆電氣產品型式檢定法令及明確之主管機關，防爆電氣產品除16HP之防爆馬達外，並未列入商品檢驗品目，經濟部標準檢驗局僅受理部分防爆電氣產品之委託檢驗，因而無法建置檢定制度及專責檢驗機構。

- 實務上，可燃性氣體普遍存在，電氣設備亦難保不成為點火源，設置防爆電氣設備有其必要，惟國內雇主與勞工並未真正瞭解其所暴露於危險場所中，設置防爆電氣產品之重要性，只注重購置價格或應付檢查，而捨防爆功能於不顧。

- 防爆電氣產品包括耐壓防爆Ex d、安全增防爆Ex e、本質安全防爆Ex i、內壓防爆Ex p、模注耐壓防爆Ex m、充填防爆Ex q、油入防爆Ex o、無電氣火花防爆Ex等，國內防爆電氣產品之製造業者只重短期利益，大多僅止於仿造國外防爆電氣產品之外型，不願研發具有真正防爆性能構造之電氣產品及申請取得合格認證，無法取得國內外市場之信賴，使用者如對於防爆性能存疑，長期而言，企業將有邊緣化及泡沫化之危機。

- 在潛存可燃性氣體或蒸氣等之危險場所，為防止電氣設備操作時產生之火花及表面高溫，造成火災爆炸事故，電氣設備應為防爆型，惟國內迄未有專職教育訓練機構提供設計人員、施工人員、操作人員或保養人員相關防爆專業知識及基礎養成教育，相關專業技術人才普遍缺乏。

- 有機溶劑作業場所、易燃液體儲存場所、化學儲槽、石化設施等作業場所、半導體廠之易燃性氣體供應室、可燃性高壓氣體作業場所、瓦斯行、氣體分裝場、可燃性粉塵發散或爆燃性粉塵存在之場所、加油站、加氣站.…等，均有可能成為為危險場所，惟危險場所區域界定問題仍多，國內並未有專責或專業機構從事危險場所區域界定輔導或鑑識作業，因執行上對於區域劃分見解不一，導致爭議迭起。

- 防爆電氣設備之選擇，應考量適合爆發性物質之等級、考慮每一防爆保護類型的優缺點、適合周圍環境狀況、維護能力、成本、影響溫昇之狀況(操作、冷卻)等，惟業者多考慮初期購置成本，未整體考量安裝費用與後續維修成本，尤其國營事業透過政府採購法分批標購之國際防爆產品，規格難期一致，不同系統混用，增加施工、維修之困難複雜度，或不相容問題，影響防爆功能頗鉅。

- 國內防爆之危險場所劃分及防爆電氣設備產品規格混雜，風險極高，企業仍多缺乏防爆概念，防爆資訊欠缺，且因防爆設備昂貴，致低價劣品充斥。

- 石化業、半導體業等建廠之防爆工程規劃設計雖全套移植國外經驗，惟限於施工水準，安裝未盡完善，維修亦有疏漏，難竟其功。

- 防爆產品之使用及維修須考量表面溫度溫昇限制、負載率考量、火焰間隙大小、路徑長短考量、特殊工具拆卸、防止鬆脫、防爆與防水等，惟部分業者並未熟知相關內涵，導致維修人員以油漆覆蓋防爆產品之整體外表，不僅無法辨識銘牌標示內容，亦堵塞火焰間隙，此種專業不足情形頗為多見。

二、建議事項

鑑於化學工場、石油煉製場、醫藥品製造廠、橡膠及合成樹脂製造廠、印刷廠、可燃性氣體製造場、液化氣體充填場及塗裝作業場所等，均屬爆炸性混合氣體可能生成之主要場所，使用者對於防爆電氣設備在使用上如欲具有安全保障，自有賴選擇高品質及安全可靠之產品，惟防爆電氣設備之防爆性能端賴產品之嚴密設計及構造方能達成，甚難單從外觀辨識防爆性能之有無，必須由防爆電氣設備認證作業經由一定程序之檢定、檢驗等過程，驗證其防爆性能後，以標章證明該特定產品已能符合安全規定，使用者於是藉此易於辨識電氣防爆產品之安全與否，製造者充分提供防爆性能之標識資訊，俾使用者認明標識，得以為正確選用，防爆性能之確保，有賴提昇電氣設備認證之試驗方法及能力、增進防爆電氣設備認證檢測專業技術，方得以達成預期目標。

電源是產業發展過程中不可缺少的能源之一，電氣設備使用廣泛普遍，然而工廠與工作場所存在之可燃性氣體、易燃液體或可燃性粉塵，不論是在正常操作或異常情況下，其洩漏、排放、漂浮或堆積，當與空氣混合達到爆炸界限以內時，因電氣設備所產生之火花或熱，或於可燃性氣體接觸到電氣的高溫部時，均有可能成為點火源，致有起火爆炸危險之虞，如造成火災爆炸事故，將肇生重大損失，必須事前採取適當且充分的安全對策，工業先進國家均已實施防爆電氣設備認證制度多年，我國亟應順應國際潮流，逐步規劃建構防爆電氣設備認證計畫，俾與國際接軌，謹就考察所見所聞提出建議如下：

- 消弭重大火災爆炸發生機會，防災於無形，不僅彰顯重視勞資雙方生命財產安全，且保障企業設備資財免於嚴重損失，有利經濟穩定發展，政府宜加強主導政策面，並編列一定預算經費，以建立電氣設備防爆對策及充實電氣防爆技術人力編制，持續推動相關業務。

- 設置防爆電氣設備為防火防爆重要一環，我國防爆電氣設備法制及管理正在起步，亟需引進國外經驗作法，日本防爆電氣設備管理體系運作已有成功模式可資遵循，足以借鏡，我國法制面之立法設計宜採用日本法制經驗，以確保業務推動方向之正確性。

- 日本厚生勞動省指定之防爆電氣設備型式檢定機構-社團法人產業安全技術協會（ TIIS ）負責防爆電氣設備檢定業務，藉此次考察機會，業與TIIS建立良好交流合作管道，今後宜繼續維繫往來，更可邀請歐美專家來台指導，積極引進歐美、日本防爆電氣技術及經驗，避免摸索及閉門造車，可縮短國內先期規劃期程，節省寶貴時間及人力、物力資源，加強國際交流合作，促進相互認證，以助拓展防爆電氣相關業務。

- 防爆電氣標準過去雖有國家標準CNS 3376系列，但內容陳舊，並不完整，國內大型企業多參照引用國外相關規範，如IEC、NEC、NFPA、API、JIS、EN …等，規格混雜，目前經濟部標準檢驗局雖已參考國際標準IEC 60079，完成修訂國家標準CNS 3376-0/C1038-4等13項，惟仍有CNS 3376-0/C1038-0、CNS 3376-1/C1038-1、CNS 3376-2/C1038-2、CNS 3376-6/C1038-6、CNS 3376-7/C1038-7等五項標準審議中，因援引標準具有迫切性，建議經濟部標準檢驗局儘速完成國家標準CNS 3376系列之修正，以資遵循。

- 製造者生產的防爆電氣設備是否具有防爆性能?如僅憑防爆電氣設備外觀，勢必無法判斷其功能之有效性，如品質不良，將發生徒有防爆電氣設備，卻無實質效果，形同虛設，防爆電氣設備能否發揮應有防爆功能，應有產品認證制度，國內應規劃慎選民間機構建立防爆檢定實驗室，爭取引進日本防爆檢定設備及選派人才赴日受訓，培養檢定技術人才，輔導儘速展開運作。

- 儘速建立耐壓防爆構造、油入防爆構造、內壓防爆構造、安全增防爆構造、本質安全防爆構造等電氣設備認證之試驗方法及能力，國產防爆電氣設備規格如通過認證，可確保防爆性能，保障安全，如進一步通過國際認證，將與國際接軌，有效提昇國內相關防爆電氣產品工業安全水準，將可避免國際間貿易障礙，活絡經貿往來。

- 使用者是否選用適合各該危險場所等級的防爆電氣設備?實施產品認證制度後，未來導向使業者應會選用高防爆性能者，防爆電氣合格產品需求大增，勢必造成國外產品一支獨秀局面，國產品無法受青睞原因在於防爆技術有待提昇，建議可透過日本社團法人產業安全技術協會協助與日本廠商合作生產，引進日本Know-how，以提高品質，有效開拓國外市場，增加量產規模，降低成本，可刺激使用者採用之意願，促進企業轉型，提昇產值，增進防爆電氣產品經濟效益，達到雙贏。

- 防爆電氣設備施工方法與後續維護保養是否得當?攸關防爆性能之延續，建議編撰電氣設備氣體、粉塵防爆技術基準及辦理技術講習活動，以推動防爆電氣設備及配線等之維修、保養、檢點、整備等措施，藉電氣配線之防爆構造選用及正確施工方法，提昇施工、維護保養品質，保持防爆性能。

- 防爆電氣設備涉及甚多技術層面，如部分執法人員欠缺專業或國際觀不足，一知半解或斷章取義，將衍生執行爭議或窒礙難行，建議執法人員應多研讀防爆電氣相關技術資料，吸取新知，充實本質學能，才能避免執行偏差及認定失誤，造成民怨。

- 國外防爆電氣設備型式檢定業務多由政府負擔初期規劃及建置費用，再轉移民間機構辦理，我國如採此一模式，應較理想，且符合國際潮流，但政府財政困難，後續維持費用將無法單獨長期支應，基於受益者付費，未來宜引進國外工業先進國家技術，培植壯大相關防爆電氣產品製造產業，由企業共同出資投入推動，才能永續經營。

誌謝

本次考察承蒙日本相關單位及人員熱情接待及指導，謹此致謝!

一、社團法人產業安全技術協會（ TIIS ）

會長 森崎繁

常務理事 田昌泰幸

防爆檢定部部長  永石治喜

防爆電氣試驗部主任檢定員 金子雅喜

二、三京物產株式會社

海外事業部部長 福田秀男

營業部課長 舟越正和

三、鋼鈑工業株式會社

營業部 高村忍

四、三菱電機株式會社長崎工廠

製造主查 山內正博

五、川崎重工株式會社大阪工廠

設計部主事 得本明宏

設計部參事 若山洪

製造部課長 尚村芳大

六、和泉電氣株式會社京都工廠

生產部部長 田邊義和

生產部防爆技術擔當 大慶茂

設計技術部 內村健治

防爆擔當 岡橋賢治

七、宮木電氣株式會社京都工廠

代表取締役 社長 小田明

技術部部長 東馬邦夫

技術部課長 木村博

技術本部副本部長 淺野認

附錄

# 日本勞動安全衛生法（摘譯相關條文）

第四十二條　　特定機械等以外的機械等之中，危險或有害作業必需者、危險場所中使用者，或為防止危險或健康危害所使用者之中政令規定者，必需具備勞動大臣規定的規格或安全裝置，否則不得讓渡、出借或設置。

第四十三條之二　　勞動大臣或都道府縣勞動局長對於第四十二條的機械等之製造或輸入者出借、或讓渡該機械等之中相當於任何下述各號列舉者的場合，可以通知該員謀求該機械等之回收或改善或通知該機械等之使用者有關勞動省令規定的事項，及命令採取為防止該機械等引起勞動災害的必要措施。

- 違反次條第五項的規定、附帶同條第四項的標示或附帶與其混淆的標示之機械等。

二、第四十四條之二第三項規定的型式檢定合格的機械等之中，不具備第四十二條的勞動大臣規定的規格或安全裝置（於第四號稱「規格等」）者。

三、違反第四十四條之二第六項的規定，附帶同條第五項的標示，或附帶與其混淆的標示之機械等。

四、次條第一項的機械等及第四十四條之二第一項的機械等以外的機械等之中，無具備規格等之機械等。

第四十四條　　第四十二條的機械等（次條第一項規定的機械等，除外）之中，考慮其構造、性能等，政令所規定的機械等之製造或輸入者，依據勞動省令之規定，必需申請勞動大臣、都道府縣勞動局長或勞動大臣指定者（以下稱「個別檢定代行機構」）對每部機械實施該機械等有關的檢定。

不管前項的規定，同項的機械等之輸入者，對於該機械等的國外製造者（以下於本項稱「外國製造者」）以外者（以下於本項單稱「他者」）的場合，不希望該外國製造者就他者進行前項的檢定時，該外國製造者可以依據勞動省令之規定申請自己的勞動大臣、都道府縣勞動局長或個別檢定代行機構對個個機械等有關的檢定。實施了檢定的場合，對該機械等之輸入者，不適用同項的規定。

勞動大臣、都道府縣勞動局長或個別檢定代行機構於接獲前二項的檢定（以下稱「個別檢定」）申請時，認為該申請有關的機械等符合勞動省令之規定基準時，給予該機械等合格的個別檢定。

獲得個別檢定合格者必需對該個別檢定合格的機械等，依據勞動省令之規定將個別檢定合格宗旨標示之。

對於個別檢定合格的機械等以外的機械等附帶前項的標示，不得附帶與其混淆的標示。

第一項的機械等之中未標示第四項的表示者，不得使用。

＜型式檢定＞

第四十四條之二　　第四十二條的機械等之中依據個別檢定非適當的機械等之中政令規定者之製造、或輸入者，必需根據勞動省令之規定申請勞動大臣或其指定者（以下稱「型式檢定代行機構」）就該機械等之型式實施檢定。但是，該機械等之中屬於輸入的機械等之中已就其型式實施了次項的檢定者，不在此限。

除前項之規定者外，下述的場合，於國外同項本文的機械等之製造者，（以下於本項及第四十四條之四稱「外國製造者」）依據勞動省令的規定，可以就該機械等之型式申請自己的勞動大臣或型式檢定代行機構實施檢定。

一、該機械等將輸入本國時。

二、該機械等之輸入者是國外製造者以外者（以下於本號稱「他者」）的場合，該國外製造者不希望就他者實施前項的檢定時。

勞動大臣或型式檢定代行機構於接到申請前兩項的檢定（以下稱「型式檢定」）場合，認為該申請相關型式的機械等之構造及該機械等之製造及檢查設備不符合勞動省令規定的基準時，該型式的型式檢定不予合格。

勞動大臣或型式檢定代行機構對於型式檢定合格的型式，發給型式檢定合格證。

型式檢定合格者對於該型式檢定合格的機械等於本國製造或輸入本國時，必需依據勞動省令的規定，附帶型式檢定合格型式的標示。對於型式檢定合格型式的機械等之輸入本國者，（限於該型式檢定獲得者以外者）也是相同。

型式檢定合格型式的機械等以外的機械等不得附帶前項的標示或與其混淆的標示。

第一項本文的機械等之中，未附帶第五項的標示者，不得使用。

第四十四條之三　　型式檢定合格證的有效期間（依據次項的規定型式檢定合格證的有效期間於更改時，以該更改的型式檢定合格證的有效期間）是按前條第一項本文的機械等之種類，以勞動省令規定的期間。

型式檢定合格證的有效期間更改之申請者必需依據勞動省令之規定接受型式檢定。

＜型式檢定合格證之失效＞

第四十四條之四　　勞動大臣對於相當於下述各號任何之一的場合，可以使該各號的機械等相關型式檢定合格證，（第二號時，該外國製造者所獲得的型式檢定合格證）消失其效力。

一、認為型式檢定合格的型式之機械等的構造或該機械等之製造、或檢查設備不符合第四十四條之二第三項的勞動省令規定的基準時。

二、獲得型式檢定之外國製造者對於該型式檢定合格型式的機械等之中輸入本國者附帶第四十四條之二第五項的標示或與其混淆的標示時。

三、勞動大臣為確保型式檢定合格型式的機械等之構造及該機械等之製造及檢查設備等有關勞工的安全及健康，認為有必要時，使其職員於獲得該型式檢定的外國製造者之事業場或該型式檢定有關機械等或設備等之所在的場所，質詢關係者，或於該機械等或設備等及其他物件有關的檢查場合，沒有回答有關的質詢或虛偽的回答，或拒絕檢查、妨礙、規避時。

第四十六條　　第三十八條第一項第一號規定的指定（以下於本條及第五十三條稱「指定」）是就勞動省令規定的每個區分，依據製造時等檢查申請者之申請實施之。

相當於下述各號任何之一者不得申請指定。

一、違規本法律及其依據的命令規定處予罰金以上的刑責，執行終了或執行終了之日起算未經過兩年者。

二、取消第五十三條第二項規定的指定，其取消日起算未經過兩年者。

三、法人方面，以執行該業務的要員之中相當於第一號者。

勞動大臣認為第一項的申請符合勞動省令規定的基準時，始可指定。

＜製造時等檢查的義務等＞

第四十七條　　製造時等檢查代行機構被要求實施製造時等檢查時，除非有正當理由，否則必需立刻實施製造時等檢查。

製造時等檢查代行機構於實施製造時等檢查時，必需使具有勞動省令規定的資格者實施之。

＜業務規程＞

第四十八條　　製造時等檢查代行機構必需製定製造時等檢查業務有關規程（以下稱「業務規程」），並申請勞動大臣的認可。變更時亦同。

業務規程應該規定的事項，以勞動省令規定之。

勞動大臣認為第一項認可的業務規程對製造時等檢查公正的實施，有不適當時，可以命令更正。

＜業務的修廢止＞

第四十九條　　製造時等檢查代行機構，未獲得勞動大臣的許可時，全部或部份製造時等檢查業務必需休止或廢止。

第五十三條　　勞動大臣於製造時等檢查代行機構相當於第四十六條第二項第一號或第三號時，必需取消其指定。

勞動大臣於製造時等檢查代行機構屬於下述各號的任何之一時，取消其指定，或命令六個月之內規定期間，停止全部或部份製造時等檢查的業務。

一、認為已不符合第四十六條第三項的基準時。

二、違反了第四十七條、第四十九條或第五十條的規定時。

三、沒有根據第四十八條第一項認可的業務規程實施製造時等檢查。

四、違反了第四十八條第三項或第五十一條第二項規定之命令時。

五、違反了第一百一十條第一項的條件時。

＜性能檢查代行機構＞

第五十四條　　第四十六條至第五十三條之規定引用於個別檢定代行機構。於本場合，第四十六條第一項中的「第三十八條第一項」與「第四十四條第一項」、同項、第四十七條、第四十八條第一項及第三項、第四十九條、第五十一條第一項、第五十二條及第五十三條第二項中的「製造時等檢查」與「個別檢定」、第五十一條中的「檢查員」與「檢定員」可以互換之。

＜型式檢定代行機構＞

第五十四條之二　　第四十四條之二第一項規定的指定是以勞動省令規定的每個區分，通行全國以一個為限，依據型式檢定申請者之申請實施之。

第四十六條第二項及第三項及第四十七條至第五十三條之規定引用於型式檢定代行機構。於本場合，第四十六條第二項各號列記以外的部份中的「指定」與「第四十四條之二第一項規定的指定，（以下於本條及第五十條稱「指定」）」、同條第三項中的「第一項」與「第五十四條之二第一項」、第四十七條、第四十八條第一項及第三項、第四十九條、第五十一條第一項、第五十二條及第五十三條第二項中的「製造時等檢查」與「型式檢定」，第五十一條中的「檢查員」與「檢定員」可以互換之。

第九十六條　　勞動大臣為確保型式檢定合格型式的機械等之構造及該機械等之製造，及檢查設備等有關勞工的安全與健康，認為有必要時，可以使其職員進入該型式檢定合格者的事業場或該型式檢定有關機械等或設備等之所在場所，質問關係人或檢查該機械等或設備等及其他物件。

勞動大臣為確保顧問的業務能適當的運作，認為有必要時，可以使其職員進入顧問的事務所，質問關係者，或檢查其業務有關的帳簿或文件。

勞動大臣或都道府縣勞動局長為確保製造時等代行檢查機構、性能檢查代行機構、個別檢定代行機構、型式檢定代行機構、檢查業者、指定測驗機構、指定教習機構、指定顧問測驗機構或指定登錄機構（以下稱「製造時等檢查代行機構」）的業務能適當的運作，認為有必要時，使其職員進入這些的事務所，質問關係人或檢查該業務有關的帳簿、文件或其他的物件。

都道府縣勞動局長為使勞動衛生指導醫師參與前條第二項規定事務的計劃，認為有必要時，可以使該勞動衛生指導醫師進入事業場質問關係人或實施作業環境測定或檢查健康檢查結果的記錄及其他物件。

第九十一條第三項及第四項的規定引用於前各項的規定進入檢查。

機械等檢定規則

依勞動安全衛生法（昭和四十七（一九七二）年；法律第五十七號）及勞動安全衛生法施行令（昭和四十七（一九七二年）：政令第三百十八號）之規定，並為施行同法，訂定機械等檢定規則于次。

目次

第一章　個別檢定（第一條－第五條）

第二章　型式檢定（第六條－第十七條）

附則

【釋例】

（制定本規則之宗旨）

對具有危險作業之必要之機械等之製造、流通過程中之規則，以往已採取各種對策，對此，於法中就其某宗旨及制度加以明朗化。以此有效確保於使用階級之安全衛生。此種規則，係就以往之勞動衛生保護具檢定規則（昭和二十五年（一九五０）年；勞動省令第三十二號。以下稱「汨保護具檢定則」。）及防爆構造電氣機械器具檢定規則（昭和四十四（一九六九）年；勞動省令第二號。以下稱「汨防爆檢定則」。）之規定加以統合整理，並就此等規則予以廢止，更就勞動安全衛生規則（昭和二十二（一九四七）年；勞動省令第九號）及鍋爐暨壓力容器安全規則（昭和三十四（一九五九）年；勞動省令第三號）所訂之安全裝置之性能檢定制及制度以及伴隨著對第二種壓力容器之耐壓檢查制度之修改，為此將此等相關規定為必要之整理。

（昭和四十七（一九七二）年；基發第六０一號之二）

第一章　個別檢定

（個別檢定之申請等）

第一條　擬依勞動安全衛生法（以下稱「法」。）第四十四條第一項或第二項規定受檢定（以下稱「個別檢定」。）者，應就其擬受個別檢定之每一機械等，於個別檢定申請書（格式一）添附次列圖面及書面，向實施個別檢定者（以下稱「個別檢定實施者」）提出。

一　擬受個別檢定之機械等之構造圖。

二　格式二之明細書。

２　擬受個別檢定者之中，於輸入該擬受個別檢定之機械等或於外國製造者，得於前項申請書添附由勞動大臣指定者（以於外國有住址者為限。）出具證明該機械等適合法第四十二條之勞動大臣所定規格之書面。

３　依第一項規定之申請者（以下稱「個別檢定申請書」。）應為受個別檢定所必要之準備。

（釋例）

第一項第一款中，稱「構造圖」，如在練捏橡膠、橡膠化合物或合成樹脂之滾輾機之急停止裝置（為電氣制動式者）者，應含電氣回路圖。

（昭和五十三（一九七八）年二月十日；基發第八十號）

（個別檢定之基準）

第二條　個別檢定於個別檢定申請者所希望之場所為之。

（個別檢定之基準）

第三條　法第四十四條第三項之以勞動省令規定之基準，為法第四十二條之勞動大臣所定之規格。

（個別檢定合格之刻印）

第四條　個別檢定實施者，對個別檢定合格之機械等，應於第一條第一項第二款之明細書，將格式三之合格之印押印，交付個別檢定申請者。

（個別檢定合格標誌等）

第五條　對勞動安全衛生法施行令（昭和四十七（一九七二）年；政令第三百十八號。以下稱「令」。）第十三條第二款列舉之機械等（以同款所緊急停止裝置中，電氣制動方式者為限。）之受個別檢定者，應於該個別檢定合格之機械等之易見處所，附以個別檢定合格標誌（格式四）。

２　個別檢定實施者對令第十三條第八款、第二十三款及第二十四款列舉之機械等於個別檢定合格者，應於該機械等之易見處所，予以依格式五之刻印，或貼置依同格式之刻印之銘板。

（釋例）

令第十三條第二款所列急停止裝置中，稱「電氣制動方式者」者，係指如逆向制動式、發電制動式等之電氣性之制動方式之謂。

此外，對併用機械制動與電氣制動者，則被包含在電氣制動方式。

（昭和五十（一九七五）年五月二十日基發第二九０號）

第二章　型式檢定

（新設檢定之申請）

第六條　擬受法第四十四條之二第一項或第二項規定之檢定（以下稱「型式檢定」。）之新設者（以下稱「新設檢定」。）者，應就每一擬受新設檢定之型式，於新設檢定申請書（格式六），添附次列圖面及書面，向實施型式檢定者（以下稱「型式檢定實施者」。）提出。

一　該型式之機械等之構造圖及具有電氣等回路之機械等者為該回路圖。

二　與該機械等之性能有關之說明書及與該機械等之操作有關之說明書。

三　與該機械等有關之記載有次列事項之畫面。

（一）　該機械等之製造及檢查之設備之概要。

（二）　該機械等之工作負責人。

（三）　該機械等之檢查組織。

（四）　供該機械等之檢查之規程。

四　記載有該型式機械等之事前實施試驗之結果之書面。

五　令第十三條第二款所列機械等（以具有防止滑塊引起危險之機構者為限。）者，為格式七之明細書。

２　擬受新設檢定者中，該型式之機械等之輸入、或於外國製造者，得於前項之申請書添附由勞動大臣指定者（以於外國有住居者為限。）出具證明該機械等之構造適合法第四十二條之勞動大臣規定之規格之書面。此際，於添附有該書面時，則不受前項規定之限制，得省略同項第四款之書面之提出。

３　擬受型式檢定者，除第一項規定者外，應以附表一上欄所列機械等之種類，分別對應同表中欄所定現品及為受型式檢定所必要者，依同表下欄規定之數，向型式檢定實施者提出。

４　依第一項規定申請者（以下稱「新設檢定申請者」。）應為受新設檢定所必要之準備。

（釋例）

１　於第一項第二款之「與性能有關之說明書」，在防爆機器，包括表示動作原理之書面，對輸入品，則更包括製品規格。

２　第二項（現行第三項）之「其他為受型式檢定所必要者」，係指為受現品檢定所必要之附屬品。

（昭和四十七（一九七二）年九月十八日基發第六０一號之二）

１　二以上者共同製造型式檢定對象機械等時，得由此等者共同受型式檢定。

２　第一項之「每一型式」，為以附表上欄所列機械等之種類，分別對應同表中欄所定之要素，依同表下欄所定區分，就區分者組合為一，且該機械等之主要部份之形狀及其他安全性能有關部份之性能為同一者之「每一」之謂。

３　第一款之「電氣等」之「等」，應包括空氣壓、油壓。

４　第一款之「回路圖」，僅為該型式檢定有關之部份為限。

５　第二款之「處置」，係指該機械等之操作方法、使用方法等。

６　第一項第三款之「書面」，以可瞭解符合第八條第一項第二款所定基準之書面之謂。

７　關於第一項第四款，以往僅附防塵面罩及防毒面罩科以義務者，惟於本次之修正，則對所有者均應於型式檢定之申請時提出，加以規定。

８　第一項第四款之「書面」，應能判定該型式之機械等符合勞動大臣之所定者為準。

９　第二項（現行第三項）現品之提出，在原則上應於申請同時為之。

（昭和五十三（一九八０）年二月十日；基發第八十號）

此次之修正，僅就以往規定「型式檢定」者之中，對新設型式檢定有關者，應明確表記「新設檢定」之文句加以修正，對以往之處置並無任何之變更。

（昭和五十九（一九八四）年一月二十六日基發第四十一號）

（新設檢定之場所）

第七條　型式檢定應依次列各款列舉之機械等之區分，於各該款所列場所實施。但第一款所列機械等之新設檢定，如現品之搬運顯有困難及較具特殊情形時，得於新設檢定申請人所希望之場所（以於國內地域內之場所為限。於第二款中，亦同。）實施

一　令第十三條第三款至第六款、第十四款至第十六款及第三十九款所列之機械等型式檢定實施者之所在場所。

二　令第十三條第一款、第二款、第十款及第十二款所列之機械等（同條第二款所列機械等以同款所列之急停止裝置、同條第十款所列機械等以同款所列齒之接觸預防裝置中之可動式者、同條第十二款所列機械等以具有防止滑塊引起之危險之機構者為限。）　新設檢定申請人所希望之場所。

（釋例）

本條文中，稱「及特殊情形時」者，係指現品為特殊之構造，檢定所必要之檢查或僅在現品所在地設有試驗設備時等之謂。

（昭和四十七（一九七二）年九月十八日，基發六０一號之二）

（型式檢定之基準）

第八條　法第四十四條之二第三項之以勞動省令規定之基準，為次列各款列舉者

一　擬受型式檢定之型式之機械等之構造，適合法第四十二條之勞動大臣規定之規格者。

二　擬受型式檢定者，應設次列之設備等。

（一）　擬受型式檢定之型式之機械等之製造所必要之製造之設備、及適合對應附表二上欄所列機械等之種類，分別為同表下欄所列要件之檢查之設備。

（二）　具有對應附表三所列機械等之種類，分別為具有同表下欄規定資格之工作負責人。

（三）　設有可檢查擬受型式檢定之型式之機械等是否具備法第四十二條之勞動大臣規定之規格之檢查組織者。

（四）　訂立有擬受與型式檢定之型式之機械等有關之檢查基準、檢查方法及檢查所必要之規程。

２　擬受型式檢定者中，如有隨時可利用他人所有之動作試驗用之衝壓機械或剪機械（除附置確動離合器者外。）、動作試驗用之煉捏橡膠、橡膠化合物或合成樹脂之滾輾機、令第十三條第二款所列機械等之動作試驗機、爆炸試驗設備、振動試驗設備、加速度測定設備、防塵試驗設備、動作試驗用之伸臂起重機、動作試驗用之移動式起重機、呆積試驗設備、排氣閥之動漏洩率測定設備、漏洩率試驗設備、潤阻力試驗設備、面体之氣密試驗設備或排氣閥之動作氣密試驗設備者，對前項第二款（一）規定之適用，視同己設此等設備者。

３　對擬受於外國製造之型式檢定對象機械等之型式檢定者（除次項者外。），於該機械等之製造者設有相當於第一項第二款（一）至（四）所列設備等之設備等時，則同款之規定為不適用。

４　以單品製造之型式檢定對象機械等之型式，對擬受型式檢定者，第一項第二款、第六條第一項第三款及第四款之規定為不適用。

（釋例）

第三項之「第一項第二款（一）至（四）」所列之「（二）」之工作負責人，應對該基準具有相當之知識與經驗者。

（昭和五十三（一九七八）年二月十日：基發第八十號）

（型式檢定合格證）

第九條　型式檢定實施者對新設檢定合格之型式，應就型式檢定合格證（格式八）發給新設檢定申請者。

（型式檢定合格證之有效期間）

第十條　型式檢定合格證之有效期間，以次列各款所列機械等之每一型式，為各該款規定之期間。但供為變更該型式檢定合格證有關之型式檢定（該型式檢定合格證之有效期間曾受更新時，為與該更新有關之法第四十四條之三第二項規定之型式檢定（以下稱「更新檢查」））基準之第八條第一項第一款之規格發生變更時，則以該規格為該型型式檢定基準，而於其期間為具有效力之期間。

一　令第十三條第一款至第四款、第十款、第十二款、第十四款至第十六款、及第三十九款所列之機械等（對同條第二款所列之機械等以同款所列緊急停止裝置中電氣制動方式以外之制動方式者：同條第十二款所列機械等，以具有防止滑塊引起之危險之機構者為限。）　三年

二　令第十三條第五款及第六款所列機械等　五年

（釋例）

型式檢定合格證之有效期間，以供作該型式檢定基準之規格發生變更時，應以變更前之規格作為該型式檢定之基準而具效力之期間為限，並不因此而變更其以往之處置。

（昭和五十九（一九八四）年一月二十六日：基發第四十一號）

（型式檢定合格證之有效期間之更新）

第十一條　擬受更新檢定者，應於型式檢定合格證之有效期間屆滿前，於更新檢定申請書（格式九）添附次列書面及圖面，向型式檢定實施者提出。

一　擬受有效期間之更新之型式檢定合格證。

二　第六條第一項各款所列圖面及書面。

（釋例）

１　以往對型式檢定合格證之有效期間之更新，係由發給該型式檢定合格證之型式檢定實施者行使。但於本次元修正，則改得由勞動大臣或型式檢定代行機關之任一者均可為該更新加以規定。

２　更新檢定應就次列事項，依第八條所列基準為之。

（一）　於該型式檢定合格證有效期間中曾變更之設備等。

（二）　於型式檢定合格之型式之範圍內擬變更之構造等。

（三）　與該型式之機械等有關之勞動大臣所定規格於有修正時，為與該規格之修正部份有關之構造等。

正時，為與該規格之修正部份有關之構造等。

此外，為符合修正後之規格，於變更該型式之機械等之主要部份之形狀等時或於修正後之規格有變更試驗方法等或新設時，應受新設檢定。

３　對第二款之圖面及畫面，於未為設備等之變更或型式範圍內之規格等時，以提示前次型式檢定時所提出者則可：於此等有所變更時，應添附可明示與該變更有關之部份。

（昭和五十三（一九七八）年二月十日：基發第十號）

（型式檢定合格證之補發）

第十二條　於型式檢定合格証之滅失或損毀者，得申請補發。

２　於依前項規定受型式檢定合格證之補發者，應於型式檢定合格證補發申請書（格式十）向發給該型式檢定合格證之型式檢定實施者提出。

（型式檢定合格證記載事項之變更）

第十三條　受型式檢定合格證之交付者，於有該型式檢定合格證之記載事項之變更時，應於自該變更之日起十四日以內，於型式檢定合格證變更申請書（格式十）添附該型式檢定合格證，向發給該型式檢定合格證之型式檢定實施者提出，受其更改。

（型式檢定合格標誌）

第十四條　法第四十四條之二第五項規定之表示；應於該型式檢定合格之型式之機械等之易見處所（令第十三條第五款之防塵面罩中可更換濾材者（以下稱「可更換式者」。）為於每一各別之濾材及面体，無法更換濾材者（以下稱「用畢即棄者」。）為於每一面体，同條第六款之防毒面罩為每一各別之吸收罐及面体之易見處所）附以型式檢定合格標誌（格式十一）

（釋例）

防塵面罩等之標誌，應依次列規定張貼。

（一）　防塵口罩中不能更換濾材者．．．．應張貼格式七之三（現行＝格式十一（３），以下均同。）甲之標誌於面体。

（二）　防塵口罩中可更換濾材者．．．．應分別依格式七之三甲之標誌於面体；格式七之三乙之標誌於濾材。

（三）　防毒面罩．．．．應分別依格式七之三甲之標誌於面体，格式七之三乙之標誌於吸收罐張貼。

（昭和四十七（一九七三）年九月十八日：基發第六０一號之二）

（型式檢定合格證之失效之通知及公告）

第十五條　勞動大臣依法第四十四條之四之規定，使型式檢定合格證失去效力時，應迅即將其意旨，附以理由，以書面通知型式檢定合格證之受領者，並就次列事項公告。

一　品名、型式之名稱及型式檢定合格號碼。

二　型式檢定合格證受領者之姓名或名稱。

三　使型式檢定合格證失去效力之年月日。

（型式檢定合格證之繳還）

第十六條　型式檢定合格證之受領者，於依法第四十四條之四之規定失去該型式檢定合格證之效力時，應迅即將該型式檢定合格證繳還交付該型式檢定合格證之型式檢定實施者。

（經費）

第十七條　依第七條但書之規定，擬於型式檢定申請者之希望場所實施新設檢定時之旅費及其他必要經費，由申請者負擔。

（釋例）

本條中之「其他必要經費」，係指防爆機器之檢定所必要之檢查或試驗之材料等之經費。

（昭和四十七（一九七二）年九月十八日：基發第六０一號之二）

附則

（施行日期）

第一條　本省令自昭和四十七（一九七二）年九月一日起施行。

（廢止）

第二條　次列省令予以廢止。

一　勞動衛生保護具檢定規則（昭和二十五（一九五０）年；勞動省令第三十二號）

二　防爆構造電氣機械器具檢定規則（昭和四十四（一九六九）年；勞動省令第二號）

（衝壓機械及剪機械之安全裝置有關之經過措施）

第三條　依昭和四十七（一九七一）年十月一日前之勞動安全衛生規則附則第二條規定之廢止前之勞動安全衛生規則（昭和二十二（一九四七）年；勞動省令第九號）第三十六條規定，對既受勞動省勞動基準局長認定之衝壓機械及剪機械之安全裝置以及練捏橡膠、橡膠化合物或合成樹脂之滾輾機之急停止裝置，於該裝置之認定有效期間為限，得不受檢定。

（一氧化碳防毒口罩有關之經過措施）

第四條　對一氧化碳用防毒口罩，至昭和四十八（一九七三）年十二月三十一日為止之期間，不受法第四十四條第一項之檢定。

（釋例）

對一氧化碳用防毒口罩，依本條之規定，至昭和四十八（一九七三）年十二月三十一日期間，得延期受勞動安全衛生法第四十四條之適用，於其期間，依法第四十二條之規定，對不具一氧化碳用防毒口罩之規格者仍不得讓渡、貸與或設置。

（昭和四十七（一九七二）年九月十八日：基發第六０一號之二）

（檢定合格標誌有關之經過措施）

第五條　至昭和四十七（一九七二）年九月三十日為止，對既受依附則第二條規定之廢止前之勞動衛生保護具檢定規則第二條規定檢定合格之防塵口罩或防毒口罩為同一型或者有關之檢定合格標誌，至昭和四十八（一九七三）年九月三十日為止之期間，則不受第十條規定之限制，得依同規則第九條規定之例。

（釋例）

依本條規定，至昭和四十七（一九七二）年九月三十日，依汨保護具檢定則檢定合格之防塵口罩等之標誌，於至昭和四十八（一九七三）年九月三十日為止之期間，得附以依以往規定由勞動基準局長發給之標誌。

（昭和四十七（一九七二）年九月十八日：基發第六０一號之二）

附則（昭和五十（一九七五）年三月六日：勞動省令第二號第一條）

（施行日期）

第一條　本省令自昭和五十（一九七五）年四月一日起施行。但次列各款列舉之規定，自各該款所訂之日起施行。

一　第一條中機械等檢定規則第一條第一項之修正規定（以於「現品」之下增訂「及第三條第一項之製造檢查設備等」之部份為限。）同規則第二條之修正規定（以勞動安全衛生法施行令（昭和四十七（一九七二）年：政令第三百十八號。以下稱「令」。）第十三條第二十三款及第二十四款有關部份為限。）、同規則第三條之修正規定、同規則第四條第一項第二款之後增訂一款之修正規定、同規則第五條第三款之修正規定（以令第十三條第二十三款及第二十四款有關部份為限。）、同規則第十二條之修正規定、同規則格式第一款之四之修正規定（除就「格式一之四款之四」修訂為「格式一之四（第四條關係）之修正部份外。）、同規則格式二之修正規定（以格式二之四及於格式二之五增訂部份為限。）及同規則格式八之修正規定（除就「格式八」修訂為「格式八（第十條關係）之部份外。）、第二條之規定、第三條中於查代行機關、檢定代行機關及於指定教習機關則第十一條第七款增訂之修正規定（以於第十三款及第十四款增訂部份為限。）及同規則第二十條之修正規定以次條之規定（除令第十三條第二款列舉之急停止裝置中電氣制動式之部份為限。）以及附則第三條第二項、第六條及第七條之規定　　昭和五十（一九七五）年十月一日。

二　第一條中機械等檢定規則第一條第一項之修正規定（以令第十三條第三十九款有關部份為限。）、於同規則第四條增訂一項之修正規定（以同項之表中令第十三條第三十九款列舉之機械等之項有關部份為限。）、同規則第五條第一款之修正規定（以令第十三條第三十九款部份為限。）、同規則第七條第一項之修正規定（以令第十三條第三十九款有關部份為限。）、同規則格式一之一之修正規定（以保護帽有關部份為限。）及同規格式五之一之修正規定（以保護帽有關部份為限。）以及於第三條中檢查代行機關、檢定代行機關及指定教習機關規則第十一條增訂七款之修正規定（以增定第十五款部份為限。）　　昭和五十一（一九七六）年一月一日

（檢定有關之經過措施）

第二條　對修正後之機械等檢定規則第一條第一項規定檢定合格之機械等及依次條規定仍依以往之例檢查合格之機械等之對修正後之同規則（以下稱「新檢定則」。）第一條第二項規定之適用，視同依同條第一項規定檢定合格者。

第三條　於昭和五十（一九七五）年四月一日前申請檢定之令第十三條第二款列舉之急停止裝置中電氣制動式者有關之型式檢定合格證之有效期，則不受所檢定規則第七條第一項規定之限制，仍依以往之例。

２　於昭和五十（一九七五）年十月一日以前申請檢定之令第十三條第一款至第六款第十款及第十四款至第十六款列舉之機械等（以於同條第二款列舉之機械等為同款列舉之急停止裝置中機械制動方式者為限、同條第十款列舉之機械等為同款列舉之齒之接觸預防裝置中可動式者為限。）有關之檢定，則不受新檢定則第一條及第三條規定之限制，仍依以往之例。

第四條　昭和五十（一九七五）年四月一日前申請檢定之第十三條第四款列舉之機械等有關之檢定場所，則不受新檢定則第五條規定之限制，仍依以往之例。

第五條　昭和五十（一九七五）年四月一日以前申請檢定之令第十三條第二款列舉之急停止裝置中，電氣制動方式有關之型式檢定合格證之有效期間，則不受新檢定則第七條第一款規定之限制，仍依以往之例。

第六條　勞動大臣對於昭和五十（一九七五）年十月一日前申請檢定之機械等有關之型式檢定合格證，則不受新檢定則第十二條規定之限制，於就於機械等檢定規則第一條第二項規定之型式檢定合格之機械等不具有勞動安全衛生法（以下稱「法」。）第四十二條之勞動大臣所定規格時為限，得使其失去效力。

（小型鍋爐設置報告有關之經過措施）

第七條　於昭和五十一（一九七六）年六月一日前製造或輸入之小型鍋爐之未受法第四十四條第一項之檢定者有關設置報告，則不受修正後之鍋爐及壓力容器安全規則第九十一條規定之限制，仍依以往之例。

附則（昭和五十一（一九七六）年十二月二十七日：勞動省令第三十四號）

（施行日期）

第一條　本省令自昭和五十三（一九七八）年一月一日起施行。

（經過措施）

第二條　依勞動安全衛生法施行令之部份修正政令（昭和五十二（一九七七）年；政令第三百零七號）修正後之勞動安全衛生法施行令（以下稱「新令」。）第十四條之二規定之機械等中，於修正前之機械等於定規則第一條第二項之型式檢定合格之型式，視同於依勞動安全衛生法及法之部份修正法律（昭和五十二（一九七七）年；法律第七十六號。以下稱「修正法」。）修正後之勞動安全衛生法（以下稱「新法」。）第四十四條之二第二項之型式檢定合格之型式，與汨規則第一條第二項之型式檢定合格之機械等為同一型式之機械等（以受該檢定者於該型式檢定有關之汨規則第六條之型式檢定合格證有效期間內製造或輸入之機械等為限。），視同為新法第四十四條之二第二項之型式檢定合格之型式之機械等。

第三條　依舊規則第六條規定之對汨規則第一條第二項之型式檢定合格之機械等發給之型式檢定合格證及其有效期間，應為依新法第四十四條之二第三項規定之於同條第二項型式檢定合格之該機械等有關之型式所發給之型式檢定合格證及其有效期間。

第四條　依舊規則第十條第一項規定貼附之檢定合格標誌或依同項規定之刻印及該刻印之押印銘板貼附於新令第十四條規定之機械等時，視同依修正後之機械等檢定規則（以下稱「新規則」。）第五條第一項規定之個別檢定合格標誌或同條第二項規定之刻印及該科印之押印銘板。

第五條　依舊檢定則第十條第一項規定貼附之檢定合格標誌中，貼附於令第十四條之二規定之機械等者，視同依新規則第十四條第一項規定貼附之型式檢定合格標誌。

第六條　於本省令施行日前具有從事新令第十四條之二規定之機械等有關之檢定業務之經驗者之對於新規則時表之規定適用，應就相當於其從事該機械等之檢定業務期間之期間視同其從事該機械等之型式檢定業務。

（鍋爐及壓力容器之部份修正）

第七條　鍋爐及壓力容器安全規則（昭和四十七（一九七二）年：勞動省令第二十三號）之一部份修正于次：就第八十五條及第九十一條中之「第四條第一項第一款」為「第一條第一項第一款」、「同項第四款」為「同項第二款」、「第六條」為「第四條」予以修正。

附則（昭和五十八（一九八三）年七月三十日；勞動省令第二十四號）

本省令自為使外關事業者順利取得型式承認等之相關法律之部份修正法律施行之日（昭和五十八（一九八三）年八月一日起施行。）

附則（昭和五十八（一九八三）年十二月：勞動省令第三十一號）

１　本省令自昭和五十九（一九八四）年一月一日起施行。

２　本省令施行之日（以下簡稱「施行日」。）前申請之防塵口罩（係勞動安全衛生法施行令（昭和四十七（一九七二）年；政令第三十八號。以下稱「令」。）第十三條第十五款之防塵口罩。以下均同。）之型式之於勞動安全衛生法（以下稱「法」。）第四十四條之二第一項或第二項之檢定（以下稱「型式檢定」。），至施行日對其結果當未處分者，則不受修正後之機械等檢定規則（以下稱「新規則」。）第八條第二項、附表一及附表二規定之限制，仍依以往之例。

３　對新規則第六條第一項之新設檢定申請書，於暫時期間，得仍依以往之格式。

４　防塵口罩或令第十三條第六款之防毒口罩之型式之於施行日前往型式檢定合格者或於第二項規定之型式檢定合格之型式之於新規則第九條之型式檢定合格證，於暫時期間，仍得依以往之格式。

５　施以日前經於型式檢定合格之型式之防塵口罩或於第二次規定之型式檢定合格之型式之防塵口罩，與該型式檢定有關之型式檢定合格證之有效期間至新規則第十條規定之日製造者（該防塵口罩為輸入者時，對其型式既經法第四十四條之二第一項之檢定時，為至於同日為止之輸入者。），視同依新規則第八條規定　年之型式檢定合格之型式之防塵口罩。

６　前項防塵口罩之於新規則第十四條之型式檢定合格標誌，仍依以往之格式。

附則（昭和五十九（一九八四）年一月三十一日：勞動省令第一號）

本省令自昭和五十九（一九八四）年二月一日起施行。

附則（昭和六十（一九八五）年一月十日：勞動省令第一號）

本省令自昭和六十（一九八五）年四月一日起實行。

附則（昭和六十三（一九八八）年三月三十日：勞動省令第五號）

１　本省令自昭和六十三（一九八八）年四月一日起施行。

２　於本省令施行之日（以下稱「施　日」。）前申請之防塵口罩（係指依勞動安全衛生法施行令之部份修正政令（昭和六十三（一九八八）年：政令第五十二號）之修正前之勞動安全衛生法施行令（昭和四十七（一九七二）年：政令第三百十八號）第十三條第五款之防塵口罩。以下同。）之型式之於勞動安全衛生法第四十四條之二第一項或第二項規定（以下稱「型式檢定」。），其於至施行日對其指　當未處分者，則不受修正後之機械等檢定規則（以下稱「新規則」。）第八條第二項、附表一及附表二之限制，仍依以往之例。

３　對施行日前經型式檢定合格之型式之防塵口罩或於前項規定之型式檢定合格之防塵口罩，視同依新規則第八條規定之基準之型式檢定合格之型式之防毒口罩。

４　依修正前之機械等檢定規則（以下稱「汨規則」。）第九條規定發給之型式檢定合格證，如依前項規定被視同依新規則第八條規定之基準經型式檢定合格之型式之防毒口罩之型式之防毒口罩而發給者，視同依新規則第九條規定發給之型式檢定合格證。

５　依舊規則第十四條規定貼附之型式檢定合格證標誌，如依第三項規定被視同依新規則第八條規定之基準經型式檢定合格之型式之防毒口罩之型式之防毒口罩而貼附者，視同依新規則第十四條規定貼附之型式檢定合格標誌。

附則（平成二（一九九０）年九月十三日；勞動省令第二十三號）

１　本省令自平成二（一九九０）年十月一日起施行。

２　本省令之施行之日（以下稱「施行日」。）前申請之防毒面罩（係指勞動安全衛生法施行令（昭和四十七（一九七二）年；政令第三百十八號）第十三條第六款之防毒面罩之謂。以下同。）之型式之對勞動安全衛生法第四十四條之二第一項或第二項之擬定（以下稱「型式檢定」。至施行日尚未就其結果以後處置者，則不受修正後之機械等檢定規則（以下稱「新規則」。）第八條第二項、附表一及附表二規定之限制，仍依以往之例。

３　於施行日前，經於型式檢定合格之型式之防毒面罩或於前項規定之型式檢定合格之型式之防毒面罩，視同依新規則第八條規定基準之型式檢定合格之型式之防毒面罩。

４　依修正前之機械等檢定規則（以下稱「汨規則」。）第九條規定發給之型式檢定合格證中，依前項規定視同依新規則第八條規定基準型式檢定合格之型式之防毒面罩發給者，視同依新規則第九條規定發給之型式檢定合格證。

５　依舊規則第十四條規定貼置之型式檢定合格標誌中，依第三次之規定，被視同依新規則第八條規定基準型式檢定合格之型式之防毒面罩貼置者，視同依新規則第十四條規定貼置之型式檢定標誌。

附表一（第六條關係）

| 機械等之種類 | 現品及其他為受型式檢定所必要者 | 數目 |
| --- | --- | --- |
| 令第十三條第一款、第二款、第四款、第十款及第十二款列舉之機械等（以同條第二款列舉之機械等為同款列舉之急停止裝置中電氣制動方式以外之制動方式者、同條第十款列舉之機械等為同款列舉之齒之接觸既防裝置中可動式者、同條第十二款列舉之機械等為具有防止滑塊引起危險之機構者為限。） | 現品 | 一 |
| 令第十三條第三款列舉之機械等 | 照明器具及表示用燈 | 現品 | 一 |
|  |  | 燈泡保護罩 | 三 |
|  | 其他 | 現品 | 一 |
|  |  | 具有窺視窗者為安裝於該窺視窗之透明板與同質之透明板 | 三 |
| 令第十三條第五款列舉之機械等 | 更換式者 | 現品 | 四 |
|  |  | 過濾材 | 七 |
|  |  | 吸氣閥及閥座 | 三 |
|  |  | 排氣閥及閥座 | 三 |
|  | 用畢即棄式 | 現品 | 十一 |
| 令第十三條第六款列舉之機械等 | 吸收罐以外之部分與於型式檢定合格之型式之機械等之吸收罐以外之部分為同一者 | 現品 | 一 |
|  |  | 吸收罐 | 十五 |
|  | 其他者 | 現品 吸收罐 吸氣罰 排氣閥 |  |
| 令第十三條第十四款至第十六款列舉之機械等 | 現品 | 二 |
| 令第十三條第三十九款列舉之機械等 | 現品 | 四 |

# 附表二（第八條關係）

| 種類 | 設備 |
| --- | --- |
| 令第十三條第一款列舉之機械等 | 一 動作試驗用之衝壓機械或剪機械（光線式者或類此方式者，為動作試驗用衝壓機械或剪機械或令第十三條第一款列舉之機械等之動作試驗機）。 二 對有施以淬火部份者為硬度試驗機。 三 光線式者或類此方式者中具有震抖回路者為示波器或具有類此性能試驗機。 四 光線式者之中使用紅外線者，為紅外線電視攝機、紅外線暗示機或具有類此性能之試驗機。 五 具有電氣回路者為絕緣電阻計及耐電壓試驗設備。 |
| 令第十三條第二款列舉之機械等（以同款列舉之急停止裝置電氣制動式以外之制動式者為限。於本項中亦同） | 一 回轉計 二 絕緣電阻計 三 耐電壓試驗設備 四 動作試驗用之練捏橡膠、橡膠化合物或合成樹脂之滾輾機或令第十三條第二款列舉之機械等之動作試驗機。 |
| 令第十三條第三款列舉之機械等 | 一 溫度試驗設備 二 耐壓防爆構造者為爆炸試驗設備。 三 內壓防爆構造者為內壓試驗設備。 四 增強安全防爆構造之電動機中具有籠型轉子捲線者為拘束試驗設備。 五 增強安全防爆構造之照明器具及表示燈類為氣密試驗設備。 六 注油防爆構造之開閉器具及控制器具為發火試驗設備。 七 本質安全防爆構造者為火花點火試驗設備及耐電壓試驗設備。 八 粉塵防爆構造者為防塵試驗設備。 九 具有窺視窗者，如為照明器具及表示燈類為鋼珠落錘試驗設備（照明器具中具有圓筒狀燈泡保護罩者為鋼珠落錘試驗設備及水壓試驗設備） 十 屋外用者為撒水試驗設備。 |
| 令第十三條第四款列舉之機械等 | 一 荷重計 二 角度計 三 振動試驗設備 四 加速度測定設備 五 起重機之過負荷防止裝置為動作試驗用之伸臂起重機 六 移動式起重機之過荷防止裝置為動作試驗用移動式起重機 七 油壓式者為壓油發生設備 八 電氣式者為絕緣電阻計及耐電壓試驗設備。 |
| 令第十三條第五款列舉之機械等 | 一 集積試驗設備 二 粉塵捕集效率測定設備 三 通風阻力試驗設備 四 更換式者為排氣閥之動漏洩率測定設備 五 用畢即棄式者為漏洩率試驗設備及溫阻力試驗設備 |
| 令第十三條第六款列舉之機械等 | 一 集積試驗設備 二 面體之氣密試驗設備 三 通風阻力試驗設備 四 排氣閥之動作氣密試驗設備 五 吸收罐之氣密試驗設備 六 除毒能力試驗設備 |
| 令第十三條第十款列舉之機械等（以同款列舉之齒之接觸預防裝置中之可動式者為限。） | 動作試驗用木材加工用圓盤鋸 |
| 令第十三條第十二款列舉之機械等（以具有防止滑塊引起危險之機構者為限。） | 一 停止性能測定裝置 二 振動試驗設備 三 回轉計 四 萬能材料試驗機 五 絕緣電阻計 六 耐電壓試驗設備 七 光電式者或類此方式者中具有震抖回路者，為示波器或具有類此性能之試驗機 八 光電式者中使用紅外線者為紅外線暗視機或具有類此性能之試驗機 |
| 令第十三條第十四款列舉之機械等 | 一 遲動時間測定設備 二 絕緣電阻計 三 耐電壓試驗設備 四 溫度試驗設備 五 動作試驗用交流電弧熔接機 |
| 令第十三條第十五款及第十六款列舉之機械等 | 耐電壓試驗設備 |
| 令第十三條第三十九款列舉之機械等 | 一 耐貫穿試驗設備 二 衝擊吸收試驗設備 |

附表三(第八條關係)

| 種類 | 資格 |
| --- | --- |
| 令第十三條第一款列舉之機械等 | 一 於學校教育法（昭和二十二（一九四七）年；法律第二十六號）之大學（含汨大學令（大正七（一九一八）年；敕令第三百八十八號）之大學。以下均同）或於高等專門學校（含汨專門學校令（明治三十六（一九０三）年；敕令第六十一號）之專門學校。以下均同。）專攻與工業有關之學科畢業者之於其後二年以上從事衝壓機械或剪機械之安全裝置之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 二 於學校教育法之高等學校（含汨中等學校令（昭和十八（一九二九）年；敕令第三十六號）之中等學校。以下均同。）專攻與工業有關之學校畢業者之於其後五年以上從事衝壓機械或剪機械之安全裝置之研究、設計、製作、檢查或檢定業務之經驗者。 三 具有八年以上從事衝壓機械或剪機械之安全裝置之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 |
| 令第十三條第二款列舉之機械等（以同款列舉之急停止裝置中電氣制動式以外之制動式者為限。） | 一 於學校教育法之大學或於高等專門學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後二年以上從事滾輾機之急停止裝置之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 二 於學校教育法之高等學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後五年以上從事滾輾機之急停止裝置之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 三 具有八年以上從事滾輾機之急停止裝置之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 |
| 令第十三條第三款列舉之機械等 | 一 於學校教育法之大學或於高等專門學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後二年以上從事防爆構造電氣機械器具之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 二 於學校教育法之高等學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後五年以上從事防爆構造電氣器具之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 三 具有八年以上從事防爆構造電氣機械器具之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 |
| 令第十三款第四款列舉之機械等 | 一 於學校教育法之大學或於高等專門學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後二年以上從事起重機或移動式起重機之過負荷防止裝置之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 二 於學校教育法之高等學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後五年以上從事起重機及移動式起重機之過負荷預防裝置之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 三 具有八年以上從事起重機或移動式起重機之過負荷預防裝置之研究、設計、製作、檢查或型式檢定之業務之經驗者。 |
| 令第十三條第五款列舉之機械等 | 一 於學校教育法之大學或於高等專門學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後二年以上從事防塵口罩之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 二 於學校教育法之高等學校專攻與工業有關之學校畢業者之於其後五年以上從事防塵口罩之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 三 具有八年以上從事防塵口罩之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 |
| 令第十三條第六款列舉之機械等 | 一 於學校教育法之大學或於高等專門學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後二年以上從事防毒口罩之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 二 於學校教育法之高等學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後五年以上從事防毒口罩之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 三 具有八年以上從事防毒口罩之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 |
| 令第十三條第十款列舉之機械等（以同款列舉之齒之接觸預防裝置中之可制動者為限。） | 一 於學校教育法之大學或於高等專門學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後二年以上從事木工加工用圓盤鋸之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 二 於學校教育法之高等學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後五年以上從事木工加工用圓盤鋸之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 三 具有八年以上從事木工加工用圓盤鋸之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 |
| 令第十三條第十二款列舉之機械等（以具有防止滑塊引起危險之機構者為限。） | 一 於學校教育法之大學或高等專門學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後二年以上從事衝壓機械或其安全裝置之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 二 於學校教育法之高等學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後五年以上從事衝壓機械或其安全裝置之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 三 具有八年以上從事衝壓機械或其安全裝置之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 |
| 令第十三條第十四項列舉之機械等 | 一 於學校教育法之大學或於高等專門學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後二年以上從事交流電弧熔接用自動電擊防止裝置之研究、設計、檢查或型式檢定業務之經驗者。 二 於學校教育法之高等學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後五年以上從事交流電弧熔接用自動電擊防止裝置之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 三 具有八年以上從事交流電弧熔接用自動電擊防止裝置之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 |
| 令第十三條第十五款及第十六款列舉之機械等 | 一 於學校教育法之大學或於高等專門學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後二年以上從事絕緣用保護具或絕緣用防具之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 二 於學校教育法之高等學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後五年以上從事絕緣用保護具或絕緣用防具之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 三 具有八年以上從事絕緣用保護具或絕緣用防具之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 |
| 令第十三條第三十九款列舉之機械等 | 一 於學校教育法之大學或於高等專門學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後二年以上從事安全帽之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 二 於學校教育法之高等學校專攻與工業有關之學科畢業者之於其後五年以上從事安全帽之研究、設計、製作、檢查或型式檢定業務之經驗者。 三 具有八年以上從事安全帽之研究、設計、製作或型式檢定業務之經驗者。 |