行政院及所屬各機關出國報告

出國類別：實習

核能電廠營運檢測超音波檢測人

員能力驗證訓練及資格證照考試

服務機關：臺灣電力公司核能發電處

出國人 職    稱：核能工程監/核能工程師                                          /技術員

姓    名：陳勝雄/蔣年發

/林智雄

出國地區：美國北卡電力研究院

出國日期：自民國93年6月12日

至民國93年7月31日

報告日期：民國93年9月10日

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：核能電廠營運檢測超音波檢測人員能力驗證訓練
及資格證照考試

頁數  22  含附件: □是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話:台灣電力公司/陳德隆/(02)2366-7685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

陳勝雄、蔣年發、林智雄/台灣電力公司/核能發電處/核能工程監、核能工程師、技術員/(02)23667068

出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他

出國期間：自93年6月12日至7月31日	出國地區：美國北卡電力研究院

報告日期：93年9月10日

分類號/目

關鍵詞：超音波檢測訓練，能力驗證考試

內容摘要：（二百至三百字）

核能電廠營運期間檢測，法規規定執行超音波檢測人員必須經過檢測能力驗證(Performance Demonstration)資格考試，取得合格證明後才能執行各種組件之超音波檢測工作，本項檢測能力驗證資格考試由美國電力研究院非破壞檢測評估中心(EPRI NDE Center)辦理，本公司每年均選派核能電廠超音波檢測人員前往研習，並參加能力驗證資格考試以符合法規規定。此次能力驗證資格考試之項目包含有：裂縫檢測(Detection)能力驗證考試、裂縫深度評估(Depth Sizing)能力驗證考試、覆層焊道檢測(Overlay)能力驗證考試等三項。考試結果本次參加的三人都順利取得此三項能力驗證考試之合格證明，有兩人另外參加從去年才開辦的不同材質焊道檢測(Dissimilar Metal)能力驗證考試，結果很難能可貴的都通過且取得合格證明，成果十分卓著。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://report.nat.gov.tw）

目             錄

內容	      頁次

- 前言	  2

- 裂縫檢測(Detection)能力驗證考試	  2

- 裂縫深度評估(Depth Sizing)能力驗證考試	10

- 覆層焊道檢測(Overlay)能力驗證考試	15

- 不同材質焊道 (Dissimilar Metal)能力驗證考試	19

- 討論與建議	22

一、前言

沸水式核能電廠再循環管路發生晶間應力腐蝕龜裂開始於1980 年代，經過 20餘年檢測技術及設備改進以提升核能營運安全，檢測人員技術能力評鑑是確保檢測品質要件，因此美國核能電廠營運檢測管制法規，要求執行核能電廠超音波檢測人員，需經過檢測能力驗證(Performance Demonstration)考試，取得合格證明後才可以執行各種組件超音波檢測工作，證書效期滿之換證亦須經過能力驗證資格再考試合格者，才能繼續擔任該項工作。

美國核管會及核能電廠的業主為因應法規需求，將本項檢測能力驗證資格考試，委由美國電力研究院非破壞檢測評估中心(EPRI NDE Center)辦理，本公司依各核能機組檢測需求參加為會員，並每年選派核能電廠超音波檢測人員參加研習與能力驗證資格考試，以符合法規規定。

此次共選派三人參加三種超音波檢測能力驗證資格考試，分別為：裂縫檢測(Detection)能力驗證再授證考試、裂縫深度評估(Depth Sizing)能力驗證考試與再授證考試、覆層焊道檢測(Overlay)能力驗證考試，考試前接受指導練習 (Guide Practice)。本次研習三人都順利通過三項資格驗證考試，有兩人另外參加從去年開辦的不同材質焊道檢測(Dissimilar Metal)能力驗證考試，結果也都順利通過取得合格證明，成果收穫豐碩，對核能電廠設備執行營運檢測工作頗有助益。

二、裂縫檢測(Detection)能力驗證考試

裂縫檢測包括碳鋼(再授證考試免考碳鋼)及不銹鋼(含IGSCC)的裂縫檢測與長度量測，檢測掃描方式包含單邊及雙邊。

- 使用之儀器、探頭及檢測校準(Calibration)：

        - 使用儀器及儀器之主要參數設定，均作嚴格規定，本次參加驗證三人都使用 USN-60數位超音波檢測儀，其設定要求如下表所示：

| USN-60 |
| --- |
| 探頭 頻率 | Energy | 阻尼 | PRF Mode | 儀器頻率 （MHz） | Rectify | Reject | Display Start |
| 1.0 | High | 1k | Auto high | 1.0 | Full Wave | 0 | IP |
| 1.5 | High | 1k | Auto high | 2.0 or 2.25 | Full Wave | 0 | IP |
| 2.0 | High | 1k | Auto high | 2.0 or 2.25 | Full Wave | 0 | IP |
| 2.25 | High | 1k | Auto high | 2.0 or 2.25 | Full Wave | 0 | IP |
| 3.0 | High | 1k | Auto high | 2.0 or 2.25 | Full Wave | 0 | IP |
| 3.5 | High | 1k | Auto high | 4.0 or 5.0 | Full Wave | 0 | IP |
| 4.0 | High | 1k | Auto high | 4.0 or 5.0 | Full Wave | 0 | IP |
| 5.0 | High | 1k | Auto high | 4.0 or 5.0 | Full Wave | 0 | IP |

        - 探頭頻率之選擇需依照下表規定：

| 試件厚度 | 橫波頻率 | 縱波頻率 |
| --- | --- | --- |
| 0.5"或小於0.5" | 5.0 MHz | 4.0 or 5.0 MHz |
| 大於 0.50" | 2.25 MHz | 2.0 or 2.25 MHz |

        - 檢測不同管徑時要用規定的不同大小探頭做檢測，以達到被測物與探頭間最佳之偶合效果，探頭尺寸之選擇須依照下列之規定：

| 公稱管徑 | 最大橫波尺寸 inches | 最大橫波尺寸 mm | 最大縱波尺寸 inches | 最大縱波尺寸 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2"~4"inclusive | 0.25 | 7 | 0.20 x 0.30 | 5 x 10 |
| Greater than 4" to 12"inclusive | 0.50 | 13 | 0.30 x 0.60 | 10 x 14 |
| Greater than 12" to 24"inclusive | 0.50 x 1.0 | 16 x 10 | 0.60 x 1.0 | 16 x 26 |
| Greater than 24" | 1.0 | 16 x 10 | 1.0 x 2.0 | 26 x 51 |

        - 檢測校準時需先設定螢幕距離Screen Distance，使螢幕距離能夠含蓋檢測區域，從焊道底部起1/3T，及焊道兩旁各1/4"範圍，如下圖所示C-D-E-F為檢測區域，再建立校準規塊內凹槽之參考信號達到全螢幕80%即可。

焊道檢測區域

    - 碳鋼檢測(再授證考試則免考碳鋼)：

      - 考試內容：
碳鋼檢測試塊共有4塊，尺寸範圍4"~50"，厚度範圍.337"~3.85"。

      - 檢測與信號評估：

檢測時由於焊冠太寬，或管壁太薄，致使45(探頭無法含蓋檢測區域時，則可使用60(或70(之探頭，當三者均無法含蓋檢測區域時，可考慮使用1&1/2V之方法。探頭掃描時需作至少20(之搖擺，以及至少10%超音波換能器之重疊，掃描速度不能大於每秒3吋。探頭需作垂直以及平行焊道之掃描，以檢測出平行及垂直焊道之缺陷，掃描之靈敏度可定雜訊在5%～20%之全螢幕高。

信號評估正確與否，決定考試之成敗；分辨幾何形狀信號或是缺陷信號，可由探頭位置、探頭角度、信號特性，或由焊道兩邊相互掃描驗證來決定，可歸納成如下數點：

(1) 同一探頭，焊道整圈掃描均得相同信號，信號未有任何改變，可能是幾何形狀信號。

(2) 信號位置研判來自counter bore，而從焊道對邊掃描無任何信號產生，可能是幾何形狀信號。

(3) 信號位置研判來自counter bore或焊道根部，改用其他探頭時，信號減弱或消失，可能是幾何形狀信號。

(4) 探頭水平移動，信號高度均未改變，可能是幾何形狀信號。

(5) 探頭水平移動，信號由單一轉變為多重時，可能是缺陷的信號。

(6) 信號位置研判來自counter bore，而從焊道對邊掃描亦可得到相同位置之信號，可能是缺陷的信號。

(7) 不同角度之探頭，均可得到同一位置之信號，可能是缺陷的信號。

(8) 任何與幾何形狀信號不太相同之信號，可能是缺陷的信號。

      - 注意事項：

(1) 對於2"~4"薄管檢測，儘量使用70/60S來含蓋檢測區域，少用1&1/2V法，對單邊檢測之焊道，可增加0.25"，5MHz橫波或折射縱波RL探頭，及由焊冠上掃描驗證。

(2) 檢測中大管徑用45/60S探頭相互比較信號，注意區分由焊道對邊產生之信號，不要造成混淆。

(3) 檢測靈敏度不要太高，否則容易造成誤判False Call。因為試件規塊缺陷之音波反射信號約略與校正塊人工凹槽之反射信號相當。

(4) 檢測軸向龜裂Axial Crack時可不必由焊冠上掃描，試件規塊軸向龜裂之製作，均延伸至母材。

(5) 作長度評估Length Sizing時，可使用5MHz探頭，來區分幾何形狀及缺陷之信號，高頻探頭可得到更佳之解析度。

(6) ID信號最好放在整個營幕的中央，能得到最佳的訊號動態範圍，好作訊號來源的評估判斷。

    - 不銹鋼檢測(含IGSCC)：

1) 考試內容：

不銹鋼檢測試塊共7~8塊，其中包含3~4塊IGSCC試塊，尺寸由2"~36"，厚度由0.237"~2.90"。

2) 使用儀器、探頭及校準(Calibration)：

使用之儀器，及儀器之數據設定，均與碳鋼相同。

探頭頻率之選擇需依照下表規定：

| 公稱管徑 | 橫波頻率(Mhz) | 縱波頻率(Mhz) |
| --- | --- | --- |
|  | IGSCC 檢測 | 非IGSCC 檢測 | IGSCC 檢測 | 非IGSCC 檢測 |
|  | 雙邊 檢測 | 單邊 檢測 | 雙邊 檢測 | 單邊 檢測 | 雙邊 檢測 | 單邊檢測 | 雙邊檢測 | 單邊 檢測 |
| ( 0.50" | 2.25 | 2.25 | 2.0~ 5.0 | 2.0 or 2.25 | 4.0 or 5.0 | 4.0 or 5.0 | 4.0 or 5.0 | 4.0 or 5.0 |
| > 0.50" ~ 2.00" | 1.5 | 1.5 | 1.5~ 2.25 | 1.5~ 2.25 | 1.0~ 2.25 | 1.0~ 2.25 | to 5.0 | to 5.0 |
| > 2.00" | 1.5 | 1.5 | 1.5~ 2.25 | 1.5~ 2.25 | 1.0~ 2.25 | 1.0~ 2.25 | 1.0~ 2.25 | 1.0~ 2.25 |

由上表可知對IGSCC的檢測多使用低頻率高穿透能力的音波，來增進檢測靈敏度，而薄管雙邊檢測時多利用高頻5MHz的探頭來增進檢測的解析度。

在決定選用探頭的大小以及檢測校準(Calibration)時，依照碳鋼焊道檢測的作法即可。

3) 檢測與信號評估：

檢測與信號的評估大致上與碳鋼檢測相同，但對於單邊檢測大於0.5吋厚不銹鋼管焊道，務必要使用折射縱波探頭來驗證；對於薄管單邊檢測之不銹鋼管焊道要使用70度之橫波來檢測。

4) 注意事項：

關於IGSCC之檢測，值得慶幸的是，以前那些IGSCC訊號極微弱、雜訊與IGSCC訊號幾乎同高的試塊已經被取代，但有增加一些新的試塊，也要特別注意掃描的速度應儘量緩慢、幅度加大， IGSCC的訊號都很高，若再挖小訊號很可能會有False Call。對IGSCC之檢測，仔細觀察其波的特性，依照程序書規定，使用45S/60S探頭相互驗證，最好用0.375"∮1.5MHz的探頭。

三、裂縫深度評估(Depth Sizing)能力驗證考試

電廠營運後所產生之瑕疵，經檢測出瑕疵所在，再利用超音波檢測技術，將裂縫之深度給予數字化的呈現。超音波之深度量測技術可分為1.振幅降低法2.音速距離相對法(RATT)3.音速距離絕對法(AATT)4.τ值相對法等等。

EPRI就所有技術取較簡便及準確來歸納及採用之方法為音速距離相對法及絕對法兩種。音速距離相對法是針對較淺的瑕疵以音波呈現的特性，會伴隨著瑕疵之尖端回波，依瑕疵深淺的不同，會有相對的位置關係而來。依照其特性，將此對應關係呈現在儀器螢幕上。譬如較深之瑕疵其瑕疵波與尖端回波會有較大距離之差距，瑕疵較淺則兩波較相近。如下兩圖示：

音波距離相對法(RATT)，由於音波要同時打在瑕疵根部與瑕疵尖端，對於深瑕疵無法同時含蓋兩者，致兩波距離更遠或不能同時呈現在螢幕上。故此量測法較適用於淺瑕疵之量測。

而所謂之音波距離絕對法(AATT)，則是利用超音波對裂縫尖端之回波，直接在儀器螢幕上所呈現的距離，給予量化，而直接讀出深度大小(是為剩餘厚度)，再依管材之厚度，給予計算而得知裂縫之深度。如圖示：

剩餘厚度RL

Remaining Ligament

瑕疵高度 H ＝ 試件厚度 T – 剩餘厚度 RL

首先利用WSY-70探頭針對瑕疵所在給予量測，當深瑕疵(＞30％)時CE1會有一定程度的振幅程現。當瑕疵為較淺（＜30％)時，CE1之振幅很小或幾乎沒有。

由此可粗判瑕疵是深或淺。再以表面爬波探頭(OD Creeping)驗證粗判是否正確。若瑕疵很深達到外表面附近，表面探頭會有很明顯之回波，且很敏感。反之瑕疵很淺則不顯示。也可使用45°橫波做全V掃描，當探頭音波直接打在瑕疵根部時，將探頭往後移動(即是全V掃描)，若是瑕疵很深則回波會延續很長(即是波之動態很長)，反之則立即消失(即是動態很短)。

由以上之量測後，再以音波距離絕對法依瑕疵深、中、淺，以不同之探頭給予量測。橫波探頭70°量測近表面之瑕疵(＜0.3”)，60°橫波量測中階層之瑕疵(0.3”〜 0.6”)，45°橫波量測淺瑕疵(0.6”〜 1.0”)。

瑕疵量測時，因焊道並非很平整，必須持穩探頭使探頭與表面最大之接觸，而得到最大之尖端回波(尖端回波能量很小並不易辨認)。最佳的方式是將探頭能量直接打在瑕疵根部，此時有最大的回波反應。再將探頭往前緩慢移動，可在探頭能量持續接近瑕疵尖端時，根部回波會消失，而隨即出現之微弱回波即是尖端衛星波。再依尖端回波出現之位置對應事先校正好儀器螢幕之時基線代表剩餘厚度(RL)，讀出其值即可。

於量測時有時因瑕疵並非呈直立狀態，若瑕疵是傾斜向探頭側時，量測時要由反方向量測較為可行。反方向量測時，探頭回波通常為瑕疵面回波而非瑕疵根部回波。此時應將探頭得到之最大回波再往前推，才能直接打在尖端上(約降3DB的能量)。

橫波45°、60°、70°之量測方法均相同，但每一種量測技術均無法達到絕對準確，必須互相驗證或輔以折射縱波60°來驗證(量測方法亦同)，並取適當量測值才可得到較可靠之瑕疵高度。

    - 內容：

縫深度評估能力驗證授證考試每人各考十塊：為碳鋼四塊、不銹鋼六塊（其中三塊為IGSCC），再授證考試則只需考五塊全為IGSCC試件。每塊均各指定一個位置，應試者需一一將各該指定處之裂縫深度量測評估後紀錄，考試時間無硬性規定。

    - 程序書規定

程序書對於最初評估所使用之探頭頻率規定如下：

| 試件厚度 | 橫波探頭 | 縱波探頭 |
| --- | --- | --- |
| 0.50"＜t ( 2.0" | 1.5 ~ 5.0 MHz | 2.0 ~ 5.0 MHz |

最初評估完成之後，則可另外使用更高頻率之探頭作進一步之評估。

程序書對於所使用之探頭尺寸規定如下：

| 公稱管徑 t | 橫波探頭最大尺寸 inches | 橫波探頭最大尺寸mm | 縱波探頭最大尺寸 inches | 縱波探頭最大尺寸mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12"＜t ( 24" | 0.50 x 1.0 | 16 x 10 | 0.60 x 1.0 | 16 x 26 |

    - 評估方法

對不同深度之缺陷，可依程序書規定使用不同角度橫波探頭，並配合各種不同的量測方法－絕對時間法或相對時間法或複波觀察法來量測(AATT or RATT or Bi-model)，詳細搭配方式列於下表：

| 材質厚度 0.50"＜t ( 1.00" |
| --- |
| 缺陷剩餘高度 | 探頭角度 | 量測方法 |
| ( 0.20" | 70° and ODCR | 絕對時間法 |
| 0.20"＜t( 0.70" | 60° ~ 70° | 絕對時間法或複波觀察法 |
| > 0.70" | 45° ~ 60° | 絕對法或相對法或複波觀察法 |

    - 評分方式

每塊試件各指定一處位置量測缺陷深度，及格標準為所有試件統計其所叫缺陷深度與實際缺陷深度誤差之RMS值不可大於0.125"，而RMS值的計算公式如下：

其中ti為實際缺陷深度

mi為所叫缺陷深度

n為試件數

    - 注意事項

1) IGSCC之五塊試件，其缺陷深度通常是淺、中、深都有，先以30-70-70方法之CE1與CE2即可得知其深度範圍，再用45S與60RL或ODCR作正確評估。

2) 在作考試件之前應先作練習件，並將所叫之答案與標準答案比對，以了解所使用之評估方法的正確性與校準的準確性，並作適度之修正。

3) 報表上所要填寫的缺陷深度與Remaining Ligament答案，應特別注意不可弄錯。

4) 謹慎遵循程序書邏輯推理流程圖，妥適運用正確的探頭焦距、穿透能力和被檢物表面適切接觸，以準確量測缺陷深度；切忌將淺缺陷深度誤測為深缺陷深度或將深缺陷深度誤測為淺缺陷深度，因多數考試不合格者均有此慘痛的失敗經驗。

四、覆層焊道檢測(Overlay)能力驗證考試

    - 考試試件共5件，列如下表：

| 試件分類 | 4" PSI+ ISI | 6" PSI+ ISI | 12" PSI | 12" ISI | 28" PSI+ ISI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Overlay外徑 | 4.93" | 7.23" | 12.73" | 12.73" | 29.41" |
| 周長 | 15.5" | 22.7" | 40" | 40" | 92.4" |
| 管壁厚度 | 0.363" | 0.405" | 0.66" | 0.92" | 1.11" |
| Overlay厚度 | 0.244" | 0.417" | 0.42" | 0.32"/0.45" | 1.16" |
| 全厚 | 0.607" | 0.823" | 1.08" | 1.24"/1.37" | 2.27" |
| 檢測厚度 | 0.335" | 0.518" | 0.42" | 0.55"/0.68" | 1.438" |
| 檢測長度 | 全管 | 全管 | 11.0" | 21.0" | 16.0" |

    - 缺陷類別

（1）ISI - 周向裂縫（裂縫延伸進入檢測厚度）

- 軸向裂縫（裂縫延伸進入檢測厚度）

（2）PSI - Lack of bond（LOB）

- Interbead lack of bond（IBLOB）

- Contaminated Crack

    - 4"/6"/28"試件各一件，每件均包含ISI與PSI缺陷。12"試件有2件，一件含有ISI缺陷另一件則含PSI缺陷。

    - 報告要註明缺陷為：

（1）ISI或PSI缺陷

（2）周向或軸向

（3）Crack或LOB

（4）位置X起點、終點

（5）位置Y起點、終點

（6）長度

（7）RL（Remaining Ligament）

    - 能力驗證及格標準：

（1）缺陷檢出率80﹪以上

（2）誤叫率（False Call）10﹪以下

（3）長度的RMS≦0.75"（不含Axial的長度）

（4）深度的RMS≦0.125"（不含LOB ＆ IBLOB的深度）

以上4項全部合格才算通過考試。

驗證不合格補考時視情況可只考ISI或PSI或全部重考。

    - 考試時需先以角波檢測完畢，經監考官簽認後，再以直波檢測（理由是：直波可能見到所有考試件的缺陷，與現場自然缺陷不同，故PDI計劃特別做此規定）。角波檢測與直波檢測所叫缺陷即使重複也不扣分。

    - 每一缺陷深度以最深深度報告。

    - Axial 缺陷深度量測需矯正弧度造成的誤差。

    - ISI裂縫長度量測是量測已延伸進入檢測厚度部份之裂縫長度，如下圖所示。

    - 檢測對策：

（1）ISI部份以45˚RL或60˚RL檢測、70˚RL或TrCr輔助，PSI部份以70˚RL檢測，TrCr輔助。角波檢測完畢才以直波檢測（PDI規定）。

（2）頻率以2 MHz較佳。

（3）ISI缺陷先檢測，然後才檢測PSI缺陷。

（4）28"管件檢測時，厚度大於1.0"部份，若以60˚RL檢測，會有偏折現象發生檢測誤差，只能用45˚RL探頭，晶體大小約2（16X26㎜），聚焦約為FS=55㎜。

（5）28"管件ISI裂縫深度量測中，須注意很容易量得太深，在找到tip時因信號很強而誤以為是face會將探頭再往前推移，找到一個信號誤認為是tip而產生很大誤差。

（6）留意双晶折射縱波探頭的檢測靈敏區，其靈敏區有效範圍為焦距的0.5倍至1.5倍。

（7）周向ISI Crack檢測時，可將探頭入射點置於銲道中心線上，分別向上、下游掃描，打Crack的Face，有助於分辨上、下游同時存在的Crack。將每一各別缺陷信號詳細分辨，將其位置及深度標示銲道橫剖面上，再將探頭沿周向橫移，量測每一各別裂縫的周向長度，可有效的量測裂縫長度並分辨裂縫與LOB。

如下圖所示：

五、不同材質焊道(Dissimilar Metal)能力驗證考試
DM（Dissimilar Metal Weld）不同材質之焊道，在核電廠反應爐結構中，為使反應爐之爐水進出管嘴與不同材質的管路有效連接，故有此特別之設計。DM 就是將不同材質做連接的焊道如SS316連接SA508，以INCONEL 182 BUTTER焊於管嘴SA508碳鋼材質上，再以INCONEL 182 or 82 將SS316與 INCONEL 182 BUTTER連接，確保管路之完整性，維持反應爐壓力邊界之完整。

INCONEL材質本身晶粒，不易以傳統之橫波探頭穿越檢測，必須以高穿透性低頻之折射縱波探頭來檢測。EPRI 美國電力研究所建構之DM焊道試件11件，管壁厚度0.28”〜 5.16”，管徑大小為2”〜 36”及平板構件。

檢測DM焊道首先需考慮探頭穿透管壁厚度之聚焦，且考慮管材表面弧度，如何有效的傳遞超音波能量。譬如1”管壁厚以45°來檢測，其內表面之長度聚焦為1.4”，60°為2.0”，而70°則為2.8”。為了有效達到聚焦深度，探頭設計只能取有效範圍之長度，也就是犧牲了有效範圍外之檢測。這是特別注意之地方，也就是用錯了聚焦深度將無法檢測所要之瑕疵。

EPRI 設計之管件可分為11種，每種均有不同之焊道結構，檢測前須了解焊道設計之資訊，且要針對折射縱波之特性。主要是折射縱波除本身之縱波外，均有伴隨之波式轉換之CE1及內外表面爬行波CE2。在波式辨認時，需將儀器螢幕調成內表面為5格位置，再觀察5〜10格間是否有CE1及CE2。若只有一高振幅之單一回波，通常為幾何形狀之回波。而檢測探頭採用以1 及1.5MHZ為主，並以2MHZ為驗證。此外長度量測應以2MHZ 之45°為主。若以60°來量測則是擴散角較大，量測長度可能過長而導致長度量測失敗。檢測瑕疵大部份均在管嘴側INCONEL 182 BUTTER內。甚至瑕疵可能離焊道中心1.5”以上(對邊檢測編號703就有此現象)。

當檢測701管件時，因2”管件管壁厚只有0.28”，只能以45°、60°、70°橫波為主，並以折射縱波驗證。探頭尺寸選用1.5〜2.25MHZ 0.25”ψ，可使接觸面良好，傳送音波。焊道表面研磨光滑無法瓣認，要事先劃好焊道位置，對檢測過程很有幫助。

當檢測704管件時因有幾何形狀如上圖，須在曲面上掃描要事先規劃好音波路徑，闢如A為45°音束所含蓋的範圍只能檢測探頭側焊根前之瑕疵，B為60°音束所含蓋的範圍只能檢測焊根附近之瑕疵，C為70°音束所含蓋的範圍只能檢測探頭對側之瑕疵。

11件試片大部份為單邊掃描，音波的路徑很重要，需留意探頭有效之檢測區域及掃描範圍。應在每一管件畫上焊道中心線及掃描範圍。在量測長度時需注意探頭之聚焦深度，若聚焦太短而量測無法達道底層，而長度不夠長。

因DM主要為反爐管嘴與管件之連接，單邊掃描時瑕疵均有很高之訊號雜訊比，通常為4倍以上，所以周向(CIRC)的瑕疵只要選對探頭，瑕疵訊號並不難辨認。為了增加檢測之困難度，試件中設計了許多之軸向(AXIAL瑕疵。每一試件組合中最少有3個AXIAL。而且有些AXIAL非常的淺。在檢測時一定要用45°縱波來掃描，並且有些試件之探頭角度亦有限制。

- 46°

- 46°

- 49°

- 42°

- 52°

此為最大的容許角度，超過此角度有可能打不到根部。

而且每一方向皆要掃描，並做SKEW掃描，找到瑕疵後再用60°做驗證。AXIAL之瑕疵訊號因試件表面曲面之緣故，折射縱波特有之CE1及CE2並不明顯。

綜合DM的考試經驗，檢測時需多加耦合劑使探頭與試件表面耦合良好，掃描速率不大於每秒2吋。考試當中需對照著焊道設計圖做，了解焊道所有資訊。檢測程序書規定折射縱波檢測後須用橫波來驗證。但橫波穿透能力不強，只能做到近邊側之缺陷。除非是管壁厚度低於0.5吋才以橫波檢測為主。但校準記錄上仍得要有橫波之記錄。且要有其db值。掃描之靈敏度以10〜20％ 雜訊即可。各種折射縱波探頭EPRI均有提供。

六、討論與建議

  - EPRI發行各項能力驗證考試的“Guided Practice”，內容為指引各能力驗證考試的檢測方法與注意事項，對人員之參加考試與檢測技巧有幫助，若能細心體會遵行則容易通過考試。

  - 覆層焊道檢測(Overlay)能力驗證考試試件已重新設計製作，比舊有的考試困難許多，需要同時做檢測(Detection)、長度評估(Length Sizing)與深度評估(Depth Sizing)，對軸向（axial）瑕疵深度評估更須細心，且要選用適合的探頭配合公司現有性能良好的數位式K'K USN60超音波檢測儀器，又在赴EPRI考試前，預先於林口訓練中心作好儀器探頭所需的校正，以模擬試件實做練習，準備越充分考試越有信心。

  - 去年起EPRI開始有不同材質焊道DM（Dissimilar Metal Weld）檢測能力驗證資格考試，本公司每年選派人員參加超音波檢測能力驗證資格考試時，應將本項考試列入優先項目之一；依各核能電廠機組管路DM焊道之特性與檢測需要，逐步購買直至有足夠的專用檢測探頭，以符合法規要求，且不需再請國外合格檢測員參與核能機組營運期間檢測工作。

  - 將每年在EPRI參加PD能力驗證考試經驗做整理，在檢測人員之間互相切磋交流傳承，則除了後續參加考試可提高及格率外對整體人員精進檢測技術會有極大助益。

# Text boxes

H

T

尖端回波

瑕疵波

C

A

管壁上部25﹪厚度

裂縫長度

RMS =

1/2

n

2

（mi-ti）

n

i=1

(

管壁厚度

O’Lay 厚度

B