行政院所屬各機關報告書

(出國類別：實習)

裝

訂

線

（三期ORV設備大修）

服務機關：中國石油永安液化天然氣廠

出 國 人 職    稱：機械工程師、機械領班

姓    名：蔡旭博、張金吉

出國地區：日本

出國期間：93/6/14～93/6/20

報告日期：92/9/17

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：三期ORV設備大修

頁數       含附件：□是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：

中油公司天然氣事業部永安天然氣廠/蔡旭博/(07)6911131 ext 301

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

蔡旭博/中油公司/天然氣事業部永安液化天然氣廠/工程師/07-6911131ext 301

張金吉/中油公司/天然氣事業部永安液化天然氣廠/領班/07-6911131ext 560

出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他

出國期間：93.06.14－93.06.20               出國地區：日本

報告日期：93.09.17

分類號/目

關鍵詞：

內容摘要：（二百至三百字）

中油公司永安液化天然氣廠內之三期氣化器ORV(OPEN RACK VAPORIZER)啟用至今，已使用3年了，除日常之檢查及維修保養外，也到需作大修之時間，由於此型ORV為日本神戶鋼鐵公司製造，且本廠尚未有此型之設備之大修經驗，故派員前往該公司，學習拆卸及組裝順序與檢修重要數據，吸取低溫氣化器維修、故障排除之維修經驗，作為日後設備保養及操作之參考。

本廠派遣人員兩人，於九十三年六月十四日至九十三年六月二十日間前往日本神戶，學習設備維修保養之經驗。

壹、 出國目的

中油公司為因應未來國內天然氣大量需求，並以確保台灣地區供氣穩定，故需增設及保持使用中設備之妥善率。除了目前積極進行台灣第二個接收站興建工程外，並已針對中油公司永安液化天然氣廠各項設備進行各項維修工作，以確保供氣無虞。此次出國就針對永安液化天然氣廠三期擴建工程中有關氣化器(ORV)設備之維修保養向原製造廠學習，作為障排除之維修經驗及日後設備保養及操作之參考。

此行與KOBE STEEL,LTD.相關人員討論目前本公司在使用氣化器上所遇之問題外，並就其為需保養之細節及使所需之技術設備與該公司人員討論。此外KOBE STEEL,LTD.亦介紹最新發展氣化器之設備，並參觀其工廠目前製造中之氣化器。此行程並安排至大阪瓦斯公司姬路接收站參觀，並了解天然氣最新之應用發展。

貳、出國行程

6月14日  抵達日本神戶

6月15-17日

與KOBE STEEL,LTD人員討論本公司所面臨之問題、維修保養之相關細節，最新發展氣化器之設備介紹。

6月18-19日

參觀KOBE STEEL,LTD工廠目前製造中之氣化器。並安排至大阪瓦斯公司姬路接收站參觀，並了解天然氣最新之應用發展

6月20日 日本神戶經大阪返抵台北

參、報告內容

一、氣化器簡介

(一) 氣化器基本構造

氣化器剖面如下圖所示

| No. | 名稱 | 材質 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鰭管 | 鋁合金 |
| 2 | 海水通道 | 鋁合金 |
| 3 | 海水供應管 | FRP |
| 4 | 頂板 | 水泥及油漆 |
| 5 | Wind breaker | FRP |
| 6 | 結構物 | 水泥 |

(二)工作原理

利用海水從鰭管上方淋下，LNG由下方向上，吸收海水的熱量氣化成NG，如上圖所示。

二、氣化器(ORV)維修保養

(一)日常檢查

值班人員每天需注意如下表：

| 設備位置 | 檢查重點 | 檢查重點描述 | 檢查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氣化器鰭管 | 結冰高度 | 使用中之鰭管結冰高度要低於2.5公尺 | 目視 |
|  |  | 準備使用鰭管結冰高度要低於3公尺 | 目視 |
|  | 海水流動 | 由於刺狀的結凍使海生物附著在表面 | 目視 |
|  | 外部檢視 | 不正常之損壞 | 目視 |
| 海水通道 | 外部檢視 | 由於刺狀的結凍使海生物阻塞在鰭管之間 | 目視 |
| 操作時注意狀況 |  | LNG流速率 |  |
|  |  | NG出口溫度 |  |
|  |  | LNG進口壓力 |  |
|  |  | NG出口壓力 |  |
|  |  | 海水流率 |  |
|  |  | 海水進口溫度 |  |
|  |  | 海水出口溫度 |  |
|  |  | 海水進口壓力 |  |

(二)定期檢查與維修保養

| 設備位置 | 檢查重點 | 檢查重點描述 | 檢查方法 | 週期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氣化器鰭管 | 裂縫 | 氣體接縫 | 目視 洩漏聲音 氣體偵測器 | 每週 |
|  | 腐蝕 | 熱噴焊層耗損 | 目視 | 每年 |
|  |  | 熱噴焊層剝落 | 目視 | 每年 |
|  |  | 熱交器腐蝕 | 目視 | 每年 |
|  |  | 鰭管表層包覆厚度 | 厚度偵測器 | 每年 |
|  | 外部檢視 | 損壞與破壞 | 目視 | 每週 |
|  |  | 骯髒物 | 目視 | 每月 |
| 海水通道 | 腐蝕 | 由於腐蝕造成海水通道裂縫 | 目視 | 每年 |
|  | 外部檢視 | 泥土、海生物及垃圾堆積 | 目視 | 每月 |
|  |  | 螺絲鬆動 | 目視 | 每年 |
| 海水主管 | 裂縫 | 法蘭等裂縫 | 目視 | 每年 |
|  | 內部檢視 | 海生物 | 目視 | 每年 |
|  |  | 管內及法蘭墊片之腐蝕 | 目視 | 每年 |
|  | 外部檢視 | 螺絲鬆動 | 目視 | 每年 |
|  |  | 不正常之損壞與破壞 | 目視 | 每年 |
| 鋼構 | 外部檢視 | 外皮油漆 | 目視 | 每年 |
|  |  | 螺絲鬆動 | 目視 | 每年 |
| Wind breaker | 外部檢視 | Wind breaker損壞 | 目視 | 每年 |
|  |  | 螺絲鬆動 | 目視 | 每年 |
| 海水放流池 | 外部檢視 | 沉積與附著的海生物 | 目視 | 每年 |

綜合以上定期檢查與維修保養項目，絕大部分均採用目視方法檢查，故我們鎖定測量包覆在鰭管上的材料之厚度，由於鰭管的材質為鋁合金，與海水進行熱交換時易造成腐蝕，且熱交換效率較差，所以在鰭管上包覆一層鋁鋅合金(約200μm)用以增加熱交換效率並且作為犧牲陽極，用以保護鰭管，延長壽命。

一般清洗鰭管的方式採用水刀清理，水刀壓力為50KG/cm2G，水中氯含量要低於25ppm，清洗乾淨後方可做進一步檢查。鰭管上下端約有2000mm是光滑部分，其餘部分之斷面為星狀，量測鰭管表層包覆厚度位置在其管底部光滑處，如下圖所示，

經測量後，若包覆厚度減少60~70μm則需要在噴焊一次，用以確保鰭管不損壞。

依KOBE STEEL,LTD的量測工具有：超音波測厚器、校正棒、校正曲線圖。使用方法是先用所包覆材質噴焊於鋁合金上，在使用錯誤嘗試的方式製作出校正曲線圖後，在對鰭管進行量測(相關設備如下圖)。

因考量目前本廠無法自行製作此表，經詢問由KOBE STEEL,LTD派員攜帶儀器來台檢測，二座ORV需2人檢查6天(含往返時間)1,800,000日圓，機票另計。該公司建議本廠可每2年檢查2座，視檢情況來判斷其餘ORV是否需要針對包覆座整理噴焊(設備如下圖)。原則上已4~5年噴焊一次，但還是要依測量結果為準。

三、氣化器目前發展狀況

Super ORV：

Super ORV與ORV不同之處為鰭管之設計，比較圖如下

同一支鰭管內分成上下兩種設計，詳如下圖。

在相同的處理量及海水溫度ORV體積小為原有的0.73倍，比較表如下

四、大阪瓦斯姬路接收站參觀及最新資訊

大阪瓦斯姬路接收站位於姬路市的海濱， 此接收站與關西電力公司共同填海造陸並建造接收站，大阪瓦斯公司與關西電力公司共同使用一套卸料碼頭，大阪瓦斯姬路接收站的設備如下表：

| 項目 | 容量 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| LNG儲槽 | 80000公秉 | 8 |
|  | 180000公秉 | 1 |
| LNG PUMP | 輸轉 | 60T/H | 2/1LNG TANK |
|  | 泵送 | 300T/H | 2/1LNG TANK |
| LNG ORV | 60T/H,150T/H | 3,1(TRI-EX) |
|  | 120 T/H | 1(TRI-EX2800kw) |
|  | 150 T/H | 1 |
| BOG COMPRESSOR | 12 T/H X0.97MPA | 4 |
| LPG儲槽 | 丙烷 | 1500公秉 | 2 |
|  | 丁烷 | 4700公秉 | 2 |
| LPG PUMP | 10 T/H | 6 |
| LPG ORV | 6 T/H | 2 |  |
|  | 12 T/H | 1 |
| 海水泵 | 7200 M3/H | 4(LNG 使用) |
| 海水泵 | 3500 M3/H | 3(消防用) |
| 發電設備 | 2800KW | 2(燃氣渦輪機) |
| 膨脹透瓶機 | 100000 M3N/H | 1 |

大阪瓦斯公司介紹一種正在開發之氣化器，原有之氣化器採用海水與LNG作熱交換，新技術採用空起與LNG作熱交換，目前正在試運轉中，其研究發展的時程如下表：

目前所發展之設備為每小時1頓，器化壓力為0.4~0.8MPa，設備之大小，長12米、寬1.2米、高2米。這套設備之進口空氣需要作乾燥處理，已房空氣再作熱交換時產生凝結現象，出口之空氣為-100℃、5000 M3/H，冷空氣是很好可利用之資源，但目前尚無較具體之做法，其流程如下圖。

肆、心得與建議

一、參觀神戶鋼鐵廠，廠內工作場所，各個工作區域，皆劃分格子，非工作人員不准進入，參觀人員，只許在走道上參觀。非常條理，注重工安。

二、ＯＲＶ氣化設備成品參觀。完成品放在固定架上，各接點、管路皆有嚴格檢查ＰＴ、ＲＴ試驗最後才塗裝。

三、永安ＯＲＶ出口水道有泡沫產生，日本同樣有此狀況，並無環保問題。

四、大阪瓦斯公司參觀其展示間，做得非常好，非常科學，富有教育啟發意義，為中小學指定之參觀場所，本廠未來展示館可參考借鏡。

五、大阪瓦斯公司、其廠內維修各部門，和日本國內衛星工廠配合，維修零件取得由國內自製，維修時效快且費用相對便宜。