第   1/14     頁

製表者:  鄧新掙                       製表日期： 93 年 09 月 27 日

林園石化廠#12鍋爐汰舊換新計劃

設備廠家參訪紀要

目次

前言

行程及工作摘要

參訪日本BH K.K.及昭和電工發電廠

參訪日本ALSTOM K.K.

參訪日本長崎松浦火力發電廠

心得與建議

參考資料

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第   2/14     頁

製表者:  鄧新掙                       製表日期： 93 年 09 月 27 日

一. 前言

公用系統是石化廠賴以穩定操作的基石，他扮演著石化工廠火車

頭的地位，石化廠要生產順利，公用系統的穩定供給是必備的基本條

件，有鑑於此，林園石化廠自建廠之初，除水、空氣、蒸汽等需自給

自足之外，亦投資裝建鍋爐發電機等汽電共生系統，在歷經許多跳電

事故之後，更以自給自足為目標。#22鍋爐發電機於87年併入全廠系

統之後，為求設備利用率及經濟效益的提昇，更將多餘電力售於台電，

開本公司外售電之先驅。

在環保法令日趨嚴格之下，汽電廠污染物排放之控管愈趨嚴謹，

新設之汽電廠紛紛投注大量資金裝建除塵、脫硝、脫硫等環保設備，

以達到最新的法令標準。在最近二十年多年的設計及運轉過程中，發

生許多系統運轉時的故障，經過研究及改良後，各設備在設計及運轉

問題已逐步解決，為了解設計廠家及運轉工廠製程改善的經驗，特利

用此次參訪機會，向日本各廠家請益，將目前本公司相關工場所遭遇

到的問題，一一詢問各相關公司改善處理方式。

本公司高雄廠最近裝建完成之#23/#24鍋爐空氣預熱器，硫酸氫氨

的沉積相當嚴重，約二至三個月就必須停爐清洗以降低設備差壓，造

成操作上的極大困擾，故特別安排至相關設備廠家，實地了解問題所

在及其處理方式，以作為未來林園廠新汽電鍋爐改進的借鏡。在參訪

現場操作單位及設計廠家後，發覺在氮氧化物排放濃度需較低之設備

，或觸媒活性減低至一定效率之後，游離氨的增加及為增加熱回收降

低煙囪排氣溫度等雙重影響，將使除硫酸氫氨沉積更為明顯。目前業

者設計上的改善方法是變更空氣預熱器熱端深度，不要在易沉積區域

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第   3/14     頁

製表者:  鄧新掙                       製表日期： 93 年 09 月 27 日

作為交接面；煙道重新計算，使得氣流分佈較均勻，不要有霧化氨氣

分佈不均，造成游離氨濃度過高；增設線上清洗設備，並規劃適當的

噴嘴清洗位置，長崎松浦火力發電廠即是此類型之代表。另昭和電工

以提高煙囪排氣溫度犧牲鍋爐效率獲得初步改善的操作方式。

提高鍋爐及附屬設備效率及操作的穩定是汽電廠最基本的任務，

在環保法令日益嚴格之下，環保設備的正常運轉亦相對的重要，因此

如何使汽電廠各系統達到最高效率並維持穩定運轉，是在汽電廠工作

的人員首要的任務。此次奉派出國得以直接與設計廠家相關設計人員，

研討設備設計之理念，及改善後現場的使用情況相互比較印證，對未

來類似問題的處理方式有較清晰概念，且將操作單位所提供意見融入

規範中，可減少設備未來故障之機率，對本公司未來汽電廠裝建有相

當助益。

二. 行程及工作摘要

時 間 行 程 地 點 07/26 啟程飛往東京 Tokyo 07/27 拜訪BHK研討Low NOx Burner及FGD去除粒狀污染物之效能，參訪昭和電工汽電廠，並了解工場操作現況，及製程改善情形。 Tokyo 07/28 搭飛機由東京至大阪轉神戶，參訪Alstorm討論APH OSW系統設計觀念，及現有安裝設備之操作狀況。 Osaka ，Kobe 07/29 由神戶搭新幹線至福岡 Fukuoka 07/30- 07/31 由福岡開車前往長崎，參訪日本電源開發株式會社EPDC(Electric Power Develop Co.) 位於松浦市兩座1000MW電廠，並了解其工場管理及操作狀況。 Fukuoka，Matsuura 08/01 搭機返台 Kaohsiung

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第   4/14     頁

製表者:  鄧新掙                       製表日期： 93 年 09 月 27 日

三. 參訪日本BH K.K.及昭和電工發電廠

日本BH K.K.是日本相當知名的鍋爐製造專業廠家之一，目前本

公司高廠#18/#20/#23/#24鍋爐，及大林廠B404/B406/B407/B408等

捌座鍋爐均是建成公司與BH K.K.合作生產製造的鍋爐，林園廠#22鍋

爐SCR系統亦使用BH K.K.觸媒，此次特別拜訪BH K.K.位於東京總公

司，並參訪昭和電工位於川崎的汽電廠，汽電廠設備配置如附表一。

附表一：昭和電工川崎汽電廠設備一覽表 1號 2號 3號 4號 鍋爐 型式 單鼓對流強制循環 單鼓輻射自然循環 蒸發量 17 t/h 315 t/h 壓力、溫度 5.98Mpa,425℃ 12.25Mpa,525℃ 燃料 gas FO,石油焦,gas 汽輪機 型式 衝動背壓式 衝動冷凝式 衝動抽汽冷凝式 發電量 11,345kW 17,400kW 4,400kW 73,500kW 壓力、溫度 1,090℃ 7.06Mpa,535℃ 0.59Mpa,310℃ 11.76Mpa,525℃ 轉速 11,000rpm 2,964rpm 5,340rpm 3,000rpm 發電機 型式 三相同步發電機 三相同步發電機 三相同步發電機 容量 20,000kVA 5,300kVA 81,667kVA 電壓、力率 3.3kV,87% 3.3kV,83% 11kV,90% 轉速 1,500rpm 3,000rpm 3,000rpm 環保設備 集塵機 EP,FGD 脫硝裝置 (Dry Low Emission) SCR 脫硫裝置 石灰石膏法 其他 未燃分回收設備

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第   5/14     頁

製表者:  鄧新掙                       製表日期： 93 年 09 月 27 日

昭和電工川崎汽電廠共有三座鍋爐，總裝置容量747t/hr，總電

力輸出100985kW，除自給自足外，多餘電力外售東京電力公司，此行

主要參觀以石油焦為主要燃料，燃料油及都市瓦斯當備用燃料的3號

/4號高壓鍋爐，兩座鍋爐均使用Low NOx Burner(如照片1)，燃燒石

油焦時於SCR入口NOx為221ppm，經兩組SCR後NOx為8.3ppm，總效率高達97%；濕式石灰石膏法FGD，入口SOx 3240ppm，出口SOx 讀值為零，脫硫效率超過95%。因其脫硝效率高，氨氣分佈均勻，反應器後

游離氨相對較低，空氣預熱器硫酸氫氨的沉積問題並不嚴重，昭和電

工以提高煙囪排氣溫度降低硫酸氫氨的沉積速度，檢視DCS操作資料，

空氣預熱器冷端平均溫度為128℃(空氣側96℃，煙氣側160℃) ，比

一般設計燃油鍋爐相同位置之平均溫度105℃-120℃都偏高，審度其

原因為燃料含硫量高達6.5%外，空氣預熱器平均溫度提高，有助於減

緩硫酸氫氨的沉積。

昭和電工SCR反應器與國內以往之設計稍有不同，因脫硝效率高

達97%，反應器之觸媒無法僅裝在同一列煙道上，故分為兩列，每一

列之差壓在鍋爐全載時約為100 mmH2O，而APH之差壓亦高達120

mmH2O，由這些數據得知，SCR觸媒床及APH有煙灰與硫酸氫氨堵塞情

形，因此昭和電工所採取提高煙囪排氣溫度以降低硫酸氫氨沉積的方

式，並未達到預期目的。另鍋爐裝置兩套靜電集塵器(EP，

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第   6/14     頁

製表者:  鄧新掙                       製表日期： 93 年 09 月 27 日

Electrostatic precipitator) ，乾式EP裝置於FGD前，濕式EP(如照片2)與FGD均裝置於煙囪之結構上，因此林園廠新建鍋爐若廠商所提供之FGD無法處理至規範所定之TSP排放值時，仍可以此設計方式達到要求，並不需額外增加用地面積，此次東京昭和電工之參訪，為多日來懸而未決之TSP排放值找到一可行方式，實不虛此行。

四. 參訪日本ALSTOM K.K.

Alstom K.K.前身是Gadelius，為日本相當著名的空氣預熱器專業設計製造廠家，此次參訪神戶Alstom K.K.主要是與其研討本公司#21B/#22B/B409空氣預熱器齒條與轉子焊道龜裂(如照片3、照片4)，及#23B/#24B空氣預熱器硫酸氫氨沉積問題。 #21B/#22B/B409空氣預熱器係由澳洲Howden設計製造，三座空氣預熱器先後多次都因齒條與轉子焊道龜裂，造成齒條突起卡住空氣預熱器定子外殼而停爐，#22鍋爐空氣預熱器也曾委請澳洲原廠提供齒條並責任施工，但問題仍同樣發生，此次與Alstom K.K.設計人員特別針對此點加以研

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第   7/14     頁

製表者:  鄧新掙                       製表日期： 93 年 09 月 27 日

討，其認為Howden空氣預熱器係多角形結構(如照片5)，在空氣預熱器受熱膨脹後，原來多角形結構鋼板所焊接之焊道，因徑向及周向膨脹量不相等，且周向鋼板無曲度吸收其變形量，造成焊道產生較高應力，在齒條同時又受

傳動齒輪作用力之雙重影響下，在內外溫差較多時，材料因膨脹變形，

使得焊道遭受的剪力大於焊道旁熱影響區的鋼板強度時，焊道周圍鋼

板因而龜裂破損。Alstom K.K.之設計係將換熱元件框架設計為圓弧

形，藉以吸收鋼板膨脹變形量，因此不會有焊道旁的鋼板龜裂的情形。

硫酸氫氨沉積根據文獻(註1)報導與游離氨濃度及溫度有關，當游離氨濃度高於3ppm以上且與設備接觸之溫度在147-230℃時，硫酸氫氨析出情形相當明顯(如附圖1)，

通常廠家設計SCR反應後之游離氨為5ppm以下，由附圖1上得知，約

3個月差壓就會增加至原來2倍，這也就是為什麼#23B/#24B 2-3個月

就會因為高壓必須停下來清洗的原因。基於以上所述，要解決理由硫

酸氫氨沉積所造成之差壓對系統之影響，有下列之處理方式:

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第   8/14     頁

製表者:  鄧新掙                       製表日期： 93 年 09 月 27 日

(1) 熱煙道設計時需使氨氣能均勻分部於SCR反應器，降低局部游離

氨濃度，(2) 提高觸媒反應效率，降低游離氨濃度，(3) APH冷熱端

交接部分適當區分，減緩硫酸氫氨沉積速率，(4) 增設線上清洗設備，

(5)提高煙囪出口溫度，減緩硫酸氫氨沉積速率。前面四項都必須於

設備購置及設計時前就必須詳細規劃，否則未來在操作上將面臨操作

一段時間就產生APH高差壓的窘境，而提高煙囪出口溫度雖會減緩硫

酸氫氨沉積，但造成鍋爐效率的損失，並不是好的解決方法。而#23B

/#24B空氣預熱器硫酸氫氨沉積問題，Alstom K.K.設計人員希望本公

司能提供操作數據，由計算結果才能決定修改方式。AlstomK.K.設計

人員以長崎松浦火力發電廠為例，在運轉之初，由於煙道配置不佳，

無法使噴出的氨氣均勻分配至觸媒床，以致脫硝反應後游離氨偏高，

造成硫酸氫氨沉積於空氣預熱器換熱元件，操作現場取得的數據經由

電腦分析，延長並更改煙道，及變更OSW噴嘴位置後，系統得到相當

的改善，硫酸氫氨沉積速率約延長為原來的兩倍時間以上。

綜合與Alstom K.K.設計人員討論結果，新建鍋爐在規範上增列

OSW，並將SCR觸媒設計效率由80%提高為90%，未來在試車時，要求

廠商先作煙道霧化濃度分佈測試，如此將避免重蹈#23B/#24B覆轍。

五. 參訪日本長崎松浦火力發電廠

日本九州地區電力現由九州電力及電源開發株式會社(EPDC)等兩

家發電廠供給，九州電力及松浦火力發電廠均位於日本九州西北濱海

，此行是參觀EPDC松浦火力發電廠，廠區主要設備如附表二，全載時

生產2,000MW電力，40%供給九州，40%供給中國，20%供給四國。松浦

火力發電廠於1980年3月選定廠址，經環評通過後於1985年開始興

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第   9/14     頁

製表者:  鄧新掙                       製表日期： 93 年 09 月 27 日

附表二：松浦火力發電廠主要設備 項目 1號機 2號機 發電廠輸出電力 1000MW 1000MW 佔地面積 1,490,000m2(與九州電力共用) 使用燃料 2,250,000t/yr(70%負載率) 2,200,000t/yr(70%負載率) 主要設備 鍋爐 型式 輻射再熱超臨界貫流式 輻射再熱超臨界貫流式 蒸汽量 3170 t/h 2950 t/h 蒸汽壓力及溫度 25.0 MPa, 543℃ 25.0 MPa, 598℃ 汽輪機 型式 2軸衝動反動,4機室4流排再熱再循環冷凝式 初級 3600rpm, 次級1800rpm 蒸汽壓力及溫度 主蒸汽24.1 MPa, 538℃ 再熱蒸汽4.0 MPa, 566℃ 主蒸汽24.1 MPa, 593℃ 再熱蒸汽4.0 MPa, 593℃ 發電機 型式 2軸水平旋轉磁場3相交流同步發電機, 電壓 19kV 額定輸出 初級 655,000 kVA 次級505,000 kVA 初級 665,000 kVA 次級495,000 kVA 主機房 100mx132.8mx85.4m(H) 82mx141.8mx87.0m(H) 煙囪 鋼構4腳鐵塔支撐型200m 貯煤場 屋外型約170,000 m2, 容量480,000 ton 卸煤棧橋 容量100,000ton x 2架床(與九州電力共用) 棄灰渣場 容量6,000,000 m3,面積100,000 m2 (與九州電力共用) 環保設備 集塵器 乾式高溫靜電集塵器 排煙脫硝裝置 乾式選擇性觸媒還原法 排煙脫硫裝置 濕式石灰石-石膏法 排水處理裝置 凝集ヽ沉澱ヽ過濾ヽCOD吸收ヽ中和法

建UNIT.1發電設備機組，1990年6月商轉；UNIT.2發電設備機組則

於1993年建造，1997年7月建造完成並商轉。目前EPDC有七座火力

/地熱發電廠商運，一座建造中，裝置容量7,824.5MW，佔該公司總發

電量48.65%，電廠配置圖(如附圖二)。除火力發電外EPDC尚有水力、

風力發電廠，總裝置容量高達16,085MW。

松浦火力發電廠UNIT.2發電設備機組在興建時比較UNIT.1設備

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第   10/14     頁

製表者:  鄧新掙                       製表日期： 93 年 09 月 27 日

附圖二：火力發電電廠配置圖

作兩項設備性能上的改變。其一為蒸汽條件高溫度化(Ultra

SuperCritical Steam Condition)，由原來的543℃提昇至598℃；其

二為低壓汽輪機最後輪翼直徑增大，由原來的44”提昇至46”。此兩項

機械性能提昇使得系統效率增加，在相同電力輸出條件下減少燃料用

量，對污染物排放減量有具體貢獻。另操作可靠度方面，在汽輪機系

統之高、中、低負載區之中間負載區(中壓汽輪機)採用負載控制，提

昇系統使用效率外，並能使電力供應較穩定；採用大螢幕監控(如照片

6)，可減少個人操作誤失。以上各項效能改善措施尤以鍋爐超臨界壓

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第   11/14     頁

製表者:  鄧新掙                       製表日期： 93 年 09 月 27 日

力及蒸汽條件高溫度化對系統改進最大，依初步評估，約可提高發電機組效率約2.5%-3%，近日台塑企業以國內最先設置超臨界發電大肆宣傳，並企圖承攬台電彰工兩座1600MW超臨界發電機組標案。由於本公司至目前

在汽電共生規劃仍以自給自足為目標，並非以發電營利為本業，此行

參訪日本松浦火力發電廠後，又從報上得知台塑企業在發電業開拓之

企圖心，心中百感交集。

松浦火力發電廠發電機組在運轉初期，因空氣預熱器堵塞高差壓

需停止運轉進行清理，所幸鍋爐設計之初為兩套空氣預熱器並聯操作

，並未因此造成發電系統停機，不過仍須於離峰時段進行Off-Line

清理，對系統運轉調度造成相當不便。為尋求解決之道，先於空氣預

熱器裝設OSW，實施線上清洗作業，但清洗後半個月差壓又逐漸升高，

為求徹底解決，再請鍋爐及空氣預熱器原設計廠家對整體系統進行分

析研究，發現首要問題在煙道流場配置不佳，氨氣分配不均，使得觸

媒反應器後局部游離氨過高，硫酸氫氨(NH4HSO4)沉積於空氣預熱器換

熱元件。經流場分析修改煙道配置，並更改空氣預熱OSW位置後，系

統得到充分改善。OSW操作情形與差壓變動情形如附圖三，由圖中得

知，在鍋爐全載時A-AH off-line清洗完後之差壓約為1.5-2 kpa，

而硫酸氫氨嚴重沉積於APH(B-AH) 之差壓則高達4 kpa，EPDC通常約

在差壓近於2 kpa即會實施OSW，當然差壓太高顯示沉積嚴重，仍需

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第   12/14     頁

製表者:  鄧新掙                       製表日期： 93 年 09 月 27 日

附圖三：2號機B-AH OSW差壓趨勢圖

如A-AH般實施off-line清洗才可以化學藥劑將沉積物溶出。圖中

B-AH第一次實施OSW降低差壓1.2kpa，第二次實施OSW將差壓降低

0.83kpa，效果相當顯著，實施OSW時機以在低載時為佳，因OSW是以

150-200kg/cm2常溫高壓水為清洗媒體，清洗時必需將APH轉速調降一

半，約1.5rpm，會使得APH效率下降。而根據文獻報導(1)，當

NH4HSO4-to-Dust之比值高於5%時，硫酸氫氨附著之強度增加，會增加

OSW清洗的困難，因此游離氨濃度若能適當控制在3 ppm以下，對OSW

系統操作有正面效益之提升。

在松浦火力發電廠除參觀其OSW設備之改善外，又與該公司談及設

備的操作維護方式與工安制度的執行。在設備的操作維護方面，該發

電廠操作方面由Japan Power所投資一半股份之EPDC負責(另一半由

政府投資)，維修方面則由配屬EPDC之另一Japan Power的事業部負

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第   13/14     頁

製表者:  鄧新掙                       製表日期： 93 年 09 月 27 日

責，操作人員同本公司之四班三輪，輪班方式為112233000九天一輪

方式，類似本公司22330110八天一輪方式，操作人力為5人，負責兩

套1000MW汽電共生鍋爐發電機之運轉工作，例行維修、保養、設備巡

查及清潔工作，則由J-Power負責，維修保養人力約30人常駐於廠區

內，單從操作人力方面，似乎覺得本公司操作人力太多，但若亦計入

維修保養人力，其實也相當，因此工作之劃分使人力發揮至較佳之效

率，是管理部門需思考的方向。工安制度的執行由工廠負責人負責，

職於參觀時由身兼工安負責人的該廠副部長陪同，該廠經過馬路時規

定須作”左右方向無車確認”之指令，總見該副部長每次均能確實執行

，見微知著，日本公司工安之所以落實，實在是其來有自。

六. 心得與建議

1.此次奉派出國拜訪BH K.K.及Alstom K.K.，並參觀昭和電工及松

浦火力發電廠，藉由技術研討及現場實地參觀，了解日本汽電共生

電廠及獨立電廠之運轉管理方式，作為公司管理方面之借鏡。

2.林園石化廠欲汰舊換新的鍋爐，可汲取本場現有鍋爐之缺失，並參

考國外改善成效訂定規範，減少試車及正常操作之瓶頸。

3.鍋爐APH硫酸氫氨之沉積，藉由此次之參觀訪問經驗，可先於試車

前作氨氣分佈測試，讓氨氣能於SCR觸媒床均勻分佈，在符合排放

法規要求下儘量降低游離氨濃度，大修開爐前徹底洗淨APH換熱元

件，並裝置OSW系統，即可得到適當的解決。

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第   14/14     頁

製表者:  鄧新掙                       製表日期： 93 年 09 月 27 日

七. 參考資料

1.Accumulation of deposits cause by ammonium bisulfate in air

preheater. December, 05, 1995, by ABB K.K.(Japan)

2.Countermeasure for air Preheater against SCR retrofit.

by Alstom K.K.(Japan)

3.On-Stream washing device for Lungstrom Air Preheater.

March, 7, 2002,by Alstom K.K.(Japan)

4.川崎工場發電所方法流程圖

5.松浦火力發電廠簡介

6. 松浦火力發電廠空氣預熱器運轉實績及紀錄

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

# Text boxes

照片6

轉子為多角形結構

照片5

B409支撐斷裂齒條分離

照片4

照片3

#22B焊道龜裂

濕式EP

照片2

照片1