行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

汽機發電機系統

設計、安裝、運轉維護相關技術

服務機關：台灣電力公司台中發電廠

出國人 職    稱：主辦電機工程員

姓    名：谷震遠

出國地區：日本

出國日期：93年8月30日至9月8日

報告日期：93年11月7日

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：汽機發電機系統設計、安裝、運轉維護相關技術實習報告書

頁數203 含附件：□是ˇ□  否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

谷震遠/台灣電力公司台中發電廠/電氣課/主辦工程員/(04)26302123-3531

出國類別：□1考察□2進修□3研究ˇ□  4實習□5其他

出國期間：93年8月30日至93年9月8日    出國地區：日本

報告日期：93年11月7日

分類號/目：G3/電力工程

關鍵詞：發電機(GENERATOR)、自動電壓控制系統(AVR)

內容摘要：（二百至三百字）

台中發電工程九、十號機發電機係日本東芝公司製造，2P，19KV，650MVA發電機，以相聯結汽機作機械驅動，靜態閘流體整流器勵磁系統激磁，發電機內部以氫氣及定子冷卻水冷卻。

定子鐵心以定子框架內彈簧鋼板支撐來隔絕鐵心振動。轉子為利用氣隙直接冷卻型。轉子兩端通過端蓋，使用軸封來防止氫氣洩漏。發電機的設計為連續運轉，可忍受負載突然變化及三相短路。利用各式監視儀器及控制系統使發電機安全運轉。

發電機輸出電壓經由勵磁變壓器降壓，閘流體整流器整流成為直流激磁電力，勵磁控制器控制SCR的閘極，來調整激磁量，使發電機電壓和電壓設定匹配。

報告內容

壹、國外公務之內容與過程

一、公務任務

二、內容與過程

貳、國外公務之心得與感想

一、台中第九十號機發電機運轉維護說明

二、台中第九十號機自動電壓調整器介紹

參、實習之感想與建議

壹、國外公務之內容與過程

一、公務任務

汽機發電機系統設計、安裝、運轉維護相關技術訓練

二、內容與過程

台中發電工程九、十號機發電機係日本東芝公司製造，2P，19KV，650MVA發電機，以相聯結汽機作機械驅動，靜態閘流體整流器勵磁系統激磁，發電機內部以氫氣及定子冷卻水冷卻。

發電機為全密閉式，運轉中使用氫氣作為冷卻媒介。為防止塵土及水氣侵入。通風系統包含風扇及氫氣冷卻器，完全密封安裝在發電機內部。定子線圈直接由定子冷卻水冷卻。發電機外殼在外形上為下半部為圓柱形，氣密室結構。外殼兩側端蓋同樣為氣密室結構並支撐發電機軸承及軸封。定子鐵心以定子框架內彈簧鋼板支撐來隔絕鐵心振動。轉子為利用氣隙直接冷卻型。轉子兩端通過端蓋，使用軸封來防止氫氣洩漏。發電機的設計為連續運轉，可忍受負載突然變化及三相短路。利用各式監視儀器及控制系統使發電機安全運轉。附屬設備包含氫氣控制設備、控制及監視發電機內氫氣溫度的冷卻水控制設備，及氫氣壓力、氫氣純度、封油壓力、冷卻系統溫度、發電機內氫氣溫度、定子及鐵心末端溫度等儀器。另外包括監視及控制定子冷卻水溫度、壓力、流量及導電度的設備。

發電機輸出電壓經由勵磁變壓器降壓，閘流體整流器整流成為直流激磁電力，勵磁控制器控制SCR的閘極，來調整激磁量，使發電機電壓和電壓設定匹配。調整發電機電壓的控制系統主要包括：接受PT和CT類比信號的隔離單元，和執行調整控制的主控制器(MC)。主控制器為雙套，當運轉中的主系統有任何故障，將自動切換到備用系統。備用系統的閘極脈波限制在主控制器脈波產生器的輸出端，只有主系統的閘極脈波輸出到SCR整流器。系統控制器(SC)執行二次控制，包括起動程序及故障警報。

東芝公司本社所在地為東京都港區芝浦1-1-1號，創立於明治八年(西元1875年)，東芝公司名稱的由來即為東京芝浦(TOKYO SHIBAURA)的縮寫。東芝公司組織強調決策迅速，靈活，乃至有公司中的公司(IN-HOUSE COMPANIES)產生。其主要工廠為京濱事業所、府中事業所、府中電力、社會設備工場、三重工廠。其主要架構如下圖：

台中發電工程九、十號機汽機、發電機係日本東芝公司京濱事業所製造，京濱事業所下轄三個工場：本工場、西分工場及入舟分工場。本工場負責發電機的製造，西分工場則是製造汽輪機及氣渦輪機葉片，入舟分工場則為與GE合資之TGTS(TOSHIBA-GE TURBINE SERVICE CO.,LTD)所在地，主要負責氣渦輪機組葉片及燃燒筒的維修工作。

發電機的控制系統-AVR，自動電壓調整器則由府中事業所製造，府中事業所中有東芝的七家IN-HOUSE COMPANIES：分別為行動通訊、數位媒體網路、半導體、顯示器設備元件、工業及電力系統、社會網路與架構系統、網路服務與內容控制中心。

府中事業所目前製造的產品與台灣息息相關，包括高速鐵路、可程式控制器、分散式控制系統及電力系統設備。嘉惠電廠及台灣高鐵也是府中事業所的客戶。

本次訓練課程分別在京濱事業所及府中事業所接受訓練。

藉由現場訓練了解廠家的設計理念及東芝公司系統的特長及優點，對於就有機組的維護及接受新設計觀念有很大的啟發。

貳、國外公務之心得與感想

一、台中第九十號機發電機運轉維護說明

(一)一般說明

1.總論

這本使用手冊詳述650,000kVA發電機及其附屬設備的設計資料與說明。

單一發電機在滯後功因0.85時電力輸出容量為552,500kW。發電機在汽機房安裝高度為水平面20.5公尺，由其相聯結汽機作機械驅動，靜態閘流體整流器勵磁系統激磁，發電機內部以氫氣及定子冷卻水冷卻。

2.設計資料

(1)形式

全密閉式，與汽機直接聯結三相同步發電機。

(2)冷卻系統

定子線圈：水直接冷卻

定子鐵心：氫氣冷卻

轉子線圈：氫氣直接冷卻

(3)額定：

| 額定 | ：連續運轉 |
| --- | --- |
| 在414kPag氫氣壓力下額定容量 | ：650MVA |
| 功率因數 | ：滯後0.85 |
| 額定氫氣壓力 | ：414kPag |
| 相數 | ：3 |
| 極數 | ：2 |
| 頻率 | ：60Hz |
| 額定轉速 | ：3,600rpm |
| 端電壓 | ：19kV |
| 額定容量下短路比 | ：不小於0.64(650MVA為基準) |
| 絕緣 |  |
| 等級－定子 | ：F級 |
| －轉子 | ：F級 |
| 勵磁 | ：使用閘流體的靜態勵磁系統 |

(4)冷卻用氫氣

| 流經發電機的冷卻用氫氣流量 | ：40m3/s(在414kPag時) |
| --- | --- |
| 冷卻用氫氣進口溫度 | ：46℃ |
| 冷卻用氫氣出口溫度 | ：68℃ |

(5)定子冷卻水

| 流經定子繞組的定子冷卻水流量 | ：1160L/min |
| --- | --- |
| 定子冷卻水進口溫度 | ：46℃ |
| 定子冷卻水出口溫度 | ：69℃ |

(6)氫氣冷卻器

| 數量 | ：4組/每台發電機 |
| --- | --- |
| 每組氫氣冷卻器冷卻水流量 | ：2690L/min |
| 總冷卻水流量 | ：11,840L/min |
| 冷卻水進口溫度 | ：35℃ |
| 冷卻水出口溫度 | ：40.9℃ |
| 水頭損失 | ：大約32kPa |
| 冷卻水品質 | ：汽機冷凝水 |

(7)封油

| 在46℃進口溫度下流經軸封之封油流量： |
| --- |
| 額定氫氣壓力下總流量 | 150L/min |
| 氫氣側封油流量 | 40L/min |
| 封油與氫氣間差壓 | 49kPa |

(8)充氣與排放

| 發電機殼內氣體空間容量················· | 85m3 |
| --- | --- |
| 從發電機殼內移除空氣所需二氧化碳量 |  |
| 發電機靜止或在低轉速··················· | 130m3 |
| 從發電機殼內移除氫氣所需二氧化碳量 |  |
| 發電機靜止或在低轉速··················· | 170m3 |
| 在大氣壓力下充入發電機殼內氫氣純度達90%所需氫氣量 |  |
| 發電機靜止或在低轉速··················· | 170m3 |
| 發電機殼內氫氣壓力由0加壓至414kPa所需氫氣量··································· | 360m3 |
| 鋼瓶氫氣最低純度······················· | 99% |
| 正常運轉時氫氣最大需求量··············· | 在414kPa時24m3/每天 |
| 正常運轉時發電機殼內氫氣純度··········· | 98%以上 |

3.發電機容量

在滯後功率因數0.85時發電機額定為650,000kVA。

飽和曲線：圖A顯示發電機輸出電壓與勵磁電流的函數關係，包含在發電機端子開路，無電樞電流流通時，發電機電壓建立的比率。

同步阻抗，畫在同一張圖，標明當發電機端子短路時電樞電流與所需勵磁的函數關係。

“V”曲線：圖B表明在不同負載時，勵磁與功率因數間的相關性，同時說明在相同kVA時，變化功率因數需要對磁場電流作比例上的變化。

在任何負載下改善功率因數會降低可觀的磁場電流。650,000kVA額定不適用較低的功率因數。

磁場電流的限制因素是發電機額定最大電流，而發電機額定最大電流值是固定的，與功率因數無關。負載為650,000kVA時，相對應電流為19752A。

無效電力容量曲線：當發電機在額定電壓，頻率及414kPag氫氣壓力下，可用有效電力負載受圖C中電力因數影響。

4.運轉限制

（容量）

| 氫氣最低運轉壓力 | 103kPag |
| --- | --- |
| 在氫氣最低運轉壓力，發電機最大容量 | 在0.85PF時364,000kVA |
| 無定子冷卻水流一小時，發電機最大容量 | 在414kPag氫氣壓力時，169,000kVA |
| 定子繞線無水狀況下，發電機最大連續容量 | 在414kPag氫氣壓力時，169,000kVA |
| 停用一組氫氣冷卻器，發電機最大容量 | 在414kPag氫氣壓力，0.85PF時，520,000kVA |
| 停用一組定子冷卻水冷卻器，發電機最大容量 | 在414kPag氫氣壓力，0.85PF時，520,000kVA |

（溫度）

|  | 警報 |
| --- | --- |
| 發電機氫氣溫度（氫氣冷卻器出口） | 48℃ |
| 發電機定子線圈溫度 | 95℃ |
| 發電機定子冷卻水溫度（出口） | 正常運轉溫度以上10℃ |

(二)設備說明

1.發電機結構

(1)總論

發電機為完全密閉式，運轉中使用氫氣作為冷卻媒介。為防止塵土及水氣侵入。通風系統包含風扇及氫氣冷卻器，完全密封安裝在發電機內部。定子線圈直接由定子冷卻水冷卻。

發電機外殼在外形上為下半部為圓柱形，氣密室結構。外殼兩側端蓋同樣為氣密室結構並支撐發電機軸承及軸封。

定子鐵心以定子框架內彈簧鋼板支撐來隔絕鐵心振動。轉子為利用氣隙直接冷卻型。轉子兩端通過端蓋，使用軸封來防止氫氣洩漏。發電機的設計為連續運轉，可忍受負載突然變化及三相短路。利用各式監視及控制系統使發電機安全轉。

附屬設備包含氫氣控制設備、控制及監視發電機內氫氣溫度的冷卻水控制設備，及氫氣壓力、氫氣純度、封油壓力、冷卻系統溫度、發電機內氫氣溫度、定子及鐵心末端溫度等儀器。

另外包括監視及控制定子冷卻水溫度、壓力、流量及導電度的設備。

(2)定子框架與定子鐵心

(2)-1定子框架

定子框架市以鐵板焊接而成，功能為裝置及支撐定子鐵心、線圈及旋轉磁場，並提供冷卻氫氣通道在發電機內循環。內部截面鐵板產生剛性來支撐鐵心及避免共振。內部截面鐵板在鐵心及外包鐵板間形成環狀區域，利用內部截面鐵板間的管路及洞口使氫氣在這些區域間流通。

定子框架由焊接在框架四週的基礎來支撐。吊耳鎖在四週以方便吊車吊索作業。再框架安裝再基礎後即將其移除。

(2)-2彈簧安裝

如圖1所示徑向彈簧以徑相及軸相支撐定子外殼來隔絕定子鐵新的磁振。電樞孔(armature punching)組裝在鍵棒(key bar)上，鍵棒再依序安裝在彈簧板上。彈簧版鎖在框架並支撐圍繞在他周圍的鐵心組件。彈簧板的彈性，經由正確的安裝，可以有效的隔離由定子框架而來的振動。

(2)-3定子鐵心

定子鐵心是由截面形結晶矽鋼片打孔而成。

矽鋼片利用這些孔堆疊在肋鍵(rib-key)上，再安裝在定子框架。徑向通風通道在鐵心的間隔中。利用兩端末端凸緣(定子鐵心夾緊凸緣)夾緊鐵心，使得鐵心接合強韌成圓柱體定子鐵心。

在定子鐵心夾緊凸緣下方的空間板塊(space blocks)確保在鐵心齒上施加足夠的力量。鐵心末端內徑經過車修來增加鐵心與轉子的間隙，鐵心齒提供縫隙。同時，定子鐵心夾緊凸緣被銅板覆蓋來降低渦流損。

(3)定子繞線

(3)-1總論

圖2.3.4顯示定子繞線是由絕緣銅板插入定子鐵心槽內，在末端連接形成線圈，利用相環(phase ring)連接到正確的相帶(phase ring)。

(3)-2定子銅板與絕緣

定子銅板由銅帶組成，依矩形的形狀排列。如圖3，銅帶以螺旋的方式環繞銅板，所以每一支銅帶沿著銅板的方向依圓周的方向環繞，如此稱為換位。

TOSTIGHT-1為一種環氧基樹脂，使用在定子銅板上。

利用一定張力的自動繞帶機將雲母帶半重疊在模鑄好的銅帶上。繞帶完成，以”TOSTIGHT RESIN”將銅板含浸密封。槽內支持碍子的相關配件塗上一層半導體防止電暈產生的塗料，銅板在槽外的部分則以防止電暈產生的膠帶保護。

(3)-3絕緣連接套管

絕緣連接套管以鐵氟龍管製成，可以將定子繞線與大地電位隔離，同時可以吸收熱脹冷縮及定子繞線的振動。

定子銅板以銀-銅焊接在端夾。端夾與水管連接，銅管以銀-銅焊接連接上、下銅板。

(4)定子框架出線(下方)組裝

藉由陶瓷絕緣高壓套管將延伸出框架下方的主電力線與外部接線連接。將定子框架安裝在基礎後，現場安裝套管、框架下方導線與相關接合面的外蓋。框架下方延伸部分的底板是以非磁性物質作成的。

套管組裝如圖6顯示套管型比流器的組裝。套管型比流器安裝於端子套管內，是用來量測發電機輸出電流及保護、控制發電機。套管型比流器以螺栓鎖定在下框架延伸部分的底板。

(5)轉子

(5)-1轉子組裝

轉軸是以Ni-Cr-Mo-V合金鋼鍛造車製而成。經由機械、化學、與冶金觀察及非破壞性試驗驗證其品質。轉子鐵心槽安裝轉子線圈，轉子線圈以槽楔固定以抵抗線圈的離心力。

轉子磁極在轉軸直角方向有半圓形的溝槽，其目的為平衡磁極及其直角方向的剛性。轉子磁極、扇葉及集流環風扇可以施加配重來降低轉子振動。汽機側的聯軸器及扇葉在轉軸上固定。集流環側風扇是由合金鋼縮套鍛造而成。軸流式風扇，翼形扇葉，是由高強度鋁合金製成，接合並鎖在風扇上。

圖7顯示轉子一般組裝

(5)-2轉子繞線與端環

轉子導體以機械加工提供氫氣通道，成形，並將溝槽置入轉子鐵心。纖維強化碍子作為疊片及溝槽絕緣。防止漏電的玻璃纖維碍子，能承受轉子的離心力，位於導體頂端與轉子槽楔之間可確保對地的高絕緣電阻。以玻璃基底的絕緣塊位於線圈間以檢視轉子末端繞線由於熱應力及離心力產生的移位。末端繞線由端環縮套支撐在鐵心末端。端環由端環鍵固定在轉子上。以玻璃基底的環狀碍子位於端環與線圈頂端間作為與地面的絕緣。端環由高機械強度非磁性Mn-Cr合金製成。

轉子鐵心與端環互相直接接觸，如果負載不平衡或瞬間短路故障電流會流經兩者。為降低故障電流效應，端環與轉軸的接合經過加工降低接觸電阻。阻尼繞阻置於端環與轉子末端槽楔下方。圖8顯示端環的配置。

圖8顯示轉子繞線的配置。

(6)外端蓋與軸承套

(6)-1外端蓋

外端蓋內含主軸承及軸封裝置以支撐轉子，及進油管路。外端蓋在水平方向分為上、下兩半以方便組裝、拆卸。上半包含軸承蓋確定軸承定位。移開軸承蓋可輕易檢視軸承金屬。

圖10顯示外端蓋的上半及下半接合面，同時在外端蓋本身與定子框架間有溝槽供注射密封物質防止氫氣洩漏出發電機。密封物質(tite-seal)是由外端蓋底部以油槍灌入。

外端蓋上方有氣孔及接頭以決定密封物質是否注滿。再將氣孔關閉。

由於轉軸通過外端蓋，裝置軸封裝置可防止氫氣洩漏。

軸封裝置安裝於軸承內部，所以打開軸承蓋即可檢視軸承金屬不須將氫氣排放。

集流環側的軸承座及油封與發電機框架絕緣以避免產生軸電流。

(6)-2軸承金屬

軸承金屬位於軸承鞍部及外側。成橢圓形以在各種速度下穩定支撐轉子。軸承金屬由高剛性金屬塊製成，內側灌注巴氏合金。軸承金屬的組成示於圖11。軸承潤滑油由汽機潤滑油系統控制溫度及壓力供給軸承金屬。軸承金屬的外表面為球形確保與鞍部的接觸不因轉軸的角度而有變化。熱電偶安裝於金屬塊(shell)的滑動表面以監視軸承金屬溫度。

(7)軸封裝置

軸封裝置安裝於發電機軸承內部，防止氫氣經由轉軸延伸部分洩漏氫氣。

圖12顯示軸封裝置的一般安裝。

圖13顯示封油環及封油流程。

封油罩有兩組封油環，安裝在外側。集流環側的封油罩分為內側及外側，另外在外側及外封油環間安裝一只絕緣板。絕緣板作為防止軸電流。兩組封油環分別為氫氣側及空氣側。

每一只封油環分為四片以降低熱變形。封油環由上、下彈簧支撐保持與轉軸同時移動，並保持油膜連續。

封油壓力保持比氫氣壓力高49kPa。封油經過封油環及轉軸間的間隙，分別洩放至氫氣側及空氣側。

(8)集流環及碳刷

(8)-1集流環

集流環包括正極及負極，以高品質合金鋼製成套在絕緣轉子上。

如圖14所示，集流環表面有螺旋狀溝槽作為冷卻及粉塵移除用。集流環在軸向有孔作為冷卻通風並如圖示在集流環間轉軸上安裝風扇以降低因勵磁電流所造成的溫度上升，。

(8)-2碳刷與碳刷座

發電機轉子繞線為直接冷卻。勵磁電流大需要大容量集流環與大量碳刷。安裝風扇以冷卻集流環。

如圖15所示，碳刷座為箱型倉，能同時插入及退出五只碳刷。碳刷座為環狀排列。絕緣把手使得插入及退出碳刷非常容易。旋轉把手90°，可將碳刷座插入及退出碳刷架。因此可以安全地檢視及更換碳刷。

發電機碳刷由天然石墨製成，有低摩擦與高自動潤滑的特性。碳刷裝有軟銅線，其末端有端子。

碳刷座有定壓彈簧使碳刷固定在徑向，碳刷磨損不需調整壓力。

碳刷及集流環以開放式循環系統冷卻，冷卻空氣入口裝有濾網。

圖16顯示碳刷座周圍零件裝配。

(9)氫氣冷卻器

發電機框架四個角落上方安裝四組氫氣冷卻器。將在發電機內循環帶熱的氫氣以冷卻水帶走熱。圖17顯示一組典型的、直立式氫氣冷卻器的安裝。氫氣冷卻器包含熱交換器，熱交換器有一束銅合金細管，上管與下管間的隔板，上管與下管的集管。

冷卻水及氫氣間的熱交換由逆流系統完成。熱氫由冷卻水洩放處進入，冷氫由冷卻水供給處送出。

氫氣冷卻器通過定子框架的部分為完全密封避免氫氣洩漏。底部有滑動式格蘭襯墊型的氣封可以吸收冷卻器因溫度改變所造成的熱漲冷縮。

(三)發電機正常運轉

1.起動發電機前檢視

(1)確定發電機的每個部分的溫度在運轉下是適當的。理由是，從發電機壽命的觀點，發電機可以上升到準備起動的溫度。這個值是25℃。

(2)確定封油系統和定子繞線冷卻水系統正常運轉。

(3)在打開所有的冷卻器進水閥而且排除來自水管的空氣之後，可以準備在運轉期間輕易地調整發電機氫氣溫度到定值(參考發電機設計資料)

(4)檢查在低速的時候旋轉和軸承無異常的接觸聲音。

(5)確定發電機的所有電樞端子與電力系統分離而且磁場斷路器是開路。

2.氫氣冷卻器運轉

設定氫氣溫度自動控制器在發電機加載運轉期間調整冷卻水量使每個冷卻器的出口，氫氣在低溫側維持在40到46℃。

在氫氣低溫側溫度的偏差可能造成發電機損壞或效率降低。冷卻器出口氫氣的溫度差應該在2℃以內。用每個冷卻器的閥調整水流量使得氫氣的溫度差在2℃以內。

太大的不平衡可能導致發電機效率降低。

轉子風扇將流通發電機密閉系統的冷卻氫氣循環。被氫氣吸收的熱在冷卻器中由冷卻水帶走。發電機資料說明最大水量與合格運轉的水。這些數字為在最大的氫氣壓力與對應的額定負載狀況下。

在低溫側正確的冷卻氫氣溫度額定是40到46℃。警報值為48℃。當負載小或當冷卻水進口溫度低於36℃時，逐漸地關閥來調節冷卻水流量以便低溫側冷卻氫氣溫度不低於30℃。

3.功率因數調整

當發電機正在系統上或和其他發電機並聯運轉時，它的功率因數是由磁場電流決定。任何超過負載所需的無效kVar是在發電機和其他發電機之間流通。發電機的功率因數可以藉由調整磁場電流來調整：過激(或滯後功因)運轉，增加磁場電流會降低功率因數，欠激(或領先功因)運轉，降低磁場電流會增加功率因數。

4.領先與滯後功率因數的效應

”無效容量曲線”限制在各種不同的功率因數和氫氣壓力下的負載。在曲線限制外滯後功率因數運轉會使磁場電流過高導致磁場繞線過熱。在曲線限制外領先功率因數運轉會使磁場電流過低導致發電機電樞鐵心末端與發電機結構末端過熱。這是因為渦流，在同步轉速下旋轉在電樞感應的磁通。

5.過載運轉

發電機是設計在銘牌記載的額定負載下長時間運轉不會故障。即使是在冷卻水溫度低於最大設定溫度，小心不要讓發電機過載運轉。當發電機在額定負載下運轉，可以保證運轉年限長。過載運轉縮小發電機設計的容許量並減短發電機的使用年限。

(四)發電機緊急運轉

1.不平衡電樞電流運轉

汽輪發電機以平衡負載為基礎是額定。在一個平衡的三相負載下所有的相電流是相等並且包含對稱相關係的正相序成份。相對而言，在不平衡負載下，負相序電流流過電樞，在轉子表面與槽楔以兩倍額定頻率形成渦流，造成不正常的過熱現象而且引起額外的損失。因此，應該小心避免過度不平衡負載的運轉。

容許的平衡負載運轉是依kW和kVar所作無效容量曲線來決定。只有在發電機是設計來持續運轉，只有在平衡負載下，在無效容量曲線所表示的輸出容量。

容許的不平衡負載運轉是依無效容量曲線，最大相電流容量與容許逆向序電流電流來決定。

在不平衡的負載下，發電機的最大相電流不能超過下面所提到的數值，而且經由線電壓及相電流平均值計算出來仟伏安負要在運轉容量曲線內。

當端電壓是95%到105%額定電壓的時候，最大相電流容量由下計算得：

(最大相電流容量)=(氫氣運轉壓力下的額定電流)

為了估計發電機負載不平衡的程度，有必要把實際的負相序電流與最大容許負相序電流作比較。把最大相電流與在上面提到的容量作比較也是必要的。當最大相電流或實際的負相序電流超過它最大容許值時，必須遵守下列方法。

(1)降低不平衡負載

(2)增加功率因數

(3)降低視在功率

最大容許負相序電流為在額定氫氣壓力下額定電樞電流的8%。

實際負相序電流與電樞相電流Ia、Ib、Ic的關係顯示在圖1，無零序電流。當負相序電流小於5%，三相電流的平均值實際上和正相序電流相等，而負相序電流可以用平均值和相電流的最大偏差來估計。

由於發電機依上述不平衡負載建議值運轉，就無法依正常額定裝況下保證的溫度或限制溫度內運轉。

然而，縱使溫升沒超過規定值限制，差異也應該縮小。確認溫升在發電機額定平衡負載與電壓在95%到105%額定電壓運轉時的安全限制值之內。

圖1：由三相電流大小得負相序電流

(假設無零相序電流)

Ia=最大三相電流

Ib=最小三相電流

Ic=三相電流中間值

I2=負相序電流

(所有電流以P.U.或A表示)

零相序列電樞電流的損失和增加的熱量將依零相序電流大小和發電機設計而定(特別是電樞繞線型式)

一般而言，發電機零相序負載，下列公式用來計算等效電流I’，其對負相序電流有相同效應。

2.不平衡負載下的短時間運轉

依照上述，在不平衡負載下連續運轉是依轉子的熱容量限制。

發電機的設計在短時間不平衡的短路和其他不平衡負載運轉對發電機轉子將不會有害。

容量定義為發電機負相序電流的平方和故障持續時間的乘積。的值限制不能超過6.56如下示：

t	：時間(sec)

：負相序電流以PU值表示

3.諧波加熱

發電機轉子的感應加熱是來自負載不平衡和諧波的結果。由諧波電流造成的加熱可以等效負相序電流計算()而得，如下列公式所示：

m表示正整數數列

由於負載不平衡的與諧波的的和不應該超過發電機負相序容量。

4.短時間過電流容許量

對於定子和轉子線圈的短時間運轉，容許值主要是依熱限制。此值是額定負載運轉情形的容許量，以時間和容量的關係來表示，也就是通用方程式

I……短時間電流容量(pu)

t    運轉時間(sec)

K    常數(轉子為33，定子為41)

發電機電樞繞線能以額定電流的130%運轉一分鐘。發電機磁場繞線能以額定電流的125%運轉一分鐘。因為電樞或磁場繞線溫度在上述狀況下會超出額定負載值，發電機的設計是基於過電流運轉一年不發生超過2次的假設。

5.磁場消失

不要在失磁狀況下運轉發電機。

轉子可能過熱，造成發電機潛在故障的危險。

當汽輪發電機在失磁下隙運轉，將極度過熱。過熱的程度與失磁前的負載狀態，失磁的方式，與發電機連接系統的方式而有差異。如果失磁，發電機會超速，而且，它將如感應發電機運轉。這種超速通常由於汽機調速器的特性使負載降低，接著增加電樞電流，降低端電壓並感應大的轉子電流。當磁場繞線短路，轉子電流通過磁場繞線，同時經過轉子本體及槽楔在表面形成迴路。

特別是在這時，由於流過轉子槽楔末端所造成的溫升非常高，導致在短時間危險的溫升。到達危險高溫的時間，依失磁狀況而定，當磁場迴路完全開路時為數秒。另外在負載下打開磁場斷路器，由於繞線的電感效應會在磁場繞線感應高電壓。如果發電機在失磁狀況下運轉，應立刻自線路跳脫並停機檢視決定轉子因過熱受損的程度。

6.過激磁運轉

在額定輸出、頻率、功率因數與正負5%額定電壓下發電機會正常運轉。如果超過額定電壓105%運轉，必須限制電壓避免磁路過激磁。這項限制是以電壓/頻率表示並在機組容量增加時限制愈嚴。

定子鐵心過激磁由於磁通增加會產生過飽和現象，造成定子鐵心損失增加和過熱的現象。過熱是由於渦流，由定子鐵心到結構附近的磁通，發生過飽和。

在非常嚴重的過激磁運轉，短時間造成損害，在損害造成前可用時間依過飽和程度降低的程度而增加。

因此有必要依過激磁程度限制運轉時間(V/Hz)。

圖2顯示發電機容許運轉時間對V/Hz曲線。除了曲線限制，在極端過激磁下由定子鐵心末端過洩漏磁通限制V/Hz 1.2pu可持續約30秒。

7.發電機跳脫後檢視

當發電機已經遭任何保護設備跳脫時，避免重新併聯直到跳脫原因澄清。如果跳脫為差動電驛動作，在併聯前測試和檢驗下列項目。

(1)測量電樞和磁場繞線的絕緣電阻確定絕緣沒有破壞，

(2)測量電樞和磁場繞線的電阻，

(3)目視檢驗，

(4)比流器迴路檢查。

(四)發電機組裝與維護

運轉中檢視

汽機-發電機穩定運轉端視正確地完成特定的預防措施，定期檢視與測試。

下列檢視與測試應依下列所述一般規定完成。

1.每一值檢視

(1)檢查每一組氫氣冷卻器水壓及水溫，排除冷卻器內聚集的空氣。輕輕打開排氣閥讓少量水持續流出。如此自然可預防空氣聚集在內側。

(2)檢查集流環及碳刷。(參考說明書”集流環、碳刷與碳刷座的運轉與維護第(3)項”)

2.每日檢視與測試

(1)檢查封油管路中過濾器差壓

(2)檢查發電機氫氣與封油差壓。

(3)檢查真空槽與油彎管內油位。

(4)檢查發電機內洩漏警報的Dracut指示計視窗。

(5)檢查氫氣純度計和氫氣流量計讀數。

(6)檢查真空泵運轉及油位，打開油分離器洩油管。

(7)檢查碳刷及集流環。

3.每週檢視與測試

(1)測試緊急封油泵的起動。

(2)測試各項氫氣警報。

(3)檢查發電機碳刷與集流環冷卻空氣進口的空氣過濾器。

4.每三至六個月檢視與測試

(1)調校在氫氣控制盤上氫氣純度計。

(2)檢查氫氣控制盤上的警報接點。

(3)更換真空泵與減速齒輪內的油。

(4)將發電機內部洩漏警報與氫氣洩放槽的浮標裝置裝滿油，檢查警報動作。

(5)檢查發電機軸承絕緣與集流環側封油罩的絕緣電阻。

5.每六至十二個月檢視與測試

(1)測試在氫氣控制盤上的警報動作。

(2)包括發電機的氫氣洩漏測試。

(3)調校氫氣與封油控制裝置的表計。

定期檢視

檢視週期

|  | 第一次 | 年 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------ |
| 檢視程度 | A | C | B | C | A | C | B | C | A | ------ |
| 配件 | 定子與轉子 | ◎ |  | ○ |  | ◎ |  | ○ |  | ◎ | ------ |
|  | 軸承 | ◎ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | ◎ | ------ |
|  | 高壓套管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ------ |
|  | 氫氣冷卻器 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ------ |
|  | 集流環及碳刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ------ |
|  | 封油環 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ------ |
|  | 軸封設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ------ |
|  | 氫氣控制設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ------ |
|  | 定子冷卻水設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ------ |

(A)完整檢視：						抽出發電機轉子作完整的檢視

(B)半完整檢視：						拆開外端蓋(上半)，不抽出發電機轉子檢視

(C)簡單檢視：						只打開軸承蓋檢視軸承零件。

發電機拆裝檢查表

|  | 客戶 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 電廠機組編號 |  |
|  | 發電機額定 |  |
|  | 訂單號碼 |  |
|  | 測試號碼 |  |
|  | 最初服務日期 |  |
|  | 排定發電機測試日期 |  |
|  | 開始 結束 |  |
|  | 檢視與檢查完成者 |  |
|  | 發電機管理者 |  |
|  | 報告日期 |  |

發電機的大修程序與檢視項目應依下列規定。

(1)大修工作負責人或檢查員在每項工作完成應簽名。

(2)排除不做的工作或不適用的工作。

(3)工作程序依不同情況改變。

| 程序 | 備註 |
| --- | --- |
| 發電機拆解 1.在檢視前的準備 (1)運轉人員確定控制開關電源切斷。 (2)被設定的發電機組停機。 (3)發電機轉子應該停止在直立磁極的中心。 (4)調速齒輪停用。 (5)準備組裝及拆卸工具與裝置。 (6)準備備用零件和必需的材料。 2.如果有需要的話，排除定子冷卻水中的氫氣。 3.洩漏測試 (1)洩漏：是 否。 (2)洩漏位置。 4.檢視每個管路油、氫氣、與水的洩漏。 5.軸承潤滑系統停用。 6.以二氧化碳排出發電機內氫氣，再以空氣排出二氧化碳。 7.軸封系統停用。 8.拆解集流環室及發電機外罩。 (1)電力及控制電纜拆線，應以標籤標示。 (2)拆除壓力和溫度表，保存好。 |  |

| 程序 | 備註 |
| --- | --- |
| (3)拆除振動偵測器電纜與接線箱，應與每只軸承相對應，以標籤標示。 9.量測檢查下列絕緣電阻 (1)發電機轉子磁場 發電機磁場與接線 (2)發電機定子 發電機定子與隔離匯流排 (3)發電機軸承(集流環側) (4)油分流器(集流環側) (5)封油罩(集流環側) 10.檢查發電機與汽輪機對心 (1)在慢速齒輪脫離前檢查偏心率。 (2)慢速齒輪脫離 以起重螺栓將慢速齒輪聯結脫離。 鎖定下半軸承 (3)檢查偏心率 僅發電機轉子聯軸器 僅汽機低壓轉子聯軸器 | MΩ(500V 高阻計) MΩ(500V 高阻計) MΩ(1000V 高阻計) MΩ(1000V 高阻計) MΩ(高阻計) MΩ(高阻計) MΩ(高阻計) |

| 程序 | 備註 |
| --- | --- |
| (4)分離慢車齒輪聯軸器後檢查對心。 11.拆解並檢視碳刷座配件 (1)檢視碳刷灰塵與油的積聚。 (2)檢視碳刷 ˙接觸面的狀況 ˙碳刷磨損 ˙碳刷片的狀況 ˙撓性引線狀況 (3)碳刷架檢視 ˙碳刷座箱的磨損 ˙碳刷座箱與碳刷的游隙 ˙旋鬆螺栓 ˙量測彈簧壓力 (4)檢視集流環 ˙集流環磨損 ˙集流環碳膜的狀況 ˙機械性腐蝕 12.拆開集流環基座 (1)檢查鎖緊的螺栓。 (2)檢查基座下的墊片。 (3)檢查底板及螺栓，如果鬆脫，鎖緊。 |  |

| 程序 | 備註 |
| --- | --- |
| 13.將油及水的管路自發電機拆下。 (1)檢查汽機側軸承油進口縮孔。 (2)檢查集流環側軸承油進口縮孔。 (3)檢查端匝碍子油進口縮孔。 14.拆開外側油分流器。 (1)間隙量測(1/100mm)。 (2)檢視結果。 15.拆開上半軸承環的軸承蓋。 (1)檢視汽機側。 (2)檢視集流環側與絕緣材料。 16.檢視軸承合金。 (1)側邊間隙量測(1/100mm)。 (2)金屬游隙量測(1/100mm)。 (3)巴氏合金狀況。 (4)檢視結果。 (5)修復。 17.拆解軸承及軸承環。 應以轉軸支撐裝置支撐。 (1)汽機側軸承及軸承環。 | 以標籤作記號 縮孔直徑 mm 縮孔直徑 mm 縮孔直徑 mm |

| 程序 | 備註 |
| --- | --- |
| (2)集流環側外軸承及軸承環。 18.拆解封油環罩。 (1)封油環間隙量測(1/100mm)。 (2)檢視封油環罩。(止動線及鬆動螺栓的狀況) (3)絕緣狀況。 (僅集流環側) (4)封油環內徑量測。 汽機側 空氣側 A環 氫氣側 B環 集流環側 氫氣側 C環 空氣側 D環 (5)每只封油環內側表面狀況。 (6)檢視封油環彈簧。 (7)檢視結果。 (8)修復。 19.拆解內側油分流器。 (1)間隙量測。 (2)檢視結果。 20.拆解外端蓋的上半。 ˙清理氣封膏凹槽。 ˙外端蓋接觸封油環罩的邊角不可倒角。 |  |

| 程序 | 備註 |
| --- | --- |
| 21.拆解轉子風扇。 (1)染色法檢查風扇葉片。 (2)染色法檢查風扇螺栓。 22.拆解風扇噴嘴環。 ˙抽出轉子前將其定位。 23.拆解間隙檔板。 ˙檢視固定栓的狀況。 24.抽出發電機轉子。 注意 ˙氣隙與端匝中插入保護的纖維薄板。 ˙將氣隙鋼片稍微潤滑放在保護的纖維薄板上。 (1)檢視轉子軸頸。 (2)轉子抽出後轉子絕緣電阻量測。 (3)目視檢查轉子生銹及冷卻器更換。 (4)檢查轉子槽楔。 若有需要，以超音波檢查並檢查硬度。 (5)檢查轉子槽楔滑動與填密的狀況。 (6)若有需要檢視轉子軸孔。 (7)檢視磁場線圈末端。 ˙目視檢查扣環內側。 |  |

| 程序 | 備註 |
| --- | --- |
| (8)檢視磁場線圈的端子連接。 ˙端子密封的洩漏測試 ˙更換端子的密封襯墊。 建議大約每4年更換並且大約每2年鎖緊襯墊。 (9)檢查平衡配重的位置並鎖定。 ˙如果分成8等份，1號位置標在磁場連接端子通過 (＋)集流環處(內側)。 ˙如果分成12等份，上面同樣位置標0。 ˙磁極中心的位置。 ˙檢查閃光測頻儀位置標示與上述相同。 25.拆解外端蓋的下半。 26.拆解內端蓋。 27.檢視定子框架。 (1)定子框架內。 ˙框架內漏油。 ˙灰塵與生鏽的狀況。 ˙檢視氫氣冷卻器室。 ˙檢視定子冷卻水集管。 ˙檢視導線的溫度偵測器。 ˙檢視襯墊接面。 |  |

| 程序 | 備註 |
| --- | --- |
| (2)定子鐵心。 ˙檢視間隙檔板栓。 ˙檢視鐵心衝孔末端。 ˙檢視定子凸緣的螺帽。 ˙檢視定子端匝附件。 ˙檢視彈簧安裝。 ˙檢視鐵心衝孔內側。 (3)定子線圈。 ˙檢視線圈端匝狀況。 ˙檢視線圈端匝碍子狀況。 ˙檢視線圈端匝絕緣與變形狀況。 ˙檢視鐵心末端線圈凹槽狀況。 ˙檢視定子槽楔狀況。 ˙檢視集流環側端匝的連接。 28.檢視端子接線延伸。 (1)檢視漏油。 (2)檢視頭板與接線的絕緣。 (3)檢視高壓套管。 (4)檢視套管式比流器。 |  |

| 程序 | 備註 |
| --- | --- |
| 29.抽出氫氣冷卻器。 (1)開水和通氣管路。 (2)目視檢查管壁，散熱片和冷卻管。 (3)拆開水集管。 (4)清理水管。 (5)耐壓試驗。 (6)插入冷卻器。 發電機回裝 1.安裝內端蓋。 2.安裝外端蓋的下半。 ˙蓋住氣封凹槽作為保護。 3.轉子回裝 (1)轉子回裝前量測絕緣電阻。 (2)氣隙與端匝中插入保護的纖維薄板。 將氣隙鋼片稍微潤滑放在保護的纖維薄板上。 (3)保護軸頸，磁場鐵心及轉子集流環。 (4)轉子回裝前安裝風扇噴嘴環定位。 |  |

| 程序 | 備註 |
| --- | --- |
| 4.外端蓋的下半的最後安裝。 ˙與定子框架的接面塗抹接合劑1102。 5.安裝軸承下半。 6.安裝並鎖定間隙檔板。 7.安裝風扇噴嘴片與導風扇。 ˙鎖緊鑼栓扭矩 N×M ˙風扇間隙測量 8.安裝噴嘴環與導風扇。 9.安裝外端蓋的上半。 10.安裝內側油分流器並鎖定。 (1)間隙測量。 (2)集流環側絕緣電阻測量。 11.安裝封油環罩 (1)清潔液應使用與潤滑油相同油品。 (2)封油環間隙測量。 (3)集流環封油環罩絕緣電阻測量。 12.安裝軸承 (1)側邊間隙量測(1/100mm)。 |  |

| 程序 | 備註 |
| --- | --- |
| (2)金屬游隙量測(1/100mm)。 13.安裝軸承蓋與軸承環 (1)集流環封油環罩絕緣電阻量測。 (2)集流環軸承絕緣電阻量測。 (3)安裝並檢查振動偵測器。 14.安裝外側油分流器。 (1)間隙量測。 (2)集流環油分流器絕緣電阻量測。 15.若有需要汽機與發電機聯軸器對心 (1)定子框架定位。 (2)偏心率檢查量測方法與拆解時相同。 16.慢速齒輪聯軸器聯結並檢查偏心率 (1)以轉軸支撐裝置將汽機與發電機聯軸器聯結在相同位準。 (2)安裝所有慢速齒輪聯軸器的鉸孔螺栓，先鎖緊4只鉸孔螺栓並檢查偏心率。將其他鉸孔螺栓鎖緊。 最後偏心率檢查。 |  |

| 程序 | 備註 |
| --- | --- |
| (3)最後偏心率檢查測量。 17.安裝定位梢。 (1)定位梢(外端蓋) (2)平行梢(定子基座腳部) 18.安裝集流環基座定位。 檢查基座下的墊片。 19.安裝碳刷座配件 (1)檢視集流環表面。 (2)調整集流環。 (3)安裝碳刷座並檢查集流環間隙。 (4)安裝碳刷並配合集流環表面。 (5)檢查碳刷壓力。 (6)絕緣電阻測量。 20.回裝氫氣冷卻器 (1)在氫氣冷卻器回裝前檢視冷卻器箱。 (2)回裝冷卻器。 (3)水管回裝。 21.氣封金屬接面組裝 |  |

| 程序 | 備註 |
| --- | --- |
| 22.油管及表計回裝 檢查每一只軸承進口縮孔直徑。 23.油洗 (1)油洗計畫表。 (2)油洗時間。 (3)油洗方法。 (4)定期檢查雜質。 (5)決策。 (6)潤滑油系統最終組裝。 24.洩漏測試 (1)洩漏位置。 (2)修復。 (3)最終檢查。 25.將氫氣充入發電機。 26.安裝集流環室及發電機外罩。 |  |

氣密式轉子導線檢視與維護

在氫氣冷卻型汽輪發電機，轉子繞線與集流環間的連結是經由中空轉軸內銅板與螺栓達成的。發電機內部(氫氣側)與發電機外部(大氣側)之間的氣密性是藉由位於接近轉子繞線側(發電機內部)與位於集流環螺栓(發電機外部)的橡皮襯墊所影響。橡皮襯墊(壓縮成形)的壽命為三到五年。如果發電機經常起動和停止，會造成銅板與螺栓因為溫度變化而擴張與收縮，惡化的情形會加快。惡化的襯墊將造成洩漏，氫氣聚集在集流環外蓋並爆炸的可能危險。當發電機在運轉時，這種洩漏的狀況不會發生。只有在發電機停機大約二到三天會發生(在發電機已經完全冷卻之後)。預防氫氣洩漏聚集，必須完成下列各項維護工作。

(1)在汽輪機驅動的發電機停機的第二或第三天，打開集流環外蓋的探視窗，立即檢視在集流環上方的氫氣。

(2)如果沒有偵測到氫氣，發電機可以無礙地起動。

警告：如果偵測到氫氣，縱使是微小的量，立刻使用大量空氣排除集流環內使氫氣濃度低於4%。同時，排放發電機內的氫氣並修復洩漏。

參考：

(a)氫氣爆炸濃度(氫氣佔空氣百分比)4.1%到74.2%。

空氣過濾器維護

1.總論

空氣過濾器防止灰塵進入電氣設備。所需數量的過濾器裝在框架上，再安裝在空氣進口或在通風導管內來收集空氣的灰塵和碳粒子。

2.效率與結構

2.1效率

這一種空氣過濾器使用乾燥尼龍過濾器墊。可收集的粒子大小為50μ且收集效率為80%或更大。下表顯示每只過濾單位在乾淨狀態下的標準空氣流量率與壓力損失：

| 型式 | 標準空氣流量率 m3/min | 壓力損失 Pa | 重量 Kg | 粗略尺寸 高×寬×厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NF1-50-50-D | 30 | 60 | 6 | 530×530×124 |

壓力損失大約與空氣流量率的平方成比例。

2.2結構

圖3顯示過濾單元的結構。過濾器墊夾在過濾器框與摺疊墊的夾具間來增加面積並減少壓力損失。如圖4所示，一個過濾單元包括過濾器框、過濾墊與過濾墊夾具。

2.3空氣過濾器裝置

過濾單元如圖所示組裝。過濾單元的數目由空氣流量率決定。圖1顯示為6只過濾單元安裝於過濾器框的情形。過濾器框通常以角鋼作為結構，如圖2所示固定過濾單元。過濾器框以螺拴或基礎螺栓安裝在風道或風道壁。

3.檢視與維護

3.1過濾器檢視與回收

當過濾器墊收集合許多的灰塵因為阻力增加降低空氣流量率的時候。經由定期檢視必需移除過濾器墊上收集的灰塵(回收)。回收週期依使用場所的狀況來決定。安裝之後1個月內作第一次檢視。

3.2回收方法

可由下列方法回收：

(1)用壓縮空氣清吹

(2)真空吸塵

(3)用水清洗

(4)用鹼性蘇打清洗（除去含油的灰塵）

使用方法(1)時，將過濾單元自過濾框或箱中取出並以壓縮空氣清吹。不需要將過濾器墊自過濾單元取出。

使用方法(2)、(3)或(4)任一方法，必須將過濾器墊自過濾單元取出。

將鎖緊過濾器框與過濾器墊的翼形螺栓移除並將過濾器墊夾具取出。移出過濾器墊很簡單。回收過濾器墊後，以室溫乾燥後回裝過濾單元。將過濾單元回裝過濾器框相當容易。

3.3過濾器墊更換

如果灰塵收集量不是很密集，過濾器墊通常可經五次回收。當經長時間使用破損，更新。

檢查軸承與氫氣密封絕緣

為了要避免雜散電流流經軸承和軸封的可能性，在發電機的集流環側的這些配件與大地電位是絕緣的。

絕緣點位於軸承環與外端蓋，封油環罩與外端蓋之間。

絕緣電阻計可以測試絕緣的”測試器”。在正常運轉溫度下最少100,000歐姆才算合格。

供測試的測試端子位於發電機外部。

軸承環、封油環罩的測試端子是分開的。將一條測試線連結到測試端子而另一條連結到發電機框架。

如果上述的測試顯示絕緣不合格，管接頭、螺拴，定位銷等，應該一次移除一樣零件，觀察燈號或讀數有任何改變。藉著消去法，可以發現接地位置並作修正。

外端蓋灌注氣封膏

1.灌注氣封膏的目的

定子框架兩端與端蓋板的接合面及上、下半端蓋板的接合面是金屬接面。因此，為了避免發電機的氫氣洩漏，以壓力灌注密封膏進入端蓋板切出的凹槽。而且密封膏可以避免密封發電機氫氣的封油洩漏至發電機內。同時必須十分小心地加壓力灌注密封膏。

密封膏ET-1經過改良對於長時間密封有相當可靠性。一般供汽輪發電機使用，在發電機內部壓力密封效果與預防自密封凹槽洩漏上相當優異。氣封膏應依照下列各項指示及程序，藉由壓力－灌注泵注入端蓋板的四個孔中的三個。

氣封膏注入端蓋板的凹槽，同時另外一種密封劑用在端蓋板上、下半接觸面密封與定子兩側端蓋板接觸面來加強氣封膏的密封效果。安裝端蓋板時使用密封劑。參考第8節密封劑及使用密封劑的方法。

2.關於灌注氣封膏的警告

對於灌注氣封膏應該充份小心地遵守下列各項。

(1)檢查上、下半端蓋接觸面與端蓋及定子框架接觸面的間隙不大於4/100mm。

(2)確定軸承油與封油進入發電機前灌注氣封膏。因為封油的油溝接近氣封膏的凹槽，如果在灌注氣封膏前起動封油，封油將進入氣封膏的凹槽。如果在如此情況下注入氣封膏，氣封膏將無法完全接觸凹槽表面，因此密封效果將降低而導致發電機內油或氫氣的洩漏。為防止此種情況發生，在油洗前預先加壓灌注氣封膏，在組裝封油環罩及軸承後直接加到最終壓力灌注氣封膏。

(3)在補充氣封膏進入泵浦前，充分攪拌氣封膏。

(4)加壓灌注應依第4節所述五個步驟完成，而且在最後的步驟，在適當的間隔時間，應該至少重複兩次。

(5)加壓灌注裝置諸如灌注泵及高壓橡膠管，應如圖1所示。

| 零件 編號 | 零件名稱 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加壓灌注泵 | 1 | Model KH-350 |
| 2 | 轉接頭 | 2 | Model 3001-04-PT 1/8 |
| 3 | 高壓管 | 1 | 1/4×2W×5m(for 700kg/cm2) |
| 4 | 接頭 | 2(1) | 850-665 SPK-2C |
| 5 | 逆止閥(接管) | 2(1) | Button head type No.201-PT 1/8 |

＊：括號內數量為備品。

3.檢視與準備灌注氣封膏的設備

在加壓灌注氣封膏前，檢查裝置的每個零件。特別是必須檢查彈簧的動作狀態與泵浦出口管套內的鐵珠，如圖2所示。如果缺少鐵珠，泵浦壓力無法提升就無法灌注氣封膏。當拆解管套時，注意不要遺失這些零件。同時在灌注前調整上次灌注後接頭使用壓力如圖3所示。

完成檢視設備後，依下列程序灌注氣封膏。

(1)將灌注泵油缸控制桿拉出，拉下與油缸內側控制桿連接的碗形襯墊，將桿設定在鎖定位置並將桿鎖定。

(2)移開油缸並檢視油缸內部，將油缸旋開。

(3)將氣封膏自包裝容器移至空容器內充分攪拌，倒入油缸中。此時注意油缸中不要有殘留空氣。要自油缸中排出空氣或氣泡可用棍子在油缸中充分攪拌。

(4)將氣封膏倒滿至油缸開口邊緣讓空氣無法殘留，再回裝油缸。

(5)將油缸控制桿解除鎖定，藉由彈簧壓力對氣封膏加壓。

(6)在灌注氣封膏之前，操作泵浦把手將氣封膏擠出如此將油缸中氣體完全排出。如省略此項動作，空氣殘留泵浦中，氣封膏無法完全填滿。將泵浦與高壓管連接，操作泵浦把手，管內充滿氣封膏。

4.灌注氣封膏的程序

(1)第1步

將氣封膏填滿凹槽中並且無空氣殘留。

依下列步驟。

(a)首先，不使用逆止閥，拆開管接頭”X”(圖1中)，裝上轉接頭(圖4)。

(b)將轉接頭PT 1/8旋進A孔如圖5。端蓋上方B孔及C孔保持全開而D孔以管塞封閉。

(c)逐步灌注氣封膏。

(d)一旦氣封膏自B孔及C孔流出，繼續灌注氣封膏至流出大約50ml，檢查凹槽中無殘留空氣，再於A孔與B孔安裝逆止閥。

(e)在C孔安裝泵浦將氣封膏灌注入上半端蓋的凹槽，再拆開端蓋D孔的逆止閥。

(f)下半端蓋灌注程序與(e)以上相同。將泵浦及高壓管自C孔移至B孔，再於C孔安裝逆止閥。保持A孔及D孔如(e)所示。灌注氣封膏，自D孔流出後於D孔裝置管塞。

(2)第2步

第2步加壓凹槽內所有的密封膏並持續對凹槽內密封膏加壓使端蓋與定子框架接觸面保持有效密封。

(a)將泵浦出口高壓管轉接頭拆除再接上接頭灌注氣封膏。

(b)如圖8安裝逆止閥及管塞。

(c)將泵浦接頭與端蓋底部逆止閥相接。以調整螺帽設定接頭讓接頭在逆止閥頂部，旋緊鎖定桿來固定接頭(如圖3)。

(d)慢慢操作泵浦控制桿直到操作把手感到沉重。此時，把手操作的力量在15到20kg範圍。

(e)當推動泵浦控制桿的力量達到(d)中所顯示的範圍時，停止灌注並保持15到20分鐘，然後連續加壓灌注直到操作把手覺得沉重。在一個小時中重覆這些操作二到三次。

在加壓後，檢查逆止閥沒有洩漏氣封膏。

(3)第3步

第3步驟是為增進防止軸承油與氫氣的洩漏，在端蓋兩端皆施作。

(a)將泵浦與上端蓋板管路上的逆止閥連接。

(b)依第2節，(e)及(f)增加壓力。

(c)在加壓後2小時內，檢查端蓋板上每個灌注孔未由逆止閥洩漏。

*：如果發現任何洩漏，更新逆止閥(螺紋接管)，而且繼續加壓灌注。

(4)第4步(洩漏測試)

如果在發電機內部加壓作洩漏測試的時候，再作加壓灌注，如第3步所述程序操作，效果可以更好。

(5)第5步(在運轉起動後)

如果，軸承與端蓋因為發電機運轉而加熱情況下，加壓灌注效果更好。加壓灌注氣封膏已包含在4項步驟中。不管發電機內氫氣壓力的變化，第5項步驟可能在運轉或起動狀況下進行。然而在運轉時發電機氫氣壓力在額定下依第3步驟所述程序操作完成第5項步驟，效果更好。

5.完成灌注氣封膏後的布置

(1)在完成加壓灌注氣封膏後1小時內，檢查每個端蓋板灌注孔逆止閥無洩漏氣封膏。

(2)完成灌注後，首先以破布清理泵浦上殘餘的氣封膏，再以丙酮浸濕破布，保存到下次使用。

(3)在機組起動後，依第3步驟所述程序每間隔六個月再補充氣封膏。

同時，如果端蓋周圍或軸承漏油，額外再灌注氣封膏則可修復洩漏的部分。額外灌注後依密封狀況可續維持密封。如果是在六個月內加灌，利用釋放閥更換部分氣封膏就可確保長時間密封效果。

6.關於灌注氣封膏壓力與發電機檢視的細節

(1)拆解上半端蓋板，更換所有的氣封膏。

(2)當移開封油環罩，雖然端蓋上半尚未拆解，如加壓灌注的第1步驟自端蓋底部注入氣封膏，將舊氣封膏自封油環罩接觸面密封凹槽及端蓋接面注入孔的逆止閥推出，直到新的柔軟的氣封膏流出。

(3)當大修只檢查軸承，若無漏油則不需要加壓灌注氣封膏。但是若大修距離上次灌注氣封膏的時間超過1年，則如(2)所示自端蓋底部加壓注入氣封膏，將舊氣封膏自上、下半端蓋接觸面推出，更新氣封膏。

(4)如果是簡單的年度檢視，軸承及周圍的零件並不拆解如同(3)所示。即使氫氣與油並無洩漏，至少每年更換一次軸承及周圍零件的氣封膏。如果氣封膏使用達2年以上並無更新，氣封膏內的油性成分會分離，降低氣封膏的密封效果。

7.氣封膏規範

應使用下述氣封膏。

產品名稱				：氣封膏

型號：				：ET-1

製造商：				：東芝

一部發電機所需密封劑量為：

大約4.5kg(10lb)(4.5kg/can)

8.組裝工作中在端蓋使用密封劑的方法

(1)上、下半端蓋接合面

(2)端蓋與定子的接合面

氫氣冷卻器安裝

1.回裝前準備

(1)安裝前最後一次檢查冷卻器槽。

(a)檢查RTD安裝作為測量氫氣的溫度。

(b)檢查檔板安裝螺栓鎖緊。

(c)隔板焊接牢固。

(d)檢查通風管內有無異物或氣泡。

(e)檢查冷卻器槽內保持乾淨。

(2)確定無異物附著在冷卻器周圍。

(a)凸緣無擦傷。

(b)無異物附著。

(c)定位標記。

確定後在安裝前覆蓋保護膠布。

(3)清潔冷卻器槽上方接合面，放置襯墊。

2.回裝與組裝

(1)回裝

(a)在冷卻器上冷卻水集管安裝吊耳，以鏈條掛在吊車的副吊上。

(b)利用吊車主吊及管子小心將冷卻器兩端逐漸調整上下使冷卻器不碰觸地面，將其垂直吊起。

(c)在冷卻器垂直吊著的狀態下，以空氣充分清理管路四週。

(d)確定冷卻器與冷卻器槽的定位標記再將冷卻器緩緩插入槽中。

插入時由上下方雙方互相作信號。

距離約500mm時吊車停止，利用鏈條吊車緩慢降下。

由底部檢查回裝時的游隙確認工作完成。

(e)回裝後，確定冷卻器沒有碰觸定子導板與其他部分。

(f)對心讓冷卻器底部周圍游隙平均。

(2)密封部分的組裝

(a)自底部組裝密封的部分。確定定位標記並輕輕鎖緊鑼栓並平均鎖緊直到壓縮環插入冷卻器夾板的凹槽中。

(b)底部暫時組裝好後，組裝頂部。

以扭矩扳手對角鎖緊四支螺栓。

檢查螺栓鎖緊三次。

注意：M20螺栓鎖緊扭矩為220Nm

(c)頂部鎖緊後，以相同方式鎖緊底部。

注意：M16螺栓鎖緊扭矩為110Nm

轉子回裝及抽出

(1)轉子回裝程序

使用第2項檢查表

|  |  | 參考項目 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 內端蓋安裝··································· | (13)-1 |
| 2. | 風扇噴嘴環暫時性安裝························· | (13)-5 |
| 3. | 外端蓋下半暫時性安裝························· | (13)-2 |
| 4. | 轉子回裝····································· | (13)-2 |
| 5. | 軸承下半安裝································· | (13)-2 |
| 6. | 氣隙測量····································· | (13)-3 |
| 7. | 間隙檔板安裝································· | (13)-4 |
| 8. | 風扇噴嘴環安裝······························· | (13)-5 |
| 9. | 轉子風扇安裝································· | (13)-6 |
| 10. | 導風扇安裝··································· | (13)-7 |
| 11. | 風扇噴嘴裝置································· | (13)-8 |
| 12. | 發電機內側檢視與清理························· | (13)-9 |
| 13. | 外端蓋上半安裝······························· | (13)-10 |
| 14. | 內側油分流器安裝····························· | (13)-11 |
| 15. | 氫氣封油環安裝······························· | (13)-12 |
| 16. | 加壓注入氣封膏······························· | (8) |
| 17. | 軸承環及軸承合金下半再安裝··················· | (13)-2 |
| 18. | 拆卸定位鍵··································· | (13)-15 |
| 19. | 對心········································· | (13)-13 |
| 20. | 發電機聯結汽機······························· | (13)-14 |
| 21. | 定位鍵安裝··································· | (13)-15 |
| 22. | 軸承組件檢視································· | (13)-16 |
| 23. | 軸承上半安裝································· | (13)-17 |
| 24. | 外側油分流器安裝····························· | (13)-18 |
| 25. | 檢查軸承及封油環絕緣························· | (7) |
| 26. | 懸垂碍子安裝································· | (13)-19 |
| 27. | 碳刷及碳刷座組裝····························· | (13)-20 |
| 28. | 集流環外蓋安裝······························· | (13)-21 |

(2)轉子抽出程序

(將轉子回裝程序反向，參考(13)項)

使用第2項檢查表

| 1. | 汽機/發電機聯軸器分離 |
| --- | --- |
| 2. | 集流環外蓋及碳刷座零件拆除 |
| 3. | 附防塵片與纖維片集流環的保護 |
| 4. | 兩端外側油分流器拆除 |
| 5. | 兩端軸承上半拆除 |
| 6. | 兩端氫氣封油環及內側油分流器上半拆除 |
| 7. | 兩端內端蓋兩側接合面上兩只輔助風扇拆除 |
| 8. | 兩端外端蓋上半拆除 |
| 9. | 兩端導風扇與風扇噴嘴裝置拆除 |
| 10. | 兩端轉子風扇拆除 |
| 11. | 裝置轉子起重設備與緩緩頂起轉子(集流環側) |
| 12. | 清潔並在軸頸加油，軸承下半拆除(集流環側) |
| 13. | 以合成纖維板與軸頸保護器保護(集流環側) |
| 14. | 軸承環下半拆除(集流環側) |
| 15. | 氫氣封油環與內側油分流器下半拆除(集流環側) |
| 16. | 放鬆風扇噴嘴環安裝螺栓(集流環側) |
| 17. | 隔板拆除(集流環側) |
| 18. | 將轉子軸頸接上供吊掛的支撐物(集流環側) |
| 19. | 轉子起重設備拆除(集流環側) |
| 20. | 吊起下半外端蓋底部(集流環側) |
| 21. | 汽機側依11-17項施作 |
| 22. | 設置鐵心保護墊片與氣隙鋼片 |
| 23. | 在鐵心汽機側設置轉子套 |
| 24. | 轉子起重設備拆除(汽機側) |
| 25. | 吊起下半外端蓋底部(汽機側) |
| 26. | 利用吊車舉起集流環側軸頸 |
| 27. | 在集流環側轉子風扇突起安裝吊耳並用鏈條吊車及鋼索與抽轉子的吊鉤相接。 |
| 28. | 抽出轉子 以聚乙烯薄片與合成纖維板纏繞風扇突起間的轉子軸頸 以合成纖維板與轉子鐵心保護器保護 |
| 29. | 舉起並移出轉子。 |
| 30. | 將轉子套、氣隙鋼片與鐵心保護片移出 |
| 31. | 兩端外端蓋下半拆除 |
| 32. | 兩端噴嘴環及內端蓋拆除 |
| 33. | 檢查定子鐵心、定子線圈及定子接合面有無損傷 |
| 34. | 檢查定子內有無遺留工具 |
| 35. | 以乙烯布將定子框架兩端覆蓋 |

發電機組裝

內端蓋安裝

1.用真空吸塵器清理定子內部。利用乾淨的破布擦去繞線上的所有灰塵。同時 清理維修內端蓋的裝配面。

警告：當進入定子的時候，確定穿上無袖的工作服及乾淨的橡膠鞋。在進入和走出定子時確實檢查工具或材料的數目避免留在定子框架內。

2.將鋼索通過下半內端蓋板接合面的螺栓孔，用吊車吊起。徹底清理維修，並且安裝在定子框架上。先使用約六只螺栓並鎖緊。

3.將鋼索通過上半內端蓋板吊孔並吊起。推進定子內部將內端蓋板上半與下半結合。利用接面的定位梢將定位標記安裝，夾緊上下兩半。再利用特定的螺栓四週鎖緊形成整體。將墊片彎折來固定定位梢的螺栓及螺帽。

4.鎖緊接合面螺栓且形成整體後。利用定子裝配面裝配記號的定位梢決定內端蓋在定子框架的位置。

5.利用頂部的定心螺栓暫時安裝風扇噴嘴環到內端蓋。

轉子回裝及下半軸承安裝

1.準備

(1)用油石除去定子裝配面的任何突起，並徹底清理除去油脂。

(2)將鋼索通過接合面的吊孔並吊起外端蓋下半部。

(3)用油石除去下半部外端蓋裝配面的任何突起，徹底清理密封凹槽及除去油脂。

(4)暫時安裝下半部外端蓋到定子。

“H”位準如下述：

汽機側···········大約300mm

集流環側·········大約450mm

注意：在外端蓋板和定子之間安裝舉起外端蓋板的墊片。

(5)插入合成纖維板在集流環側的定子框架安裝轉子吊裝支撐。

(6)在這狀況下，除了回裝轉子的時候和其他必需操作外，以布覆蓋滿兩端防止風通過定子並帶入灰塵。

(7)為定子內部準備

注意：舖開鐵心保護布來保護定子繞線及定子鐵心。

清理氣隙鋼片前後表面的油及灰塵並在表面抹上薄臘，把它放在先前放置的纖維板上。用繩子將氣隙鋼片彎折並將繩子末端固定在集流環側端蓋來防止在轉子回裝時氣隙鋼片滑動。

(8)用處理油或揮發油去除軸頸的防銹油。作業中避免將油滲入集流環的絕緣中。用強力空氣吸塵器吸除轉子週邊的灰塵。

注意：確定轉子磁極在上下方。

注意：切勿在扣環處支撐轉子。

(9)將轉子保護物圍繞轉子週邊並將鋼索繞轉子一圈並保護軸頸及集流環。

(10)用水平方向的合成纖維板將轉子回裝裝置安裝在集流環。

2.轉子回裝

(1)舉起轉子並保持在良好的高度。

(2)回裝前將尼龍繩固定在轉子套上使得轉子抽出後尼龍繩可抽出。

(3)當移動吊車回裝轉子時，將轉子維持在中心並回裝轉子直到鋼索接近定子。

注意：小心轉子不要碰觸到定子鐵心或定子端匝。

(4)吊鉤緩緩上升直到扣環接近鐵心，並裝上聯軸器套與插入轉子套。

聯軸器套用來限制轉子左右晃動。

注意：轉子套的安裝位置應該在起動鐵心端大於300mm或扣環端大於235mm的地方。

(5)在調整好停放座的水平高度支撐轉子後，放下轉子。

(6)移動吊索的位置到集流環側的軸頸。移開轉子鐵心保護物。

注意：使用軸頸保護物。 不要在外側油分流器以外的部分舉起轉子。

(7)在集流環側定子的左右裝上吊耳。

(8)聯結轉子回裝裝置及每組大約5噸容量的附鋼索吊耳及鏈條吊車。

(9)輕輕舉起轉子，移開停放座。

(10)將吊車往回裝的方向移動，用兩組鏈條吊車以相同速度回裝轉子，避免轉子左右搖擺。

注意：不要以聯軸器套管支撐轉子重量，因為聯軸器掉在定子鐵心端會損害定子鐵心端部分。

(11)當聯軸器越過氣隙鋼片後移除聯軸器套管。

(12)當發電機聯軸器接近汽機聯軸器，停止回裝並清潔兩只聯軸器的槽孔。

(13)放置大約1.6mm厚的合成纖維板在槽孔突出的表面，繼續回裝轉子直到聯軸器表面間隙大約為20mm。

(14)用鋼索套住轉子支撐裝置，利用扳手旋轉螺帽拉直鋼索。當鋼索拉長，緩緩加重負載使轉子中心大約比定子中心高5mm。

(15)移開鏈條吊車，鋼索，轉子回裝工具及轉子回裝吊耳。

3.下半外端蓋及軸承安裝

(汽機側及集流環側)

(1)用吊車舉起外端蓋的下半部分。

移開外端蓋的吊掛墊片，鋼索，吊耳及吊掛勾環。

(2)確定外端蓋下半部與定子的凹槽及裝配面無突起並清理乾淨。

(3)用膠帶覆蓋凹槽。使用密封劑(Three Bond No.1102)在外端蓋下半部的裝配面。然後撕去膠帶。

(4)吊鉤上升直到外端蓋下半部到達安裝位置。

(5)確定適配標記，由外端蓋下半部插入定位梢至定子。

注意：鎖緊M20裝配螺栓的扭矩為2100Nm。

注意：用膠帶覆蓋密封凹槽的開口。

(6)用轉子頂起工具將油分流器推至安裝部位並夾緊。

注意：在轉子頂起工具與轉軸間插入鋁板。

(7)鎖緊頂起螺栓將轉子輕輕頂起。

(8)移開轉子吊掛支撐，轉子套管，氣隙鋼片及集流環側定子鐵心保護片。

注意：小心不要損壞風扇噴嘴環。

(9)清理軸程室內側確定軸承環安裝部分沒有損壞。

(10)以強力空氣清吹進出口。

(11)清潔軸承環下半部及軸承合金，確定沒有損壞。特別是確定圓周表面無刮傷。

(12)軸承環的溝槽部分抹油。

慢慢調整回裝。

注意：小心不要損壞集流環側軸承環絕緣。

(13)安裝軸承環下半部後，完全移除圓周表面的襯墊。

(14)移除軸頸保護物，用白色油石維護圓周方向的表面。

(15)軸頸及軸承環圓周表面抹油。

注意：如果軸承在回裝時沒有移動，用轉子頂起裝置頂起轉子，取出軸承，檢查圓周表面是否有損傷。

(16)回裝軸承合金下半部後，在將頂起螺栓放鬆加上轉子負載前，測量軸頸與軸承左右的間隙，調整軸承使其與轉子平行。移去轉子頂起裝置。

注意：施作時要小心不可讓異物進入。在軸頸上放鋁蓋。

注意：進油及出油口與軸承室加蓋直到上半軸承零件安裝好。

氣隙測量

當轉子停放在軸承上測量並記錄氣隙。為防止誤差，最好在磁極位置測量氣隙。使用如圖示間隙規以測微器測量在鉛筆作記號位置上所得間隙規厚度。

氣隙擋板安裝

1.檢查套筒是否安裝正確

注意：螺栓的螺牙與止動螺帽完全去油，在安裝前抹上固定膏。 鎖緊止動螺帽M12的扭矩為50Nm

2.測量

(1)在轉子回裝前測量由扣環外側到軸承中心外側的墊片的尺寸”A”。

上下左右量測四點，將間隙規塞入間隙中與圖中尺寸比較。

(2)在徑向上下左右量測12點，將間隙規塞入間隙中，數值應調整到與圖中所示尺寸以內。

風扇噴嘴環安裝

1.風扇噴嘴環安裝

1.1在轉子回裝前以頂部一只中心螺栓暫時將風扇噴嘴環安裝在內端蓋。

1.2轉子回裝並測量氣隙。

注意：注意在端匝無異物存在。

1.3確定裝配記號與打入定位梢。

1.4以扭矩180Nm鎖緊裝配螺栓(M20)。

1.5再一次檢查螺栓旋緊。

1.6彎折固定墊片來固定定位梢螺桿及螺帽。

1.7檢查所有定位梢的螺桿及螺帽固定好。

轉子風扇安裝

1.檢視轉子風扇如果有凹陷則修復。

(1)將風扇與風扇突起上的裝配記號對準並組裝。風扇突起上的裝配記號在汽機側與集流環側分別在24，1，2，12，13及14每6處作記號。在風扇間等間隔接近正確螺栓孔編號的螺栓孔以木槌或膠槌輕輕敲打並安裝風扇。

注意：不可敲打扇葉部分。

注意：不可敲打扇葉部分。

(2)將止動墊片的四個角落彎曲一點點(便於等會兒輕鬆鎖定)。

(3)在汽機側與集流環側插入止動墊片夾緊半數的風扇。

注意：用扭矩扳手鎖緊螺栓到扭矩380Nm。 複查扇葉與螺栓皆鎖緊。

(4)將每一只螺栓的止動墊片的一個角落彎折作固定。

注意：使用大型管鉗彎折，不要損壞扇葉。

(5)轉子旋轉180度。

小心不要使異物進入軸承合金。

(6)重覆步驟(3)，(4)，(5)。

(7)檢查固定。

(8)測量噴嘴與轉子風扇的間隙並記錄結果。

導風扇安裝

(1)安裝導風扇需要內外兩名工作人員合作。進入裡面的工作者(A)要掏空口袋中的東西並穿上內部工作鞋。外部工作者(B)應將汽機側與集流環側導風扇依圖面整理分類並傳遞一組導風扇，螺栓及墊片給(A)。工作者(A)應該由最低的位置依序安裝並穩固地夾緊，在完成固定後再安裝另一組導風扇。

注意：鎖緊螺栓使用扭矩為220Nm之扭矩扳手。

(2)導風扇方向如下：

注意：不要在內端蓋的任何一側的接面上方安裝兩只導風扇以鎖緊外端蓋接面螺栓。

在外端蓋上半部安裝後由手孔內安裝。

風扇噴嘴安裝

1.在安裝外端蓋上半部前用螺栓與彈簧墊圈安裝上下風扇噴嘴裝置。

發電機內側檢視與清理

1.在安裝外端蓋上半部前的檢視與清理

(1)檢查轉子風扇、導風扇與螺栓鎖緊的情形，固定墊圈是否牢固。

(2)確定內端蓋、風扇噴嘴環與風扇噴嘴裝置鎖緊螺栓鎖緊的情形，並檢查鎖緊部份諸如止動墊圈是否穩定地鎖緊。

(3)鎖緊螺栓並以空氣吸塵器清理來檢查鐵片或條狀襯墊無殘留在轉子風扇螺栓的周圍。

注意：需要小心清理，如果有殘留條狀鐵片可能會造成轉子線圈接地故障。

(4)充分檢查是否有外來材料、工具等遺留在裡面並清理。

注意：確定定子兩端底部卸油孔及高壓套管通風進口的覆蓋膠布已移除。

確定上述檢視及清理完成，安裝外端蓋上半部。

外端蓋上半安裝

- 用油石修整外端蓋下半部與定子裝配面上的突起，清理並去除油脂。

2.將鋼索通過外端蓋的吊耳並以鏈條吊車將軸承蓋裝配孔裝上吊耳保持水平，舉起外端蓋。

3.用油石修整外端蓋上半部裝配面與接合面的突起，將其與密封凹槽徹底清潔並去除油脂。

4.用膠帶覆蓋密封凹槽的裝配面。

使用密封膏(Three Bond No.1102)在外端蓋上半部的裝配面及下半部的接合面後將膠帶撕去。

5.移動吊車將外端蓋上半部移至安裝位置。緩緩下降，小心不要碰觸到定子框架直到距離下半部接合面約1mm。確定裝配記號，由上半部插入定位梢到深入下半部孔約10mm，以定位梢作為導引降低上半部，直到與下半部接合。將定位梢打到底，回裝接合面螺栓並移除鋼索。

6.將上半部接合面螺栓鎖緊，左右兩側螺栓扭矩皆鎖到1285Nm。

7.檢查封油環罩上半部及下半部裝配面是否有差異。如果有差異，利用軸承蓋裝配架的螺栓孔調整到3/100mm(用刻度計檢查)。縱使數值小於3/100mm下半部亦不應突出。

8.

注意：以3000Nm之扭矩鎖緊接合面螺栓(M48)。

鎖緊後，再次檢查封油環罩裝配面的差異。

如果有差異，放鬆項目10已鎖緊的螺栓，再兩只兩只鎖緊接合面螺栓。

經由手孔鎖緊接合面內側螺栓。

9.安裝所有定子側裝配螺栓，由水平接面向上鎖緊螺栓，左右側各有五至六只螺栓。

注意：鎖緊扭矩為2100Nm。

10.鎖緊所有螺栓後，檢查上半部及下半部接合面與裝配面的游隙。

注意：4/100mm的間隙規不可插入10mm以上。

11.經由手孔安裝剩餘的導風扇。

12.安裝加襯墊的手孔外蓋。

內側油分流器安裝

1.準備

(1)清潔內側油分流器，用油石磨光裝配及接合面。將平折線網內以防銹油徹底清理。

注意：將外端蓋內卸油孔以膠帶或橡膠管塞堵住。

當使用橡膠管塞時將管塞頭鎖得比洞口深一點。

(2)用油石清潔外端蓋內側油分流器的裝配面及週邊配件。確定裝配孔無異物。

(3)將外端蓋的油分流器裝配孔的內側整個表面塗抹油封。

將絕緣襯墊黏在下半部並在斜線部分塗抹油封。

間面貼上膠帶防止絕緣襯墊掉落(回裝上半部時撕掉膠帶)。

注意：油封是塗抹在絕緣襯墊的兩側。

2.安裝

(1)利用吊掛工具、吊掛裝置及鏈條吊車吊起內側油分流器的下半。放在轉軸上，插入臨時螺栓。

(2)裝上油分流器轉向裝置。利用吊耳夾緊接面。移除臨時螺栓。

注意：在轉向裝置及轉軸之間插入合成纖維板部要損傷轉軸。

小心緩慢地旋轉油分流器使其不碰觸外端蓋油分流器的裝配面。暫時裝入所有螺栓移除轉向裝置。

(3)將接面塗抹油封並以2-(1)項相同方法安裝上半部。將絕緣襯墊上半附著在集流環側。將絕緣襯墊整個接面塗抹油封。插入所有螺栓。

(4)配合記號插入套管定位梢並鎖緊接面，利用調整螺栓調整間隙。

螺栓鎖緊扭矩：汽機側110Nm，集流環側95Nm。

注意：用測試器測量集流環側絕緣電阻，確定不小於100kΩ。

當電阻小於100kΩ，在轉軸與油分流器突出間插入絕緣片並再次測量絕緣。

如果再次測量的結果還不合格，拆解，清潔，並再次安裝油分流器。

(5)將汽機及集流環兩端帶鐵線螺栓鎖定。完成這些工作後再次測量集流環絕緣。

(6)放鬆調整螺栓

注意：將外端蓋洩油孔的膠帶或橡膠管塞移開。

氫氣封油環安裝

1.總論

油封是利用經真空處理的油來減少軸頸與封油環之間的間隙防止發電機內的氫氣流出。當外來的物質進入這些微小的間隙，將無法保持適當的間隙，氫氣消耗增加，發生氫氣洩漏，所以需要謹慎地操作注意異物。在集流環側的油封的裝配是藉由插入絕緣板在封油環罩與封油環罩外側和封油環罩外側與外端蓋之間來防止軸電流。在組裝中小心不要破壞絕緣板而且不要造成絕緣板故障降低絕緣電阻。

2.零件的檢視與維護(應該在防塵室操作)

2.1封油環的檢視與測量

(1)以諸如油石修整在1,2與3部分上的瑕疵與凹痕。

在定期檢驗時，依記號確定內徑尺寸。

(測量六點取平均值)

2.2彈簧檢視

由外觀檢查有無生鏽、磨損、裂痕等。利用滲透液測試法確定無異常。

2.3封油環罩的檢視

(1)在顎夾的部分檢查有無凹痕和瑕疵。如果有，用油石修整。

(2)清潔封油環罩內側週邊。以沾濕丙酮的破布擦去異物直到無異物附著。

(3)封油環罩的油進口的檢驗

確定進口孔沒有異物出現並在空氣清吹進口孔後蓋上盲板。

(4)絕緣板未被損壞與污染的檢視

注意：確定在絕緣板內鑽孔。

在絕緣板纏繞乙烯片並保存在防塵室。

3.將封油環放入封油環罩

3.1確認封油環上的裝配記號。

3.2封油環罩暫時放置(半邊)

將封油環套向下放置在面向發電機側的合成纖維板或木板上(油分流器側)。

3.3將封油環罩的彈簧鉤在螺栓再插入氫氣側封油環。

注意：1.暫時先夾住封油環罩與集流環側封油環罩外側。 2.封油環有上下兩半，放入封油環罩小心別弄錯。

4.封油環罩組裝

4.1軸承合金及軸承環移除

(1)將分厘表設定在頂部、左、右三點。

(2)小心使用轉子頂起裝置的頂起螺栓將轉軸頂起約0.4到0.5mm，不要在轉軸左右側造成偏移。

注意：在轉子頂起裝置與轉軸間插入鋁板。

(3)將軸承合金下半以鋼索吊掛在鏈條吊車上。

(4)當軸承合金半舉起與接合面成水平，將軸承合金自這一側抽出並以軸承環支撐。

注意：當旋轉軸承合金，確定一側以棒支撐。

(5)移開鋼索並裝上吊耳。

(6)以吊裝工具吊出軸承合金。

注意：在軸頸部分加以保護。

(7)軸承環外側有四個螺栓孔。鎖緊靠一側的兩支螺栓，在底側螺栓掛上鋼索並以鏈條吊車吊起直到進油孔到接合面以上。將軸承吊掛裝置裝上進油孔如下圖所示將軸承吊起。

注意：移開軸承環後，確定以管塞封閉外端蓋油進出口。

4.2裝配部分的檢視與準備

在安裝封油環前，確定清潔外端蓋的裝配面及撕去封油進出口的膠帶。確定外端蓋上下半接合面間無異狀且軸頸無傷痕。若有傷痕存在，修復。

以機油完全注滿內側油分流汽油槽。

4.3吊起封油罩的準備

以吊車掛勾吊起鏈條吊車(1.5到2噸)，將吊掛工具吊在鏈條吊車。

4.4封油環罩下半部安裝

將吊掛工具與裝置裝在下半封油罩並吊起。將其放在轉子上

並暫時以螺栓固定。此時自底部裝上封油環罩旋轉工具。清潔軸頸部分並倒入機油。

注意：當封油環罩旋轉時在軸頸及封油環罩間插入一片合成纖維板來防止軸頸刮傷。以木棒頂住封油環罩防止掉落。

將鋼索通過外端蓋上半部的孔並裝在封油環罩的接面，移去暫時固定的螺栓。以鏈條吊車緩緩旋轉封油環罩。當封油環罩旋轉90度將鋼索改吊在封油環罩的定位螺栓再繼續轉。當封油環罩到達安裝位置將封油環罩以螺栓暫時栓緊。

4.5封油環罩上半部安裝

將封油環罩上半部以吊裝封油環罩下半部相同的方法並鎖入數支螺栓。修正定位梢孔的偏移，打入外端蓋定位梢並將封油環罩以螺栓暫時栓緊。

注意：以合成纖維板保護軸頸後暫時安裝封油環罩上半部。

4.6將封油環罩螺栓鎖緊

鎖緊封油環罩螺栓的順序非常重要，必須嚴守下列規定。

集流環側

(1)將封油環罩與封油環罩外側的定位梢敲出並放鬆所有螺栓。

(2)將封油環罩上半部與下半部的裝配面整平，插入片狀定位梢並鎖緊接面。

(3)將封油環罩外側與外端蓋的定位梢敲出並放鬆所有螺栓。

(4)將封油環罩外側上半部與下半部的裝配面整平，插入片狀定位梢並鎖緊接面。

(5)將封油環罩與封油環罩外側的定位梢插入並夾緊。

(6)將封油環罩外側與外端蓋的定位梢插入並夾緊。

注意：螺栓鎖緊扭矩如下： 裝配螺栓(M20)---180Nm 裝配螺栓(M16)---110Nm 每隔幾個小時再鎖緊螺栓。

汽機側

以集流環側相同方法施作後鎖緊封油環罩上半部及下半部。

注意：螺栓鎖緊扭矩如下： 裝配螺栓(M20)---220Nm 裝配螺栓(M16)---110Nm 每隔幾個小時再鎖緊螺栓。

4.7封油環上半與下半接合

(1)由上半封油環罩手孔插入片狀定位梢並鎖緊封油環上半及下半接面。

(2)手孔安裝管塞及O形環。

4.8穿線前檢視項目

(1)每隔幾個小時再鎖緊封油環罩螺栓並確定結果。

(2)檢查封油環罩間隙。

(3)以測試器測量集流環側封油環罩絕緣電阻不小於100kΩ。

4.9將鎖緊螺栓固定(穿線)

將鐵線穿過鎖緊螺栓的螺栓頭固定。

4.10穿線後的檢視與清潔

(1)外端蓋內側的檢視與清潔

注意：測量集流環側封油環罩絕緣電阻並確定不小於100kΩ。

4.11封油環間隙檢查

安裝下半軸承合金後，檢查封油環間隙。

對心程序

1.對心準備

1.1將汽機及發電機聯軸器間隙調整到約15mm。此時，在汽機及集流環兩側外端蓋安裝止推及旋轉檔板。目的是在限制發電機轉子的軸向運動。

1.2測量汽機聯軸器慢車齒輪的尺寸。汽機課準備分厘表固定座。

1.3準備平行規(cylinder gauge)或平行塊，厚薄規與外徑測微器以便測量汽機與發電機聯軸器面的間隙。

2.對心程序

2.1.1汽機轉子調整聯結後，發電機轉子應對汽機轉子端聯軸器面調整中心。

2.1.2調整發電機聯軸器面與汽機轉子端聯軸器面平行。調整發電機聯軸器中心較汽機聯軸器中心低0.13mm。

2.1.3此階段，檢查轉軸斷面的偏心率。合格的偏心值為距離轉軸斷面中心5/100mm以內。

2.1.4轉軸斷面偏心檢查與對心後，推高轉軸軸頸15/100到25/100mm安裝軸承以便給予軸承正確的負載。

2.1.5以轉子頂起裝置頂高發電機轉子到與汽機轉子同高，再互相聯結。

2.2讓汽機與發電機聯軸器裝配記號位於上方。此時，將分厘表固定座夾在汽機慢車齒輪。將1/100mm的分厘表安裝在發電機聯軸器的外緣，分別旋轉汽機與發電機轉子。每90度取測量值並作記號，決定聯軸器中心是否偏離。

2.3聯軸器螺栓孔插入旋轉支桿旋轉汽機與發電機並捲線。

2.4用平面規(cylinder gauge)或平面塊，厚薄規與外徑測微器在上、下、左、右四點測量聯軸器面的間隙。讓聯軸器裝配記號在同一位置，每90度取測量值，四點。以此方法，測量並記錄聯軸器間的平行度。

2.5利用測量的偏心率及平行度資料作為基礎，側向移動定子框架調整橫向位置以作必要的修正。

2.6垂直面校正，利用定子腳座鐵板下的墊片作調整。此項作業，在墊片上抹一層薄薄的硫化鉬將其插入腳座鐵板及基座之間。目的在使定子框架在作業時比較好移動。

2.7對心所需精確度為0-0。但是這是理想值，下列為合格值，但是與發電機容量與聯軸器大小相關。

平行度					0.01mm以內

偏心度					0.05mm以內

2.8平行度調整完成後，在2、3天內陸續檢查記錄變化。縱使安裝在室內，可能因太陽位置、環境溫度與汽機運轉情形改變。觀察何時變動最小並完成初步對心()。

2.9計算對心修正量的方法

R	：聯軸器半徑

δ	：聯軸器中心偏轉量(分厘表讀值的一半)

δ1	：在腳座A所作修正量

δ2	：在腳座B所作修正量

G	：在面所作修正量

：聯軸器端到O1的距離

L	：聯軸器端到O2的距離

聯結程序

(1)在開始聯結工作前小心地清理聯結器凸緣表面。聯結器扭矩是藉接觸表面的磨擦傳輸所以磨擦面不能有油或其他的外來物質。

(2)移開在對心時裝在集流環和汽機端前面的止推檔板。

(3)將轉軸支撐架裝在發電機汽機端的外端蓋板，並且頂起轉子。調整發電機和汽機轉軸的中心到0-0，然後開始聯結。此時，在汽機機殼上安裝分厘表檢查轉子聯軸器凸緣外圍的對心。

(4)鎖緊聯軸器的螺拴。直到汽機與發電機聯軸器凸緣面緊緊地接觸才移開轉軸支撐架。

(5)在汽機與發電機聯結之後請負責汽機人員見證對心狀況，移開發電機端的轉軸支撐架。

校準鍵安裝

(1)為了讓發電機在運轉時平順地擴張並避免汽機和發電機軸承中心遭干亂，而且維持正常運轉，在汽機和發電機聯結後，安裝平行鍵和校準鍵。

(2)參考圖面並在集流環側的基礎板和腳板之間敲入平行鍵。

小心： 確定四方鍵的頂端未碰觸腳板。

(3)裝配一支L形的鍵到鎖在外端蓋校準鍵支架與基礎板槽孔間的間隙，以一支1-1/2磅鐵鎚輕輕地將它敲進去。

軸承組裝檢視

軸承的檢驗

(1)確定軸承合金熱電偶，導線與支架的安裝。

(2)檢查在集流環側的封油環罩的絕緣電阻。

(3)檢查軸承環下半部的絕緣電阻。

(4)檢查軸承環上半部的球形表面是否有凹痕。

(5)確定軸承環上半部內面沒有外來物質。

(6)移開封閉油孔的零件。

軸承蓋與軸承環安裝

1.翻轉軸承蓋，移開並清理軸承環。以空氣清吹清潔之後，用機油塗抹並組裝滑動面。調整軸承蓋與軸承環在左邊與右邊的梯度差異到5/100mm內並用螺栓鎖定。在汽機和集流環側使用相同的方法。

2.在兩端接面插入0.3mm的襯墊，放在軸承合金的球形表面放0.5mm的導線，充份地夾緊軸承蓋，自壓扁的導線厚度來量出合金背面的間隙。

間隙應該在0.10mm以內。(壓扁的導線厚度在0.04mm以內)。當間隙超過0.10mm的時候以襯墊來調整。

3.以油封塗在軸承蓋內部鎖緊螺栓的部分，軸承合金的球形表面與滑動部分塗上機油。

確定軸承旋轉鎖定螺栓在軸承蓋中，把軸承蓋放在軸承合金上半。插入定位梢且依下列的次序鎖緊螺栓。

此時由接面底部兩側鎖緊螺栓(1)、(2)。再依(3)到(8)的順序鎖緊水平面的所有螺栓，放鬆螺栓(1)、(2)再鎖緊螺栓(3)到(8)。再依(1)(2)順序輪流鎖緊裝配面的所有螺栓。

注意：用扭矩1285Nm鎖緊螺栓(M36)。

外側油分流器安裝

1.準備

(1)清理外側油分流器，用油石拋光裝配面和接合面，以平摺線規清除防銹油。

(2)清理外端蓋板表面安裝外側油分流器而且用油石拋光整個外圍。

確定裝配孔內沒有外來物質。

(3)在外端蓋板油分流器內部整個的表面塗上油封。

在集流環側的外端蓋下半部黏上絕緣襯墊。在接合面黏上膠帶避免絕緣襯墊掉落(當安裝上半部的時候撕掉膠帶)。斜線部分以油封覆蓋整個圓周。

注意：絕緣襯墊的兩側以油封覆蓋。

2.安裝

(1)將1噸的鏈條吊車掛在起重機上，舉起油分流器的下半部，將其放在轉軸上，暫時插入裝配螺栓。

(2)小心安裝油分流器的下半部不要碰觸到油分流器裝配面。

暫時插入所有裝配螺栓。

(3)將接合面塗上油封，安裝油分流器的上半部。

黏住集流環側絕緣襯墊的上半部。

以安裝內側油分流器的相同方法在絕緣襯墊的整個接合面部分塗上油封。插入鎖緊螺栓。

(4)在接面兩端插入螺桿並鎖緊油分流器。將接面所有螺栓鎖緊後，用墊片調整間隙。

注意：依下述扭矩鎖緊螺栓： 接合螺栓(M16)····110Nm (M20)····220Nm 裝配螺栓(M20)····汽機側····220Nm (M20)····集流環側·· 180Nm

以測試器測量在集流環側的絕緣電阻。應該不小於100kΩ。當絕緣電阻不好，在轉軸及油分流器突起間插入絕緣座再測量。

( 1)雙頭螺牙桿

( 2)彈簧墊圈

( 3)螺帽

( 4)六角頭螺栓

( 5)彈簧墊圈

( 6)六角頭螺栓

( 7)絕緣螺栓

( 8)平墊圈

( 9)絕緣墊圈

(10)絕緣襯墊

(11)彈簧墊圈

突出部分支架安裝

1.工作程序

1.1設定集流環底座與安裝突出部分支架

(1)檢視並清理集流環底座(此後簡稱底座)與突出部分支架罩。

(2)電刷座暫時對軸心安裝並安裝底座。

1.2偏心測試

注意：假如發電機定子線圈是以水冷卻，停止除礦水裝置運轉，避免轉軸的彎曲。

(1)清理並檢視桿軸再安裝到轉軸。

(2)在旋轉轉子三到四次後，開始偏心率測量。

(3)如下圖在位置(1)到(3)環繞轉子8個等間隔位置測量偏心率。如果偏心率大調整之。

(4)在偏心率測試中將分厘表固定在由後端看過來的水平的左邊。這對轉軸偏心率特別重要。

在測量將測量外圍分成八等份。

注意：以分厘表測偏心率的限制值在轉軸斷面應在10/100mm以內，在集流環聯軸器側在6/100mm以內。

偏心率越小越好。修正偏心率，放鬆所有螺栓並先由偏心率為負的那一側依序鎖緊。修正後將每支螺栓的止動墊圈的一個角落彎起來。

1.3軸承底座對心

(1)將斷面轉軸偏心率最大的部分轉到頂端並停止轉軸。

當偏心值如右圖所示，在(3)與(7)的方向偏差值最大12/100mm，所以將第(7)點轉到頂端。

(2)使用內徑測微器為突出部分支架罩對心。

利用加、減墊片調整垂直方向的差異，利用槌擊調整水平方向的差異，再鎖緊突出部分支架罩。

1.4突出部分支架罩與蓋的組裝

(1)在插入突出部分支架罩前，在四點((1)到(4))裝分厘表。

(2)清理並檢視突出部分支架外殼。

(3)旋轉轉軸插入下半部外殼，再固定突出部分支架罩使得斷面轉軸側的分厘表大約在1/100到2/100mm。

在安裝上半部外殼後鎖緊突出部分支架蓋。垂直方向的調整量為分厘表讀值和的一半，。

(4)移動油分流器並在軸向插入厚薄規測量外殼的側向間隙。

注意：插入厚薄規20mm深來測量。

當”A”與”B”的差異大於3/100mm，橫向調整軸承座使其小於3/100mm。橫向調整要移動底座。

(5)在突出部分支架罩水平對心後，使分厘表測量垂直數值為”0”，在突出部分支架罩下方頂高一些插入墊片。

注意：斷面軸頂高量值應該為50/1000.05mm。

確定突出部分支架蓋的游動公差與旋轉180度的所有公差。

(6)組裝外殼上半與鎖緊突出部分支架蓋後，以間隙規測量軸頸與外殼間的間隙。

內外側各測量兩點。

(7)測量突出部分支架的絕緣電阻。

以測試器測量應不小於100kΩ。

1.5油分流器的安裝(油洗完成後)

(1)在油分流器整個內側周圍的裝配螺栓孔塗上油封。拉長絕緣襯墊並在絕緣襯墊裝配螺栓孔的內側周圍塗上油封。特別是在絕緣襯墊的接合面使用足量的油封。

(2)清理並檢視油分流器。在齒狀面及接觸面應無突起。如果有，以銼刀修整。

(3)將油分流器的接合面塗上油封，安裝上、下半的油分流器並以厚薄規調整與轉軸的間隙。

碳刷與碳刷座安裝

1.碳刷座周圍安裝

1.1確定集流環無瑕疵或生鏽的部分後，將匯流排環放在集流環底座，對好定位梢孔，敲進定位梢。

注意：匯流排鎖緊扭矩 M16····82Nm M20···153Nm

(1)絕緣腳座定位梢

(2)絕緣腳座鎖緊螺栓

(3)匯流排鎖緊螺栓

(4)鎖緊鐵板

(5)絕緣腳座

(6)匯流排

(7)絕緣蓋板

(8)隔板

(9)外蓋

1.2放鬆集流環風扇環的裝配螺栓來調整集流環風扇與集流環風扇環間的間隙。調整完成後將止動墊圈或彈簧墊圈彎折來固定螺栓。

1.3用空氣清吹並確定隔板接無異物，安裝外蓋。

2.碳刷座間隙調整

2.1放鬆(1)、(2)、(3)與(4)螺栓調整集流環與碳刷座的間隙到4.50.5mm。

注意：如果確定使用架式碳刷座檢查裝配記號。

2.2用#120砂紙讓每只碳刷與集流環弧度吻合，移開碳刷，在集流環包上防塵紙。

2.3碳刷放好後，以空氣完全清除碳粉。

在機組起動前尚有許多時間，移開碳刷，在集流環包上防塵紙。

3.架式碳刷座操作

3.1外觀

架式碳刷座的結構即使在發電機正常運轉時也易於安全地檢視與更換碳刷。碳刷座組件是藉由組裝數只碳刷、碳刷座支架與轉軸支架形成可移動配件。碳刷座支架使得鎖在兩只環狀鐵板上構成的匯流環間的碳刷座可組裝與拆卸。集流環與底座及風扇蓋絕緣。

操作把手是用來自轉軸支架安裝與拆卸碳刷座，由於是絕緣物質，可以保護操作者。

碳刷座支架與碳刷座組件在表面分別有凸、凹形狀的拔梢來形成機械與電氣的聯結。當碳刷座組件插入碳刷座支架並旋轉操作把手，藉由轉軸支架底部的凸輪動作向下抽出轉軸支架，力量便經由轉軸支架頂部的盤狀彈簧傳送到碳刷座，拔梢狀的表面便被推出。

當碳刷僅僅插入碳刷座，碳刷會跳出且不穩定，直到碳刷座組件安裝到碳刷座支架，固定彈簧防止碳刷自碳刷座支架孔內跳出。扣環會隨轉軸運動來動作。

3.2結構

(1)碳刷為天然石墨頂端並裝有兩只撓性連接線。兩只撓性連接線在碳刷頂端端子接在一起。端子鎖在碳刷座。撓性連接線的長度為碳刷無法完全伸出碳刷座的長度。

(2)在碳刷座的方形孔內可以延軸向並排裝設碳刷，每一孔內有定張力彈簧施以定張力在碳刷上，另一面固定彈簧固定碳刷直到碳刷座插到固定的部分。雖然碳刷座鎖在碳刷座支架，但是可以在徑向調整數mm的高度。表面通常作為電氣連接。

(3)定張力彈簧的彈簧為薄片繞成線圈形狀，彈簧裝在鐵板上。

彈簧與彈簧裝配板為使用鉚釘連接。

彈簧裝配板底部套在碳刷座，頂端與碳刷座鉚接。定張力彈簧施以定張力在碳刷中心不需因碳刷磨損調整。

(4)固定彈簧有左臂及右臂，頂部及底部如圖右所示彎成90度。兩臂鉚接在碳刷座向下傾斜的表面，使彈簧的底部突出到碳刷座孔。雙臂的交會處。

碳刷座的凸面處，依轉軸的旋轉運動，固定彈簧的頂部隨著轉軸的動作前進後退。彈簧的底部依碳刷孔而運動。

懸臂部分作為扭轉彈簧，當碳刷插入碳刷座並放上固定彈簧加上定張力彈簧定張力，固定彈簧可防止碳刷掉落。

(5)碳刷座支架的表面及螺栓孔可安裝碳刷座，轉軸支架垂直通過。碳刷座支架的箱內頂端有盤狀彈簧，側面有凹狀的拔梢面。拔梢面經精密車製保持良好狀態與碳刷座支架連接，表面鍍銀以保持良好的電氣接觸。

(6)轉軸支架頂端有插梢，外蓋及墊圈壓迫盤狀彈簧，螺帽突出部分可安裝或拆卸旋轉板與操作把手。轉軸支架在中心部份有斷面使固定彈簧前後移動。

(7)操作把手為絕緣物質並且有扣環可供安裝與拆卸。操作把手是利用管形作聯結。操作把手的插梢在旋轉盤用推擠裝在轉軸支架上。

(8)碳刷座有凹形的拔梢面來安裝碳刷座支架，兩側表面平行供安裝側板。

碳刷座艙底部有孔通過轉軸支架與插梢，鎖緊孔周圍的螺旋狀傾斜面的凸輪盤。

3.3碳刷的安裝

(1)固定碳刷前，檢視碳刷更換座與集流環附近的碳刷座艙。特別是檢查修整的表面，因為異物附著在修整面可能造成傷害。

同樣的，檢視碳刷座的清潔與碳刷座及支架的鎖緊螺栓無鬆動。

(2)將操作把手插梢與碳刷座轉軸支架旋轉盤上的孔相對推入插梢，操作把手與轉軸支架接合。

(3)將碳刷座的碳刷孔擺向上，讓操作把手垂直碳刷孔並在碳刷更換座插入碳刷座艙。此時﹐碳刷座轉軸支架前的插梢通過凸輪孔，順時針方向旋轉手柄90度，固定碳刷座。

(4)此時，將帶有撓性連接線的碳刷由下方插入碳刷座，用手輕輕推入碳刷的底面(滑動面)並推進定張力彈簧。

如果定張力彈簧的環圈部分以手指或金屬桿或類似東西拔出，彈簧將被扣緊，而且彈簧的特性被嚴重地損害，造成彈簧破壞，因此，這種動作嚴格禁止。

(5)定張力彈簧的環圈部分在碳刷孔上面時，將碳刷更換座的絕緣材料桿通過彈簧的環圈。

(6)當絕緣桿完全插入，將撓性連接線端子與撓性連接線的捲縮部分伸出操作把手側(上方)再用螺栓固定撓性連接線端子在碳刷座。

(7)反時針方向旋轉操作把手90度，將碳刷座拉出大約15mm，再順時針方向旋轉操作把手90度，使碳刷艙與把手平行，小心拉出碳刷使碳刷未碰觸碳刷更換座。

(8)將碳刷磨圓的角落如圖所示放置，推入定張力彈簧。

因為碳刷非常柔軟和易碎，小心讓碳刷的磨面與角落平行而未碰觸。此時，將碳電刷座孔底部半環形孔與角落對齊。

當碳刷突出到固定彈簧的底部上面的時候，逆時針旋轉操作把手90度，固定彈簧端伸出碳刷的方向讓碳刷壓在上面。

(9)當碳刷固定完成，將插入定張力彈簧的桿拉出，確定碳刷無異常等，將碳刷座插入碳刷艙主體的彈簧。

(10)當碳刷座插入，順時針旋轉操作把手90度，凸輪聯結且同時固定彈簧往後退抓住碳刷，碳刷伸出接觸集流環。

(11)按下操作把手的插梢拉操作把手，操作把手脫離。

3.4碳刷移除

(1)為取出裝在碳刷艙的碳刷座，將安裝程序相反操作。如前所提將操作把手裝在碳刷座。

(2)當反時針旋轉，碳刷艙的凸輪轉軸支架插梢會凸出。此時，扣環的底部推擠碳刷但是力量不足以將碳刷推到碳刷座。

(3)順時針旋轉操作把手90度將操作把手拉出大約15mm。這是為了防止碳刷磨損，因為碳刷被定張力彈簧的張力留在碳刷座內，而雖然碳刷座是在抽取的位置，但是碳刷與固定彈簧接觸，引起碳刷磨耗。

(4)拉出碳刷座。此時，碳刷伸出碳刷座的長度比較長而且在不穩定的狀況，但是因為撓性連接線長度有限，碳刷不致完全脫落碳刷座。

在拉出碳刷座時小心碳刷凸出部分不被損傷，因為碳刷座是相當地重。

3.5碳刷座操作把手的操作程序

(1)碳刷裝配

(在碳刷更換座上)

˙將操作把手安裝在碳刷座上

˙面對操作把手如圖右的方向並將碳刷座安裝在碳刷更換座上

˙將碳刷座放進碳刷更換座並順時針旋轉操作把手90度。因此碳刷座固定在更換座上

˙從碳刷座下插入碳刷

˙用手指推動碳刷在插入絕緣桿到定張力彈簧的環圈

˙將端子鎖緊在碳刷座

˙反時針旋轉操作把手90度，將座向內側拉出約15mm再順時針旋轉操作把手90度

˙將座由碳刷更換座慢慢拉出

˙將碳刷大部分推入碳刷孔

˙確定所有碳刷插入碳刷孔後，反時針旋轉操作把手90度

˙確定扣環頂端進入碳刷插入側且在彈簧上方

˙移開絕緣桿

警告：此時不要旋轉操作把手，因為將突然彈出破損。

(2)安裝碳刷座

˙在第(1)項最後一個階段，將碳刷座插入匯流環主體的碳刷座裝配板

˙順時針旋轉操作把手90度。因此碳刷座固定在匯流環上

˙推入操作把手的插梢移開操作把手

(2)移開碳刷座

˙將操作把手裝在碳刷座

˙反時針旋轉操作把手90度，向內側將碳刷座拉出約15mm

注意：此時不要繼續拉出碳刷座因為碳刷將因扣環而損壞。

˙順時針旋轉操作把手90度

˙迅速地朝內側拉出碳刷座

注意： (1)既然碳刷是柔軟的材料，如果操作把手在碳刷放在固定彈簧的情況下旋轉，碳刷會被突然射出，同時碳刷會被撓性連接線拉住。碳刷與撓性連接線接面的力量將破壞碳刷。當突出的碳刷撞到附近物體，這部分將削掉，需要很小心。 (2)固定彈簧伸出碳刷孔內3到4mm來支撐碳刷。應該注意碳刷的角落是圓的或被削平，固定彈簧不能夠支撑碳刷則碳刷從孔中彈出。當固定彈簧插入，小心檢視這一部分，因為如果碳刷接觸到固定彈簧，碳刷會磨損，碳刷與碳刷座的間隙會變大可能造成碳刷振動。 (3)因為碳刷座與碳刷座支架一起鎖緊，所以碳刷座和碳刷座支架會有一些變形，集流環和碳刷座之間的間隙是各部分不同。以數字作記號。 集流環和碳刷座之間的間隙正常為4到5mm。 (4)備用的碳刷座不會與上述的間隙調整，所以當使用備品時放鬆碳刷座裝配螺栓，上下移動碳刷座並調整尺寸”A”。

右圖與以前迄今的圖相同。調整後鎖緊螺栓防止鬆動。固定彈簧比碳刷座更靠近集流環，所以有時固定彈簧的底部會接觸到集流環，所以在裝配碳刷座在碳刷艙時，確定即使在旋轉操作把手時，固定彈簧不會接觸到集流環。 (5)當需要車修集流環或需要調整間隙時，在碳刷座和集流環間插入4.5mm厚的墊片來調整間隙。 (6)當碳刷座裝配到匯流排環時，如果操作把手的夾合力太小，取走旋轉裝置板並插薄的調整墊圈。

二、台中第九十號機自動電壓調整器介紹

(一)勵磁系統控制箱

1規範

控制裝置是依表6.1.1所示之規範製作。

表6.1.1

2.系統組態

圖6.2.1顯示勵磁控制系統的系統組態。在這閘流體勵磁系統，發電機輸出電壓是經由一個勵磁變壓器及閘流體整流器轉變為直流電壓的激磁電力。勵磁控制器執行SCR的閘極控制，以調整激磁量，如此發電機電壓將和電壓設定匹配。調整發電機電壓的一次控制系統主要包括：一個接受由PT和CT來的類比信號的隔離單元，和執行調整控制主控制器。此一次控制系統是雙套的，故有任何於主系統（運轉中）的故障，將自動切換到備用系統。

備用系統的閘極脈波是被鎖定在主控制器中的脈波產生器的輸出端，故只有主系統的閘極脈波輸出到SCR整流器。系統控制器則執行二次控制，諸如起動順序及故障警報。

3.控制盤組態

控制箱包括一個AVR控制盤，閘流體整流器盤和磁場開關盤。AVR盤裝置有主控制器（Ａ系統／Ｂ系統）和系統控制器，箱門上裝有顯示幕。閘流體整流器盤包含有脈波放大器及閘流體元件。磁場開關盤包含一只磁場開關，放電電阻器和閃激電路。

4.電源供應

(1)勵磁控制器的電源配置

圖6.4.1示出勵磁控制器的電源配置

(a)控制器及脈波放大器的電源由AC和DC雙系統供電。

(b)提供電力盤監視電驛於每只電力單元的輸入及輸出側，當系統有任何不正常時，輸出警報。

(c)開關及線路濾波器安裝於電源配置單元。

(2)電源供應單元

電源供應單元取進一個AC和一個DC輸入電源，整流AC電源後再合併經由二極體後的DC電源，再經由DC變DC之變流器，再供電給控制器。

5.盤面

5.1EL顯示幕

AVR箱前門上有一個顯示幕，此顯示幕為一個大型螢幕，觸按式、高解析度之螢幕。本顯示幕提供勵磁控制器之狀態及故障指示，亦可於螢幕上作多項操作。

觸按式EL顯示幕是雙行動型，和於CRT顯示幕操作一樣。EL顯示幕左側有三個按鈕開關，作為輔助操作用。

6.單元

6.1控制單元

(1)系統控制器

印刷電路版的配置如圖6.6.1.1所示，PC板的細節，請參看“7.1系統控制器印刷電路板的說明”。

圖6.6.1.1

(2)主控制器

其配置如圖6.6.1.2所示，PC板的細節，請參看“7.2主控制器印刷電路板的說明”。

圖6.6.1.2

6.2電源配置單元

AVR箱配備有一電源配置單元，如圖6.4.1所示，包括開關、線路濾波器及一只AC輸入隔離變壓器。　供應給勵激控制的電源，先經電源配置單元再供給電力供應單元。

6.3隔離單元

AVR盤有一隔離單元，有輔助PT、CT及相關電路，並執行位準轉換和供給主控制器之PT二次電壓，CT二次電流及同步電壓作隔離。

6.4電驛單元

AVR盤有一個電驛單元，本單元包含有64只執行AVR盤硬體邏輯的輔助電驛。

7.控制器印刷電路板

系統控制器及主控制器印刷電路板，本盤主要元件如表7.1、表7.2所示。印刷電路板裝置有多只開關及LED指示燈。說明如下：

7.1系統控制器CPU卡片（CPUW01G001）

CPU卡片使用內存於RAM的控制邏輯執行控制計算，整合經由PI/O卡或設備網路卡所取得的資料。使用一個高性能32位元CPU，可容許高精確控制。

7.2乙太網路卡

乙太網路卡執行CPU及其間的網路工作，乙太網路是控制器和人機介面(HMI)站間的通訊管道，乙太網路有兩個埠，對個別的網路工作，是一個複聯系統組態。

7.3系統匯流排控制卡（COMW01G001）

COM卡在於IOB（PI/O）卡，GPIB卡及RS232C卡及CPU間通訊，且藉由此卡和PI/O、GPIB及RS232C間的資料傳輸。COM卡使用光纖電纜和上述卡片連結，光纖電纜的最大長度為700公尺，故距離較遠的PI/O卡亦能使用光纖電纜連結。

7.4 GPIB介面卡（GIFW01G001）

GP-IB(GIF)卡片和GP-IB有介面。GP-IB卡可使CNT和其他設備間作通訊連繫。此卡安裝於PI/O單位上。當作維護工作時，請將維護開關由RUN切到STOP，而不需將供應電源切掉，如此當維護此卡時，其他卡片仍然可以正常運轉。

7.5 I/O暫存器卡片（IOBW01G001）

IOB卡片於PI/O卡（例如：數位輸入和類比輸入）和CPU的COM卡間執行通訊連繫，由於是複聯系統，IOB卡借用COM卡連接到每一個CPU，故兩只CPU皆能分享一個PI/O單元。

7.6類比輸入卡片（AICW01G001）

類比輸入卡片於現場類比輸入和IOB卡間執行介面功能，類比輸入信號是0-5伏且每張卡片有16組輸入，此卡片安裝於PI/O單元內。

7.7類比輸出卡片（AOCW01G001）

類比輸出卡片於現場輸出類比信號箱和IOB卡間執行介面功能，輸出信號為4-20mA，且每塊卡片有8組輸出。此卡安裝於PI/O單元上。當進行維護工作時，請將維護開關由RUN切換到STOP，而不需將供應電源切掉，如此當維護此卡時，其他卡片可以正常運轉。

7.8數位輸入卡（32點）（DICW01G001）

數位輸入卡於現場數位輸入信號和IOB卡間執行介面功能，此卡片安裝於PI/O單元上，且每塊卡片有32組數位輸入，這此輸入信號由光學隔離。

當進行維護工作時，請將維護開關由RUN切換到STOP，而不需將供應電源切掉，如此當維護此卡時，其他卡片可以正常運轉。

7.9數位輸出卡（32點）（DOCW01G001）

數位輸出卡於磁場數位輸出信號和IOB卡間執行介面功能，此卡安裝於PI/O盤上且每盤有32組數位輸出，這些數位輸出是由光學隔離。

當作維護工作時，請將維護開關由RUN切換到STOP，而不需將供應電源切掉，如此當維護此卡時，其他卡片可以正常運轉。

7.10主控制器CPU卡（DDCP03G011）

(1)卡片前端之開關

．復歸開關：用來復歸故障指示燈（NO.0 ~10）

．寫入開關：將此開關切OFF時，維護工具將無法寫入。

．暫停/IO開關：將此開關切ON時，可作測試模式。

7.11類比輸入卡片（DADC01G003）

(1)卡片前端之開關

．復歸開關：用來復歸故

障指示燈（NO.0~10）

(2)LED顯示

這些LED代表卡片的狀

態，此卡片有20只LED

。

運轉：表卡片運轉中。

故障：表卡片有重大故障

。

0：CPU時鐘停止

1：WDT運轉中

2：同位元故障

3：自我診斷故障

4：故障指示

5：ADC時鐘停止

7.12數位輸入／輸出卡片（DDCL01G002）

(1)卡片前端之開關

I/O顯示選擇開關：此選擇開關選擇LED顯示的模式組，當選擇開關切到DI側，則選擇顯示DI資料，當選擇開關切到DO側，則選擇顯示DO資料。

(2)LED顯示

這些LED代表卡片的狀態，此卡有20只LED。

運轉：正常運轉下燈亮。

故障：當發生不正常情狀下燈亮。

(a)(c)0：15：0～15代表DI1 ~DI16

（當I/O顯示選擇開關設定於DI側）

0～15代表D01 ~D016

（當I/O顯示選擇開關設定於DO側）

7.13數位相角控制卡片（DPHC01G002）

8.功能描述

8.1控制功能

勵磁控制器的控制功能說明如下，這些控制功能是由主控制器（MC）和系統控制器（SC）所執行。

系統控制器並非複聯式，故當系統控制器失效時，相關的功能不能再工作（基本上，現有的操作是維持住的）。主控制器是複聯式的，故當任一個系統失能時，正常的控制器會繼續其操作功能。

表8.1.1  控制功能

| 功能 | 描述 | 區分 |
| --- | --- | --- |
|  |  | SS | MC |
| 自動電壓調整器(AVR) | 閘流體的閘極脈波調整，使發電機端電壓和90R所設定的電壓值符合 |  | ○ |
| 手動勵磁控制器(MEC) | 閘流體的閘極脈波調整，使發電機磁場電流和70R所設定的電流值符合 |  | ○ |
| 電壓設定90R | AVR控制目標值（電壓設定值）被計算和輸出在AVR起動時，電壓升控制是採用斜率升功能 |  | ○ |
| 磁場電磁設定70R | MEC控制目標值（磁場電流設定值）被計算和輸出 |  | ○ |
| 過激磁限制器(OEL) | 這功能限制發電機的磁場過電流，這功能有一個操作延遲特性（逆時特性），當系統發生故障時，過激磁操作提供一個故障電流 |  | ○ |
| 欠激磁限制器(UEL) | 這功能確定相位領前將不會超越特性方程式，可設定兩條限制線。 |  | ○ |
| 無效電流補償(RCC) | 這功能依無效電流加入電壓降低特性。 |  | ○ |
| V/F限制器(VPFL) | 這功能限制發電機及主變壓器的過電壓頻率比(V/F) |  | ○ |
| 電力系統穩定器 (PSS) | 提供一個△P-PSS功能，輸出一個穩定信號到AVR，以便壓制發電機內的有效功率干擾 |  | ○ |
| 90R自動跟隨(AFU) | 備用設備的90R設定為能隨運轉中的90R調整 |  | ○ |
| 自動功能 | 勵磁系統起動 | 此功能執行於勵磁系統起動時之自動起動順序控制 | ○ |  |
| 測試 | EL顯示介面 | 此功能於顯示螢幕上執行運轉及顯示程序 | ○ |  |
|  | 暫態記錄功能 | 此功能執行梯級信號輸入程序和暫態記錄程序 |  | ○ |

8.2操作模式

8.2.1自動起動模式

此模式於起動時作自動勵磁控制和並聯控制，於汽輪機已增加轉速至額定轉速之後，起動激磁及並聯控制程序引導一連串的自動執行控制，直到同步並聯。

圖8.2.1.1自動起動模式

8.2.2手動起動模式

此模式允許操作者手動執行一連串控制，從投入磁場斷路器，建立發電機電壓，操作90R做並聯。

圖8.2.2.1自動起動模式

8.3診斷功能

此激磁控制器於硬體和軟體都有診斷功能，和能快速地偵測出不正常狀態，且提供採取適當的步驟，主要的診斷功能內容如下表所示：

表8.3.1主診斷功能的內容

| 目 錄 | 項 目 | 診 斷 |
| --- | --- | --- |
| CPU硬體的診斷 | 時鐘監視器 | CPU系統時鐘停止的偵側 |
|  | 記憶體同位元的檢查 | 記憶體錯誤的偵測 |
|  | 電池電壓監視器 | RAM備用電池沒電的偵側 |
|  | 電源供應電壓監視器 | CPU電源下降的偵測(5V) |
| CPU軟體的診斷 | 看門狗計時器 | 控制程式程序暫停的偵測 |
|  | 安裝和反應之卡片檢查 | 於PIO卡上的安裝和反應檢查 |
|  | 輸入／輸出資料檢查 | 檢查PIO卡片和資料傳輸 |
|  | CPU計算檢查 | CPU本身的指令計算檢查 |
|  | 記憶體檢查 | 到從RAM讀取或寫入的執行檢查 |
|  | 週邊LSI檢查 | 週邊LSI故障的偵測 |
| 系統診斷 | 過激磁限制暫停 | 發電機磁場過激磁的偵測 |
| 相位控制故障偵測 | 脈波輸出開路偵測 | 閘流體閘極脈波開路偵測 |
| 電源單元故障偵測 | 輸出過電壓／欠電壓偵測 | 電源單元故障偵測 |
|  | 輸出過電流偵測 | 電源單元輸出過電流(輸出短路)保護 |

診斷結果顯示於EL螢幕自我診斷結果依故障記錄表記錄，以便於決定故障的原因。

8.4暫態現象的記錄功能

此控制器盤接收很多控制信號，例如發電機電壓和磁場電流。主控制器有週期性記錄這些控制信號的功能，有此項功能，使得它能夠精確地再生，那些於發電機和勵磁機故障時的暫態現象，提供這些資料對於分析故障是很有用的。

表8.4.1暫態記錄功能

| 項目 | 規範 |
| --- | --- |
| 記錄項目 | ＊32點×設備(位元)資料，所有32點資料包括故障信號和數位輸入。 ＊8點×類比(數值)資料，所有8點資料包括發電機電壓、有效功率、 無效功率和磁場電流記錄時間可以改變。 |
| 記錄的方法 | 當發電機正常運轉時，所有的時間都有取記錄，當勵磁機有故障時，記 錄會停止。當你按壓EL螢幕上的操作(手動暫停)也會停止記錄，因此 很容易收集動態特性的測試資料。 |
| 記錄的週期 | 標準的暫態資料記錄週期是10秒，記錄時間可以任意設定(或改變)。 |
| 記錄資料的重製方法 | 記錄資料可藉由串聯通訊傳送到維護工具，可以用趨勢圖來顯示。 |
| 其他 | 記錄資料能反覆地再生，當主控制器電源消失，記錄資料亦能保持完整。 |

9.操作說明

9.1 AVR操作

激磁控制系統的操作，由控制開關執行，表9.1 1示出控制開關的功能。

9.2起動時的操作程序

此起動程序依各起動模式說明

9.2.1自動起動模式

表9.2.1.1自動起動操作程序

| 項目 | 操作程序 | 檢查項目 |
| --- | --- | --- |
| 運轉狀況檢查 |  | ＊汽輪機轉速必須3564rpm或更高 ＊A、B系統中的主控制器必須有一個被選擇 ＊無相關於勵磁機的警報出示 |
| 勵磁機起動 | ＊41E自動投入 | ＊檢查41E[ON] ＊檢查發電機電壓建立 |
| 電壓匹配 | 電壓匹配自動被執行 |  |

9.2.2手動起動程序

| 項目 | 操作程序 | 檢查項目 |
| --- | --- | --- |
| 運轉狀況檢查 |  | ＊汽輪機轉速必須3564rpm或更高 ＊A、B系統中的主控制器必須有一個被選擇 ＊無相關於勵磁機的警報出示 |
| 41E投入 | ＊41E自動投入 | ＊檢查41E[ON] ＊檢查發電機電壓建立 |
| 電壓匹配 | ＊操作7-90R〔下降／上升〕調整電壓匹配 |  |

9.2.3 EL螢幕的操作

EL顯示螢幕和操作程序，以下圖9.3.1例子說明“步驟反應和暫態記錄”

表9.3.1暫態記錄的操作程序

| 操作名稱 | 暫態記錄 |
| --- | --- |
| 開關項目 | 記錄 | 開始記錄和寫入覆蓋記錄體中的舊資料 |
|  | 暫停 | 結束資料記錄和儲存已記錄資料 |
| 操作記錄 | 結 果 |
| (1)觸按〔記錄〕 | 〔記錄〕閃爍，當燈號穩定地亮著時，燈號便不會再改變狀態了 |
| (2)當〔記錄〕閃爍時，觸按〔執行〕 | 當〔記錄〕穩定地亮著時，資料記錄開始〔儲存〕燈號熄滅 |
| (3)觸按〔暫停〕 | 〔儲存〕閃爍，當燈號穩定地亮著時，燈號便不會再改變狀態了 |
| (4)當〔暫停〕閃爍時，觸按〔執行〕 | 〔儲存〕穩定地亮著時，資料記錄結束，〔記錄〕燈號熄滅 |
| 當開關閃爍時，觸按〔取消〕 | 閃爍燈號熄滅 |

表9.3.2　操作程序

| 操作名稱 | 讀檔反應測試 |
| --- | --- |
| 開關項目 | ＋，－ | 開始記錄和寫入覆蓋記錄體中的舊資料 |
|  | 2％，3％，5％，100％ | 結束資料記錄和儲存已記錄資料 |
|  | 讀檔輸入 | 讀檔加入執行測試 |
|  | 復 歸 | 讀檔停止加入，結束測試 |
| 操作記錄 | 結 果 |
| (1)觸按〔＋〕或〔－〕 | 開關閃爍，當它亮到一個穩定狀態時，開關就不會再改變狀態 |
| (2)當開關閃爍時，觸按〔執行〕 | 當閃樂的開關變為恆亮時，其他開關便熄滅 |
| (3)觸按〔2%〕,〔3%〕,〔5%〕或〔10%〕 | 此時你觸的開關閃爍，當它恆亮時，開關就不再改變狀態 |
| (4)當開關閃爍時，觸按〔執行〕 | 當閃爍的開關變為恆亮時，其他開關便熄滅 |
| (5)觸按〔讀檔輸入〕 | 〔讀檔輸入〕閃爍，當它變為穩定恆亮時，它就不再改變狀態 |
| (6)當〔讀檔輸入〕閃爍時，觸按〔執行〕 | 當〔讀檔輸入〕改變為恆亮時，讀檔反應測試將依所選擇之讀檔執行，暫態記錄自動改為〔儲存〕 |
| (7)觸按〔復歸〕 | 〔復歸〕閃爍，當它變為穩定恆亮時，它就不再改變狀態 |
| (8)〔復歸〕閃爍時，觸按〔執行〕 | 〔復歸〕改變為穩定恆亮時，讀檔反應測試結束，暫態記錄自動改變為〔儲存〕 |
| (9)當開關閃爍時，觸按〔取消〕 | 閃爍燈號熄滅 |

10.當故障時該如何做

10.1當警報出示時之操作和檢查

當控制盤發生故障時，其相關的燈號會出現在AVR盤面上之EL螢幕，所有的檢查需依下列步驟確認

(1)記錄出示於EL螢幕上的故障項目

(2)按壓EL螢幕邊的〔復歸〕鈕

(3)記錄那些經按壓〔復歸〕鈕後仍出示故障的項目，這些無法復歸的故障是處於永久故障狀態。

(4)依表10.1.1和10.1.2確認故障內容和採取相關步驟。

表10.1.1

| 故障項目 | 故障內容 | 結 果 | 所需步驟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統控制器CPU故障 | 系統CPU卡片控制器偵測到不正常 | 當移除運轉中的系統控制器，可繼續運轉 | ．檢查有問題的CPU卡片 ．檢查方法，參考11 ．若CPU卡片故障，更換備品 |
| 系統控制器 |
| PIO卡不正常 | 偵測到PIO卡不正常狀態 | 當移除運轉中的系統控制器，可繼續運轉 | ．確認有問題PIO卡輸入／輸出特性和查故障原因 ．若PIO卡故障，更換備品 |
| 電池不正常 | 偵測到電池電壓降 | 可繼續運轉 | 電池需更新 |
| 共同設備 |
| DC電源故障 | 共用控制的電壓下降 | 表示現有狀態下運轉 | ．檢查共用控制電源和查電壓下降故障原因 |
| 初激失敗 | 當磁場斷路器閉合後10秒內電壓無法建立 | 磁場斷路器開路 | 控制輸入卡和相位控制卡可能故障，並且檢查其他警報 |
| 通訊不正常 |
| 系統控制器和主控制器間 | 於系統控制器和主控制器間通訊偵測到不正常狀況 | ．若主控制器和其他系統間通訊是正常的，則可繼續和其他系統主控制器運轉 ．若和其他系統主控制器通訊有不正常，則可保持正常狀態運轉 |  |
| 主控制器間 | 於主控制器間的通訊偵測到不正常狀態 | ．目前狀態可繼續維持運轉 ．AFU和PT保險絲熔斷無法執行 |  |
| 系統控制器和網路間 | 於系統控制器和網路間的通訊偵測到不正常 | ．目前狀態可繼續維持運轉 ．網路資料傳輸無法執行 |  |

| □－系統主控制器 |
| --- |
| □－系統主控制器電源消失 | □－系統主控制器電源供應單元的輸出有下降 | 運轉中有問題的主控制器移除且自動切換到備用系統 | ．檢查故障的電源供應單元輸入／輸出和查出故障原因 ．當電源供應單元故障，更換備品 |
| □－系統主控制器CUP故障 | □－系統主控制器CPU卡片已偵測到不正常 | 運轉中有問題的主控制器移除且自動切換到備用系統 | ．檢查有問題的CPU卡片 ．檢查方法，參考11 ．若CPU卡片故障，更換備品 |
| PIO卡片故障 | PIO卡片發生不正常 | 運轉中有問題的主控制器移除且自動切換到備用系統 | ．檢查有問題的PIO卡片輸入／輸出特性和查出故障原因 ．當PIO卡片故障，更換備品 |
| PT保險絲熔斷 | 偵測到PT輸入電壓下降 | 運轉中有問題的主控制器移除且自動切換到備用系統 | ．叫出兩個系統的主控制器暫態記錄，查出故障原因 ．有關如何叫出暫態資料，說明如8.4 |
| 電池不正常 | 偵測到電池電壓下降 | 可繼續運轉 | 需更換電池 |
| 脈波不正常 | 脈波產生器的輸出脈波開路 | 運轉中有問題的主控制器移除且自動切換到備用系統 | ．檢查相位控制卡和脈波放大器單元的輸入／輸出特性，查出故障原因 ．若相位控制卡或脈波放大器故障，更換備品 |
| 脈波放大器 |
| 電源消失 | 於有問題的脈波放大器偵測到電壓降 | 將導致86E，當發電機電路斷路器是閉合，故障將引起86G跳脫 | ．檢查故障的電源供應單元輸入／輸出電壓，查出故障原因 ．當電源供應單元故障，更換備品 |
| 閘流體整流器 |
| 兩只整流器風扇都跳脫 | 當磁場斷路器閉合時，兩只整流器冷卻風都停止運轉，且延遲15秒 | 將導致86E，當發電機電路斷路器閉合，故障將引起86G跳脫 | ．檢查閘流體冷卻風扇和電源供應電路(C/C) |
| 冷卻風扇有問題 | 偵測到一組的冷卻風扇不正常 | 當使用正常的冷卻風扇可以繼續運轉 | ．檢查閘流體冷卻風扇和電源供應電路(C/C) |
| 閘流體盤溫度高 | 磁場電流器盤內部溫度高 | 繼續運轉 | ．檢查閘流體冷卻風扇停止 ．需運轉閘流體冷卻風扇，以降低箱體的溫度 |
| 避雷器保險絲熔斷 | 避雷器保險絲熔斷 | 繼續運轉 | ．檢查避雷器的保險絲 ．若保險絲熔斷，更換備品 |
| 閘流體整流器保險絲熔斷 | 閘流體整流器保險絲熔斷 | 繼續運轉 | ．檢查整流器保險絲 ．當保險絲熔斷，更換備品 |

參、實習之感想與建議

經過此次實習有下列的感想：

1.全世界各企業為追求組織精簡及決策迅速，紛紛將組織扁平化或成立工作團隊，以功能性畫分組織的想法已經過時。

2.日本的大企業往往在各方面均有參與，以東芝為例：不但在製造業並且涉入金融服務業，擴大經營版圖。

3.多角化經營著重在專門人才而非雄厚的財力。

4.在製造過程整合各部門意見，讓製造程序彈性化，使組織具有柔軟性，就像變形蟲。

5.日本的大都會人口比台北還擁擠，生活卻能過得舒適主要還是靠高度精密的管理，從交通系統、都市計畫到飲食、藝術，無一不是藉由精密計算來改善生活品質。

經過此次實習有下列的建議：

1.目前電力事業自由化風起雲湧，日本的九大電力公司也積極在投入自由化的過程。作為唯一的公用電力事業，公司應該主張電力市場價格自由化，才能提升效率。

2.整廠控制系統整合應從規劃時即展開。

3.台電公司人才眾多，應該培養自己的設計規劃能力。

4.舊有的電壓自動控制為類比式電路，需要較多的基礎知識。針對九十號機的數位控制系統，維護人員可能在控制理論的知識要加強。

5.火力電廠統包工程對於系統整合有比較大的幫助，以經濟及會計觀點也不會造成庫存增加，是值得考慮的方式。

# Text boxes

（裝訂線）