行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

核四廠數位儀控系統維護技術研習

服務機關：台灣電力公司

出國人 職稱：核能工程監

姓    名：王讚明

出國地區：美國

出國日期：93年9月6日至93年9月17日

報告日期：93年10月25日

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：核四廠數位儀控系統維護技術研習

頁數 22  含附件：■是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：

台灣電力公司 / 陳德隆 / (02)2366-7685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話：

王讚明/台灣電力公司/核能發電處/核能工程監/（02）2366-7614

出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他

出國期間：93年09月06日至93年09月17日　　  出國地區：美國

報告日期：93年10月25日

分類號/目：

關鍵詞： 儀控、資訊、DCIS

內容摘要：（二百至三百字）

核四廠整體儀控系統架構分五個層級，合力完成整廠運轉監視、控制及保護功能，主要系統架構係建置於Invensys 之分散式控制和資訊系統(DCIS)之儀控網路，整合全廠安全有關之儀控系統，如中子偵測系統(NMS)系統、反應器保護及主蒸汽隔離系統(SSLC/RTIF)、工程安全特殊設施(SSLC/ESF)及非安全有關之儀控系統，如汽輪發電機控制系統、廢料控制系統、廠內其他控制系統 (BOP)，並執行廠用電腦功能。

核四廠分散控制暨資訊系統（DCIS）採用大量微電腦數位儀控及光纖纜線，傳送各項控制和監視信號，為核四廠重要設備，與日後機組運轉有密切關係。美國英維思（Invensys）公司負責核四廠非安全有關數位儀控系統設計及組裝，佔核四廠整體分散控制暨資訊系統（DCIS）比率較大，該公司亦有承包其他核能電廠安全有關數位儀控系統之實績，因此前往該公司研習數位儀控系統維護技術，以提昇本公司專業技術能力，培養本公司參與核四廠試運轉與維護之技術能力。研習內容如下：

研習硬體設備包括控制模組、I/O模組、網路通訊模組、顯示站等之功能及維護技術。

研習數位儀控設備試驗、系統診斷、維護技術及實務觀摩。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.nat.gov.tw）

目    錄

壹、國外公務之內容與過程	2

一、目的	2

(一)出國任務	2

(二)緣起及目標	2

二、行程與工作項目	2

貳、執行過程與內容	2

一、概述	2

二、內容說明	4

1、DCIS控制系統網路	4

2、LVD Enterprise網路	9

3、Time Strobe網路	9

參、感想與建議	9

肆、附圖.................................... 12 ~ 22

壹、國外公務之內容與過程

## 一、目的

### (一)出國任務

赴英維思公司研習DCIS系統相關設備試驗、系統診斷、維護技術及實務觀摩。出國期間自中華民國九十三年九月六日至九十三年九月十七日止，共計12天。

### (二)緣起及目標

核四廠儀控系統主要建置於Invensys 之分散式控制和資訊系統（DCIS）上，用來整合全廠之儀控網路，如中子偵測系統、安全特殊系統、汽輪發電機數位液壓控制系統、廢料控制系統等，並執行廠用電腦功能及將資訊傳至公司層（Utility-Wide Level），如遠方TSC、EOF、EEC及模擬器等。與日後機組運轉有密切關係，且Invensys公司為了核四之應用將其網路系統由100Mbps乙太網路升級至GIGA級之網路系統，現正積極進行設計功能及最後整體模擬測試，此時赴上述公司實務觀摩，了解其儀控網路工作原理，學習系統異常診斷、維護矯正技術，可謂正逢其時，並利用此一機會了解數位儀控系統間介面，以利參與核四廠數位儀控系統審查、試運轉及系統維護。

## 二、行程與工作項目

| 起始日 | 迄止日 | 地點 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 930906 | 930907 |  | 往程（台北─紐約—波士頓） |
| 930908 | 930914 | 美國 麻州 波士頓 | 核四廠數位儀控系統維護技術研習 |
| 930915 | 930917 |  | 返程（波士頓─紐約—台北） |

貳、執行過程與內容

一、概述

核四廠整體儀控系統架構分五個層級（參考圖一），合力完成整廠運轉監視、控制及保護功能，主要系統架構係建置於Invensys 之分散式控制和資訊系統(DCIS)之儀控網路，整合全廠安全有關之儀控系統，如中子偵測系統(NMS)系統、反應器保護及主蒸汽隔離系統(SSLC/RTIF)、工程安全特殊設施(SSLC/ESF)及非安全有關之儀控系統，如汽輪發電機控制系統、廢料控制系統、廠內其他控制系統 (BOP)，並執行廠用電腦功能(參考圖二)。

安全有關與非安全有關系統間沒有閉迴路之控制，安全有關系統之狀態訊息、資訊等須透過閘道器送往非安全有關之系統，只有少部分的非安全有關之信號送往安全有關之系統，即大部分的資料傳遞方向為單向的，而非安全有關系統間之資料傳遞可透過雙向的閘道器做資料轉換。

安全有關三個Division之設備操作，須在同一Division之平面顯示器(FD；Flat Display Panel)上執行，在Invensys（Foxboro） I/A系統之平面顯示器上亦能監視安全有關設備之運轉狀態及參數；非安全有關系統之設備操作則在Foxboro　I/A 系統之人機界面(平面顯示器)執行，並可執行全廠之廠用電腦功能(如TRA、SOE、警報警示、ERF、PGCS …等)及將資訊送往TSC、EOF、EEC及模擬器等地方。

主控制室人機界面由大型顯示盤(WDP)及主控制檯(MCC)兩大部份所組成（參考圖三）， MCC 包含平面顯示器、硬接開關(Hard Switches)。大型顯示盤提供了整個電廠系統的監視能力，垂直部分從左到右分別為電廠層級警報(Plant Level Alarm)、系統層級警報(System Level Alarm)、固定的電廠系統及設備狀況擬態顯示(Fixed Mimic)、可由運轉員選擇畫面之大型可變顯示裝置(Large Variable Display Unit) 和閉路監視器(CCTV)組成，水平部分由平面顯示器(FD)及硬接開關(Hard Switches)組成。

核四廠儀控系統應用雙向電腦多工技術（Multiplex），以大量減少全廠電纜之使用量及增加資訊的傳輸量。將多個類比訊號、ON-OFF訊號或一長串的數位訊號等資料流（Data Stream），經轉換、編碼，再藉由單一實體網路通訊媒介(如雙絞線、同軸電纜、光纜)傳至遠方之電腦 ，當電腦接收到此訊號後經由解碼，讀取資料，反之由電腦傳送的數位訊號，經由多工器解碼、輸出單元來操作終端元件(如泵)。多工器是處理多工技術的設備， RMU為多工器與現場連接之設備，其主要功能為RMU之輸入卡片讀取現場來的輸入訊號經處理後傳送至儀控電腦網路，和處理儀控電腦網路控制終端元件(如閥之致動器)的訊號並經RMU之輸出卡片送往終端元件。

二、內容說明：

Invensys之DCIS網路共分三種網路架構(圖二)，分別為DCIS控制系統網路，Enterprise網路及Time Strobe網路，各個網路架構簡介如下

### 1、DCIS控制系統網路

(1)組成：

由應用處理器（AP）、工作站處理器（WP）、應用工作站（AW）、控制處理器（CP）、FCM (Field Communication Module)、FBM (Field Bus Module)、TA (Terminal Assembly)、Gateway以及網路交換器所組成的控制系統網路。

(2)控制系統網路架構：

Invensys DCIS控制系統由Invensys HPS網路架構、處理器模組和現場模組所組成。Invensys控制系統建立於節點(Node)的觀念，各節點獨立執行其自動控制功能，並可藉乙太網路連接其他節點或透過閘道器與非Invensys之儀控系統相連。

Invensys控制系統提供了很多的連結點（Node），經由這些結點，藉著搭配各種功能的硬體與軟體組合，即可達成提供各式各樣的程序控制以及資訊管理的功能需求。Invensys HPS光纖網路為一1Gbps A、B雙重主幹的光纖網狀網路(圖四)，每個網狀網路由6個Entersys Matrix E7 Switch經由Switch Uplink互連所組成，每個Switch有7個Blade，每個Blade有48個Port，Invensys處理器模組(如AP、WP、AW、CP)及通訊模組(FCM、Gateway)接至Switch一般的Port，現場的設備經由FBM/FCM接至Switch一般的Port，再連上Invensys HPS網路相連接。

主幹網路的傳輸速率為1Gbps，一般Port的傳輸速率100 Mbps。A網路與B網路亦有互連(Interconnection)，因此任二個Switch間至少有二個通訊通道,當任一通訊通道故障或Switch故障，Invensys HPS網路仍能正常的工作.

(3)Processor模組：

Processor模組分為應用處理器（AP）、工作站處理器（WP）、應用工作站（AW）、控制處理器（CP），每個Processor模組全部透過Switch連接至1Gbps的乙太網路上。每一個Processor模組透過Invensys HPS網路，再經由現場通訊模組(FCM)與FBM模組通訊，FBM再連接至現場各種輸出入設備。這些Processor模組的硬體組合元件，都採用微處理器，其開放式的架構以及標準化的通訊規格，具備能與大多數個人電腦相容的性能。各種不同功能的Processor模組經由一個網路聯結、組合起來，就能成為一具備信號的擷取與轉換、資料的計算、傳遞、儲存與顯示、制動裝置的運轉控制，以及人機介面的規劃與控制等各項自動化功能的控制系統。在Foxboro I/A Series系統中，有幾個主要的Processor模組如下：

(a)Application Processor（AP）

AP具備強力的計算能力以及檔案伺服器（File Server）等功能。在HPS網路和系統的儲存裝置（諸如：軟碟機、硬碟機、磁帶機、CDROM等）之間，AP提供網路介面以執行系統資料儲存、資料庫管理與程式發展，以及經由網路下載系統資料給其他Processor模組等功能。此外Invensys公司所發展的系統與應用套裝軟體，以及系統使用者自行發展出來的應用程式，AP亦具備處理、執行的能力，俾能達到下述系統功能：

- System equipment management

- Data base management

- Historical data collection

- Graphic display support

- Production Control

- Configuration of software development

- Application program development

(b)Workstation Processor（WP）

WP是使用者與系統之間的人機介面。WP接收來自於系統其他Processor模組的圖形和文字資料，轉換之後產生影像訊號顯示在觸摸式功能的影像顯示器上。WP 的周邊裝置提供了系統資料輸入、資料顯示、資料顯示方式的選擇以及警報訊息資料管理等功能。

(c) Control Processor（CP）

CP功能除了透過現場之FCM模組與FBM模組聯結和資料通訊傳遞之外，最主要的是在整個程序控制流程當中，CP具備數學運算、邏輯運算與比例、積分、微分控制等各式各樣的控制方法，以負責執行各項功能需求的控制策略。故現場訊號經由FBM信號處理(如信號調節、放大、類比/數位轉換)及數位化後，經由FCM傳送至CP模組，反之CP模組亦可將控制訊號經由FCM送至FBM模組再送至現場終端元件(如閥)。核四廠大部分的非安全有關儀控系統的控制功能，皆是由CP執行完成。

核四機組控制處理器採用ZCP270系列，使用AMD Elan520中央處理單元(CPU)，但不論控制處理器採用何種高階或不同廠牌的中央處理單元（CPU），其動作原理、時序、規劃軟體均大同小異。基本上皆具有Power-up self-checks、Run-time and watch-dog check、Off-line diagnostics等自我偵錯及診斷之功能。

(d) Gateway Processor與網路介面

I/A Series有各種不同功能的Gateway Processor，提供I/A Series連結至其他非I/A Series(即其他廠家)設備間的通訊連線介面。每一個Gateway Processor也都是連接至網路上，且不同的系統與設備皆有相對應的特定Gateway Processor。

(e) Fieldbus模組

Fieldbus模組（FBM）透過FCM模組與網路相連，FBM模組（如圖五）是連接現場感測器、致動器等硬體設備的介面模組。FBM模組負責傳送CP控制信號去驅動現場設備（如泵、閥門等）；另一方面，FBM接收、轉換感測器的信號之後，亦經由FCM傳送給CP，以提供 CP執行控制策略與控制流程所需的參數。因FBM直接連到現場設備，所以要適用不同電子信號（如電壓、電流、電阻等）而會有各種不同型式（type），一般最多有16個數位控道（digital channel）或8個類比控道（analog channel），也有混合的型式（數位與類比或輸入與輸出同在一片模組），因此有各種不同型式的FBM來配合各式各樣的感測器與致動器。同時FBM本身有一閘陣暫存器（gate array register），用來儲存FBM目前、落後等輸出值，以做為failsafe控制用。也就是當FBM reboot、Fieldbus通訊故障、EEPROM、FBM 離線、電源故障等時，不會因FBM輸出信號錯誤而引起暫態。

(f)FCM模組(Field Bus Communication Module)

Field Bus Communication Module (FCM，圖五)係FBM模組與CP間之通訊界面，兩塊FCM應裝設於第一組Baseplate上(NET 0)，最多可控制四個NET(NET 0~NET 3)共30塊FBM卡片，並且有LetterBug作為網路元件的識別，一旦FCM網路識別設定後，其所管控之各個NET上的每一片FBM卡片的網路識別就被固定；而Field Bus為CP與FBM相連之訊號網路連線，具雙重容錯架構，可於單一Field Bus連線故障時，自動切換至另一FieldBus。

(4)模組間之通訊：

Invensys的設備 AW、WP、CP、FCM以Switch方式互連，所以上述設備間之通訊均需透過Switch。CP與現場FCM間之通訊方式如下(圖六)：每個CP有二條Control Bus二條Filed Bus, 二條Control Bus分別連接至Switch A及B，二條Filed Bus分別連接至Switch A及B，FCM只有二條Filed Bus分別連接至Switch A及B。因此CP與FCM通訊方式為CP送出一個訊號，經由其Field Bus再經過Switch再透過FCM Field Bus送至FCM。由於CP與FCM間的通訊通道為雙重的。另CP與其他處理器之通訊則透過雙重的Control Bus，因此任一元件(如Switch、Field Bus、Control Bus、CP、FCM)故障，Invensys系統仍能正常的工作。

(5)傳輸媒介：

FBM與CP間及Invensys三個網路間均以光纖電纜做為傳輸媒介以提供高速的、低雜訊的資料傳送。

(6)現場設備接線組件（TA，Terminal Assembly）

現場設備接線組件（TA）（圖五）的功能為聯結FBM與現場設備間之接線。現場設備的接線以歐式端子鎖入相對應的TA I/O點上，而每一個TA上則有37 Pin plug-in 接頭與其相對應之FBM對接。

(7)網路識別：

由於採用乙太網路，故各網路設備均有IP位址，另Invensys傳統的設備以LetterBug的硬體標識其節點位址。

(8)盤面介紹

A、RMU盤：

FBM裝設於RMU機櫃內之Baseplate上（如圖五），每個Baseplate各有8個插槽可裝置不同類型之FBM，而形成一個NET，Baseplate與Baseplate可以用plug-in接頭互相串聯(最多4個)，每一塊Baseplate內部有一dip switch可以設定NET值(0~3)作為網路識別，並且有雙電源設計，單一電源喪失不會造成Baseplate喪失功能。另為了接線方便RMU內安裝TA組件以聯結FBM與現場設備之接線。

B、控制處理器盤面

Control processor使用Z型的CP270(ZCP)，安裝於1X8的框架上，一個控制處理器盤面可安裝二個1X8之框架，每個框架可安裝8個CP，框架的左方安裝二個電源供給器，故每個CP有雙重的電源供給器，電源供給器將120V之交流電源變為30VDC供給CP用，控制處理器盤面之下方為Patch Panel做為CP與Switch間之聯結。

C、Switch盤面

Switch 盤面包含Switch主體，Switch有7個Blade，每個Blade有48個Port，有二個雙重的電源供給器。

D、光纖電纜分配盤(MARSHALLING CABINET)

通常CP與FBM間之連接為直接連接，但本廠為了光纖電纜之配置方便(即電纜之插入、移除、和重新安排)使用MARSHALLING CABINET做為光纖電纜之分配盤。

E、Gateway盤面

核四廠之Gateway分為下列四種

- Workstation Base

- Standard Embedded Product

- Custom Embedded Product

- Custom Embedded Product with Workstation Based Components

### 2、LVD Enterprise網路

參考圖一之一，運轉人員除了可將系統操作之WP畫面送至位於寬螢幕顯示盤上的70吋大型可變螢幕(LVD)外，另可將一些AW上螢幕畫面送至大型可變螢幕以提供資訊給其他運轉人員用。上述由WP與AW透過Switch連至LVD的網路稱為LVD Enterprise網路。

### 3、Time Strobe網路

參考圖二之三，全球衛星定位系統之時間信號，經由Time Strobe Converter送至FCM/FBM及控制處理器模組之TOD端做為其時鐘訊號，同步全廠控制處理器和FBM模組之時間標識 (時間差在0.5毫秒內)，以確保SOE系統之時間準確性。

參、感想與建議

  - 核四廠分散控制暨資訊系統已進入最後整合、整體功能測試階段，核四廠、核技處及核研所均有派駐人員實際參與各階段測試工作，並定時傳回工程進度、設計文件草案等最新資料，以便本公司同步掌握最新狀況。對DCIS整體系統、網路設計、設備測試與維護、故障排除等亦有深入的了解及對將來程序書編寫、機組試運轉，乃至商轉後之運轉、維護，奠定良好基礎。因此電廠組織成立，人員儘早定位及實地參與設備測試、驗證作業之政策，應予肯定。

  - 人員訓練：核四廠分散控制暨資訊系統（DCIS）架構包括由不同廠家承製之安全有關及非安全有關系統，採用大量微電腦數位儀控及光纖纜線，傳送各項控制和監視信號，與現有核電廠採用傳統控制方式迥然不同，各系統間硬體介面須整合外，各廠家系統軟體運作、通訊協定等，亦應相容。當務之急應廣泛、積極收集、整理各系統資料，編寫訓練教材，規劃電廠維修人員各階段訓練計劃，如建廠安裝階段、起動試運轉階段及商轉後維護等，並提高參與層面，期能減少將來商轉後運轉、維護衝擊，縮短試運轉時間，儘早完成建廠工程。

  - 備品、倉儲部分：DCIS目前正完成最後整合、整體系統模擬測試，核四廠應儘早規劃接收及現場倉儲問題，以免屆時因倉儲環境條件不能滿足需要，影響設備功能。

建立備品壽命、領前時間、軟體更新升級資料庫等，充分掌握備品來源及數量。核四廠數位儀控系統為新開發電子、資訊設備，產品週期短，且部分為安全有關設備，電子零件、電阻、保險絲等只有商業級產品，須經由驗證程序才能使用。

  - 電磁干擾（EMI）：電磁干擾亦為數位儀控系統設計時須列入考量因素，INVENSYS將門扇之橡膠包裹金屬網做成密閉式箱盤以消除干擾，因此運轉時要確保箱門緊閉，未來維護時亦須注意檢查箱門橡膠完整性，列入程序書檢查項目內。根本解決方式應從盤內各設備著手（花費高），或每個箱盤實施EMI測試，標示干擾範圍及防範。

  - 課際分工：核四廠分散控制暨資訊系統架構龐大，系統介面繁複，牽涉層面廣泛，因此課際分工、責任歸屬等應早日明訂清楚，分派各系統負責人員，深入研讀，定期舉行研討會，務必釐清各系統介面及運作，消除個人不同專業領域之盲點，期能早期發拙真正及潛在問題，採取對策。

  - 核四廠分散控制暨資訊系統及設備對設計、維護、運轉而言是一項新的嚐試與挑戰，利用大量軟體執行各項控制和網路傳送信號，因軟體驗證困難又可能存在軟體缺陷（BUG），影響系統操作或誤操作，危及核能安全，造成心理壓力與不安，有如千禧年來臨前狀況。

現階段最大困擾是沒有人可以明確提出本系統尚有那些問題點，以謀求解決方案，但國內資訊產業發達，應可尋求合作對象，預作技術移轉準備，擴大參與層面，解決本身技術、人員不足問題。

  - 儀控、電氣設備控制系統數位化、網路化已是必然趨勢，核電廠部分設備亦已逐步更新為數位化儀控系統，因此同仁們要不斷自我鞭策、學習，以掌握新知與相關產業發展趨勢。

圖二、  Invensys DCIS網路架構圖 (1/3)

圖二、 Invensys DCIS網路架構圖 (2/3)

圖二、 Invensys DCIS網路架構圖 (3/3)

圖四、 DCIS 1Gbps雙重主幹的光纖網狀網路圖

圖五之一： FBM、FCM、TA、Baseplate圖

圖五之二： FBM、FCM、Baseplate圖

圖六、CP與FCM/FBM之通訊方式

# Text boxes

RMU

RMU

GEIS

Fox

Unit

Field

PLC

RW

CPU

RAPI

RPC

MVD

CP

Fox

Unit

Field

FBM

Fox

CP

Unit

Field

FBM

SSLC

(ESF)

APR

GEIS

SBPC

GEIS

Unit

Field

RMU

RFC

FWC

TGC

Unit

Field

GEIS

2/4

5 ch

Unit

Field

RMU

Plus 32

MVD

2/4

4 ch

Unit

Field

MUX

NUMAC

SSLC/RTIF

NMS

Unit

Field

NSSS

Control

(Typical)

Level 0

Level 1

Level 2

Level 3

Sensor

Actuator

Level

Local

Level

Multiplex

(FBM)

System

Level

Plant Unit

Level

(GE Lan)

Utility Wide

Level (Site Lan)

Simulator

Company

Management

System

EEC

EOP

TSC

Plant Computer

Unit

Field

BOP Control

(Typical)

(Typical)

Control

Motor

Load

Drivers

Load

NIC

(CPU)

IFM (5)

CP

圖一、核四廠控制系統架構（1/2）

圖三（2/2）、K6/K7控制室

圖一、核四廠控制系統架構（2/2）

圖三（1/2）、核四廠控制室

（裝訂線）