行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：）實習

鍋爐飼水泵驅動汽輪機控制系統安裝運轉維護實習

服務機關  ：台灣電力公司

出國人職稱：電機工程師

姓    名  ：王熙堂

出國地區  ：日本

出國日期  ：93.09.15-93.09.26

報告日期  ：93.11.08

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：鍋爐飼水泵驅動汽輪機控制系統安裝、運轉、維護實習

頁數 32  含附件：□是█否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

柯建隆 / 台灣電力公司 / 核能火力發電工程處 / 電機工程師 / (02)23229552

出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他

出國期間：93年09月15日至 93年09月26日        出國地區：日本

報告日期：93年11月8日

分類號/目：G3/電力工程

關鍵詞：BFPT

內容摘要：（二百至三百字）

單機容量在500MW以上的燃煤火力發電機組，為了節省廠內用電提高整廠效率，傾向直接利用蒸氣作為動力來源，因此台中九、十號機在此設計理念下採用兩台容量為65%汽輪機帶動及一台容量為30%馬達驅動之鍋爐飼水泵，作為鍋爐飼水設備。BFPT （Boiler Feed Pump Turbine）即鍋爐飼水驅動汽輪機係用以驅動鍋爐飼水泵，將爐水由第五號加熱器（除氧器）送往第六、七、八號加熱器，最後送到汽鼓，為燃煤發電機組的重要輔機。台中九、十號機所採用之鍋爐飼水汽輪機泵BFPT，由日本三菱重工株式會社設計及製造，依據合約規定應派工程師前往設計製造廠家接受相關控制系統安裝、運轉維護等訓練。為配合台中九、十號機工程建廠需求，派員赴日本三菱重工株式會社接受前述之專業訓練，研習本設備控制系統之安裝、測試、運轉等先進技術，以進一步瞭解本設備控制系統的設計理念，整體系統結構、相關控制法則及操作方式。以協助解決日後機組設備安裝測試及運轉階段所產生的各項問題，俾使機組如期完工加入系統運轉。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）

報  告  內  容

國外公務之內容與過程：

公務任務

內容與過程

國外公務之心得與感想：

鍋爐飼水泵驅動汽輪機(BFPT)簡介

蒸氣系統

油系統

緊急跳脫及警報系統

BFPT所使用之電動馬達

BFPT控制系統

BFPT調速控制系統Woodward DCS505

BFPT慢車設備(Turning Gear)

BFPT的運轉

BFPT定期保養及維護

出國期間所遭遇之困難與特殊事項

對本公司之具體建議

國外公務之內容與過程：

公務任務：

鍋爐飼水泵驅動汽輪機控制系統安裝、運轉、維護實習。

內容與過程：

前言：

單機容量在500MW以上的燃煤火力發電機組，為了節省廠內用電提高整廠效率，傾向直接利用蒸氣作為動力來源，即以汽輪機作廠內大型幫浦之驅動設備，台中九、十號機在此設計理念下採用兩台容量為65%汽輪機帶動及一台容量為30%馬達驅動之鍋爐飼水泵，作為鍋爐飼水設備。BFPT （Boiler Feed Pump Turbine）即鍋爐飼水驅動汽輪機係用以驅動鍋爐飼水泵，將爐水由第五號加熱器（除氧器）送往第六、七、八號加熱器，其後再送往汽鼓。台中九、十號機容量為65%之鍋爐飼水泵在設計點的爐水流量為1,160,705 kg/h，21.62 m3/min，轉速約5,500-6000 rpm，BHP（Breakdown Horse Power）8,472kW，入口側爐水溫度為172.4℃2。在鍋爐起動階段由馬達帶動之BFPM驅動爐水，將爐水送往汽鼓。正常運轉情況下則由兩台容量為65%之BFPT作為爐水驅動設備，當一台BFPT檢修或故障時，則由一台BFPT與BFPM協同運轉，維持鍋爐系統爐水之循環。

台中九十號機所採用之鍋爐飼水汽輪機泵BFPT，係日本三菱重工株式會社設計及製造，依據合約規定應派工程師前往設計製造廠家接受相關控制系統機安裝運轉維護等訓練，又為配合台中九十號機工程建廠需求，必須派員赴日本三菱重工株式會社接受前述之專業訓練，研習相關控制系統設備之製造、安裝、測試、運轉等先進技術，吸收經驗，以進一步瞭解各設備及系統之功能，俾便日後協助機組設備安裝測試及運轉，並協調解決裝機、試運轉所可能衍生之問題，使機組如期完工加入系統運轉。

實習日期及前往機構：

| 起 訖 日 | 機 構 名 稱 |
| --- | --- |
| 93年9月15日 | 赴日本長崎 |
| 93年9月16日至 93年9月25日 | 三菱重工實習鍋爐飼水泵驅動汽輪機控制系統安裝、運轉、維護 |
| 93年9月26日 | 返國 |

國外公務之心得與感想：

鍋爐飼水泵驅動汽輪機(BFPT)簡介

台中九十號機鍋爐飼水泵驅動汽輪機(BFPT)其主要規格如下表所示：

| 製造廠家 | 三菱重工株式會社 |
| --- | --- |
| 型式/型號 | 冷凝式/ L-12 |
| 標稱輸出功率 | 8,472 KW |
| 正常輸出功率 | 6,470 KW |
| 標稱轉速 | 5,850 rpm |
| 正常轉速 | 5,500 rpm |
| 最高連續轉速 | 6,050 rpm |
| 跳脫轉速 | 6,050 rpm （110﹪額定轉速）以上 |
| 速度範圍 | 0 – 6,050 rpm |
| 低壓控制閥數量 | 6只 |
| 高壓控制閥數量 | 1只 |
| 轉向(從調速器側看去) | 逆時鐘方向 |
| 高壓蒸氣進氣口壓力及溫度 | 16,65Mpa / 537,8℃ |
| 低壓蒸氣進氣口壓力及溫度 | 0,8221Mpa / 313,1℃ |
| 級（Stage）數 | 6 |
| 第一個臨界轉速 | 3,200rpm |

BFPT汽輪機運轉所需蒸氣有2種來源，一者為低壓蒸氣另一者為高壓蒸氣，低壓蒸氣經低壓蒸汽關斷閥、低壓蒸汽噴嘴閥供給低壓蒸汽(其壓力為0.8211Mpa)；主蒸汽則從主蒸汽管之旁支管，經高壓插入閥(內含高壓關斷閥及控制閥)供給高壓蒸汽(其壓力為16.55Mpa)，詳附圖一所示， BFPT之主要設備涵蓋下列系統:

蒸汽推動系統(Steam System)。

飼水系統(Feed Water System)。

水封系統(Water Sealing System)。

汽封系統(Steam Sealing System)。

洩水系統(Drain Water System)。

潤滑油系統(Lubrication Oil System)。

控制系統(Control System)。

附圖一  BFPT系統架構圖

蒸氣系統：

主蒸氣系統(Main Steam System)

BFPT汽輪機雖不像主汽輪機那麼複雜，不過蒸汽來源有高壓及低壓蒸汽兩部份，可任選一種蒸汽來源起動及運轉。其中高壓蒸汽經一只關斷閥及調節閥至高壓噴嘴;低壓蒸汽經關斷閥及六只調節閥至低壓噴嘴，然後進入汽機做功。

蒸氣經由主關斷閥、過濾器及調節閥而進入汽渦輪機之汽櫃(Steam Chest)，該蒸氣經過了噴嘴及葉片作完功之後彙集至排氣室（Steam exhaust chamber）最後回到冷凝器。主關斷閥可在現場控制盤做手動操作亦可透過DCDAS作自動操控。低壓調節閥係由No.1至No.6六只調節閥所組成並分別連接至No.1至No.6噴嘴中，但高壓調節閥則僅有一只，調節閥根據負載大小來調節蒸氣流量的大小，換言之調節裝置會依鍋爐飼水泵實際負載大小自動控制調節閥的開度。

汽封系統(Steam Sealing System)

汽封控制系統之汽封蒸氣來自主汽渦輪機所控制的汽封蒸氣頭（Seal Steam Header），所以補充蒸氣是由汽封蒸氣頭所提供。當負載增加時，溢出的蒸氣流入該蒸氣頭。其動作原理如下：當汽渦輪機內部在待機或輕載而呈現真空狀態時，Gland packing的補充蒸氣會從汽封蒸氣頭經汽封閥來作汽封的動作，當負載增加時，汽渦輪機內部第一級壓力會增加，來自汽渦輪機高壓Gland漏汽量也會變大，所以溢流蒸氣會進到低壓Gland，同時補充蒸氣也隨之增大，隨著負載再增加，溢出的蒸汽亦隨之增加並且會流進汽封蒸汽頭。

油系統 (供給汽機軸承、推力軸承、慢速齒輪等設備)

潤滑油系統（Lube Oil System）

在BFPT要啟動前或停機之後，油槽內的潤滑油會由AC馬達所帶動之潤滑油泵經過濾油器(Oil Strainer)送到軸承內來作潤滑。經過壓力調節閥的控制，該油壓被調整在1.4MPa，經過油冷卻器及溫度控制閥，最後潤滑油溫度被調整在45℃左右，再送到軸承內作潤滑，最後回到油槽內。BFPT之潤滑油系統來自個別之油槽(Oil Reservoir)，唯BFPT潤滑油系統與主汽機之潤滑油系統均有管路相連通，以便做補油、濾油之工作。BFPT之潤滑油系統，包含主/輔兩台主油泵，其中一台運轉，另一台備用，此兩台主/輔油泵均不能運轉時，有一DC緊急油泵可自動起動，潤滑油系統中仍有兩組油冷卻器及兩組過濾器，可供切換使用。

控制油系統(Control Oil System)

提供電動油壓制動器、低壓噴嘴閥及高壓控制閥之伺服馬達所需用油。BFPT之控制油系統來自前述之潤滑油系統，由主油泵出口之油流，經過冷卻器及過濾器後，提供一1MPa油壓，做為控制油系統。

主/輔助油泵(Main/Auxiliary Oil Pump)

主/輔助油泵採深水離心式設計，該油泵由AC馬達驅動並固定於油槽內，該離心泵包含有葉片、球式軸承、軸、外殼及相關配件。當AC油泵啟動，運轉者為主油泵，另一台待命備用為輔助油泵。油泵在Auto Mode之下，當主油泵因故無法運轉時，則輔助油泵將自動啟動，AC油泵所使用馬達為30Kw，其同步轉速為3,600rpm，額定電壓為460V/3Φ/60Hz。

油冷卻器(Oil Cooler)

油系統共有2套冷卻器，每部均有足夠的能力來冷卻內部所有的循環油量，該冷卻器為水平表面冷卻式，內含286支冷卻管(Cooling Tube)，表面冷卻面積有34m2，冷卻器本身為水冷式，所需冷卻水量為20m3/h，油泵先將油送到冷卻器冷卻再送至雙層式的油過濾器作過濾。

油過濾器(Oil Strainer)

潤滑油系統與控制油系統各有一套雙層式(Duplex)油過濾器，該濾網為不銹鋼材質，該網目大小為150 mesh，潤滑油過濾器安裝於汽輪機之Common Bed上，潤滑油經過該過濾器過濾掉雜質之後注入各軸承內及慢車系統齒輪(Turning Gear)。而控制油過濾器之濾網材質為紙質，其濾網較密僅20μm，控制油經過濾器過濾之後將油注入制動器（Actuator）及伺服馬達（Servomotor）作推動。

壓力調節閥(Pressure regulating Valve)

潤滑油及控制油經過壓力調節閥分別將其油壓調整在0,14MPa及1MPa，第一級閥彈簧會將制動器進油處油壓調節在1MPa，而第二級閥彈簧將各軸承之進油處油壓調節在0,14MPa，然後剩餘油料將會回到主油槽，每只調節閥可經由調整閥上彈簧來作油壓調整。壓力調節閥的組成包含有閥、外殼及彈簧等元件所構成。

緊急跳脫及警報系統

超速跳脫及超速跳脫試驗

當BFPT轉速高達112﹪額定轉速時，則緊急跳脫裝置將自動啟動來關閉主關斷閥及調速閥，並且使BFPT停機以免發生意外。當BFPT達到上述轉速時，超速跳脫栓會立即動作，並使復歸桿(Reset lever)往下押，此時極限開關動作，主關斷閥的電磁閥會打開來使伺服馬達內油壓釋放，在極限開關動作時，調速器Woodward 505將使制動器動作讓調節閥立即關閉。當BFPT轉速下降，透過復歸桿往上拉可將緊急跳脫齒輪Reset，若此時要重新啟動BFPT，首先汽輪機跳脫狀況必需先經由現場控制盤或DCDAS作Reset。

超速跳脫有2種方式，上述為機械式超速跳脫。我們也可透過現場轉速計（Local Speed Tachometer）來作電氣式緊急超速跳脫，當BFPT轉速到達110﹪額定轉速，現場轉速計的接點會接上，該BFPT將如上述機械式超速跳脫一樣來停機。

當BFPT在維修之後或有一段時間未使用要重新開始運轉時，則應對緊急跳脫裝置加以測試。即使BFPT在經常運轉的情況下，MHI都建議儘可能時常來測試該裝置以確保本系統良好功效。透過操作調速器Woodward 505控制面板來逐漸加速加速BFPT轉速一直到110﹪額定轉速，我們可以來確認電氣式超速跳脫裝置是否可以如期動作，接下來則是確認機械式超速跳脫裝置，必需先將電氣式超速跳脫接點(SR2,SR4)予以Bypass以避免在110﹪額定轉速產生跳脫，再透過調速器Woodward 505控制面板的操作，逐漸加速BFPT轉速直到112﹪額定轉速以上，來確認機械式超速跳脫裝置是否如期動作。

如發現有任何誤動作發生則應停車重新作調校。如要調校超速跳脫之轉速，先打開超速齒輪蓋板，每順時針方向調整彈簧螺絲一格（1/16轉），則BFPT跳脫轉速會增加約140 rpm。

跳脫及警報之保護裝置

在此以潤滑油低油壓保護裝置為例來作說明，當軸承油壓降至0,08Mpa以下，則軸承低油壓警報將啟動，當潤滑油油壓繼續下降至0,04Mpa以下時，則軸承低油壓跳脫開關會ON上，電磁閥會自動打開且外部緊急跳脫接點會ON上，當主關斷閥Oil Cylinder油壓下降，則主關斷閥將關閉，此時調速控制器Woodward 505外部緊急接點會接上來使調速閥關閉。

BFPT除潤滑油低油壓保護裝置外，尚有其他保護裝置，動作原理相似，其警報與跳脫動作設定如下表所示：

| BFPT保護裝置名稱 | 警報動作設定值 | 跳脫動作設定值 |
| --- | --- | --- |
| 潤滑油低油壓保護裝置 | 0,08MPa以下 | 0,04MPa以下 |
| 控制油低油壓保護裝置 | 0,8MPa以下 | 0,5MPa以下 |
| 排氣壓力過高保護裝置 | -66,7KPa以上 | -53.3Kpa以上 |
| 轉子振動過高保護裝置 | 75μm p-p以上 | 125μm p-p以上 |
| 轉軸移位監測系統 | ±0,55mm以上 | ±0,7mm以上 |
| 轉子偏心偵測 | 50μm以上 | 75μm |
| 油槽油位LL/L/H警報 | H+100mm/L-100mm/LL-170mm |  |
| 潤滑油冷卻器出口/軸承油出口溫度過高 | 潤滑油冷卻器出口：50℃ 軸承油出口：75℃ |  |
| 排氣口外殼溫度過高 | 120℃以上 |  |
| 控制油/潤滑油過濾器壓力差過高警報 | 控制油：0,04Mpa以上 潤滑油：0,1Mpa以上 |  |

BFPT所使用之電動馬達

本系統所使用馬達數量並不多，其電源來自480V MCC及125VDC 馬達啟動盤。馬達用途及其相關規格如下表所示：

|  | 馬達名稱 | 數量 | 額定電壓 | 輸出功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主/輔助油泵馬達 | 2台 | 460V/3Φ/60Hz | 30 KW |
| 2 | 緊急油泵馬達 | 1台 | 125VDC | 5,5 KW |
| 3 | 油氣蒸發風扇馬達 | 1台 | 460V/3Φ/60Hz | 0,75 KW |
| 4 | 慢車齒輪馬達 | 1台 | 460V/3Φ/60Hz | 1,5 KW |
| 5 | 聯軸器分離用油泵馬達 | 1台 | 460V/3Φ/60Hz | 1,5 KW |

主油泵馬達與輔助油泵馬達兩者輸出功率皆相同，當啟動BFPT時油泵馬達設定在自動模式時，若因某種原因造成軸承油壓降低，一旦偵測到油壓低於0,07MPa時則輔助油泵馬達將自動啟動。同理緊急油泵在自動模式之下，若遇軸承油壓低於0,03MPa時，緊急油泵馬達就會自動啟動。慢車齒輪馬達是由一變頻器所驅動，因為它需帶動BFPT轉軸作低速之慢車迴轉（10 rpm）。有關馬達線路圖詳附圖二所示。

附圖二  BFPT之馬達線路圖

BFPT控制系統

本系統主要包含汽機控制盤（TCP：Turbine Control Panel）、區域控制盤面（LCB：Local Control Board）、主監視盤（MSP：Main Supervisory Panel）、接線箱1&2 （Junction Box 1 & 2）、接線箱3（Junction Box 3）、接線箱4（Junction Box 4），系統架構詳如附圖三。

圖三、BFPT控制系統架構圖

TCP盤內主要包含兩部調速控制系統Woodward 505、兩套PLC系統及監控盤，本盤面系統方塊圖詳如附圖四。經由切換TCP盤內的控制選項，可將TCP盤內PLC系統的控制權交至位在LCB上的觸控盤面，此外TCP盤亦可接收來自全廠分散式控制系統（DCDAS）的程序操作指令，以執行BFPT起動、BFPT停止等程序操作。BFPT運轉的基本模式可分為：

圖四、汽機控制盤（Turbine Control Panel）系統方塊圖

以操作位置區分：

以操作位置來分類，可分為：a.由區域控制盤（LCB）進行控制。b.由全廠分散式控制系統（DCDAS）及主監視盤進行遙控控制。

操作位置的選擇模式：由區域控制盤面上的觸控銀幕的選擇鈕可以進行操作位置的選擇。

順序起動/停止程序區分：

在本操作模式下，可分為區域模式及DCDAS模式，就系統運作觀點各設備關係詳如圖五，運信號流程圖詳如圖六。

圖五、鍋爐飼水泵驅動汽輪機控制系統運作方塊

圖六、鍋爐飼水泵驅動汽輪機控制系統程序控制信號流程圖

區域模式:
由區域控制盤執行順序起動/停止程序，在此種模式下，操作人員以手動方式操作觸控銀幕的選擇鈕並依銀幕上閃動之指示訊息，依序操作相關選擇鈕進行汽機之起動及停止。就系統整體運作，當由區域控制盤觸控銀幕下達手動啟動/停止命令時，汽機控制盤即執行汽機啟動/停止的相關控制程序，各週邊設備會將該設備狀態送到汽機控制盤，經由汽機控制盤將相關狀態送到區域控制盤。此外汽機控制盤在適當時機會依需求向區域控制盤提出命令需求信號，此時在區域控制盤上會將本項需求以閃動訊息方式提醒操作人員，系統正等候操作人員下達相關指令以進行程序操作。

DCDAS模式：
當由分散式控制系統上執行起動或停止命令，汽機將依相關命令自動執行相關起動或停止程序，在執行程序操作時，各週邊設備會將該設備狀態送到汽機控制盤，經由汽機控制盤將相關狀態送到分散式控制系統。除此外汽機控制盤會將自動程序控制過程中各項不正常的起動/停止信號及各項異常參數（以閃動方式）送到分散式控制系統。

MCC控制訊號流程

交流馬達控制流程

AC MCC控制訊號流程詳如附圖七，本操作流程適用於No 1、No2潤滑油泵、慢車系統驅動馬達、及潤滑油加熱器。操作人員可分別在區域控制盤及分散式控制系統下達自動/手動命令或起動/停止命令至汽機控制盤，無論是在自動或手動模式狀態，汽機控制盤將起動/停止命令送到MCC，以起動相關馬達，MCC依其動作情況，將相關狀態送回汽機控制盤，由汽機控制盤送至分散式控制系統及區域控制盤。控制模式選擇自動或手動，係依操作模式選擇開關之切換位置作決定。

圖七、交流馬達控制流程圖

直流馬達控制流程

DC MCC控制訊號流程詳如附圖八，本操作流程適用於緊急潤滑油泵驅動馬達。操作人員可分別在區域控制盤及分散式控制系統下達自動/手動命令或起動/停止命令至汽機控制盤，無論是在自動或手動模式狀態，汽機控制盤將起動/停止命令送到DC MCC，以起動緊急潤滑油泵， DC MCC依動作情況，將相關狀態送回汽機控制盤，由汽機控制盤將信號送至分散式控制系統及區域控制盤。在DC MCC上有區域及遙控模式選擇開關，區域模式係指在DC MCC上作控制，遙控模式則指在汽機控制盤上作控制。控制模式選擇自動或手動，係依操作模式選擇開關之切換位置作決定。

圖八、直流馬達控制流程圖

BFPT調速控制系統Woodward DCS505

BFPT汽輪機調速系統基本上包含下列元件：

速度偵測器(Speed pick-up’s)

Woodward數位式控制系統(Woodward Digital Control System 505)

電動油壓制動器(Electro-hydraulic actuator)

主關斷閥專用油壓伺服馬達(Hydraulic servomotor)

汽輪機控制閥(Turbine control valve)

兩只磁感式速度偵測器對準汽輪機軸並檢出頻率信號，該頻率信號與汽輪機轉速成正比，並連接至DCS505調速器做回授控制。DCS 505 Woodward調速器採微電腦可程式控制設計，其控制程式可以執行以下功能：

速度控制(Speed control)

速度設定(Speed setting)

輔助控制(Auxiliary control)

閥位控制(Valve ramp control)

串接控制(Cascade control)

即使電源供應器故障亦不會影響程式的操作，透過一整體式按鍵面板及LCD顯示來設定程式並選擇我們所要執行功能區塊，如此我們不但可使調速器做單純的手動/遙控速度設定來控制速度，亦可包括其他控制功能如進氣、排氣之壓力控制。我們也可以利用整體式按鍵面板及LCD來作參數設定如最高/最低速度設定及接點的輸出等，當指定之功能設定完成之後，所有程式及資料都被記憶在EEPROM內，並依順序來執行，這些資料並不會因電源供應器斷電而受到影響，透過RS-232介面之連接可與其他微處理器來作通訊。本調速控制系統利用2只速度偵測器來作速度量測，當其中一只速度偵測器故障本調速系統仍可照常執行其功能，並且Alarm接點會指出故障信號。

電動油壓制動器(Electro Hydraulic Actuator)接收來自調速器的輸出信號，並且將該信號轉制動器的機械位置，油壓伺服馬達(Hydraulic Servomotor)會將這個機械輸出信號予以放大來帶動汽渦輪機控制閥(Turbine Control Valves)，以控制進入汽渦輪機的蒸氣量。有關本系統之控制功能詳附圖九。

附圖九（1/2）控制系統功能圖

附圖九（2/2）控制系統功能圖

BFPT慢車設備(Turning Gear)

汽輪機於停機之後，汽缸內溫度仍很高，而且上半部溫度較下半部溫度高，若此時轉軸靜止不動，則轉軸上半部溫度高於下半部，即上半部熱澎漲較大，轉軸即受熱彎曲。故為避免轉軸彎曲必需裝置慢車設備，在汽機啟動前或停機後，連續慢車運轉一段時間，使轉軸之熱澎漲均勻才可升速或停機，同時亦可縮短起動時間。當汽輪機轉速降至750 rpm時，慢車馬達將自動啟動，汽輪機停機後則應以10 rpm轉速慢車運轉3小時以上停止慢車迴轉；而起動升速前，汽輪機則應以10 rpm轉速慢車運轉35分鐘以上方可逐漸加速。一直到汽輪機轉速超過800 rpm則慢車馬達才告停止。有關慢車馬達之啟動及停車之邏輯圖如附圖十及附圖十一所示。

附圖十（1/2）慢車馬達啟動邏輯圖

附圖十（2/2）慢車馬達啟動邏輯圖

附圖十一（1/2）慢車馬達停止邏輯圖

附圖十一（2/2）慢車馬達停止邏輯圖

BFPT的運轉

BFPT運轉前的準備工作：

確認各控制電源是否Ready

檢查汽輪機控制盤（TCP）、相關MCC、DC馬達啟動盤及現場控制盤是否己送電。

確認控制氣體（Control Gas）是否Ready

確認控制氣體(5-7kg/cm2g)已送至汽封閥(Gland seal steam valve)及高壓主關斷閥。

檢查油槽油位

確認油槽油位是否為高油位，因為一旦油泵開始啟動運轉油位將會降低，此項應特別注意，並檢查聯軸器油單元之油位。

檢查油是否受污染

檢查油是否受污染而使油質產生變化或油中含水氣，若發現油中含水務必將水份除去。

確認主關斷閥及調節閥是否全都關閉

暖機並啟動BFPT之程序：

BFPT從“啟動輔助設備（Start Auxiliary Equipment）”到“提昇汽輪機轉速至額定轉速（Raise up the Turbine to rated speed）”所有操作皆可透過DCDAS上的銨鈕來操作。但以下我們要將重點放在現場手動的操作程序，因為它亦包含DCDAS上自動程序操作，並可對系統運轉更加瞭解，有關BFPT暖機及加速運轉的Time chart請參閱附圖十二。無論是在LCB或DCDAS操作，都必需先將DC馬達啟動盤上選擇開關切至Remote，並確認MCC是否能接受來自TCP的Command，再依下列步驟操作。

附圖十二 BFPT暖機及加速運轉之時序圖

Step 1、選擇現場操作

Step 2、手動程序啟動

Step 3、確認BFP是否Ready

Step 4、啟動排油氣扇

Step 5、啟動油泵

Step 6、確認油槽油位

Step 7、確認軸承油及控制油之油壓

Step 8、確認聯軸器位置是否分離

Step 9、確認M/T格蘭冷凝風扇是否運轉

Step10、打開汽封蒸氣閥

Step11、打開HV MSV之洩氣閥

Step12、確認排氣壓力是否正常

Step13、打開排氣閥

Step14、確認慢車運轉完成

Step15、確認主關斷閥及調速閥完全關閉

Step16、將調速器Reset

Step17、打開主關斷閥

Step18、聯軸器耦合

Step19、啟動調速器

Step20、當BFPT轉速高於800 rpm，則慢車馬達自動停止

Step21、當BFPT轉速高於2,700 rpm則完成手動啟動程序

Step22、BFPT可開始進行遙控速度設定

【注意】

當BFPT轉速到達2,700 rpm應儘速將負載加到BFPT上，因為長時間無載運轉之下，則蒸氣排放溫度及排放處機殼溫度會升高。

如BFPT與BFPM同時運轉，應儘可能將較大的負載加到BFPT側。若兩台BFPT同時運轉（如台中九十號機滿載運轉情況），則2台BFPT負載應平均分配，即BFPT-A：50﹪，BFPT-B：50﹪。

3、BFPT之停機程序：

以下將介紹BFPT之停機程序，有關停機的Time chart請考附圖十三。

附圖十三 BFPT停機之時序圖

Step 1、降低負載（調降BFPT轉速至2,700 – 3,000 rpm）

Step 2、按下觸控板上“Sequential Stop”

Step 3、確認主關斷閥及調速閥關閉

Step 4、當BFPT轉速低於800 rpm，系統會自動啟動慢車馬達

Step 5、確認慢車馬達是否啟動

Step 6、聯軸器分離

Step 7、關閉排氣閥

Step 8、注意排氣壓力是否過高

Step 9、關閉HV MSV洩氣閥

Step10、關閉格蘭汽封閥

Step11、經過3小時以上的10 rpm慢車運轉之後停止慢車馬達

Step12、停上油泵

Step13、停止排油氣扇

Step14、完成順序停機

BFPT定期保養及維護

廠商一般都特別強調待命備用之BFPT在緊急情況下需立即快速啟動是很重要的，為了達成此目標，待命備用之BFPT應視同運轉中的BFPT一樣來作維護與保養。雖然如此，要讓待命備用之BFPT和運轉中的BFPT保持相同狀況是很困難的；而台中九十號機的運轉設計在滿載正常情況下兩台BFPT是同時運轉的，因此只要參照下列準則來作維護與保養即可。

| 週期 | 檢視項目 | 檢視標準 | 維修要點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每次啟動/停機 | BFPT一般性檢查 | 排放閥及其他閥之操作 | 檢查其運轉狀況 |
| 每3個月 | 緊急跳脫裝置與調速裝置 | 操作該裝置並檢查其狀況 | 依維修手冊來作重新調整 |
| 首次使用：2年 之後：4年 | Casing內部及所有Packing | 檢查Casing內部狀況，如葉片、覆環等並檢視Packing的磨損狀況 | 清潔Casing內部及水平接頭。 清潔葉片、噴嘴及覆環。 更換Packing fin如有發現磨損。 |
| 首次使用：2年 之後：4年 | 主關斷閥 調速閥 | 檢查閥及閥座情況，及其相關零件檢查是否有裂縫及其閉合情形 | 操作閥的打開及關閉，如發現太鬆或有洩漏等毛病，應予以更換 |
| 首次使用：2年 之後：4年 | 螺栓、螺帽及Split pin | 檢視BFPT外殼，減速齒輪外殼及基座之相接部份 | 任何螺栓/螺帽發現有鬆動情形，弱務必上緊。 確認Split pin是否上緊。 發現螺栓、螺帽及Split pin有生銹則更換。 |
| 每2年 | Journal Bearings Thrust Bearings | 檢視軸承之White mental是否有磨損及其接觸情形 | 調校軸承接觸點並調整軸間隙 |
| 每4年 | 油泵 | 檢查齒輪與軸承是否磨損。 檢查其他附屬裝置。 | 檢查齒輪是否運轉順暢。 檢修所有連接部份及磨損部份並確認Split pin及螺絲是否上緊。 |
| 每8年(每6個月：冷卻水部份) | 潤滑油冷卻器 | 檢查冷卻器情況，作Hydraulic test來檢查是否有洩漏情形 | 清潔油冷卻器並更換鋅（或鐵）部份如發現嚴重銹蝕 |
| 2年 | 油槽 | 檢視油槽內層Coating並清潔乾淨 |  |
| 首次：6個月 之後：每年 | 雙層式油過濾器 | 檢修並清理乾淨 |  |

出國期間所遭遇之困難與特殊事項：

個人感到十分榮幸能有機會前往日本三菱重工研習鍋爐飼水泵驅動汽輪機控制系統，在知識經濟的時代，若沒有適時的進修來充實自己的專業知識，將很難趕上時代脈動的腳步，因此個人十分感謝上級長官給予學習成長的機會。本處主要的業務為負責火力電廠各項電氣設備的採購、規範及圖面的審核及審標等作業，能有機會出國受訓瞭解最新式設備的設計安裝運轉與維護等技術，對個人專業技術提昇及工作上有莫大助益。在非英語系國家研習期間，個人更能體會學到用時方恨少的心情，因本人從未學習過日文，故在本次研習期間深深感覺，如能具備日文能力，則與廠家技術人員溝通將更有效率，學習上更能發揮事半功倍的效果。

對本公司之具體建議：

為提昇本公司員工對發電機組相關設備安裝、測試及運轉能力，建議能經常辦理相關研習課程並派員赴製造廠家學習、吸收相關知識。尤其在科技發展日新月異的今天，今年的新機組很快就成明年的舊機組，為使未來機組採購規範制定能更加嚴謹並符合現代電廠規劃、設計潮流，建議經常邀請廠家至本公司介紹新產品及新技術。此外，本次研習時間僅有12天，時間及課程的安排較為匆促，建議能將相關研習課程增加為三週較為恰當，並有助於前往研習的人員能更深入地瞭解整體系統。

在本次前往三菱重工研習期間深刻感覺廠家不輕易將細部規劃、設計資料、設計流程及相關資料庫提供給參加研習人員。建議公司是否考慮在爾後採購規範中增列廠家在得標後，設備規劃、設計階段由本公司派遣相關人員參與部份設計工作。如此除可以增加本公司人員專業能力，深入瞭解整個規劃設計過程，建立核心技術外，在規劃設計先期，即可就廠家設計規劃不當之處提出意見，及早對規範有爭議之條款進行澄清，以減少圖面審查版次，提升圖面審查效率。

# Text boxes

（裝訂線）