（ ）電返國報字第     出國報告

行政院及所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：實 習)

大潭複循環發電機組氣渦輪機設計安裝

運轉維護訓練

實習報告

服務機關：台灣電力公司

出國人：職    稱：機械工程師

姓    名：黃明貴

姓名代號：670087

出國地點：日本

出國期間：93年09月15日至10月12日

報告日期：93年11月22日

出國計畫：93年度第77號

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：大潭複循環發電機組氣渦輪機設計安裝運轉維護訓練

頁數 35   含附件：█是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話 台灣電力公司

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話黃明貴/台灣電力公司/北部施工處

機械工程師/034737767-614

出國類別：□1考察□2進修□3研究▓4實習□5其他

出國期間：93年09月15日至10月12日    出國地區：日本

報告日期：93年11月22日

分類號/目

關鍵詞：

內容摘要：（二百至三百字）

壹、出國實習目的

由於工業技術的不斷精進，使氣渦輪機發電容量大為提高，同時應用相關技術以便能符合更嚴苛的環保要求。大潭複循環發電機組總發電容量達四百多萬瓩，氣渦輪機是複循環發電廠之主要發電設備，其設計、製造、安裝、運轉、維護對電廠機組運轉影響甚鉅。因此，為期能熟悉氣渦輪發電機組相關技術，需前往國外廠家研習，並蒐集相關資料，以便瞭解其設備製造、安裝技術、維護保養及測試方法，使其能提升安裝品質、如期順利運轉，減少維護之耗費並提高機組可靠度及可用率。

貳、出國實習內容與過程

實習內容：大潭複循環發電機組氣渦輪機設計安裝運轉維護訓練

實習過程：日本三菱重工公司實習

參、報告書提要：

一、氣渦輪機概述

二、氣渦輪機安裝

三、氣渦輪機運轉程序

四、氣渦輪機設備保養與維護

五、結論與建議

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）

壹、出國實習目的

由於工業技術的不斷精進，使氣渦輪機發電容量大為提高，同時應用相關技術以便能符合更嚴苛的環保要求。大潭複循環發電機組總發電容量達四百多萬瓩，氣渦輪機是複循環發電廠之主要發電設備，其設計、製造、安裝、運轉、維護對電廠機組運轉影響甚鉅。因此，為期能熟悉氣渦輪發電機組相關技術，需前往國外廠家研習，並蒐集相關資料，以便瞭解其設備製造、安裝技術、測試方法及維護保養，使能提升安裝品質、如期順利運轉，減少維護之耗費並提高機組可靠度及可用率。

貳、出國實習內容與過程

實習內容：大潭複循環發電機組氣渦輪機設計安裝運轉維護訓練

實習過程：

93.09.15~93.09.15------台北      日本(往程)

93.09.16~93.09.18------日本三菱重工（高砂廠）實習

93.09.19~93.10.11------日本三菱重工（橫濱總部）實習

93.10.12~93.10.12------日本      台北(返程)

參、大潭複循環發電機組氣渦輪機設計安裝運轉維護  訓練

目   錄

一、氣渦輪機概述

二、氣渦輪機之安裝

三、氣渦輪機之運轉

四、氣渦輪機設備之維護保養

五、結論與建議

一、氣渦輪機概述：

(一)、氣渦輪機原理：

氣渦輪機係以氣體為工作媒介，藉氣渦輪機將熱能轉換為機械能之熱機，即以其壓縮機壓縮空氣，另添加燃料燃燒以加熱工作媒介，所產生之高壓高溫之氣體在膨脹作功過程中驅動渦輪機，詳附圖一氣渦輪機示意圖，其基本循環係以熱力學之BRAYTON CYCLE (布雷登循環)的理論為基礎。

BRAYTON CYCLE包含二個等壓變化及二個等熵變化過程，詳附圖二實線（1-2´-3-4´）所示。其中1-2´為等熵壓縮過程；2-3為等壓加熱過程；3-4´為等熵膨脹過程；4´-1為等壓冷卻過程。由於布雷登循環將空氣視為理想氣體，不考慮摩擦損失等不可逆因素，但實際上空氣非理想氣體，故實際上之氣渦輪機循環，詳附圖二虛線（1-2-3-4）所示。其中1-2為壓縮機壓縮空氣過程；2-3為燃料加入燃燒室與壓縮空氣混合燃燒過程；3-4為渦輪機膨脹作功將熱能轉換為機械能之動力輸出過程；4-1為氣渦輪機作功後的剩餘熱能排放至大氣過程。

(二)、氣渦輪機構造：

大潭複循環發電機組（發電流程，詳附圖三）區分為STAGE I（第一期）及STAGE II（第二期），均由日本三菱重工（MHI）得標，其中STAGE I氣渦輪機型為M501F，採油氣雙燃，單機裝置容量為燃油145,300瓩/燃氣153,500瓩；STAGE II氣渦輪機型為M501G，純燃氣，單機裝置容量燃氣223,900瓩。M501F型氣渦輪機係美國西屋公司與日本三菱重工於1989年技術合作發展而來，自1992年12月初次運轉（first field operation）；M501G型氣渦輪機為改良型，自1997年06月初次運轉（first commercial operation）。

M501F/ G型氣渦輪機主要構造（詳附圖四~十三）包括Inlet air System（進氣系統）、compressor（空氣壓縮機）、combustor（燃燒器）、turbine（渦輪機）、generator（發電機）、exhaust gas system（排氣系統）及auxiliary systems（各項輔助系統）等等。謹將各主要構造說明如下：

1、Inlet air System（進氣系統）：

Inlet air System裝置於空氣壓縮機進口段，主要設備包含three stage panel type air filtration（空氣過濾裝置含pre-filter、intermediate filter and final filter etc.）、silencer（消音器，parallel baffles）、transition section（風道）及expansion joints（膨脹接頭）等。

Inlet air System設計目的在於使導入空氣壓縮機的空氣能達到一定的清淨度，同時能抑低氣渦輪機入口處之噪音，達到乾淨、安靜且容易保養之要求，倘其設計不良將影響機組運轉壽命。

2、compressor（空氣壓縮機）：

三菱氣渦輪機之compressor（空氣壓縮機）係採用軸流式壓縮機(Axial Flow Compressor，詳附圖八)，其中M501F型為16級，壓縮比為16：1；M501G型為17級，壓縮比為20：1。空氣壓縮機主要包含rotor blades（轉動部）及stationary blades（固定部）。其作動原理係當空氣壓縮機轉子轉動後，空氣流經過動葉片靜壓力與動能均增加，固定葉片使空氣流之動能轉換為壓力，同時引導空氣流轉往下一級動葉片。M501F型前4級動葉片採double circular arc（DCA，雙弧形）設計，固定葉片及其它各級動葉片採傳統的airfoil sections（CAS，翼形截面）；M501G型前4級動葉片採multiple circular arc（MCA，多弧形）設計，固定葉片及其它各級動葉片採controlled diffusion airfoils（CDA，控制擴散翼形截面），以便抑制空氣流產生之剝離現象。

M501F型及M501G型均設有Inlet Guide Vane (IGV，可變式入口導翼)，可控制壓縮機入口空氣流量，以改善壓縮機low speed surge（低速「湧浪」）現象。當機組停機、啟動或空載時，IGV關小開度，以減少空氣流量，同時配合exit guide vanes（EGV，出口導翼）之開啟或關閉，使壓縮機得到最佳的性能。

3、Combustion system（燃燒系統）：

Combustion system（詳附圖九）主要組件包括fuel nozzles（燃料噴嘴）、combustors（燃燒器）、ignition system（點火系統）及flame detectors（火燄偵測器）等。Combustion system的功用在於將燃料噴嘴加入之燃料（油或氣）與從壓縮機送出的高壓空氣在燃燒室內混合發生燃燒後，將工作流體加熱至特定溫度來驅動渦輪機。燃燒後工作流體容許之最高溫度依渦輪機葉片材料所能承受之工作溫度而定。

三菱M501F型及M501G型氣渦輪機採用16只dry low NOx（DLN）環罐式燃燒器（詳附圖十），該燃燒器能使機組於燃燒天然氣時不需噴注水或蒸汽而達到低氮氧化物之排放。燃料之燃燒是藉由電子點火塞（spark plugs）引燃，同時利用2只UV detectors （紫外線火燄偵測器）來做為點火偵測之用。

4、Turbine（渦輪機）：

Turbine（渦輪機或氣機，詳附圖十一）主要機械組件包括渦輪機轉子（含葉輪）、固定葉輪、輪殼（詳附圖七）、排氣擴散器（diffuser）及噴嘴（nozzle）等。渦輪機的功用係將燃燒器燃燒後的高壓高溫燃氣經由渦輪機膨脹作功，將熱能轉換為機械能。

三菱M501F型及M501G型氣渦輪機，其渦輪機與空氣壓縮機共用一轉子（M501F型詳附圖五，M501G型詳附圖六），渦輪機採4級反動式葉片，其設計特性為將工作流體之壓降及焓量變化分別發生在固定葉輪及轉動葉輪之間，直至達到排氣壓力離開渦輪機。渦輪機固定葉輪頂端與轉子間及轉動葉輪頂端與輪殼間之間隙需非常的小，以免氣體由間隙中洩漏。

5、Generator (發電機)：

氣渦輪機發電機（詳附圖十二~十三）的功用係將高壓高溫燃氣推動渦輪機作功之機械能轉變為電能之設備。大潭複循環發電機組STAGE I係由3台氣渦輪發電機及1台汽輪發電機組成，每台氣渦輪發電機容量約217MVA（100C ambient temp.，160C cooling water），電壓16.5KV，功率因數0.85，三相二極，頻率60HZ，轉速3600 RPM；STAGE II係由2台氣渦輪發電機及1台汽輪發電機組成，每台氣渦輪發電機容量約317MVA（100C ambient temp.， 350C cooling water），電壓16KV，功率因數0.85，三相二極，頻率60HZ，轉速3600 RPM。

一般發電機之容量，常以其溫升達一定數值而決定，故在發電機鐵心飽和範圍內改善其冷卻方式，可提高發電機之容量。大潭複循環發電機組STAGE I氣渦輪發電機採空氣冷卻式(Air Cooled)；STAGE II氣渦輪發電機採氫氣冷卻式(Hydrogen Cooled)。

6、Exhaust gas System (排氣系統)：

大潭發電計畫屬複循環發電機組，其原理係將氣渦輪發電機組作功發電後之燃氣廢熱經排氣煙道引導至Heat Recovery Steam Generator (熱回收鍋爐)，加熱爐管產生蒸汽後，推動Steam Turbine (汽輪機)帶動另一部發電機發電，即氣渦輪發電機組作功發電後之燃氣廢熱不直接排放至大氣，而係利用其所含之熱能予以回收以改善電廠之熱效率。排氣系統主要組件包括排氣煙道、膨脹接頭等，大潭STAGE I氣渦輪發電機組另設有旁通煙囪，供複循環發電運轉前單循環（即氣渦輪機）運轉使用。

7、auxiliary systems（輔助系統）：

(1) Turning Gear System (氣機慢車迴轉裝置)：

氣渦輪機在停機後，氣機轉軸各部溫度並不相同，若此時轉軸靜止不動，轉軸因受熱不平均使轉軸受熱彎曲。因此，在機組停機後，需利用慢車迴轉裝置使氣機轉軸以低速迴轉，使轉軸熱膨脹均勻，避免轉軸彎曲變形；同時慢車迴轉裝置也能協助提供氣渦輪機啟動時所需之初始轉矩（initial break-away torque）。

慢車迴轉裝置包括AC驅動迴轉馬達、離合器（mechanical jaw clutch）、慢車迴轉齒輪組（turning gear train）等主要組件。由於慢車迴轉裝置屬機組停機安全設備，因此當正常AC電源消失後，緊急電源（emergency diesel generator）需能自動啟動並聯結使該裝置能正常運作。

(2) Starting System (氣機起動裝置)：

起動裝置係使氣渦輪機轉軸在起動過程中於達到自持速度（self-sustaining speed）後，起動裝置脫離氣渦輪機轉軸。一般起動方式有起動馬達、柴油引擎、壓縮空氣、閘流體起動設備（thyristor starting equipment）等型式。三菱M501F型氣渦輪機起動裝置係利用油壓扭力轉換器（hydraulic torque converter）使起動馬達之動力經輔助齒輪傳遞至氣渦輪機轉軸，帶動壓縮機及渦輪機；M501G型氣渦輪機係以thyristor starting equipment將發電機當作起動馬達來加速，當氣渦輪機轉軸達到預定轉速時氣渦輪機點火，並在氣渦輪機轉軸加速至自持速度後，起動裝置自動跳脫。

(3) Lubrication System (氣機潤滑油系統)

潤滑油系統係提供氣渦輪機組含渦輪機、發電機、慢車迴轉裝置、油壓扭力轉換器及輔助齒輪（M501F型）等各部組件所需之潤滑油。其主要組件包含有主潤滑油泵、輔助潤滑油泵、緊急油泵、管路、油槽及附屬設備、板式油水冷卻器、過濾器及相關控制、指示與保護用儀器等設備。

氣渦輪機組正常運轉時，M501F型係由氣機轉軸驅動之主潤滑油泵，M501G型則由AC馬達驅動主潤滑油泵提供系統所需之潤滑油；機組啟動及停機（stopping）時，M501F型由AC馬達驅動之輔助潤滑油泵，M501G型仍由主潤滑油泵提供潤滑油；慢車迴轉（normal turning）時，M501F型由AC馬達驅動之輔助潤滑油泵，M501G型由主潤滑油泵提供潤滑油，另一台主潤滑油泵備用；緊急狀態時，M501F/G型均由DC馬達驅動之緊急潤滑油泵提供潤滑油。

(4) Control Oil System (氣機控制油系統)

控制油系統係提供高油壓以控制氣渦輪機燃料系統之壓力及流量控制閥之開度，以調整所需燃料流量。其主要組件包括控制油泵、過濾器、穩壓用蓄壓器、油水冷卻器、油槽及附屬設備、管路及相關儀控設備等。

氣渦輪機組正常運轉時，M501F/G型由AC馬達驅動之主控制油泵提供控制油經過濾後供給各控制閥用油；當機組啟動及停機（stopping）時，M501F/G型由主控制油泵提供控制油，另一台控制油泵備用。

(5) Fuel System (氣機燃料系統)

大潭第一期M501F氣渦輪機型採油氣雙燃，第二期M501G氣渦輪機型純燃氣。因此，燃料系統可分為fuel gas system（燃氣系統）及fuel oil system（燃油系統），茲說明如下：

a.燃氣系統：

燃氣系統係提供氣渦輪機燃燒所需燃氣，其流量受具伺服功能之流量控制閥來調節及控制。系統主要設備包括控制閥（含壓力及流量）、關斷閥、流量計、噴嘴（每一燃燒器置噴嘴一只，共16只）、過濾器、燃氣加熱裝置（含溫度控制閥）、管路、壓力計及相關控制設備等。

b.燃油系統：

燃油系統係提供氣渦輪機燃燒所需燃油，其流量受具伺服功能之流量控制閥來調節及控制。系統主要設備包括控制閥（含壓力及流量）、關斷閥、AC燃油泵，流量計、噴嘴（每一燃燒器置噴嘴一只，共16只；M501F機型油氣雙燃）、燃油噴嘴清洗關斷閥、過濾器、管路、壓力計及相關控制設備等。

(6) Ignition system (氣機點火系統)

點火系統係用於氣渦輪機燃料之引燃，藉由高電壓之可伸縮式電子點火塞（spark plugs）引燃噴入燃燒器之燃料。燃料引燃後，電子點火塞將因燃燒區域（combustion zone）壓力上升而自動縮回。系統主要組件包括點火用變壓器、自動伸縮式電子點火塞等。

(7) Common Cooling Water System (氣機冷卻系統)

冷卻系統僅供單循環機組之用，係以水為冷卻劑之密閉式循環系統(Closed Circuit cooling water system)，其功能係用以冷却機組使用之潤滑油、控制油、發電機冷却空氣、清淨空氣等流體。其設備包括cooling water to air fin tube type cooler、cooling water pumps、chemical injection tank、valves等。

(8) Water Injection System (氣機注水系統)

注水系統的目的是為了減少氣渦輪機燃燒時所產生之NOx，以符合環保法規所要求之排放標準。注水系統係氣渦輪機燃燒輕柴油運轉之用，燃天然氣時，由於配備DLN燃燒器(Dry Low NOx Combustor )，因此不需噴注水。注水所需水源係由水處理廠所提供之除礦水。

注水系統僅配置於M501F氣渦輪機型（油氣雙燃）機組，M501G型純燃氣，不需噴注水。注水系統主要設備包括water injection pump（注水泵）、water flow control valve and isolation valve（流量控制閥及隔離閥），water flow meter（流量計）、piping and instrumental control（管路及相關儀控設備）等。

(9) common HP purge air System (氣機高壓空氣清除系統)

高壓空氣清除系統的目的是為了減少氣渦輪機燃燒輕柴油後，停機時所造成噴油管線及噴油嘴焦炭化（coking）現象，其利用高壓空氣來清除噴油管線及噴油嘴之積炭。

高壓空氣清除系統僅配置於M501F氣渦輪機型（油氣雙燃）機組，其主要設備包括HP purge air compressors（高壓空氣清除用壓縮機）、HP purge air receiver（高壓空氣儲氣槽）。

(10) common compressor cleaning System (氣機空氣壓縮機清潔系統)

空氣壓縮機清潔系統的目的是氣渦輪機運轉時，由於進入空氣壓縮機空氣流中所含之水份、灰塵等雜質，容易附著於空氣壓縮機前幾級葉片而形成一層髒的堆積物(fouling deposits)，進而影響壓縮機之運轉氣流，如此將導致機組效率低落，甚至葉片腐蝕。一般係採用經水處理廠處理過後之除礦水加清潔劑，即所謂濕式洗滌系統或俗稱水洗的方式來清洗壓縮機葉片。壓縮機水洗時機，依運轉時環境因素而定。

大潭氣機空氣壓縮機清潔系統主要設備包括4台（第一期）或6台（第二期）氣渦輪機專用之skid mounted compressor wash system（含AC驅動電動水泵、水槽、管路、過濾器等）、unit spray water nozzle system及相關儀控設備。

(11) Control System (控制系統)

控制系統主要包括speed governing and temperature control system（速度及溫度調控系統）、protection system（保護系統）及sequential system（順序控制系統）等，茲說明如下：

a.速度及溫度調控系統：

可根據機組Load狀況控制。

b.保護系統：

根據機組各項設定值（含溫度、過速、振動、火焰偵測等）來執行alarm/trip。

c.順序控制系統：

根據程式設定，由監測系統所得數據來執行機組的logic sequence（含start-up、acceleration、loading、unloading及tripping等）。

二、氣渦輪機之安裝

大潭複循環發電機組係採統包採購方式辦理發包，第一期及第二期工程均由日本三菱重工（MHI）公司承攬，負責基本設計及細部設計、設備採購及供應、製造、運輸、交付、儲存、建造、組立、安裝、測試、手冊及文件、訓練、工程顧問服務、工具及備品提供、及試運轉服務等工作。其中，第一期複循環發電機組採三對一方式配置，即三台氣渦輪機（含發電機）搭配一台汽輪機（含發電機），氣渦輪機型為三菱M501F，採油氣雙燃，單機裝置容量為燃油145,300瓩/燃氣153,500瓩；第二期複循環發電機組採二對一方式搭配，即二台氣渦輪機（含發電機）配置一台汽輪機（含發電機），氣渦輪機型為三菱M501G，純燃氣，單機裝置容量燃氣223,900瓩。

目前，世界上各主要氣渦輪機製造商為了縮短氣渦輪機組的安裝時程，設計時，將機組組件盡可能標準化、模組化及簡單化，並儘可能在製造工廠組裝成幾個較大的package，以方便運輸。同時，精密組件儘可能在製造工廠裝配完成，可避免在現場組裝時可能有不易調校之困擾，工地安裝之工作得以簡化，降低現場安裝之困難度，即可縮短安裝工期，增加機組運轉的可靠度。三菱M501F/M501G氣渦輪機即依此原則進行設計、製造及安裝。三菱M501F/M501G氣渦輪機安裝流程如下述：

1.checking foundation：

根據各參考點（reference points）、基線（base lines），檢視設備基礎（含基礎螺栓、埋件等）、管道、輔助系統等（含各冷卻器等）之方位、位置、尺寸及高程等資訊。

2.chipping：

基礎表面處理並根據承包商參考圖面標示之高程、尺寸預留grouting area（5mm~30mm），以獲得足夠之續接強度。

3.setting packer plates：

packer plate係安裝於基礎上供氣渦輪機組主要組件支撐之用，包含leveling plates of the gas turbine and aux. equipment、flat base plates for generator及jacking plate for exciter and aux. Equipment等。packer plate安裝時，根據承包商參考圖面之標示，利用精密量測儀器確認其表面水平度及高程。

4. setting base plates：

氣渦輪機packer plate之上安裝 base plates、發電機/勵磁機packer plate之上安裝seating plates，安裝時需確認其表面水平度。

5. locating starting unit：

starting unit係氣渦輪機之主要輔助設備之一，安裝在leveling plates之上，除拖運設備、舖設軌道、頂升、定位及調整等流程外，需確認其高程、表面水平度、軸向及徑向中心線。

6. locating generator：

generator重量大，利用power jack拖運並安裝在seating plates之上。安裝generator時需架設拖運設備（hauling structure）、舖設軌道、拖曳、頂升、定位及調整。Generator在基礎定位後，組合其附屬組件並將exciter就定位。

7. assembling generator accessories：

Generator在基礎定位後，組合其附屬組件並將exciter就定位。組合時需依據MELCO（MITSUBISHI ELECTRIC COMPANY，三菱電機株式會社）相關說明書及其人員之指導。

8. locating lower half of inlet manifold：

gas turbine安裝前，將lower half of inlet manifold定位在compressor端後，將lower parts of bleed air piping定位。

9. locating G/T assembly on foundation：

完成generator 拖運工作後，gas turbine 主體（不含inlet manifold及exhaust manifold）可利用power jack拖運並安裝在base plates之上。安裝gas turbine主體時，依吊運及安裝計畫進行機具拖運、舖設軌道、拖曳、頂升、定位及調整。

10. mounting G/T assembly：

根據相關承包商參考圖面及資料所指定之高程、軸向及徑向中心線位置，利用精密量測儀器、量具，調整並確認G/T主體之高程、水平度及位置。主體位置完成定位後，安裝並依指定之扭力值鎖緊lower half of inlet manifold。

11.installing upper half of inlet manifold：

根據規定之扭力值安裝upper half of inlet manifold、lower half of inlet manifold及G/T inlet casing等組件。安裝expansion joint（膨脹接頭）在inlet manifold處。在安裝upper half of inlet manifold之後，量測並確認compressor第一級葉片之葉尖尖隙。最後，連結expansion joint與inlet air duct。

12.installing exhaust manifold：

安裝exhaust manifold支撐架，將exhaust manifold後段安裝於支撐架上。依規定之扭力值鎖緊exhaust manifold前段及expansion joint連接部。最後，根據相關承包商參考圖面所示，調整支撐架，完成exhaust manifold安裝。

13.alignment before grouting：

gas turbine及generator組裝完成且starting unit吊卸上基礎台後，即可開始進行機組對心工作。對心時，應先確認聯軸器（coupling）表面，無凹痕、裂痕、毛邊等異樣，特別是螺栓孔附近需特別注意。依序調整generator-exciter、starting unit-exciter及gas turbine-generator間之聯軸器距離，特別是starting unit-exciter段。利用filler gauge（or micrometer），轉動聯軸器，量測並記錄聯軸器間表面間距（parallelism face to face）。利用dial indicator，轉動轉軸（rotors），量測並記錄聯軸器對心（concentricity）數據。對心數據如不符規定可利用shim plate（vertical adjustment）及jacks/jack posts（lateral adjustment）做調整。

14.grouting：

氣渦輪機主體安裝定位及對心完成後，即依”grouting procedure”及”grout manufacturer，s manual”規定灌漿固定。灌漿前，需清潔待灌漿區域，避免有異物殘留。灌漿後，需適時將灌漿區域表面保持潤濕，避免龜裂產生。

15.final alignment check：

灌漿完成後，須對機組做最後對心並記錄，以確保各對心數據（parallelism、concentricity）均能符合規定值。如有異狀時，需再調整修正。

16.coupling：

完成最後對心並確認無異狀後，開始進行鎖緊聯軸器之工作。鎖緊工作區分gas turbine to generator、generator to exciter及exciter to aux. Equipment等部份。鎖緊前，依序利用dial indicator作run-out check、聯軸器清潔、螺栓安裝、螺栓原始長度量測、螺栓鎖緊至所需之伸長量、run-out recheck記錄並確保各數據均能符合規定值。exciter to aux. Equipment部份需安裝jack shaft及安裝split pins。

17.setting air intake filter：

根據承包商參考圖面之標示及相關程序書之規定安裝氣渦輪機各級進氣過濾器（室）及相關組配件。

18.fixing inlet and exhaust duct system：

根據承包商參考圖面之標示及相關程序書之規定安裝進氣、排氣管道及相關組配件。

19.installing accessories：

igniter完成spark test後，安裝氣渦輪機之點火系統、燃料噴嘴等附屬組配件，包括flame detectors、igniters、sight-glass及相關管線如oil piping、air piping、fuel piping及其它。

20.flushing of piping：

管線完成安裝並試壓後，清洗各系統管線內部之雜質、污垢等異物，使機組保持最佳運轉狀況。。清洗用洗劑視管線內流體種類而定，例如lube oil及control oil systems使用油洗（oil flushing）。

21.thermal insulation：

根據承包商參考圖面之標示及相關程序書之規定安裝保溫，包括gas turbine/compressor casing 、steam pipes、hot air pipes、fuel pipes、exhaust system等組件。保溫材料需妥善保存，避免潮濕損壞，保溫工作需確實牢固。

22.installing enclosure：

enclosure（包封）涵蓋gas turbine至generator段，主要為鋼板內襯以隔音（熱）材料以隔絕噪音及熱。Enclosure部分為可拆式，便於機組大修時拆除以利工作，並設有進出門及通道供日常巡視及維修之用。Enclosure需根據設計圖面安裝滅火、排風系統及相關組配件。

三、氣渦輪機之運轉

氣渦輪機之運轉可依不同需求有不同之運轉模式。大潭複循環發電機組STAGE I由3台氣渦輪發電機及1台汽輪發電機組成，氣渦輪機型為M501F，在未拆除旁通煙囪前，複循環發電機組可由氣渦輪機單獨運轉（單循環）發電；STAGEII由2台氣渦輪發電機及1台汽輪發電機組成，氣渦輪機型為M501G，因未設旁通煙囪，僅能作複循環發電。謹就氣渦輪機運轉程序簡述如下：

(一)、Stand-by (待機)

1.潤滑油系統運轉中。

2.電池組保持滿電（full charged）狀態。

3.氣機慢車迴轉（turning gear）中。

(二)、Starting (起動)

起動裝置使氣渦輪機轉軸至firing speed（20% Rate Speed），注入燃料加速至self-sustaining speed（約70% Rate Speed），起動裝置脫離，增加燃料注入量，氣機轉軸加速至Rate Speed (3600RPM)，在短暫暖機時間(short warming period)後，機組可供升載( reading for loading )。

(三)、Running (負載運轉)

當氣渦輪機達可供升載轉狀態後，機組可依設定自動併聯並升載至所需之負載，亦可以手動併聯、升或降載操作。

(四)、Shutdown (停機)

當按下”Stop”按扭後，機組依程式設定逐漸降低負載後，發電機Breaker跳脫，氣機冷卻(cool-down period)後，自動停止供給燃料，轉速降低，轉軸停止，改由Turning Gear帶動轉軸低速迴轉，氣渦輪機處於待機(Stand-by)狀態。

四、氣渦輪機設備之維護保養：

氣渦輪機組檢修週期是依等效運轉時數(EOH)來計算，一般氣渦輪機planned outage inspection interval為13,200 EOH（oil firing）及11,000 EOH（gas firing），設備保養維護工作均按廠家運轉維護手冊規定辦理。

等效運轉時數(EOH)計算公式如下：

EOH  = （AOH ＋ A × E）× F

符號說明：

EOH : equivalent operating hours（等效運轉時數，hrs）

AOH : actual operating hours（實際運轉時數，hrs）

E: equivalent number of normal shutdowns，load rejections，trips and rapid load changes.（正常停機、強迫解聯、跳機及快速升載之等效次數。）

A: correction factor for equivalent number of normal shutdowns，load rejections，trips and rapid load changes. （正常停機、強迫解聯、跳機及快速升載等效次數之修正係數）

F:fuel factor（燃料係數）：gas firing：1.0

oil firing：1.5

E:

N : actual number of normal shutdowns（正常停機之實際次數）

B : number of load rejections（強迫解聯之次數）

LRi:correction factor for load rejections（強迫解聯之修正係數）

C : number of trips（跳機之次數）

Ti: correction factor for number of trips（跳機之修正係數）

D : number of rapid load changes（快速升載之次數）

LCi : correction factor for rapid load changes（快速升載之修正係數）

五、結論與建議

本公司肩負提供台灣地區充裕電力之責任，而大潭發電廠為目前本公司在北部地區建造中最大之複循環發電廠，對紓解北部地區供電不足，平衡區域電力供需擔負著極重要之任務。大潭發電廠氣渦輪機最終燃料採用天然氣，其污染物排放相對減少，是目前國內外最廣為接受的發電方式之一。

大潭發電廠氣渦輪機組及其附屬設備大多以模組化設計，其相關組件在製造工廠已完成大部分組裝工作，可縮短現場安裝工期。另外，氣渦輪機組從起動至併聯時間短，具有機組起動快速，調度運轉靈活的特色。因此，就電源開發時程、系統調度彈性等因素，以氣渦輪機組為主要發電設備之複循環機組較能符合系統之所需。不過，氣渦輪機發電成本較高，既使採複循環發電運轉亦較燃煤電廠為高，在本公司面對民間電廠相繼加入發電事業及燃料價格不斷提高的衝擊下，可能使得本公司獲利能力降低，而在電價調整困難的情況下，如何在現有架構下提升競爭力應是當前必須面對的課題。

職本次奉派赴日本三菱公司實習，對氣渦輪機設備製造、安裝技術、運轉測試、維護保養等作業有更深層的認識及瞭解，同時經由與該公司專業人士討論並交換意見後，對相關疑慮獲致進一步澄清。最後，感謝各級長官在這段期間的指導與提攜，使能順利完成本次大潭複循環發電機組氣渦輪機設計安裝運轉維護訓練任務，期盼藉由本次實習熟稔氣渦輪機相關製造、安裝、運轉、維護等技術，能對大潭發電廠機組整體安裝、運轉、維護等工作有所助益。

圖四： 氣渦輪機剖面圖

圖五：M501F氣渦輪機子（ROTOR ASSEMBLY）

圖六：M501G氣渦輪機子（ROTOR ASSEMBLY）

圖七：氣渦輪機外殼（CASINGS）

圖八：氣渦輪機之空氣壓縮機（COMPRESSOR）

圖九：燃燒系統示意圖（COMBUSTION SYSTEM）

圖十：低氮氧化物燃燒器（DRY LOW Nox COMBUSTOR）

圖十一：渦輪機（TURBINE）

圖十二：氣渦輪機發電機外形圖（GENERATOR）

圖十三：氣渦輪機發電機分解示意圖（GENERATOR）

# Text boxes

### EXHAUST GAS

圖二： BRAYTON CYCLE (布雷登循環)

１´

２´

２

４´

４

３

溫度

熵

圖一： GAS TURBINE（氣渦輪機）示意圖

### INLET AIR

### GENERATOR

機

### COMPRESSOR

### TURBINE

### FUEL

行政院研考會／省（市）研考會 編 號 欄