行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

赴日研習架空輸電線路避雷器及鐵塔、鐵器防蝕技術

服務機關：台灣電力公司

出國人 職    稱：線務段長

姓    名：賴揚傑

出國地區：日本

出國日期：93.12.6~93.12.11

報告日期：94.1.18

台灣電力公司出國考察研習進修人員返國座談會執行情形報告表

應用93年度出國計畫第116號

| 座談會 | 時間 | 94、1、14 | 地點 | 台中供電區營運處二樓品保室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 參加對象 | 輸電部門預算檢討會所有參加人員 |
| 報告人 | 單位 | 台中供電區營運處 | 職位名稱 | 線務段長 | 姓名(代號) | 賴揚傑(883215) |
|  | 任務內容 | 赴日研習架空輸電線路避電器及鐵塔、鐵器防蝕技術 |
|  | 出國期間 | 自93年12月6日至93年12月11日 合計6天 |
| 報告主要內容 | 1.赴名古屋小牧市NGK工場參觀普通碍子、耐霧碍子、半導電釉碍子及線路避雷器等之製造過程。 2.與NGK人員討論懸垂碍子腐蝕如何判斷之基準。 3.赴九州電力公司與田村送電課長討論雷害、塩害防範對策，及沿海地區鐵塔油漆作業系統。 4.與日本鐵塔公司人員討論鐵塔、鐵器防蝕方式並赴關門海峽(九州與本州之間內海)參觀500kV關門連系線。 |
| 參加人員會審意見 | 1.NGK半導釉碍子表面以前因係人工塗抹製造，目前已改用全自動化生產，表面粗造問題已改善。 2.懸垂碍子PIN腐蝕到什麼狀況碍子必須更換，應以圖面或圖表表示讓現場人員一目膫然。 3.九州電力公司輸電線路(含架空、地下)設備其巡視與點檢項目與本公司相似，唯在週期上本公司做法較短也就是較密集；又該公司在塩害防範對策上僅使用耐霧碍子及注水碍掃，其他如HVIC、矽油膏、半導電碍子及聚合碍子均不使用，顯然該公司塩害並不嚴重。 4.雷害防範對策方面500kV超高壓線路係使用3條架空地線；又線路避雷器因價格較貴，大部份裝在高科技產業(如IC)大用戶線路。 |
| 單位主管評審意見 | 此次出國考察研習報告之主要內容，對於本系統輸電線路設備維護方面甚有助益。 |
| 備註 | 1.出國考察研習進修人員均應於返國一個月內由其服務單位召開座談會，並由出國人員提出口頭報告。 2.座談會主持人由單位主管擔任，參加對象由單位主管視實際需要指派。 3.座談會結束後三日內應填具本表呈報副總經理核定後影印一份送人事處備查。 4.具有特殊價值之出國報告書應聘請「出國報告書審查小組」專案備查、處理及議獎。 |
| 製表： |  | 直接： 主管 |  | 單位： 主管 |  | 副總： 經理 |  |

行政院及所屬各機關出國報告審核表

| 出國報告名稱：架空輸電線路避雷器及鐵塔、鐵器防蝕技術 |
| --- |
| 出國計畫主辦機關名稱： |
| 出國人姓名/職稱/服務單位： 賴揚傑/線務段長/台灣電力公司 |
| 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | (1.依限繳交出國報告 (2.格式完整 (3.內容充實完備. (4.建議具參考價值 (5.送本機關參考或研辦 (6.送上級機關參考 (7.退回補正，原因： ((1)不符原核定出國計畫 ((2)以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容以 ((3)內容空洞簡略容 ((4)未依行政院所屬各機關出國報告規格辦理 ((5)未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 (8.其他處理意見 |
| 層 轉 機 關 審 核 意 見 | □同意主辦機關審核意見 全部 □部分 （填寫審核意見編號） 退回補正，原因： （填寫審核意見編號） 其他處理意見： |

說明：

- 出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應於報告提出後二個月內完成。

| 報告人 | ： | 單位 主管 | ： | 主管處 主 管 | ： | 總 經 理 副總經理 | ： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱： 架空輸電線路避雷器及鐵塔、鐵器防蝕技術

頁數 1   含附件：(是(否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話：
賴揚傑/台電公司/台中供電區營運處/線務段長/04-23335627轉375

出國類別：(1考察(2進修(3研究(4實習(5其他

出國期間：93.12.6~93.12.11  出國地區：日本

報告日期：94.1.18

分類號/目

關鍵詞：

內容摘要：

- 介紹架空輸電線路避雷器之構造及性能、特徵，並敍述其動作原理、裝設及其對雷害事故防範的效果。

- 敍述架空輸電線路懸垂碍子腐蝕時其更換之基準如何判定。

- 敍述九州電力公司之輸電設備(含架空及地下電纜)巡視與點檢之週期與項目並在結論時與本公司作一簡單比較。

- 有關鐵塔、鐵配件如何防蝕之論說並說明本公司供電設備油漆塗裝系統之完備。

- 介紹九州電力公司剛開發完成目前正實証中之鍍鋅鋼構油漆方式-PLAZWIRE工法。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）

目　　　　　錄

1.出國考察事由、行程、人員	第6頁

2.線路避雷器之構造及性能	第6頁

2.1架空輸電線路雷擊事故佔輸電系統事故一半	第6頁

2.2無續流弧角避雷裝置	第6頁

2.3線路避雷器動作原理	第7頁

2.4串聯間隙線路避雷器的特徵	第9頁

2.5輸電線路避雷器的基本性能	第9頁

2.6線路避雷器之裝設構造例	第9頁

2.7裝在輸電線路的方式	第11頁

2.8實際輸電線路事故防止效果實績	第11頁

3.懸垂碍子腐蝕判定基準	第11頁

3.1懸垂碍子金屬部份腐蝕對策	第11頁

3.2有關碍子種類PIN直徑最小之限制	第13頁

3.3腐蝕進行速度與壽命之定義	第13頁

3.4懸垂碍子更換之判定基準	第14頁

4.九州電力公司之輸電設備巡視與點檢	第17頁

4.1架空輸電設備	第17頁

4.1.1巡視	第17頁

4.1.2點檢	第19頁

4.2地下電纜設備	第20頁

4.2.1巡視	第20頁

4.2.2點檢	第22頁

4.3停電作業之接地方式	第24頁

4.3.1檢電	第24頁

4.3.2接地	第24頁

5.鐵塔、鐵配件防蝕	第25頁

6.九州電力公司PLAZWIRE工法噴鍍油漆方式	第26頁

7.結論與建議	第28頁

1.赴日考察事由：研習架空輸電線路避雷器及鐵塔、鐵器防蝕技術

1.1實習行程(93.12.6~93.12.11)

| 日期 | 交通 | 時間 | 起迄地點 | 拜訪單位 | 住宿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月6日 | 班機CI-150(中華航空) | 起16:50 達20:20 | 台北→名古屋 | (去程) | 名古屋市ANA HOTEL |
| 12月7日 |  |  |  | 日本碍子會社 | 同上 |
| 12月8日 | 新幹線 | 起15:34 達18:55 | 名古屋→福岡 | 往福岡 | 福岡市APA HOTEL |
| 12月9日 |  |  |  | 九州電力公司 | 同上 |
| 12月10日 |  |  |  | 日本鐵塔公司 | 同上 |
| 12月11日 | 班機CI-111(中華航空) | 起10:10 達11:30 | 福岡→台北 | (回程) |  |

1.2成員:賴揚傑(線務段長)LAI YAN-JEI

2.線路避雷器之構造及性能

2.1架空輸電線路所發生之雷擊事故約佔輸電系統事故一半以上，為減少雷害及提供高品質電力，通常所採取的對策不外乎增加碍子絕緣、塔腳接地電阻的降低、採用高低絕緣設計及三號線下增加第三條架空地線均可使雷害事故降低，而降低鐵塔接地電阻是唯一有效的方式。

2.2無續流弧角設備，其主要概念是在碍子設備之招弧角處裝設由限流要素部及串聯間隙所構成之避雷裝置，如圖(一)一般輸電線路如受到雷擊，鐵塔電位上昇則在招弧角放電，因有連續故障電流的原故，變電所之斷路器動作，送電線會暫時停電。

但此處之避雷碍子當輸電線路遭受雷擊鐵塔電位上昇時，在串聯間隙處放電，能在很短時間內利用限流要素部之非直線電阻來切斷連續之故障電流，則變電所之斷路器不會動作而不致於停電。

圖（一）

線路避雷器主要性能有平常運轉時，對於系統內部之異常電壓不會產出閃絡現象遇到雷擊時會在串聯間隙閃絡在串聯間隙於放電後的極短時間內，限流要素部會遮斷故障電流即使內部之氧化鋅(ZnO)化合物破損，也不會在其周圍到處飛散造成環境污染即使限流要素部的性能已消失，也可以照常繼續送電。

2.3有外部間隙線路避雷器動作原理

假如有裝置避雷器的情況：

| Condition | Voltage of Line Side(B) | V-I Characteristic of Line Arrester |
| --- | --- | --- |
| 當雷擊在輸電線路設備(鐵塔、地線或導線上)，由於雷電流會使接地側和導線側之間的電位上升，突波電流會受到跨過線路避雷器的參考電壓(VLA)感應。此時會發生在串聯的間隙(Z2)電放火花以代替礙子連閃絡。 ( 在這個時候，雷擊突波電流會通過線路避雷器內裝的氧化鋅(ZnO)元件，且感應電壓由於殘餘電壓依據優異非線性電壓－電流特性將會受到遏止。 因此，礙子連不會發生閃絡係由於介於A與B的電壓不會超過礙子連的閃絡電壓(VZ1)。(VLA<VZ1)。 |  |
| 雷擊突波通過之後，跨過避雷器本體的電壓將會還原至系統的線對地電壓。然而，因ZnO元件特性電流抑制作用電力頻率隨著電流流經絈路避雷器會被抑制成非常小的值(數個安培)。 |  |
| 在0.5cycle內，這微小流動電流由於串聯間隙在下一個零(0)與電力頻率電壓之交互點之間受到遮斷。 ( 變電所內的CB不會發生動作。 ( 不會斷電。 |  |

假如宋裝置避電器的情況：

| Condition | Voltage of Earth Side(D) |  |
| --- | --- | --- |
| 當雷擊在輸電線設備（鐵塔、地線或導線）上，介於接地側(D)和線路側(C)的鐵塔電位會上升。 |  |  |
| 當感應電壓超過礙子連的閃絡電壓(VZ1)，閃絡將會發生且電力頻率隨著電流產生而引起接地事故情況。 ( 變電所內的CB將會發生動作而遮斷故障電流。 ( 維修(停電事故) |  |  |

2.4串聯間隙線路避雷器的特徵

|  | 輸電線用避雷器 | 發變電用避雷器 |
| --- | --- | --- |
| 構造 |  |  |
| 尺寸 | 小而輕 | 體積大 重 |
| 動作任務 | 僅對雷擊突波過電壓 | 雷 開閉 商用周波過電壓 |
| 維修 | 不要 | 必要 |
| 信賴性 | 優良 | 必須考慮通電劣化 |
| 故障時 | 可再送電 | 必須有分離機構 |

2.5輸電線路避雷器的基本性能

|  | 防止礙子雷閃絡 |
| --- | --- |
|  | 僅對落雷突波過電壓發生動作，在1/2 CYCLE內，將續流予以遮斷 適用於線路的開閉突波與系統頻率過電壓下 不會動作 |
|  | 所裝設之線路避雷器不會爆炸，即使其可能因極度嚴重之雷擊電流或故障電流導致當壓力釋放而造成碎片，也不會四處飛散 |
|  | 基本上不需要 |

2.6線路避雷器之裝設構造例

69kV用線路避雷器

161kV用線路避雷器

500kV用線路避雷器

2.7裝在輸電線路的方式

可在全線裝設或落雷較多的地區裝設

2.8 77KV實際輸電線路事故防止效果實績

3.懸垂碍子腐蝕判定基準

3.1懸垂碍子金屬部份腐蝕對策

懸垂碍子之金屬部份－金屬帽(Cap)及金屬心棒(Pin)，若發生腐蝕將嚴重影響其機械強度，亦會引起碍子瓷體破裂，此問題不僅發生於DC輸電線，亦發生在污染環境下之AC輸電線上使用之懸垂碍子。

如圖(二)所示，若懸垂碍子使用在DC輸電線上時，Cap與Pin間會形成電解狀況，造成Pin之電蝕現象。

圖(二)

若懸垂碍子使用在A、C輸電線上，由於碍子污染發生洩漏電流，其圖形如圖三所示，其DC成份(D、C-Component)亦會造成與DC輸電線相同之電蝕現象。

圖(三)

電蝕現象最顯著的特徵是金屬心棒(Pin)嵌入瓷體銜接處(因洩漏電流流通其端點)特別凹陷變小，最為嚴重。

NGK為解決此問題，經研究開發一種”Zinc Sleeve”套在金屬心棒(Pin)與瓷體連接水泥(Cement)之間如圖四所示，做為電解現象發生時之”溶蝕極”(Sactrificial electrode)，不致溶蝕至承載機械應力之金屬心棒(Pin)本體，可確保安全。溶蝕極耐受溶蝕之時間很長。且溶蝕時是剝落不是膨脹，不致影響瓷體之應力。

| 圖(四)Zinc Sleeve之防蝕構造 | 圖(五)PIN腐蝕和Zinc Sleeve之比較 |
| --- | --- |

3.2有關碍子種類PIN直徑最小之限制

懸垂碍子的機械強度係依PIN材質抗張力強度及運轉腐蝕後之剩下直徑來決定，此乃碍子壽命長短的一大要因。

碍子直徑腐蝕之下其機械強度下降依第一表所示不同種類而有所差異，一般來說，即使在初期因碍子PIN直徑任何一邊減少了0.25~1.2mm厚度後，可假定該碍子已不能滿足其原來之破壞荷重。

第一表PIN材料腐蝕深度與破壞荷重值

| 破壞荷重 | 12,000kgf | 16,500kgf | 21,000kgf | 33,000kgf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結構造 | Clevis形 | BALL-SOCKET形 |
| 碍子品號 | CA-500-A | CA-500-ME | CA-500-MG | CA-589-EA | CA-590-EC |
| PIN材腐食深度 | 未腐蝕 | 14,100kgf (20.5(16.0) | 16,100kgf (17.5) | 17,500kgf (18.0) | 22,100kgf (20.2) | 33,800kgf (24,3) |
|  | 0.25mm | 13,300kgf (20.0(15.5) | 15,200kgf (17.0) | 16,600kgf (17.5) | 21,000kgf (19.7) | 32,400kgf (23,8) |
|  | 0.50mm | 12,500kgf (19.5(15.0) | 14,300kgf (16.5) | 15,600kgf (17.0) | 19,900kgf (19.2) | 31,100kgf (23.3) |
|  | 0.75mm | 11,800kgf (18.5(14.0) | 13,400kgf (16.0) | 14,700kgf (16.5) | 18,900kgf (18.7) | 29,800kgf (22.8) |
|  | 1.00mm | 11,100kgf (18.5(14.0) | 12,600kgf (15.5) | 13,800kgf (16.0) | 17,900kgf (18.2) | 28,500kgf (22.3) |
|  | 1.25mm | 10,400kgf (18.0(13.5) | 11,800kgf (15.0) | 13,000kgf (15.5) | 16,900kgf (17.7) | 27,200kgf (21.8) |
| 能滿足破壞荷重所允許之最大腐蝕深度 | 0.65mm | 1.20mm | 0.25mm | 0.25mm | 0.15mm |
| PIN抗張力(計算值) | 43kgf/mm2 | 67kgf/mm2 | 69kgf/mm2 | 69kgf/mm2 | 73kgf/mm2 |

3.3腐蝕進行速度與壽命之定義

懸垂碍子腐蝕速度與鐵塔周邊環境有很大影響。過去在日本國內所實施腐蝕調查事例曾發現有0.415mm/年之最大腐蝕速度。在本場合之下以6月~3年期間因鍍鋅層失去之後產生锈蝕造成0.2~1.2mm PIN直徑減少事例。又其他國家曾發生過只因碍子直徑腐蝕1mm而造成碍子斷裂離脫事故，故對於碍子PIN從何時產生锈蝕而造成碍子原來強度下降應是值得考慮的事情。

因此，懸垂碍子的使用壽命只要是以防蝕為目的的鍍鋅層一消失，锈蝕一開始則碍子的使用壽命應予以適當的點檢與追蹤及判斷。

第二表 日本國內腐蝕進行速度案例

| 碍子裝置 | 一串耐張裝置(14個連結) |
| --- | --- |
| 採取位置 | 鐵塔No. | 9號鐵塔 |
|  | 相別 | 一號線 |
|  | 前後側 | 前側 | 後側 |
| 碍子 | 製造年 | 昭和49年 | 昭和44年 | 昭和49年 | 昭和44年 |
|  | 使用年 | 12年 | 17年 | 12年 | 17年 |
| PIN直徑 | 平均 | 17.675mm | 16.7401mm | 16.941mm | 15.28mm |
|  | 最小 | 17.90mm | 13.750mm | 15.70mm | 12.83mm |
|  | 標準偏差 | 0.10mm | 1.24mm | 0.50mm | 1.85mm |
| 腐食進行速度(mm/年) | 平均 | 0.0935mm/年 | 0.166mm/年 |
|  | 最大 | 0.415mm/年 | 0.287mm/年 |

3.4懸垂碍子更換之判定基準

判定裝置於輸電線路上之碍子能夠使用多久，若將裝置拆下後再送往試驗其持有之機械強度，此手續非常麻煩而困難。因此依以往調查事例為基準而從外觀腐蝕程度分為3階段，建議做為該碍子更換的參考標準。

- PIN之瓷體連接水泥(cement)處有發生圓周形狀之鐵锈。

此情況僅是PIN直徑稍微減小而已，其機械強度幾乎可以忽略。

- 鐵锈從瓷體連接水泥(cement)處進展到PIN體。

此情況雖然是僅僅侵入PIN表面層而已，機械強度下降仍在許可範圍內，但因為既已發生鐵锈日後腐蝕狀態將有急速進行的傾向；因此，此線路之碍子應列入計劃提早更換。

- PIN因锈蝕而膨脹。

此情況很明顯地發現PIN直徑已減少，已無法滿足初期破壞荷重值。又因係屬縱方向產生锈蝕，其龜裂部份容易存有水份，更加快其腐蝕速度。故此狀況應立即安排停電作業更換之。

下列第1-3圖所示腐蝕判定基準(建議案)的PIN直徑表示在如第三表

第三表　腐蝕判定基準(建議案)的PIN直徑

| 碍子使用者 | 腐食判定基準外觀照片 | 母材侵食深度(mm) | 樣品外觀照片之履歷 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 線路名 | 使用處所 | 使用年 | 裝置方式 |
| 12Ton Clevis形(A電力) | 第1圖 | a) | 0.1 | A | 離海岸4km | 21年 | I吊懸垂 |
|  |  | b) | 0.2 | B | 離海岸2km |  |  |
|  |  | c) | 0.6 | C | 海岸近傍 |  |  |
| 12Ton Ball Socket形(B電力) | 第2圖 | a) | 0.1 | D | 海岸近傍 | 21年 | I吊懸垂 |
|  |  | b) | 0.2 |  |  |  |  |
|  |  | c) | 1.0 |  |  |  |  |
| 21Ton Ball Socket形(B電力) | 第3圖 | a) | 0.0(0.1) | E | 海岸近傍 | 22年 | 二連耐張 |
|  |  | b) | 0.1(0.5) |  |  |  |  |
|  |  | c) | 1.5(3.0) |  |  |  |  |

第1圖碍子PIN腐蝕判定基準(建議案)

(12TON Clevis形懸垂碍子)

| a)要注意{下回停電點檢時應予以注意} | b)列入計劃早日更換{建議盡可能早日列入計劃更換} |
| --- | --- |
| c)建議緊急更換{火速地計劃更換之} |

第2圖　碍子PIN腐食判定基準(建議案)

(12TON BALL Socket形懸垂碍子)

| a)要注意{下次停電點檢時應予以注意} | b)列入計劃早日更換{建議盡可能早日列入計劃更換} |
| --- | --- |
| c)建議緊急更換{火速地計劃更換之} |

第3圖　碍子PIN腐食判定基準(建議案)

21TON BALL Socket形懸垂碍子

| a)要注意{下次停電點檢時應予以注意} | b)列入計劃早日更換{建議盡可能早日列入計劃更換} |
| --- | --- |
| c)建議緊急更換{火速地計劃更換之} |

4.九州電力公司之輸電設備巡視及點檢

4.1架空輸電設備

4.1.1巡視

(1)普通巡視(以車輛步行或直昇機巡視)

為能掌握線路及其有關周邊環境狀況，轄內輸電線一律依下表規定的實施次數執行。又每條線路的巡視時期，為了能夠切實掌握到逐年環境的變化，極力在每年同一月份來實施。

| 次數 | 實施方法 |
| --- | --- |
| 1次/6個月 | 1.車輛及徒步巡視，以4~6月為實施的目標 2.直昇機巡視，以10~12月為實施的目標 |

(2)特定地面巡視

由於線路週邊有些變化會影響線路安全或供電品質，若使用普通巡視次數對於下述之情形尚無法有效掌握，故預先予以區分地區並如下表之次數予以實施巡視。

- 有人靠近輸電線路在開發土地、都市開發、整地以及蓋房子、建築等。

- 於線路週邊有吊車活動。

- 山區輸電線附近有索道架設、林道開關。

- 與工作物之技術基準有無抵觸。

| 區分 | 實施次數 | 實施方式 |
| --- | --- | --- |
| A地區 | 2次/週 | 依照另表1來區分 |
| B地區 | 1次/週 |  |
| C地區 | 1次/2週 |  |
| D地區 | 1次/月 |  |

(3)特定直昇機巡視

若因以車輛、徒步巡視尚無法掌握線路週邊情況時，而以從線路上空作巡視較有效果，則預先訂出區間再如下表之巡視次數作直昇機巡視。

| 次數 | 實施方式 |
| --- | --- |
| 1次/月 | 1.7~9月及1~3月作全線巡視 |

(4)預防巡視

颱風、豪雨等之異常氣象發生時以及足以影響線路之以下事項，可以依下列各自之判斷基準實施巡視。

- 發生豪雨、颱風、地震等之基地以及設備之異常。

- 輸電線路經過竹林地之竹旬附近

- 其他被認定為有必要採取預防巡視之線路

| 項目 | 判斷基準‧巡視次數 | 實施方式 |
| --- | --- | --- |
| 颱風 | 預想颱風會登陸時 | 進行巡視所掛念影響線路之處所 |
| 豪雨 | 24小時下雨量200mm以上 連續下雨量達400mm以上 | 1.「風災和水災懸案地點」「山崩防止區域內」「急傾斜地崩壞危險區域」以及其周邊處所，從普通巡視結果預先予以決定那些地點。 2.降雨範圍非常廣泛也可考慮利用直昇機巡視。 |
| 竹筍 | 1次/7日以內 | 1.孟宗竹:4~6月間實施 2.真竹:6~8月間實施 |
| 地震 | 震度達4級以上 | 實施在地震強度達4級以上地區 |

(5)非常巡視

試送電不良之事故發生時，調度中心下達非常巡視指令後，應優先配合進行。

| 再試送電結果 | 事故原因 | 實施時期 |
| --- | --- | --- |
| 再試送電不良 | － | 接到非常巡視指令後馬上進行 |
| 再試送電良好 | 雷 | 與其他業務共同實施 |
|  | 雷以外 | 事故發生連絡後在可能範圍立刻實施進行 |

(6)關於巡視時應注意事項

●遵從路標通行。

●巡視路徑有變更時，應得到業主的許諾。

4.1.2點檢

1.定期點檢

(1)電線、支持物、碍子之點檢依輸電保全要則「巡視點檢內容一覽表」之實施方法執行，又新設線路經過運轉1年後二年以內之初期點檢後之點檢次數將轄內設備依以下之區分分類實施之。

| 項目 | 區分 | 次數 | 實施方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電線、支持物點檢 | 鐵塔、鐵柱線路 | A | 1次/5年 | 1.依另表1區分 2.實施從地上起外觀點檢及登塔點檢 3.依據定期點檢計畫，實績表來管理實施並整理點檢記錄存查。 4.預力電桿、鋼板組立桿因其線高較低，為了能依普通巡視就能夠容易地掌握設備狀況，不決定作環境區分之實施次數。 5.電線、地線之點檢與支持物點檢同時實施做外觀點檢。而且又因短路接地事故等使素線損傷或因運轉多年後而產生之锈蝕，對此情況而有不放心之情形時，可以臨時做精密點檢。 6.併同電線、支持物之登塔點檢做碍子之目視點檢。 7.碍子點檢但不與支持物點檢同時實施，而單獨做碍子之點檢。 8.航空障害灯、輸電線維持資訊系統等之點檢併同支持物點檢來實施。 |
|  |  | B | 1次/4年 |  |
|  |  | C | 1次/3年 |  |
|  | 預力電桿、鋼板組立桿線路 | 1次/4年 |  |
| 碍子點檢 | 1次/10年 |  |

(2)接地電阻測定

| 項目 | 區分 | 次數 | 實施點點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接地電阻測定 | 支持物 | 1次/10年 | 重要橫斷處所兩側之支持物 |
|  | 建築物等 | 1次/5年 | 電氣技術上之必要而接地之處所 |

2.臨時點檢

為防止線路事故及設備之異常等發生、並確認設備的狀況可以依下表作臨時點檢

| 點檢項目 | 實施時期 | 實施方法 |
| --- | --- | --- |
| 基礎不同變位調查 | 因普通巡視、定期點檢等而發現基礎周邊有龜裂、鐵塔構材有變形、傾斜之情形 | ●各塔之水平儀測定 ●相對變位量測定 ●相對不同變位角度測定 |
| 鋼管鐵塔內部點檢 | 類似設備不正常被發現之情況 | 以橡膠槌敲擊之 |
| 支持物外觀點檢 | 掛念有人為破環之情況 | 從地上起之外觀點檢 |
| 支持物接地電阻測定 | 同一支持物，於短期間內雷害事故曾有多次之情形 | 以L-9儀器等之測定 |
| 電線精密點檢 | ●掛念因短路事故會損傷導線之情況 ●掛念著由於經年劣化而產生腐蝕之情況 | 使用宇乘車下去目視 |
| 間隔器點檢 | 類似設備被發現有不正常之情況 | 乘坐宇乘車檢視把持處以及連接處 |
| 其他附屬品 | 異常發生以及被可能預測之情況 | 目視之或精密點檢 |

4.2地下電纜設備

4.2.1巡視

1.普通巡視

為了能確實掌握線路及其周圍情況各項足以危害之因素提早發覺異狀，轄內地下電纜線路依下表規定實施，而實施之時間為每年夏季(8月)及冬季(2月)(因2月最冷開冷氣故為尖峰用電)

| 次數 | 實施方法 |
| --- | --- |
| 1次/6個月 | 以車輛、徒步巡視 每年8月、2月 |

2.特別巡視

有些線下(旁)狀況變化頗大足以危害線路的一些可能原因又以普通巡視尚無法掌握線下(旁)整個情況，此時就應設定區間為特別巡視，其巡視原則如下表。

●線路路徑周邊有無進行道路工程、土木工程、打樁、鑽探、建桿。

●附掛於橋樑之地下電纜之周邊有無在焚燒垃圾及托架有無異常。

●人孔蓋有無發生磨耗、破損、凹陷等異狀。

●因土木工程施工而有無土石崩落及地盤下陷情事

| 區分 | 次數 | 實施方法 |
| --- | --- | --- |
| A地區 | 2~3次/週 | 以另表1區分之 |
| B地區 | 1~2次/週 |  |

3.預防巡視

颱風、豪雨等之異常氣候發生時及可能影響線路運轉安全之因素，可以依下述基準判斷並實施。

●因豪雨、地震所造成之地層滑動、地層下陷並引起塔基地及設備之異狀。

●有無可能發生因強風造成工作物，或其他飛來物(如氣球等)觸及導線引發線路事故。

●夏季尖峰負載之重要潮流線路

| 項目 | 判斷基準‧巡視次數 | 實施方法 |
| --- | --- | --- |
| 豪雨 | 24小時下雨量200mm以上 | 1.掛念會影響設備安全露出地上之屋外設備(如終端、給油裝置之台架基礎)以及周邊處所均實施檢查之。 2.進行河川路徑及附掛橋樑處所之檢視 |
| 颱風 | 颱風來襲之前 | 對於有可能危害線路安全之處所加以檢視。 |
|  | 颱風過後 | 進行屋外設備之終端箱、給油裝置(含台架)等設備之檢查。 |
| 地震 | 震度達4級以上 | 進行震度達4級以上區域之設備之檢查。 |
| 夏季尖峰負載 | 1.當一回線發生事故而另一回線即形成超載運轉之線路 2.當一回線發生事故時另一回線尚不至於超載運轉可能還在其能力運轉之內或需要時間來調度其他線路或該線路有必要限載。 | 1次/日(7月中旬~9月中旬) |

3.特別巡視

再試送不良之線路事故發生時，調度中心給予特別巡視之信息後應優先馬上執行。

|  | 送電結果 | 事故原因 | 實施時間 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 試送不良 (再試送不良) | － | 接受到特別巡視訊息後即刻動身前往巡視 |
| 電氣事故 | 再試送良好 | 雷害 | 與其他業務共同進行俾提高效率。但是若動作電驛為CFD動作時，則該地下電纜區間外勿需進行巡視。 |
|  |  | 雷害以外之事故 | 接到線路發生事故之訊息應即刻馬上進行巡視。 |
| 設備異常 | － | 電纜油壓下降 | 接到油壓下降警報後即刻前往巡視。 |

4.2.2點檢

1.定期點檢及測試

點檢與測試依送電保全要則「巡視點檢內容一覽表」之實施方法進行。於初期點檢實施後之次數可依轄內設備實際狀態因應提出辦法實施。又若本線路係大用戶專用線，則應配合大用戶的時間來點檢。

| 項目 | 區分 | 次數 | 實施方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | 1次/3年 | 依另表1之區分實施 |
|  | B | 1次/1年 |  |
|  | C | 1次/期 |  |
| 給油裝置點檢 | － | 1次/3年 | ●油槽內部點檢為1次/6年，雖然是6年，但於第3年時通常在普通巡視時進行外觀點檢。 ●油量、油壓之測定併同於每六個月一次巡視時實施之。 |
| 地下電纜終端匣點檢 | － | 1次/3年 | ●1次/6年安排停電作業點檢，但在第3年時即以普通巡視時作外觀點檢。 |
| 附掛橋樑點檢 | － | 1次/5年 |  |
| 地下電纜台架、油槽台架點檢 | － | 1次/6年 | ●關於地下電纜台架點檢可合併終端箱點檢時實施之。 |
| 避雷器點檢 | － | 1次/6年 | ●有關洩漏電流的測定，為了能夠掌握設備劣化情況，通常以1次/3年實施之。 |
| 接地電阻測定 | － | 1次/9年 | ●人孔內之測定可併同定期定檢時實施之。 |

2.臨時點檢

定期點檢之外，為使設備之運用維持正常狀態，可依下表之各種臨時點檢進行點檢。

| 點檢項目 | 實施時期 | 實施方法 |
| --- | --- | --- |
| 空管路點檢 | ●管路附近有無其他單位在施工，開挖時有無發現管路被損壞裂痕之情況 | 管路試通測試或使用電視攝影機點檢 |
| 地下電纜點檢 | ●類似事故發生時實施之 | 絕緣油氣體分析、CV劣化診斷 |
| 因強震而實施人孔內點檢 | ●震災強度達5級以上之地區依下述點檢 於人孔、管道內有給油裝置(PT)之處所。 於人孔、管道內有特殊接續箱之處所。 | 目視點檢 |

另表1　實施次數區分之基準

| 項目 | 區分 | 地區以及對象線路之基準 |
| --- | --- | --- |
| 特定巡視 | A地區 | (線路周邊環境有劇烈變化之處所) 1.繁華地區及其周邊因住宅地開發、都市區開發所造成地勢變化(含切土)和建築物改良施工等頻繁處。 2.線下(旁)有重機械如吊車等在附近作業頻繁之處所。 |
|  | B地區 | (繁華地區) 1.因住宅地開發、都市區開發所造成地勢變化(含其周邊切土等)以及預定建築物新建之處所。 2.在線下(旁)計劃施工之道路工程或河川整治之處所。 |
|  | C地區 | (郊外、山區) 1.舊住宅密集處、或房屋有可能翻修處所。 2.已形成住宅地之周邊，尚有些工程或房屋建築未完成之處所。 3.預定形成林道或採土之處所。 |
|  | D地區 | (其他) 1.線下(旁)之周邊環境變化較少之處所。 2.線路橫越村莊且其周邊為田地之處所。 |
| 電線、支持物點檢 | A | 依過去之點檢結果不被認為是異狀而不符合下列情況之線路、處所。 |
|  | B | 經過了法定耐用年限以上之線路及處所。 |
|  | C | 1.離海岸4公里以內，會因塩害而造成構材腐蝕之處所。 2.線路附近設有垃圾焚化爐、廢棄物儲存所且會產生腐蝕性氣體之處所。 3.過去點檢曾發現內部(支持物)有腐蝕被發現有異狀之線路。 4.跨越高速公路、鐵路處。 5.依過去點檢結果被列為C級之懸案且每座達一件以上之處所。 |

2.地下電纜

| 項目 | 區分 | 區域之對象線路基準 |
| --- | --- | --- |
| 特定巡視 | A地區 | 土木工程施工頻繁之處所，或私自、未呈報自行開挖之處所。 |
|  | B地區 | 除以上外之其他處所 |
| 人孔、洞道點檢 | A | 不符合下列情況之處所。 |
|  | B | 1.在人孔、管道內有給油裝置之處所。 2.海水侵入或地下水較多之處所。 3.管道內附屬設備(滅火器、換氣、照明、排水、受電、監視裝置等) |
|  | C | 因電纜衝浪現象而未結束之處所。結束後每三年一次。 |

4.3停電作業之接地方式

4.3.1檢電

○為防止怠電事故發生，於作業現場應以檢電方式先確認停電回線。

○停電作業時，整個作業之前應確實執行檢電。

4.3.2接地

○為防止誤送電、電磁、靜電感應，其他線路之接近碰觸及雷擊之感電事故。

○停電作業時，停電回線必須掛妥規定之接地後才可作業，否則不可作業。

(1)單一作業點

(2)多處作業點

5.鐵塔、鐵配件防蝕

熱浸鍍鋅乃是利用冶金方式使鋅與鋼材緊密接合。成為內層為鐵鋅合金層，表層為鋅的保護層。鋼鐵材料熱浸鍍鋅長久以來緘認為防蝕性、耐久性佳且經濟的防蝕處理方法。目前本公司在沿海地區輸變電鍍鋅鋼構，多採用外加油漆的雙重防蝕系統，減低鍍鋅鋼構表面鋅層消耗，延長鋼構的使用壽命。但由於鋅材表面特性，如何選擇合適油漆系統，及做好塗膜維護保養，國內、外皆有研究經驗報導。鍍鋅鋼上油漆失敗，漆膜易剥落在文獻中已有脈絡可循，國內亦曾有類似案例。欲成功地油漆鍍鋅鋼須兼顧以下三要件：油漆前正確的表面處理，適當的油漆系統選擇，油漆作業的嚴格品管。

熱浸鍍鋅對鋼鐵的防蝕保護機構包括覆蓋遮蔽斷作用與犧牲陽極作用鋅層表面的白锈(氧化鋅、鹹式碳酸鋅)與堅硬密緻的鋅鐵合金覆蓋遮蔽鐵基材接觸空氣。對於因風化或受機械加工、撞擊、挫傷鍍鋅層使得少許鐵基材與空氣、水分接觸，鐵鋅接觸在電化學腐蝕反應中鋅擔任犧牲陽極角色而發揮保護鐵免於腐蝕。

在正常清淨的大氣中熱浸鍍鋅鋼具長久的耐用性，但若空氣中含腐蝕性污染物時，污染分與鋅起化學反應而使得熱浸鍍鋅的耐久性減少。潮溼空氣中鹽分、二氧化硫、及硫化物對鍍鋅腐蝕威脅最大。類型大氣環境中熱浸鍍鋅量與耐久年數關係如圖(六)與表1，顯示同為600g/m2之鍍鋅量在清淨鄉村可耐用50年，但在重工業地帶污染環境可能耐用不到20年。腐蝕速率與大氣中污染分之腐蝕性和濃度、溫度、濕度皆有關。一般認為鋅的腐蝕速率範圍，從鄉村乾空氣的0.13(m/年(0.005mil/年)到工業區潮溼氣氣的0.013mm/年(0.0005mil/年)之間，在一般環境中鋅比鐵更耐大氣腐蝕，在海邊大氣中，鋅的腐蝕速率約為鋼鐵的1/2。

專家建議處於腐蝕性大氣中的鍍鋅鋼再加防蝕塗漆，且定期塗裝保養，仍可無期限延長鍍鋅鋼之壽命。又使用中之熱浸鍍鋅，如果發現黃橙色，此乃鋅－鐵合金層之染色現象(註：不要誤解為鐵锈，鐵锈為紅色)此合金染色層仍可保護鐵基材數年，不過如出現此現象時，也就是開始要加油漆塗的時機了。

圖(六)　熱浸鍍鋅的耐久年數

表1　使用環境對熱浸鍍鋅的腐蝕速度

| 暴露環境 | 腐蝕速度(g/m2/年) | 平均(g/m2/年) | 耐用年數(註)平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重工業地帶 | 28~40 | 34 | 16 |
| 都市地帶 | 12~18 | 15 | 36 |
| 海岸地帶 | 11~14 | 13 | 42 |
| 田園地帶 | 5~12 | 9 | 60 |
| 山間地帶 | 3~8 | 6 | 90 |
| 乾燥地帶 | 2~5 | 4 | 135 |

*以附著量600g/m2來估計。

本公司供電鐵塔油漆之塗裝規定甚為完備，塗裝系統選擇依鐵塔使用環境和腐蝕情形而異。

系統：1.伐锈底漆

2.環氧中塗漆

3.環氧面漆

系統：1.手工具除去浮锈

2.環氧富鋅底漆

3.環氧中塗漆

4.環氧面漆

系統：1.手工具除去浮锈

2.環氧紅丹底漆

3.環氧中塗漆

4.環氧面漆

系統：1.手工具除去舊漆膜

2.伐锈底漆

3.環氧中塗漆

4.環氧面漆

各地區受污染情況適用油漆塗裝系統表

| 材質 塗裝系統 環境 | 新鍍鋅鐵塔 | 舊鍍鋅鐵塔，漆膜系統不合鋅層未脫落 | 舊鍍鋅鐵塔，鋅層脫落已生紅色鐵锈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫害地區 |  |  |  |
| 鹽害地區 |  |  |  |
| 一般地區 |  |  |  |

6.日本九州電力公司環境與本公司相類似，但該公司設備腐蝕情況尚不及本公司嚴重，據2004年1月29日日本電氣新聞報導，九州電力因鑑於日本國內每年因腐蝕問題而造成之費用損失約4兆日元，故徹底解決鍍鋅鋼構之腐蝕刻不容緩而發展研究出一種新的塗裝技術。

此次奉派赴九州電力研習鐵塔、鐵器腐蝕對策，承蒙福岡電力所(即福岡供電區營運處)送電課長田村先生說明表示該公司目前正在實驗一種新的油漆塗裝技術作業系統，該系統防蝕可以超過100年之久，且期間不必做任何維護，該方法簡單論述如下：

6.1PLAZWIRE工法：九州電力公司鑑於眾多基礎結構設備大部份都是鐵鋼材料所構成，但因以鋼鐵為材料之設備也因锈蝕問題而產生劣化變成一個亟待解決的課題。

據日本國內調查，年年因鐵製品锈蝕問題而必須防治的費用(含損失)約四兆日元。因此本研究是以鐵鋼構物為主要防锈對象來研究，並期待擁有百年以上之長期防蝕效果，開發了對於生命週期成本有減少作用之「PLAZWIRE工法」。

6.2特徵

6.2.1具有非常優良的防蝕效果

對於較靠近海岸的設備能夠期待有100年以上之長期防锈效果(本研究係依連續循環試驗6000小時實施結果推論)。

6.2.2設施準備容易

在噴鍍之前一些送風(鼓風)設備雖然必要，但是其他工具在施工時也需要派上用場。

6.2.3成本優勢

因計畫對設備重新做油漆塗裝工作其施工費用必然會增加，但是本工法實施後若能長時期免再塗裝，則可省下維護期間費用，長遠來看可以大大降低成本。

6.2.4有益於環境

可以減少土壤中之鋁和鎂的成份，同時不再使用稀薄劑等揮發性有機物質。

6.3施工方式

6.3.1依PLAZWIRE噴鍍方式。

6.3.2施工方法

6.3.3施工對象

鐵製橋樑、高架道路、海岸、海上設備、建築物、石油煉製廠關連設備、輸配(變)設備、火力、水力發電廠等均可。

PLAZWIRE方式之特徵

●由於本工法使用對陽極，設備單純簡單，能源及材料效率高。

●只要將電源ON或OFF即可操作，應用上容易。

●密著力良好。

●本裝置重量約100公斤，輕量簡便易於移動，故可移至現場施工。

●可以從事25公尺高處作業。

6.3.4耐久性評估

將等離子噴鍍方式與一般防锈方法個別做連續循環試驗後比較並評估其防蝕耐久性。其結果是該新工法所做實物經過6000小時以上之試驗，並沒有看到鐵锈發生，此舉相當於靠近海岸之設備可以防蝕100年以上之防蝕效果。本新研究工法據九州電力人員表示尚在實際驗証中，尚未商業化，問及相關細節也無從詳細解說，介紹本工法屬簡單敍述，故不太完美，唯日後我們將繼續追踪該公司這方面的成果俾有益供電設備塗裝系統。

7.結論與建議

7.1架空輸電線路雷害常佔整個系統事故半數以上，減少雷害方式很多其中裝設線路避雷器其效果是肯定的，唯據九州電力公司人員表示，因線路避雷器價格較高，所以他們都設計使用在高科技大用戶線及有分歧線路上，以維持供電品質，不致因導線被雷擊中而發生瞬間停電現象；本公司似乎也可採取此一作法。

7.2有關九州電力公司與本公司在輸電線路上之設備巡視、點檢之週期列舉幾個項目作一比較如下：

| 項目 | 九州電力公司 | 台灣電力公司 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.普通巡視 | 一次/6個月 | 一次/2個月 | 巡視方法、範圍相似 |
| 2.異常雨量警戒巡視 | 24小時下雨量達200mm以上及連續下兩量達400mm以上時線路巡視 | 當日降雨量達300mm以上時翌日巡視；另前30日累計降雨量超800mm者及1000mm者分別為每週巡視一次及二次 |  |
| 3.碍子點檢 | 一次/10年 | 一次/1-5年 |  |
| 4.桿塔接地電阻測定 | 一次/10年 | 一次/3年 |  |
| 5.給油裝置點檢 | 一次/3年 | 一次/1-3年 |  |
| 6.地下電纜設接地電阻測定 | 一次/9年 | 必要時 |  |

從以上比較可得知本公司所實施週期較九州電力公司為短也就是說較為嚴謹。

7.3九州電力公司目前正實証中之PLAZWIRE工法油漆噴鍍方式，據該公司人員稱，以實驗室持續6000hr試驗結果來推論，依此工法施做之防锈時間可達100年以上，但因本研究尚未商業化故未公開，建議供電處繼續派人赴該公司了解其運用情形，俾對本系統沿海地區鐵塔構件維護有所助益。

# Text boxes

鐵塔

導線

避雷器本體

和導線分離

有串接間距

有GAP式

無GAP式

導線

避雷器

平常通電中

目的

動作

故障時

維修

瓷體混凝土

瓷體連接水泥

作業點

A接地

B接地

C接地

B接地

A接地

停電回線

停電回線

A接地

B接地

C接地

B接地

A接地

作業點

除去舊漆膜

送風　　　　　粗面化處理 　除去漆面　　送風

等離子體噴鍍

封孔處理

既有設備

在現場　　　在工場

新設設備

在工場

除去舊漆膜

處理至鍍鋅鐵構表面

噴鍍A1系列材料

填補漆面膜之氣孔

鋅套管(Zinc Sleeve)

PLASMA GUN

ATOMIZING AIR

冷卻空氣

PLASMA ARC

WIRE

壓縮空氣

氮氣

輸入電源

（裝訂線）