行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

配電饋線自動化系統軟硬體設備運轉維護訓練

服務機關：台灣電力公司

出國人 職    稱：電機工程師

姓    名：高秀澤（148294）

陳坤諒（911089）

出國地區：加拿大

出國日期：94.03.30～94.08.28

報告日期：94.10.24

行政院及所屬各機關出國報告審核表

| 出國報告名稱：配電饋線自動化系統軟硬體設備運轉維護訓練 |
| --- |
| 出國計畫主辦機關名稱：台灣電力公司 |
| 出國人姓名/職稱/服務單位：高秀澤/電機工程監/業務處 陳坤諒/電機工程師/台北南區營業處 |
| 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | 1.依限繳交出國報告 2.格式完整 3.內容充實完備. 4.建議具參考價值 5.送本機關參考或研辦 6.送上級機關參考 7.退回補正，原因： (1)不符原核定出國計畫 (2)以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容以 (3)內容空洞簡略容 (4)未依行政院所屬各機關出國報告規格辦理 (5)未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 8.其他處理意見 |
| 層 轉 機 關 審 核 意 見 | □同意主辦機關審核意見 全部 □部分 （填寫審核意見編號） 退回補正，原因： （填寫審核意見編號） 其他處理意見： |

說明：

一、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

二、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

三、審核作業應於報告提出後二個月內完成。

| 報告人 | ： | 單位 主管 | ： | 主管處 主 管 | ： | 總 經 理 副總經理 | ： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：配電饋線自動化系統軟硬體設備運轉維護訓練

頁數     含附件：□是(否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司/陳德隆/（02）23667685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

高秀澤/台灣電力公司/業務處/電機工程監/（02）23666719

陳坤諒/台灣電力公司/台北南區營業處/電機工程師/（02）29595111-2224

出國類別：□1考察□2進修□3研究(4實習□5其他

出國期間：94.03.30～94.08.28     出國地區：加拿大

報告日期：94.10.24

分類號/目

關鍵詞：

ALM	Alarm Database警報資料庫

AOJ	Area Of Jurisdiction區域調度權

CDB	Communication Database通信資料庫

CSI	Control Server Interface控制伺服介面

DAC	Data Acquisition and Control資料擷取及控制

DAE	Distributed Application Environment分散式應用環境

DAP	Data Acquisition Processing資料擷取處理

DBGen	Database Generation Utility資料庫產生工具

DBM	Database Monitor資料庫監視器

DBSave	Database Save Utility資料庫儲存工具

DEM	Database Edit Manager資料庫編輯管理器

DEV	Development system發展系統

DMS	Distribution Management System配電管理系統

DNA	Dynamic Network Analysis動態網路分析

DNP	Distributed Network Protocol分散式網路通信協定

DSI	Database Services Interface資料庫伺服介面

DTS	Dispatcher Training Simulator調度員訓練模擬器

ECS	Energy Control System能量控制系統

FAT	Factory Acceptance Test工廠接受測試

FDIR	Fault Detection, Isolation and Restoration故障偵測,隔離及復電

FEP	Front-end Processor通訊前端處理器

GDB	Graphical Database Browser圖形化資料庫瀏覽器

GED	Graphic Editor圖形編輯器

GEN(	The latest generation of ECS software第4代ECS公司軟體

GUI	Graphic User Interface圖形化使用者界面

HALB	Historical Alarm Browser歷史警報瀏覽器

HDS	Historical Data Management歷史資料管理

HFS	Historical File Storage Subsystem歷史檔案儲存管理子系統

HIS	Historical Information System歷史資訊系統

Iccp	Inter-Control Centre Communications Protocol控制中心間通信協定

IDBE	Integrated Database Editor整體資料庫編輯器

LAN	Local Area Network區域網路

NFS	Network File Service網路檔案服務

OMS	Outage Management System本公司「停限電運轉圖資系統」

PDB	Power Database電力資料庫

POSIX	Portable Operating System Interface for UNIX可攜性作業系統介面

RACE	Remote Application Call Element遠端應用程式呼叫元件

RDBMS	Relational Database Management System關聯式資料庫管理系統

RDCS	Replicated Database Communication Services資料庫複製通信服務

RPDB	Replicated Database複製的資料庫

RSDX	Remote Systems Data Exchange遠端系統資料交換

RTU	Remote Terminal Unit資訊末端設備

SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition監視控制及資料蒐集

SCL	SCADA Command Language SCADA控制語言

SLM	Serial Link Monitor串聯式連結監視器

SMS	Switching Management Subsystem開關操作管理子系統

SNMP	Simple Network Management Protocol簡單網路管理通信協定

SQL	Structured Query Language結構化查詢語言

TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol網際網路通信協定

內容摘要：（二百至三百字）

為提高供電可靠度，加強服務用戶，在配電線路發生故障時能有效偵出並隔離故障地點，迅速恢復供電，以縮減停電時間及範圍，台北南區營業處已發包第二期配電饋線自動化工程，目前已完成系統整合進入工廠測試階段。

因系統已屆工廠測試階段，故依合約派員至國外系統廠家進行性能測試及整合系統測試，以確認系統相關應用軟體功能及軟硬體設備之品質符合技術規範要求；並藉由會同測試過程吸取相關工廠測試實務及標準，汲取實務經驗，以利系統主要核心技術之接收及移轉，並培養爾後自行運轉與維護之能力。本次實習之目標係針對系統軟、硬體設備，包括控制中心主站(Master Station）軟、硬體設備相關核心技術及與現場設備包括變電所資訊端末設備(FRTU)、饋線資訊端末設備(FTU)之介面及整合，進行測試及學習。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）

目           錄

壹、實習任務．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	1

貳、出國行程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	1

參、實習內容及心得．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	1

一、前言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	1

二、配電自動化系統概述．．．．．．．．．．．．．．．．．	2

三、工廠測試(Factory Acceptance Test)．．．．．．．．．．．33

四、配電自動化系統運轉維護．．．．．．．．．．．．．．．43

肆、建議事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	68

一、調度系統整合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	68

二、訓練時程及人員之調整．．．．．．．．．．．．．．．	68

壹、實習任務

至加拿大接受「配電饋線自動化系統軟硬體設備運轉維護訓練」。

貳、出國行程

94年3月30日至94年08月28日為期152天，於加拿大魁北克省蒙特婁市SNC-LAVALIN ECS公司，會同東元公司及SNC進行工廠測試，並於會同測試過程中實施「配電饋線自動化系統軟硬體設備運轉訓練」。

參、實習內容及心得

一、前言

為提高供電可靠度，加強服務用戶，在配電線路發生故障時能有效偵出並隔離故障地點，迅速恢復供電，以縮減停電時間及範圍，台北南區營業處已發包第二期配電饋線自動化工程，目前已完成系統整合進入工廠測試階段。

因系統已屆工廠測試階段，故依合約派員至國外系統廠家進行性能測試及整合系統測試，以確認系統相關應用軟體功能及軟硬體設備之品質符合技術規範要求；並藉由會同測試過程吸取相關工廠測試實務及標準，汲取實務經驗，以利系統主要核心技術之接收及移轉，並培養爾後自行運轉與維護之能力。本次實習之目標係針對系統軟、硬體設備，包括控制中心主站(Master Station）軟、硬體設備相關核心技術及與現場設備包括變電所資訊端末設備(FRTU)、饋線資訊端末設備(FTU)之介面及整合，進行測試及學習。

二、配電自動化系統概述

北南區營業處第二期配電饋線自動化系統係採用先進之分散式架構，亦即由多台伺服器組成系統運轉核心，各伺服器專司某特定之功能，在應用程式間則採用主從式架構，由伺服器端提供必要之資料以供應要求者端，另為避免因單一機器故障而引起之全系統失能，採用雙重備援（Redundancy）的設計，亦即每一節點均以兩台伺服器組成，運作時由線上機器（Master）執行線上工作，另台機器則做為備援（Standby）運轉，如此即可大為提高系統之安全性，以因應付長時間不停機之運轉需求。

（一）系統架構圖

1.架構方塊圖

- 三個控制中心組成了系統運轉核心，主控中心（Master Control Center）又為主要通信、資料擷取交換及運作之核心，主副控中心（Main Standby Control Center）兼具系統遠端異地備援及區域調度之功能，次副控中心（Sub Standby Control Center）則僅具區域調度功能，通信協定使用TCP/IP，三個控制中心間，以具自癒功能的光纖網路連結，透過區域調度權限的指定，各控制中心之調度員僅有其轄區內饋線開關之調度操作權，系統之警報訊息亦可設定只向其警示，大量簡化系統警報，使調度操作環境簡化。

- 控制中心和各變電所之FRTU間，以具自癒功能的光纖網路連結，亦即通信路由是以環路構成，當某一路由區段發生通信故障時，系統之通信會自動改由另一通信健全的路由通信，通信協定使用DNP OVER TCP/IP，變電所FRTU與饋線開關之FTU間，同樣亦使用具自癒功能的光纖網路連結，以Multi-Drop方式通信，通信協定使用DNP，各變電所內之FRTU與既設之PRTU間，則透過DNP 3.0通信協定交換資料。

- 和本處既設DDCS系統間透過ICCP通信協定交換資料。

- 提供WEB伺服功能，以供使用者透過網際網路瀏覽器查詢系統資訊。

- 透過區處內部網路至既設之OMS系統擷取圖檔和交換資料。

2.硬體架構圖

調度員工作站（即UI節點）使用Microsoft Windows軟體平台，硬體採用IBM工作站，以求較親和之使用者介面，系統伺服主機為求其較佳之穩定性，則採用HP Alpha硬體及HP UNIX True 64軟體平台。

系統包含下述功能節點：

（1）資料擷取節點(Data Acquisition Node：DAC Node)

- 和變電所的FRTU透過光纖網路連接。

- 執行現場資料擷取功能。

- 進行現場資料轉換、驗證及警報功能。

- 管理SCADA即時資料庫。

- 連接GPS為全系統正時基準點。

- 雙重備援之設計可避免訊息及控制指令遺失。

- 在此進行不同通信協定之轉換。

（2）系統資料節點（System Data Node ：SYS Node）

- 雙重備援設計。

- 安置Oracle關聯式資料庫管理系統(Relational Database Management System：RDBMS)。

- 進行歷史資料之收集及備份。

- 提供統計及報表功能。

- 提供SQL環境以存取系統歷史資料。

- 定期的將歷史資料存檔至離線之儲存媒體上。

- 配置共享之硬碟，可供系統中不同之軟體平台透過此共享硬碟存取及交換資料。

- 硬碟採用鏡射方式設計，以避免因實體硬碟之故障導致系統資料流失。

- 可將SYS Node上之歷史資料，定期的複製到歷史鏡射節點（Historical Mirror Node），以供備份或提供外部使用者查詢使用，惟本案未提供此功能。

（3）應用程式節點 (Application Node：APP Node)

- 雙重備援設計。

- 所有DNA（Distribution Network Analysis）應用程式均在此執行。

- 在此建立線上系統之DNA/m（或稱PDB/m）記憶體資料庫，以供DNA程式使用，PDB/m內容包括靜態資料及計算值，所謂PDB（Power DataBase）和ECS DB （或稱SCADA DB）是不同的，ECS DB僅包含所有SCADA控制點，點和點的關係和意義並未描訴，因此點之間是各自獨立沒有關聯的，透過PDB定義點和點間的關係和意義，將許多控制點連結形成電力系統設備模組，即所謂之DNM（Distribution Network Model），PDB並進一步描訴電力系統設備模組間之連結關係，即所謂之電氣連結性（Connectivity）。

- 應用程式節點需要配備較高級的硬體配備，如此方足以有效執行應用程式，包括CPU、記憶體及硬碟空間等。

- 應用程式運算結果可供其他節點或應用程式使用。

（4）發展節點(Development Node：DEV Node)

- 雙重備援設計。

- 用來做系統及軟體維護。

- 提供軟體版本控制工具（即SNC之Clearcase），惟本案未提供此工具，僅由人工於此節點進行控管。

- 新的軟體元件可先行在此測試及更新。

- 為軟體建立（compile）及發布之中心。

- 其他節點之軟體更新，可由本節點進行散佈。

- 內建之關聯式資料庫，可用來做為資料生成測試。

- 系統資料節點之資料庫可在此進行備份。

（二）DAE軟體平台

為避免受限於電腦作業系統及硬體設備之不同，而致應用軟體無法移植，及為配合電腦軟硬體發展演進而成的分散式架構，SNC軟體設計時即針對此項要求進行整合開發，以提高系統之可攜性及擴充性，為達此項要求，因此採用DAE（Distributed Application Environment）作為中間界面軟體(Middleware)平台，架構於SNC軟體及電腦硬軟體之間，此中間界面軟體符合分散式架構下的運轉要求，並可滿足能源工業高穩定性及高效率的作業要求，其架構示意圖如下圖所示。

DAE軟體以遠端程序呼叫(RPCs ：Remote Procedure Calls)的方式提供使用者端和伺服器間的通訊服務，並以ODBC或DSI(Data Services Interface )方式連接使用者端/伺服器與資料庫，如此即可達成於不同的電腦間（如通信伺服器、資料伺服器、使用者工作站等）、不同應用程式間（如SCADA、FDIR、Web Server等）及不同資料庫間（SCADA記憶體資料庫，警報記憶體資料庫、ORACLE關聯式資料庫等）之資料流通及傳送。

在此架構之下，由於應用軟體均採用模組化設計，任何應用軟體之更新及替換均不會影響其它應用軟體，即使要增加新的應用軟體，只要它符合DAE作業平台規範及提供DAE服務，既有之應用軟體亦均不受影響。即便要將軟體移植到新的作業平台，只要更換符合該環境之DAE軟體，並將軟體在該環境下重新編譯重建即可。

（三）系統備援功能

提供程序階級（Process Level）的Redundancy功能，亦即實際工作的程序並不一定是在那一台機器上運轉，所有程序均同時在執行，惟Standby之程序不進行資料之計算，當Master 程序失敗時，Standby程序可立刻接管所有之工作。線上系統因程序失敗、功能節點失敗，均會自動進行切換，其處理方式說明如下：

（1）由於線上系統每一功能節點均採雙重備援設計，當該功能節點線上電腦故障時，無需人工介入，備源電腦會立刻檢知並自動接替，控制權亦自動轉移，線上資料不致遺失。

（2）功能節點失敗的狀況分為：

- 節點隔離（即網路不通）。

- 當監控程式偵測到軟體產生錯誤時。

- 系統部分設備停電。

- 人為要求強制將節點卸載隔離。

（3）失敗之節點會自動重新啟動於備援狀態。

（四）記憶體及關聯式資料庫

由於運轉效能需求考量，關聯式資料庫不足以應付系統快速回應之要求，因此必須藉助記憶體資料庫可快速儲取之優點達成，其作法係將儲存於關聯式資料庫之系統定義資料，轉化產生記憶體資料庫儲存於記憶體內，並將之複製至各系統節點上，如此便形成靜態資料儲存於關聯式資料庫內，動態資料則儲存於記憶體資料庫內之兩層式資料庫架構，由於每台機器均各有運轉該節點功能所需之資料庫，如何達成各節點（如雙重備援功能節點間及各功能節點間等）資料庫內容之一致，以避免系統運轉資料紊亂，即變的相當重要。

為求資料庫之一致性上，其作法係於系統上採用參考點（Reference）及複製點（Replicate）的方式達成，以資料擷取節點（DAC Node）為例，資料擷取節點上之線上及備援伺服主機，均各有ECS/m及ALM/m記憶體資料庫，但資料實際之擷取運作僅由線上伺服主機進行，其資料庫之生成係由關聯式資料庫直接產生，該機器上的記憶體資料庫為參考點（Reference），記為ECS/m（ref）及ALM/m（ref）；參考點資料庫經由內部區域網路，將資料庫內容複製（Replicate）至另一DAC及其他節點上，稱為複製點資料庫，記為ECS/m（rep）及ALM/m（rep），這些動作均是透過資料庫複製通訊服務(RDCS：Replicated Database Communication Services)進行， RDCS是DAE（Distributed Application Environment）提供的眾多服務之ㄧ，DAE則是一種介於應用軟體及硬體層之間的中間界面軟體(Middleware)，為第三者開發的軟體平台，主要是為因應分散式架構下的系統設計需求而採用。

下圖為各節點間記憶體及關聯式資料庫之關係圖：

註：系統資料節點（SYS Node）之Oracle關聯式資料庫則僅有一個，使用UNIX內建程式LSM（Logical Storage Management）建立硬碟鏡射，作為兩台SYS Node的共用硬碟（Share Disk），兩台SYS Node對共用硬碟之主導權及備源機制則透過HAA（High Availability Arbitrator）達成。

- ECS DB：僅包含所有SCADA控制點，點和點的關係和意義並未描訴，因此點之間是各自獨立沒有關聯的。

- PDB DB：定義點和點間的關係和意義，將許多控制點連結形成電力系統設備模組，即所謂之DNM（Distribution Network Model），PDB並進一步描訴電力系統設備模組間之連結關係，即所謂之電氣連結性（Connectivity）。線上系統之DNA/m（或稱PDB/m）記憶體資料庫，供DNA程式使用，PDB/m內容包括靜態資料及計算值。

- ALM DB：定義警報資料，包括優先等級、顯示格式、系統處理模式等。參考點資料庫在DAC Node上，當DAC Node啟動時會去讀取以ASCII格式儲存在DAC Node上的定義檔，並依此產生ALM/m記憶體資料庫，當警報/事件產生時，DAP_Alm程序會先參照ALM/m之，然後依之發佈警報並將該警報/事件存入ALM/m記憶體資料庫內。

（五）SCADA監控操作

監控採用主從式架構，係由三個主要部份組合而成，包括控制伺服介面（CSI：Control Service Interface）、SCL軟體及BOA (Basic Operator Action)使用者介面，；藉由BOA對話窗作為與調度員之人機溝通管道，然後應用程式透過系統內部機制之控制伺服介面傳送控制指令，由SCL軟體進行實際之操作。

(1) BOA (Basic Operator Action)是由許多的對話窗組合而成，系統由此對話窗和調度員互動，當調度員對調度系統進行控制及操作前，調度員必須先擁有該設備之區域調度權限（AoJ： Area of Jurisdiction）方能進行操作，與AoJ相呼應的BOA對話窗亦才能夠被開啟使用，當調度員透過圖形化介面選擇欲控制之設備前，為免不同的調度員同時操作該設備而造成混亂及危險，系統會先檢查是否有其他的調度員或應用程式已選定了該設備，當調度員選定設備後，為免該設備被長期鎖定無法另行控制，預先定義好的計時機制會開始啟動，如調度員未完成後續之操作或取消該設備之選定，當計時期限到達後，系統會自動取消該設備之被選定狀態。

區域調度權限（AoJ： Area of Jurisdiction）

A.用來定義區域之權責，調度員必須具有操作設備之AoJ權限，方能進行調度操作。

B.可以用來指定控制點、終端機及logger之歸屬權

C.警報之顯示及列印會執行在與設備相同之AoJ機器上。

D.使用AoJ編輯器進行AoJ之維護和指定。

(2)SCL程序控制語言

SCL（SCADA Command Language）是一種用於監控系統之程序控制語言，採用非編譯-順序式的編寫及使用方式，是一種人類易於讀寫及使用的高階語言，我們可使用SCL編輯器經由輸入SCL命令的方式，產生SCL程序（SCRIPT），它是以ASCII 文字模式儲存， SCL語言具有下述特點：

A.可執行的流程控制描述。

B.現場設備控制之執行。

C.可處理人工輸入及標籤（TAG）之移除或置換。

D.以同步方式觸發其他應用程式，亦即先暫停叫用程序之執行，先執行被叫用之應用程式，待被叫用應用程式執行完成後，再繼續執行叫用程序未完成之部分。

E.以非同步方式觸發其他應用程式，亦即不暫停叫用程序，同步執行被叫用之應用程式。

F.啟動預先定義好之報表及日誌列印。

G.使用呼叫或串接方式啟動其它SCL程序之執行。

SCL程序可採用手動，自動或週期性之執行方式，使用串接方式啟動其它SCL程序之執行，會先終止叫用程序並且不再返回，使用呼叫方式啟動其它SCL程序之執行，則於執行完被叫用程序後，會返回並繼續叫用程序之執行。

（六）FDIR與配電網路模組

配電饋線FDIR（Fault Detection, Isolation, and System Restoration）軟體功能，是由ECS軟體架構裡的DNA子系統（Distribution Network Analysis  Subsystem）所提供，在DNA子系統內主要運作區塊共分為三個部份：

（1）配電網路模組（Distribution Network Model）

（2）核心網路分析軟體

（3）FDIR應用軟體

其架構示意圖如下圖所示：

就其各相關運作及模塊說明如下：

（1）配電網路模組（Distribution Network Model）：

配電網路模組是依據電腦運作需求，將配電系統各運轉設備予以模組化之設備模組，一般包括之範圍是指變電所主變壓器至配電變壓器間，但如果需要時可將其擴展至輸電網路及用戶端之低壓側，配電網路模組主要係使用於網路連結性、三相電流、電力潮流及三相電壓等之分析及計算，定義完成之配電網路模組稱為靜態配電網路模組，儲存於關聯式資料庫內，但為了配合某些即時系統應用軟體之運作，亦將之儲存於相對之記憶體內，靜態配電網路模組是固定不會改變的，除非經由人為修改才會變動，靜態配電網路模組參照了SCADA擷取自現場的資料後，形成所謂之動態網路模組，動態網路模組及狀態則僅儲存於記憶體資料庫內。

- 電力系統設備模組：

在未經DNM模組化之前，SCADA監控點與電力系統設備間僅是經由測量之連結關係，相互間對系統而言是沒有任何關係的，模組化後將許多不同的點組成不同的配電網路模組，其中代表電力系統設備的模組稱為電力系統設備模組，各模組內包括一些特定的參數值。電力系統設備模組如下所示：

- 注入點(Injections)：供應電壓之設備。

- 變壓器：包括負載調整器 (load tap changer)及電壓調整器等。

- 架空導線（Overhead Lines）。

- 地下電纜（Underground Cables）。

- 開關：包括CB、熔絲、隔離開關、接地開關等。

- 接地阻抗：變壓器之接地阻抗。

- 分流反作用設備（Shunt Reactive Devices）：如電容器。

- 串接反作用設備（Series Reactive Device）：如電抗器。

- 電力再生設備（Cogenerators）。

- 電壓調整器（Voltage Regulators）。

- 電驛（Relays）。

- 虛擬設備（pseudo device）。

- 區帶（Regions）。

- 服務地區（Service Areas）。

- 變電所（Substations）。

- 饋線（Feeders）。

由於本案不用計算電壓降及線路損失，為簡化使用者輸入，因此三相阻抗被定義為很小或零，饋線區段之長度被定義為1公尺，電容器被定義為其標定之電容值。

- 負載模組（Load Model）：

負載模組代表著電力系統上的負載，負載模組經由不同的負載描述檔（load profile）定義後，可以代表不同的負載型態，再經由最高負載因子（peak load factor）定義後，即可描繪出配電網路上的各個負載，因此每個負載均各有描述檔及最高負載因子。

由於本案無需計算負載潮流結果，負載計算只須滿足FDIR負載轉供運用即可，因此每一可遙控切換的饋線區間被簡化定義為單一負載，且為簡化配電網路定義值之數量，每一負載均使用定值之負載描述檔，負載大小值係由需量配置應用程式（Demand Allocation application）採用SCADA實際電流測量值計算而得，如此簡化了區間負載實際值之定義及計算，這些值都被儲存在歷史資料庫內，以供FDIR應用程式使用。

- 網路連結性模組（connectivity model）：

網路連結性模組是採用來自圖學上的節點和分支（nodes and branches）觀念，分支代表一個元件具有兩個端點，在配電網路裡所有的設備都被視為一個分支，節點則代表連結點，一個節點可以連結二或多個分支，接地節點可視為分流設備的共同接地。

靜態連結性模組（static connectivity model）是經由資料庫直接產生或是經由編輯程序預先定義好的配電網路連結，它不會因目前開關之投入或切離狀態改變，動態連結性模組（dynamic connectivity model）則與現場配電網路之狀態密切關聯，會隨著配電系統運轉狀況而改變。

（2）核心網路分析軟體：

- 連結性分析（CA ：Connectivity Analysis）：

這支程式由靜態網路模組計算出動態連結狀態及決定SCADA即時資料庫開關設備之開啟/關閉/不明，並經由這些資訊定義配電設備如下之相關屬性。

- 致能、除能或未知（Energized, De-energized, or Unknown）

- 環路或併聯

- 饋線之顏色

上述之動態連結狀態被儲存於記憶體資料庫內，使用者可使用圖形化介面經由DSI服務去存取記憶體資料庫取得，連結性分析亦會建立設備間動態父-子次序，這些將會被下述之連結性追蹤服務使用。

開關狀態改變時，經由DAE/DAP服務告知後，CA會自動再執行重新計算上述之內容。

- 連結性追蹤服務（network connectivity tracing services）：

連結性追蹤服務是用來計算電氣連結性的應用程序，在DNA子系統內廣泛的被連結性分析程式使用，以取得配電網路之電氣連結關係，連結性追蹤服務亦被負載潮流程式使用來計算線路壓降及電流，也被需量配置程式用來調整下游負載值使符合經由SCADA量測之實際電流或負載值。

- 負載計算（loading calculator）：

三相電流值之計算方法是經由配電網路之末端向上追蹤至注入點(Injection point），累計加總各配電網路設備電流而得。

- 匯流排負載配置（BLA ：Bus Load Allocator）：

BLA根據負載描述檔及最大負載值對每一負載計算出參考負載值，一般他會每小時根據負載描述檔的變化重新計算，但由於本案採用定值之負載描述檔，因此本程式僅需於配電網路模組初始化時執行一次即可。

- 需量配置（DA ：Demand Allocation）：

由於BLA計算出的參考負載值是一個概約的估計值，需量配置應用程式會根據SCADA實際量之測值修正參考負載值，以使兩者之間的電流值相吻合。

DA會監視上、下游的測量值，當它發現上游的測量值小於下游的測量值，DA會自動的忽略上游的測量值並發出警報，DA亦會根據下游的不平衡三相電流值自動修正各相負載值，在本案DA亦會調整負載電流之相角，以使吻合SCADA實際量測之中性線電流值。

（3）FDIR應用軟體：

- FDIR軟體之設計主要是使用於常開環路，其現有之標準網路模組支援FDIR作業，動作時須配合具遙控操作能力之開關設備進行，其採用之配電網路拓墣為故障發生時實際之配電網路拓墣，即使當時之配電網路正處於非常態狀態下，靜態網路模組可經由線上更新，FDIR會自動的採用更新後的網路模組，當變電所饋線CB跳脫時（主幹線故障）或分岐環路故障時，FDIR會自動的運作。FDIR軟體可以自動地偵測到常閉環路之故障發生，但不會採取任何動作，主要是因為故障檢知器測得之資料不是非常可靠。

- FDIR軟體為一常駐之即時應用軟體，當SCADA偵測到故障發生時，它會根據FDIR資料及故障旗標運作，下列為其動作之規則。

- 當CB跳脫時，會先確認是否為人為操作，如果是則不會進行後續之動作。

- 當CB跳脫時，會先確認是否是因為CB上的過電流電驛動作而造成CB跳脫。

- 假若CB上裝有Reclosing Relay且該電驛功能啟動，配合事先定義的延遲時間才啟動FDIR功能，如果未裝置Reclosing Relay或該電驛功能未啟動，FDIR功能會立即啟動。

- 如果CB經由重新投入後，不再跳脫，FDIR不會進行後續之動作。

- CB跳脫後，必須由上游端致能，如果沒有，FDIR不會進行後續之動作且會發出警報。

- 一旦CB經由重新投入仍失敗且復歸電驛事先定義的延遲時間到達，FDIR會對跳脫CB下游側所有可遙測點之故障狀態進行分析，FDIR使用動態配電網路連結狀態對下游端進行搜尋及定位已偵測到故障發生之開關點。

- 故障定位分析（Fault Location Analysis）：

當所有故障資料收集完成且經分析後符合合理性，FDIR將使用現有饋線拓墣進行分析，從跳脫之CB向下游找出偵測到故障發生之開關點，它採取的方式是由最靠近跳脫CB之偵測點開始，確認該設備是否偵測到故障，故障是發生在最後一個檢測到故障及第一個沒有檢測到故障的設備之間。

- 故障隔離（Fault Isolation）：

FDIR會提出開關操作建議以隔離故障區間，並將故障區間之第一個及最後一個開關加上禁止操作之標籤，假如CB及過電流電驛跳脫，但是下游側並未檢測到故障，故障發生在第一區間，如果要操作之開關已設定禁止操作標籤，则下ㄧ個可用的開關將被選定操作以隔離故障。

- 上游側復電（Upstream Restoration）

經隔離故障故障後，FDIR決定了上游側復電所需的開關操作，一般只是將跳脫之CB投入而已，如果故障發生在第一區間，將無上游側可供復電，僅須進行下游側復電轉供。

- 下游側復電（Downstream Restoration）

在單一故障發生時，ECS FDIR應用程式會自動而且快速的提出下游側復電之開關操作建議方案，這些建議方案在分析時僅考慮故障發生時之故障饋線負載，但在多重故障發生時，FDIR將透過使用者介面讓調度員選擇想要復電之區段，FDIR應用程式會嘗試在不會產生過載的情形下，將所有建全區間予以復電，如果不行則會盡可能的將被選定之復電區段先行完成復電。

基於不產生過載情形的要求下，開關操作方案使用之負載預測法則共有兩種，即快速法則和嚴格法則。

- 快速法則（Quick Algorithm）

採用上一週相同時間之24小時內的最大負載值進行負載預測，它的優點是快速，缺點則是各區間的最大負載值並不一定同時發生，這種作法相當保守。

- 嚴格法則（Rigorous Algorithm）

先行定義時間區間，然後使用該時間區間的實際負載值計算並提供轉供方案，轉供後在未來的24小時內測試並觀察是否產生過載的情形，如果發生過載的情形，則重新計算並提供新的轉供方案，並在未來的24小時內重新測試並觀察。

- 轉供方案

現有的ECS FDIR應用軟體使用下列原則以提供轉供方案：

- 不可產生新的過載情形，但仍可依調度員設定之正常負載比值過載送電。

- 不可使用已掛上限制操作標籤的開關。

- 盡可能的將所有建全區間予以復電，如果不行則會盡可能的將最多負載復電。

- 轉供方案之操作開關可依據調度員的設定，是否僅就可遙控之開關檢討，或同時加上需派員至現場操作的非遙控開關進行檢討。

- 嘗試使用最少的開關操作步驟。

- 儘可能的於同一變電所內完成轉供。

- 儘可能的保持轉供後電流流向不變。

- 如果調度員不滿意提供之轉供方案，可修改網路設定或相關參數後，要求FDIR重新評估轉供方案。

本案中下列因素亦將被列入考量：

- 將負載轉移至僅經由聯絡開關連接之第一鄰近饋線，必要時可先將第一鄰近饋線之負載先轉供至第二鄰近饋線。

- 當提供轉供方案後，將啟動計時機制，以避免調度員過久不選定及執行轉供方案。

- 回復至故障前的配電網路架構

現有的ECS FDIR應用軟體，具有判別回復至故障前的配電網路架構是否會引起用戶暫時停電情事之能力，監控是否因為開關之操作，影響其他部分之配電網路回復至故障前的配電網路架構，如果發生這種情形，系統將會提出警訊給調度員，要求人工確認這些開關之操作。

- 報表

提供詳細之事故報告，包括所有的遙控資料、FDIR提供之開關操作建議方案及調度員實際執行之開關操作等。

- FTU之「電流-時間特性曲線」

FTU用於偵測故障之「電流-時間特性曲線」係由電流大小值及時間延遲組成，它必須與饋線CB之51/51N電驛曲線協調以能檢知故障，每一個FTU之「電流-時間特性曲線」應有兩種，一種用於相間故障，另一種則用於接地故障。

每一條曲線均由17點類比點定義而成，其中8點由小到大排列以定義電流值的大小（安培）， 8點由大到小排列以定義時間之延遲（毫秒），1點則定義上述16點組成之資料組序號。

每一個FTU都有唯一的DNP編號，當控制中心想要下載曲線給它時，經由DNP通信協定（DNP object 41,variation 1）將前述之17個類比值傳給FRTU再下載給FTU，這些設定值是儲存於關聯式資料庫內，除了包括前述之17個類比值外，還包括相關電驛曲線之序號、電驛製造廠家、電驛類別、撥接設定及曲線定義者、時間及日期等。

饋線配置及電驛設定改變後，FTU之曲線設定值亦必須跟著改變並被重新驗證，過電流電驛之配電網路模組內記憶了兩組電驛曲線的編號，當執行FTU曲線設定值驗證時，將就各變電所CB向饋線下游之各FTU驗證其配電網路模組曲線編號是否正確，如無法與上游吻合時，將使用SCADA內定之警報機制發出警告。

（七）圖資轉檔及編修

系統首次建置採一次成批進行OMS轉檔等相關作業，其進行之方法共分為四個階段，如下：

（1）圖檔轉換

利用OMS提供之整批圖資（配電設備圖檔為DXF R14格式，地形圖檔為DGN格式）、電氣連結資訊及相關屬性資訊使用FME（Feature Manipulation Engine）軟體進行圖檔轉換作業，以建立本系統之高壓配電系統圖，在此階段係全面進行轉換，尙不進行簡化作業。

（2）配電網路模組轉換

將前述作業轉換完成資圖檔資料進行配電網路模組轉換，亦即將OMS定義之配電設備轉換成FDCS/DMS所使用之配電網路模組，並將之儲存於關聯式資料庫內，以供DMS相關應用程式使用。

（3）人工編修

轉檔程式無法判別、或OMS資料庫錯誤部份採人工修正。

（4）配電網路簡化

OMS圖檔內包含之各項資料詳細而繁多，並非DMS系統所必須，因此為加快本系統運作，轉檔完成之配電網路須予簡化，簡化之原則係採放射性分歧線路予以減化並一負載符號取代。

其架構及流程如下圖所示：

轉檔及編輯工具:

（1）FME（Feature Manipulation Engine）：

此係Safe Software公司開發之軟體，它可以用來讀或寫OMS之原生資料，並對OMS資料進行錯誤及一致性進行檢測，然後提出報告以供人供修正時參酌使用，在OMS轉檔作業中，它提供了函數（Function）及因子（Factories）可供使用者訂定轉換規則（Mapping rule），然後依此轉換規則將OMS轉換成DMS資料模態。

FME主要是由下列三個元件組成:

A.FME萬用轉換器（FME Universal Translator）

內定之圖檔轉換功能在大部分情形下可滿足使用者需求，但是如果有特定之需求，亦可由使用者自行定義轉換規則進行轉檔，除了可使用人工操作方式轉檔外，亦可透過事先定義之批次檔，進行大量資料之轉檔作業。

B.FME 萬用瀏覽器（FME Universal Viewer）

FME 萬用瀏覽器主要是用來檢視圖檔資料，可在轉檔前、轉檔後、甚至在轉檔過程中使用此軟體工具檢視。

C.FME 工作臺（FME Workbench）

FME 工作臺是整個FME軟體轉檔作業的工作控制中心，經由圖形化工作物件流程的指定，可以指定資料來源、中置資料及目的地等相關設定。

本案SNC並未使用此平台，採用使用者自訂之 .fme file ，編譯後之執行檔名稱為 fme.exe 。

（2）FASTGATE

此係Osmose Utilities公司開發之軟體，它具有物件資料庫（Objectivity Database）、FASTGATE 伺服器、圖形化使用者介面、圖形編輯工具及Change Order之管理工具等，在SNC現有軟體架構中，圖檔之編修作業除了動態物件（Dynamic Object）是由另一軟體工具RAVE Studio處理外，其他之圖檔編修均是使用FASTGATE軟體進行，本案中FASTGATE是安裝於Microsoft Software平台上。

當OMS資料透過FME轉化後，經由FASTGATE Modeler定義之配電模組型式予以模組化，並將之儲存在FASTGATE Database內，此時我們可以使用FASTGATE Eaitor所提供之繪圖工具予以編修圖形及屬性資料，並執行Change Order之管理，以確保圖資編輯資料之一致性。

(3)GDMS（Graphical Data Management Server）

GDMS係安裝在DEV Node上的軟體元件，是DMS系統（UNIX環境）和FASTGATE（MS WINDOW環境）的介接點，它將FASTGATE傳送來的異動資料傳給DES（Database Edit Service，in DBGS：DataBase Generation Server），圖檔異動資料傳給GDFS（Graphical Database File Server）進行驗證，GDFS僅就圖形物件之物件代號（Object ID）及該物件之相關屬性資料驗證，此時GDMS亦會呼叫PDB_SERVER軟體程序進行電氣連結性檢查，當DEV Node上的DES（此服務在所有之伺服器上均存在）及GDFS驗證後(DES及GDFS根據CO order 逐步update DEV Node relation database，若DES(DGFS)發現錯誤會自動rollback已更新部份，並告知GDMS，GDMS再通知DGFS (DES) rollback，並將錯誤於GDM UI通知使用者)，GDMS會將驗證結果組合(OK or not message only)並傳回FASTGATE。

如果驗證結果沒有任何錯誤，表示該Change Order所包含的異動圖檔資料已成功匯入DEV Node上的DMS資料庫（關聯式資料庫），並完成相關TLG圖檔之更新，如果驗證結果失敗，GDM database就必須由人工介入重新回到之前的編修作業。

一但DEV Node更新成功後，再透過DEM人工將更新成功之Change Order傳至SYS Node上，由SYS Node再執行更新此Change Order一次，如此線上系統即同步完成更新。

資料驗證流程圖：

（4）GDM（Graphical Data Management）

GDM是由SNC公司將FME（Feature Manipulation Engine）、FASTGATE及該公司自行開發的軟體等整合而成，在本案中此軟體工具係安裝於微軟平台上，以供使用者編修圖資系統資料。

GDM整合了FME之圖檔輸入及轉檔功能及FASTGATE之配電模組轉化、圖檔編修工具及Change Order管理等功能，其自行開發的軟體工具主要係針對DES之資料驗證功能，整體而言，GDM提供了可用於電力系統具電氣連結性能的通用模組，整合了電力系統之圖形及非圖形資料，因此非常適合於電力網路資料庫及電力圖檔之編輯及維護。

在ECS資料架構中，它是DMS Oracle關聯式資料庫、SCADA 及 DMS線上即時資料庫、AM/FM資料及從其他GIS圖檔淬取之即時圖檔等之進口端，使用者可透過整合了表格文字編修及圖形化編修之工作環境，處理圖檔及資料之異動，並可支援多重各自獨立的網路編修作業，適合不斷異動之電力網路，它亦提供了多樣的電力系統網路圖形畫之顯示方式，如地理式的、單線圖式的及概觀式的展現方式等，主要是針對電力系統調度運轉需求而設計。

三、工廠測試(Factory Acceptance Test)

  - 測試依據：

- 性能與整合系統測試測試計劃書

- 性能與整合系統測試測試程序書

  - 測試地點：

- 地點：加拿大魁北克省蒙特婁市SNC-LAVALIN ECS公司。

- 期間：94年4月20日至94年8月4日

  - 測試架構：

  - 性能測試(Functional Performance Test)：

- 測試目的：

性能測試旨在確認由控制中心及代表性之現場設備所組成之測試架構(Test Configuration，含通訊界面)於工廠內安裝(Setup)後，其硬軟體之所有特性是否符合規範需求。

- 測試項目：

(1)監視控制

監控功能與區域調度權之結合、人工輸入更新、掃瞄禁能/致能、	禁能/致能計算功能、警報禁能/致能、控制禁能/致能、正常值(Normal Status)設定及變更、類比限值變更、資料點掛牌、設備控制及檢核功能(Control Permissive)、備忘錄、順序控制之產生/執行、電容器控制等功能測試及人機界面顯示。

(2)警報及事件處理

A.即時警報/事件瀏覽器之人機界面

基本功能、區域調度權/警報狀態/警報等級/廠站/客戶自定等過濾功能、顯示排序、畫面凍結、定位、確認、刪除、基本操作(Basic Operation Action)、警報聲響、警報定義編輯、動態主警報等級變更(暴風雨模態)等功能。

B.歷史警報/事件瀏覽器之人機界面

區域調度權/警報狀態/警報等級/廠站/客戶自定等過濾功能、顯示排序、畫面凍結、列印、備忘錄、回復儲存警報記錄等功能。

(3)資料處理

A.類比點

線性/非線性轉換、不動帶、合理值檢核、強制歸零、多組限值設定、比例變化(Rate of change)、瞬間重複性警報處理(chattering)。

B.狀態點

(二態/三態/四態)正常狀態/非常態、命令/非命令式控制狀態變化、瞬間重複性警報處理(chattering)、MCD點轉態。

C.特殊點

類比參考點、資料品質參考點、累積器、順序事件點(Sequence Of Event)、條件式警報。

D.計算點

自動/週期性/自定週期性計算、算術錯誤處理、數值積分處理、狀態變化/開關操作/事故動作計數器及報表。

(4)歷史資料庫

瞬間值、平均值、累積值、最大值/最小值、極大值/極小值、計算值、驅勢圖資料點…等取量點之維護及動作行為、歷史資料表單查詢/編輯/儲存/列印、歷史資料儲存/回復管理、報表定義/排程等。

(5)權限管理

調度權限之功能/群組授權/備援控制台授權/臨時授權、調度權限之移轉、權限之新增/修改/刪除、控制台之新增/修改/刪除、使用者角色新增/修改/刪除、使用者之新增/修改/刪除、使用者角色權限之授權/解除、控制台權限之新增/修改/刪除。

(6)圖形顯示

A.圖形顯示能力

圖形編修、桌面配置、滑鼠/鍵盤定義、視窗特性、顯示功能、圖形移動/縮放(Panning/Zooming)、圖層控制顯示等。

B.表單(Tabular)

自動產生表單、廠站(PRTU、FTU)表單內容及格式之顯示、由表單進行遙測點監視控制功能。

C.驅勢圖

即時/歷史驅勢圖之產生/儲存、定義、圖形顯示能力。

(7)資料維護

A.資料庫處理流程

產生、散佈、回存備份、重新產生、鎖定功能。

B.資料庫編輯工具

FRTU/FTU樣本資料表、PRTU樣本資料表、集批資料庫產生器(DBgen:DataBase Generator)、整合性資料庫編輯器(IDBE:Integrated Database Editor)、通訊資料庫編輯器(CDBE:Communication DataBase Editor)。

C.資料庫管理

資料庫管理工具(DEM)、離線伺服機進行資料庫編輯產生/回復/確認/刪除/傳送/駁回工作單(Change Order)、線上伺服機進行駁回/加入/回復/刪除工作單、列印工作單處理記錄(Life Cycle)。

(8)配電網路分析

A.電氣連結性分析(Connectivity Analysis)

網路元件(開關、線段)電氣供電/停電、常態/非常態、回路/併聯狀態分析顯示/報表/定位/警報；動態饋線顏色分析追蹤、動態饋線警報、上游/下游/全饋線追蹤。

B.量測電流合理性分析(Current Measurement Validation)

C.故障偵測、隔離、復電(FDIR)

總體參數設定、自動/手動產生執行隔離/上下游復電/恢復供電建議方案、瞬時/永久事故、多重事故處理、移轉負載、致能/禁能FDIR功能、僅致能FDI功能、停電區域加入計算復電方案。

(9)系統產生

A.系統產生

系統軟體重建、關連性資料庫匯出/匯入、記憶體資料庫散佈、通訊資料庫重產生及安裝、表單產生、系統軟體散佈及安裝、資料庫複製確認、系統重啟動、

B.系統管理

系統登入/登出、電腦管理工具(CPU、記憶體、磁碟)、印表機管理、故障與復原程序(伺服機、工作站、軟體程序、網路)、系統啟動。

C.系統備份

磁碟故障及復原

(10)網路瀏覽

登錄網路瀏覽伺服器、增加/修改/刪除瀏覽器使用者帳戶、瀏覽系統圖資/歷史警報/表單(PRTU/FTU Tabular)/概要圖/歷史資料庫表單、多人同時存取瀏覽伺服器。

(11)圖資資料處理

A.圖資處理工具

FME、FastGate、GDM

B.圖資轉換流程

預先處理OMS電氣網路及地形圖

匯入地形圖至圖形資料庫管理 (GDM)

匯入地形圖資料至發展伺服器及線上伺服器

匯入饋線資料至圖形資料庫管理

匯入饋線資料至發展伺服器及線上伺服器

圖形資料庫管理環境下進行網路簡化(Network Reduction)

圖形資料庫管理環境下人工編修饋線資料

(12)系統效能

A.系統日常運轉條件下系統效能

圖資處理/反應/更新/同步速度、資料輸入/反應速度、控制中心/FRTU資料處理速度、CPU使用率。

B.系統最終需求數量之擴充驗證測試

圖資處理/反應/更新/同步速度、資料輸入/反應速度、控制中心/FRTU資料處理速度、CPU使用率。.

(13)模擬訓練功能

A.獨立模擬環境

指導員/受訓員/線上環境各自獨立之區別、即時資料庫及警報匯出/匯入模擬環境、順序控制命令及情境編寫。

B.執行模擬環境

指導員/受訓員環境操控、RTU通訊狀態控制、情境劇本執行。

(14)主、副控制中心備援

A.全系統同步(Full Synchronization)

B.變動部份同步(Incremental Synchronization)

C.線上系統切換-切換主副控制中心成為線上系統

D.主控制中心系統資料回復及切換為線上系統程序

(15)與停限電管理系統界面

A.靜態拓樸網路比對

B.動態開關比對

C.開關狀態傳訊

D.開關定位傳訊

  - 整合系統測試(Integrated System Test)：

- 測試目的：

整合系統測試旨在確認由控制中心及代表性之現場設備所組成之測試架構(Test Configuration)於工廠內安裝(Setup)，在成功地完成9.3.4.2節之性能測試後，其硬軟體之穩定性(Stability)。

- 測試項目：

(1)測試條件

系統日常運轉條件下系統效能，包括圖資處理/反應/更新/同步速度、資料輸入/反應速度、控制中心/FRTU資料處理速度、CPU使用率。

(2)要求

A.所有系統之功能及主要設備（伺服器、工作站、FEP、FRTU及FTU）要同時連續運轉96小時(執行附錄九之工作項目)而不發生失敗情形。

B.主要硬、軟體設備不得發生非經指令(Uncommanded)之系統重新啟動(Restart)、或系統切換(Failover)，僅能接受次要設備如列表機等之故障。

C.以雙重設備配置部分，其線上及備援設備須於本測試期間各運轉約50%時間。

  - 差異事項：

工廠測試期間產生差異事項共：319項，已清除235項，剩餘等級三84項待SNC修正軟體。

四、配電自動化系統運轉維護

（一）運轉維護需求

1.正常運轉需求

本系統之建置應適用於開環路饋線及閉環路饋線運轉，且為了提高現場硬體設備FRTUs、FTUs將來之可用性及替代性，亦於硬體規格、界面及通訊情境訂定統一遵循標準；另外因系統規劃需求、共用既有資源、單純化FRTU設計、簡化變電所內纜線施工等因素，故結合變電所自動化系統現場設備PRTU作為FRTU收集及監控資料之下層設備，整體系統因已兼具饋線調度系統及變電所調度系統功能，應將本系統作為饋線調度系統（FDCS）之主系統，並兼具為變電所調度系統(DDCC)之備援系統；因此不僅對於現行相關不同部門調度、圖資維護/系統管理角色及權責需於系統中進行規劃設計，其亦須對於未來可能之系統整併、人力規劃及部門調整作一定程度之預留彈性。

2.異常運轉需求

系統設計具有主要控制中心、主要副控制中心、次要副控制中心，其目的是異常狀況如SARs、天然災害(颱風、地震、水災)等發生時作為第二、三控制中心，平時亦可規劃為分區調度及異地備援之用，進而於主要控制中心因故長時間無法致能時，可切換主要副控制中心作為長期替代主要控制中心正常運轉之需求。

3.正常維護需求

即日常系統圖資維護更新，因系統之”高壓配電系統圖”之建置係利用停限電管理系統(OMS)提供之整批圖資一次輸入，進行圖資預先處理、配電模組轉換、圖資簡化，未來之圖資維護方式將採獨立維護方式，未具自停限電管理系統匯出增量變化以自動更新”高壓配電系統圖”之能力；故便利圖資維護工具之提供及圖資維護人員之訓練益顯相形重要。

（4）異常維護需求

於主要控制中心因故長時間無法致能時，切換主要副控制中心作為長期替代主要控制中心正常運轉時，亦須重新規劃圖資維護環境，以應付每日大量工作單之編修需求，達成”高壓配電系統圖”與現場一致之運轉需求，並於主控制中心重新致能後，將完整系統圖資及運轉環境回復；達成真正完整之異地備援功能。

（5）新增/修改/刪除FTU/FRTU/PRTU維護

為具備自行維護及擴充自動化範圍、擴大自動化效益及區域，除日常系統圖資維護更新外，對於自動化遙控設備之新增/修改/刪除亦須具有相當能力，尤其對大量自動化遙控設備(如新增一個變電所轄區成為自動化)需作新增/修改時之成批作業，工作量更是龐大。

（6）訓練環境需求

A.調度員模擬訓練環境：

日常運轉及事故處理

B.系統管理員模擬訓練環境：

SCADA、PDB資料庫產生、資料庫編輯管理、系統管理功能

C.圖資編輯人員模擬訓練環境：

圖資編輯工具訓練、工作單處理

（二）實際運轉需求及功能調整：

1. FDCS與OMS圖資比對

（1）原系統設計分析及特性

SNC系統FDCS與OMS圖資比對功能分為靜態拓樸比對及動態開關狀態比對兩部份；

A.動態比對：係直接讀取FDCS即時運轉資料庫開關狀態，同時使用SQL查詢OMS Oracle database 中CONNECTIVITY table中O_STATUS開關狀態進行比對，若發生：

(開關狀態不同或；

(開關存在FDCS即時運轉資料庫卻不存在OMS。

將表列於開關狀態差異報表中；但若開關存在OMS資料庫卻不存在FDCS即時運轉資料庫時，則不列於差異報表，視為網路簡化後所產生差異。比對程式於FDCS、OMS資料庫存取路徑及程式執行環境設定妥後，可於任何時間點執行不須任何準備工作，為同時性比對作業。

B.靜態比對：係採取得新OMS圖資(資料庫及所有.DGN 圖檔)重新進行圖資預處理、配電模組轉換、人工編修錯誤、網路簡化後，於GDM圖資編輯環境下比對既有及新取得之FDB差異。設計理念在於：

(需取得FDCS及OMS同時間點資料庫；

(直接大量存取OMS Oracle時會造成資料庫閉鎖(使其它人員無法使用或效能降低)及；

(避免差異報表出現大量不存在之開關。

故設計上為先取得完整OMS圖資(資料庫及所有.DGN 圖檔)，利用相同轉圖及簡化邏輯(含開關及網路)後，進行新舊資料庫比對，其比對不僅參考靜態拓樸亦比對座標位置及開關之靜態正常狀態(Normal Status)，對於：

(開關存在FDCS即時運轉資料庫卻不存在OMS資料庫；或

(開關存在OMS資料庫卻不存在FDCS即時運轉資料庫；

(開關間前後連結關係不同；

(開關之靜態正常狀態不同者。

均會列於差異報表中。

（2）需求及功能調整

FDCS與OMS因係屬不同部門維護，其圖資必然存在若干差異，須經常性進行比對，其比對前預處理動作不可過長，否則會造成比對之資料庫非為同一時間斷面之資料；故修正其靜態比對方式：

A.以FDCS 即時運轉資料庫為基準比對OMS資料庫，不作反向比對；

B.讀取OMS資料庫後進行開關簡化，不作網路簡化，並重整資料庫將線段刪除僅保留開關與節點關係；比對開關及其聯結性，不比對位置。

整體縮短資料庫比對時間(含存取資料庫)；動態比對約須5分鐘、靜態比對約須10分鐘。

2. 主、副控制中心備援

（1）原系統設計分析及特性

A.全系統同步(Full Synchronization)

每日或每週進行一次全系統資料同步；將主控制中心所有系統相關資料，含括線上伺服器、工作站、發展伺服器所具備之運轉資料及軟體，如關聯式資料庫、記憶體資料庫、圖檔、歷史資料庫、歷史資料檔、系統軟體執行檔及資料庫等收集、打包、傳輸、安裝於主要副控制中心，以備不時之需，作為資料異地備援。

B.變動資料同步(Incremental Synchronization)

每日進行二次變動資料同步；將主控制中心所有系統相關資料，含括線上伺服器、工作站、發展伺服器所具備之運轉資料變動部份，如、變動工作單(Database Editor Management Change Order)、變動歷史資料庫、變動歷史資料檔、記憶體資料庫（全部）、圖檔（全部）等收集、打包、傳輸、安裝於主要副控制中心，作為補充全系統同步之不足。

（2）需求及功能調整

配電線路成長快速，隨著配電工程現場施工的完竣及未來計劃進行的FTU陸續安裝，每日約有20~30件完竣工程須進行圖資維護及加入運轉系統，為維持主副控制中心備援機制持續有效，使現場狀況與圖資同步，可立即切換主要副控制中心替代主要控制中心上線運轉，須加快資料同步速度；且為使主要副控制中心可長期替代主要控制中心正常運轉，其圖資編輯資料庫亦須備份，以便可重建圖資編輯環境持續進行圖資編修作業使現場狀況與圖資同步；並可於主要控制中心軟硬體設備重建後，以主要副控制中心復原主要控制中心，切回正常運轉模態。

A.根據須求調整同步功能設計，如下：

並分成四種等級同步方式：

    - 快速變動資料同步（Fast Incremental）

(利用匯入變動工作單（Change Order）更新關聯式資料庫、記憶體資料庫。

(更新GDM變動圖檔

    - 一般變動資料同步（Regular Incremental）

(匯入變動工作單（Change Order）更新關聯式資料庫、記憶體資料庫。

(更新全部圖檔

(更新變動歷史資料庫、歷史資料檔

    - 全系統資料同步（Full Data）

(更新全部關聯式資料庫、記憶體資料庫。

(更新全部圖檔

(更新全部歷史資料庫、歷史資料檔

(傳送軟體異動報告

(傳送備份GDB 資料庫

    - 全系統同步（Full）

(更新全部關聯式資料庫、記憶體資料庫。

(更新全部圖檔

(更新全部歷史資料庫、歷史資料檔

(傳送備份GDB 資料庫

(更新全部系統軟體執行檔及資料庫傳送軟體異動報告

主、副控制中心線上系統資料同步項目:

| Synchronization Level / Data | Fast Incremental | Regular Incremental | Full Data | Full |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEM Transactions (Change Orders) | ( | ( | ( | ( |
| GDM TLGs | ( | ( | ( | ( |
| Alarm Journals (notes, tags, etc) | ( | ( | ( | ( |
| Historical Data |  | ( | ( | ( |
| Communication Database |  |  | ( | ( |
| Alarm Definition Database |  |  | ( | ( |
| Memory Resident Databases |  |  | ( | ( |
| Oracle Database |  |  | ( | ( |
| Other TLGs |  |  | ( | ( |
| Files under /caer/data/nfs |  |  | ( | ( |
| Report of Software Updates |  |  | ( |  |
| Software Files |  |  |  | ( |

主、副控制中心發展伺服器資料同步項目:

| Synchronization Level / Data | Fast Incremental | Regular Incremental | Full Data | Full |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEM Transactions (Change Orders) | ( | ( | ( | ( |
| GDM TLGs | ( | ( | ( | ( |
| Alarm Journals (notes, tags, etc) |  |  | ( | ( |
| Historical Data |  |  | ( | ( |
| Communication Database |  |  | ( | ( |
| Alarm Definition Database |  |  | ( | ( |
| Memory Resident Databases |  |  | ( | ( |
| Oracle Database |  |  | ( | ( |
| GDM Database |  |  | ( | ( |
| Other TLGs |  |  | ( | ( |
| Files under /caer/data/nfs |  |  | ( | ( |
| Report of Software Updates |  |  | ( |  |
| Software Files |  |  |  | ( |
| GDM FDB |  |  | ( | ( |

B.增加反向全系統同步功能，以主要副控制中心復原主要控制中心，切回正常運轉模態。

3. 訓練模擬系統

（1）原系統設計分析及特性

調度員訓練模擬器（DTS： Dispatcher Training Simulator）是用來訓練調度員的設備，它是由指導台及學員台組合而成，在指導台及學員台電腦上所安裝的SCADA/DMS軟體本質上幾乎一樣，只是扮演的角色不同，因此資料流向及些許的功能互有不同，其架構如下圖所示：

A.學員台（Trainee）：

學員台設定的訓練環境包括SCADA/DMS軟體、操作方式及畫面顯示等均和實際調度員的一模一樣，處於DTS模態之學員台和處於即時操作模態之調度台兩者間唯一差異是對RTU之通訊不同，調度台透過通信系統和現場RTU進行資料採集，而在DTS模態下的學員台對外通訊，僅是經由RTU通訊模擬器和指導台間傳送訊息及資料，另學員台即時資料庫內之電力模擬系統狀態，亦經係由RTU通訊模擬器自指導台取回。

B.指導台（Instructor）：

指導台的軟體包括SCADA/DMS軟體及一些調度員訓練所需另加之功能，指導台即時資料庫內容是模擬電力系統現有狀態，再經由DNA連結性及負載潮流程式計算後產生，一般指導台資料庫上的改變都會經由RTU通訊模擬器傳送到學員台，但是指導台可以設定RTU處於通訊不良狀態，如此於學員台所見之電力模擬系統將會和指導台不同。

指導台亦可透過直接電力模擬系統之開關操作方式，以模擬現場調度班之人工操作和調度訓練學員間互動，同樣的指導台亦可模擬電力系統不同之故障狀態，以提供學員進行處理不同故障狀態之訓練。尙包括劇本編輯器，劇本編輯器的功用，可以將電力系統故障時的現象及相關行為，如同劇本般的事先編輯好並予儲存，當進行調度員訓練時，再由指導台任選其中之劇情以供訓練使用。

（2）需求及功能調整

除具調度員訓練（一般操作、事故狀態情境模擬）功能外，依實際運轉經驗尚須具備：順序控制SCRIPT編寫、測試、匯出，與FRTU/FTU/開關模擬器構成測試環境，圖資維護訓練環境、第三方或新FRTU/FTU維護測試環境、ECS DB/PDB資料庫產生訓練環境、資控人員ON LINE /OFF LINE實地演練等環境才足以達成未來運轉維護及人員培訓之須求。

故進行下列系統功能調整及配置：

(於控制中心配置FRTU、FTU及開關模擬器，配合調度員訓練模擬器、模擬工作站構成模擬測試環境。

(於圖資編輯伺服器配置模擬環境之圖資資料庫，並配置調度員訓練模擬器為圖資匯入之目的地。

(增加配置ON LINE 系統之通訊資料庫以便能切換成ON LINE 模式，實際測試模擬測試環境下之FRTU、FTU及開關模擬器。

(加強Study Mode下軟體模擬現場實際可能發生之反應，如scan override、control override等功能，以貼近現場反應，針對實際可能發生之異常狀況作運轉訓練。

4.控制權規劃及系統整合分工

（1）原系統設計分析及特性

權限之設定分為兩個部份：

系統應用程式之使用權限及系統圖資設備之控制權

A.系統應用程式之使用權限：

係透過SNC  ECS系統管理工具(ESAT ：ECS System Administrator Tool 定義權限、操作台(含伺服器及工作站)、 使用者角色及使用者間之關聯性。透過ESAT 可新增、修改、刪除權限、操作台、 使用者角色及使用者，並可觀看線上正在運行之session有那些及其相關資訊。

每一個session之權限為console、user role、user交集組合，例如在Console A以User A登入，選擇User role A開啟一個應用程式整合平台(Application Launcher session)，其權限即為灰色陰影之權限。

目前SNC僅系統預設之權限、操作台(含伺服器及工作站)、 使用者角色及使用者間之關聯性對系統進行設定。

B.系統圖資設備之控制權

系統圖資設備不論為可遙控或非遙控，因於調度運轉時對設備之控制除遙控投切、掛牌、致能/禁能掃瞄、致能/禁能警報亦具人工輸入置換狀態、備忘錄等功能，故每一設備均具有控制權限之設定，其設備控制權可同時設定給兩個不同控制權限名稱（AOJ name），組合數個AOJ name成為一個AOJ群組，將設備分類為數個AOJ群組，再設定給不同調度台不同AOJ群組之控制權。目前SNC僅採一個AOJ 群組（AOJ_FULL）對系統調度台作設定。

（2）需求及功能調整

須依權限、功能分類配置操作台，角色分工有： FDCC調度人員、DDCC調度人員、系統管理員、網路查詢人員、圖資編輯人員。

依未來系統調度權規劃及整合分工，並配合系統特性,調整如下:

A.變電所內監控規劃

說明：

(依調度權責劃分ADCC、DDCC、FDCC權限及設備控制權名稱。

(DDCC、FDCC權責於饋線斷路器有若干重疊，故新增一個設備控制權名稱。

(設備控制權名稱分類不同控制中心轄區，如FEEDER再區分為FEEDER-P、FEEDER-S、FEEDER-W，DDCC亦同。

B.變電所外監控規劃

說明：

(設備控制權名稱分類不同控制中心轄區， FDCC區分為FDCC-P(板橋巡修股)、FDCC-S(雙和巡修股)、FDCC-W(文山巡修股)。

C.設備控制權名稱(Device AOJ)及控制權群組(Group AOJ)

| Group AOJ Device AOJ | AOJ_ALL | AOJ_ADCC | AOJ_DDCC_P | AOJ_DDCC_S | AOJ_DDCC_W | AOJ_FDCC_P | AOJ_FDCC_S | AOJ_FDCC_W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADCC | O | O |  |  |  |  |  |  |
| DDCC_P | O |  | O |  |  |  |  |  |
| DDCC_S | O |  | O | O |  |  |  |  |
| DDCC_W | O |  | O |  | O |  |  |  |
| FEEDER-P | O |  | O |  |  | O |  |  |
| FEEDER-S | O |  | O | O |  | O | O |  |
| FEEDER-W | O |  | O |  | O | O |  | O |
| FDCC_P | O |  |  |  |  | O |  |  |
| FDCC_S | O |  |  |  |  | O | O |  |
| FDCC_W | O |  |  |  |  | O |  | O |

說明：進行不同控制中心轄區之設備控制權名稱及控制權群組分類，指定不同控制權群組擁有之設備控制權名稱

D.控制台(Console)及控制權群組(Group AOJ)

| Group AOJ Console | AOJ_ALL | AOJ_ADCC | AOJ_DDCC_P | AOJ_DDCC_S | AOJ_DDCC_W | AOJ_FDCC_P | AOJ_FDCC_S | AOJ_FDCC_W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tsfsdpw1 |  |  |  |  |  | O |  |  |
| tsfsdpw2 |  |  |  |  |  | O |  |  |
| tsfsdmw1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tsfsdmw2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tsfsdmw3 |  |  | O |  |  |  |  |  |
| tsfsmsdpw1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tsfsssdpw1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

說明：

(僅指定調度員工作站tsfsdpw1、tsfsdpw2及tsfsdmw3可操作。

(指定tsfsdpw1、tsfsdpw2具AOJ_FDCC_P控制權群組權限；tsfsdmw3具AOJ_DDCC_P控制權群組權限。

E. 使用者(user)與操作台(console)設定

| Console user | tsfsdpw1 | tsfsdpw2 | tsfsdmw1 | tsfsdmw2 | tsfsdmw3 | tsfsmsdpw1 | tsfsssdpw1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDCC調度員名-1 |  |  |  |  | O |  |  |
| DDCC調度員名-2 |  |  |  |  | O |  |  |
| DDCC調度員名-3 |  |  |  |  | O |  |  |
| DDCC調度員名-4 |  |  |  |  | O |  |  |
| DDCC調度員名-5 |  |  |  |  | O |  |  |
| DDCC調度員名-6 |  |  |  |  | O |  |  |
| DDCC調度員名-7 |  |  |  |  | O |  |  |
| DDCC調度員名-8 |  |  |  |  | O |  |  |
| DDCC代班-1 |  |  |  |  | O |  |  |
| DDCC代班-2 |  |  |  |  | O |  |  |
| FDCC調度員名-1 | O | O |  |  |  |  |  |
| FDCC調度員名-2 | O | O |  |  |  |  |  |
| FDCC調度員名-3 | O | O |  |  |  |  |  |
| FDCC調度員名-4 | O | O |  |  |  |  |  |
| FDCC調度員名-5 |  |  |  |  |  | O |  |
| FDCC調度員名-6 |  |  |  |  |  |  | O |
| FDCC代班-1 | O | O |  |  |  | O |  |
| FDCC代班-2 | O | O |  |  |  |  | O |
| CSADMIN-1 | O | O | O | O | O | O | O |
| CSADMIN-2 | O | O | O | O | O | O | O |

說明：

指定調度員可登錄之所屬工作站

F.使用者(user)及使用者角色(User role)

| user role user | administrator | fdcc | ddcc |
| --- | --- | --- | --- |
| DDCC調度員名-1 |  |  | O |
| DDCC調度員名-2 |  |  | O |
| DDCC調度員名-3 |  |  | O |
| DDCC調度員名-4 |  |  | O |
| DDCC調度員名-5 |  |  | O |
| DDCC調度員名-6 |  |  | O |
| DDCC調度員名-7 |  |  | O |
| DDCC調度員名-8 |  |  | O |
| DDCC代班-1 |  |  | O |
| DDCC代班-2 |  |  | O |
| FDCC調度員名-1 |  | O |  |
| FDCC調度員名-2 |  | O |  |
| FDCC調度員名-3 |  | O |  |
| FDCC調度員名-4 |  | O |  |
| FDCC代班-1 |  | O |  |
| FDCC代班-2 |  | O |  |
| CSADMIN-1 | O | O | O |
| CSADMIN-2 | O | O | O |

說明：

(user role：

A.adminitrator擁有所有權限

B..adminitrator及ddcs具temporary assign AOJ之權限

C.fdcc及ddcc不具資料庫編輯功能

(Group AOJ：

A.使用3個notelpoints設定Control permisive 給 Feeder CB

B. 3個notelpoints之AOJ assign to AOJ_DDCC_P

5.自動化遙控設備維護作業

（1）原系統設計分析及特性

系統包含基本SCADA、配電網路分析、FDIR、圖資顯示等功能，其所需資料及運轉方式並不相同，但又須彼此結合，才能使系統各項功能穩定平順運轉；包含SCADA資料庫（EDB：ECS DataBase)、電力系統資料庫（PDB：Power DataBase）、全系統圖（.tlg）之關聯。以新增自動化遙控設備為例，其正常之維護方式為：

(產生SCADA資料庫並匯入線上系統

(於線上系統及線上自動化遙控設備上，進行OFF LINE /ON LINE test驗正資料庫與自動化監控點之連結。

(繪製”高壓配電系統圖”並將圖形動態物件與SCADA資料庫點進行連結、匯入線上系統

(於線上系統及線上自動化遙控設備上，進行OFF LINE /ON LINE test驗正全系統圖（.tlg）與自動化監控點之連結。

(手動建立電力系統資料庫所須之電力系統資源關聯點清單（PSR point list），例如建立量測物件（measurement object，開關狀態點與量測點關聯性）。

（2）需求及功能調整

由於自動化遙控設備維護係為達成遠端遙控之目的，其加入系統之過程需審慎且減少系統加入過程所需之時間，其維護方式應為：

(利用樣板產生器（.xls template）產生SCADA資料

(將SCADA資料匯入離線系統，配合模擬測試環境（設置於控制中心內之調度員訓練模擬器、模擬工作站、FRTU、FTU及開關模擬器）進行OFF LINE test驗正資料庫與自動化監控點之連結。

(繪製”高壓配電系統圖”並將圖形動態物件與SCADA資料庫點進行連結、匯入發展系統，再匯出至模擬測試環境。

(模擬測試環境下，進行OFF LINE test驗正全系統圖（.tlg）與自動化監控點之連結。

(將SCADA資料匯入線上系統。

(將發展系統圖資資料庫匯入線上系統。

(於線上系統及線上自動化遙控設備上，進行OFF LINE /ON LINE test驗正資料庫、全系統圖（.tlg）與自動化監控點之連結。

(利用SCRIPT建立電力系統資料庫。

為達成自動化遙控設備維護作業程序需求，要求廠商盡力完成下列事項：

(建立成批SCADA資料庫產生作業所需之樣板產生器

(於控制中心配置FRTU、FTU及開關模擬器，配合調度員訓練模擬器、模擬工作站構成模擬測試環境。

(於圖資編輯伺服器配置模擬環境之圖資資料庫，並配置調度員訓練模擬器為圖資匯入之目的地。

(建立成批PDB電力系統資源關聯點清單產生作業所需之script。

(建立自動化遙控設備維護作業標準程序。

肆、建議事項

一、調度系統之整合

區處調度控制系統分為DDCS及FDCS二個不同階層之調度控制系統，因調度領域不同、建置時程、技術侷限等因素，是採逐步建置完成。雖然各有調度標的及運轉需求，但電力系統上設備間之運作關聯緊密，若能將不同調度控制系統作適度之整合，重新檢視及考量現行調度系統之最佳配置，必能增進控制中心間之協調運轉，提昇供電品質。

現進行中之配電饋線自動化系統於變電所內裝設饋線自動化用資訊末端設備(FRTU)，並使用DNP3.0通訊埠透過變電自動化用資訊末端設備(PRTU)收集及監控變電所內設備，對於變電所監控之通訊線路、現場設備、取樣回路、取樣設備及控制線路已採取共用不重複設置，控制中心並已建立變電所單線圖調度畫面，基本功能上已具備作為本工程範圍(8所)變電所之DDCS備援系統，待全轄區自動化後，可利用同一調度平台作為完整DDCS備援系統；若持續加強其功能及權限設定管理，並重作人員配置，應可達成調度系統整合之目的。

二、訓練時程及人員之調整

此次出國時間，已屆本案工廠測試階段，大部份時間均集中於進行工廠測試項目，雖然從工廠測試程序及結果中可瞭解系統之組成及功能，但卻因工程進度已經延誤，無法有充分機會及時間對各個測試項目及系統功能進行實際操作；並為加快測試腳步及SNC修改軟體速度，因此TEST SITE上之機器(SERVER及WORKSTATION) 由SNC系統整合工程師進行分配，儘量讓SNC人員可以進行軟體修改及加入系統之線上測試為主，故實際操作機會較少；以時程而言出國時間點已太晚。

另由於配電饋線自動化系統為一龐大且複雜之大系統，採用先進之通信、電腦及控制等相關技術，故除須具備電力系統配電、變電及資控等專業背景外，尙需具有電腦硬體、程式軟體、通訊、資料庫等之素養；整個測試訓練亦應進行分組分項訓練，至少應分為「系統整合及控制中心硬體（IS：Integrated Specialist）」、「應用程式及使用者介面」、「通信及現場硬體」、及「資料庫」等四組人員。

故建議日後若規劃訓練時程時，除適當調整訓練時間點，以求其最大學習成效外，並慎選具相關技術背景人員及適當調配足夠之人力，方足以全面進行技術之接收及轉移。

# Text boxes

（裝訂線）

Displays

DMS

GDMS

Database

DMS

Drawing Tools

CO Management Tools

FastGate

Modeller

e.g. Flat Files

e.g. Oracle Tables

Other Data Sources

OMS DB &

DGN files

FastGate

Editor

FME

FastGate Database

N.O.

FTU

蒐集變電所內資料(既設)

Database Replication

ALM/m

ECS/m

Database Population

REF

PDB/m

Database Generation

HIS/r

Database

Source

Files

Database Replication

REP

Database Population

ECS/m

REF

REP

ALM/m

REP

ECS/m

REP

REF

ALM/m

PDB/r

ECS/r

Historical Data Node

UI Node

Application Node

DAC Node

FDCC-P

架空自動線路開關

自持性光纖通訊線

光纖通訊線(DNP 3.0)

光纖通訊線(DNP 3.0)

地下線路開關2路(手動型)

nontelemetered sw

地下自動線路開關_2路

自持性光纖通訊線

FCB

架空自動線路開關

通訊線(DNP3.0)

通訊線(既設)

通訊線(DNP3.0 over TCP/IP)

(光纖-Redundant)

DDCS之控制中心

（既設）

FEEDER-P

FEEDER-P

FEEDER-P

FEEDER_P

FEEDER_P

ADCC

DDCC-P

FEEDER_P

FEEDER-P

FDCS之   控制

中心

主匯流排

PRTU

(既設)

Main

Trans.

MCB

光纖通訊線(DNP 3.0)

Automatic 4-way SW

N.O.

FTU

FRTU

地下自動線路開關_2路

FDCC-P

FEEDER-P

FDCC-S

FDCC-P

FDCC-P

FDCC-S

工作站2

工作站1

工作站3

工作站1

伺服器1

CONSOLE

GROUP AOJ NAME

AOJ NAME

GROUP-CD

GROUP-AB

D

C

B   C

B

B

A

饋線B CB

饋線Ａ CB