行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：研修）

研修「廢棄物衍生燃料廠取代焚化廠之可行性」出國報告

出 國 人 員：行政院環境保護署設施管理中心副工程司　鄭定國

澎湖縣環境保護局課長              　　李筱霞

花蓮縣環境保護局技佐                  林中正

花蓮縣環境保護局稽查員   　　　　　　 李宗憲

出 國 地 點：日本

出 國 期 間：94年7月24日至94年7月30日

報 告 日 期：九十三年十月

摘    要

本研修計畫之內容包含日本政府目前辦理「廢棄物衍生燃料（RDF）廠」相關執行法令依據以及目前營運狀況及遭遇之困難，並安排實際參訪三重現桑名市之廢棄物衍生燃料（RDF）廠（含發電設施）、大分縣津久見市廢棄物衍生燃料（RDF）廠、太平洋水泥廠有關一般家戶垃圾製成衍生燃料以及後續利用發電等處理所產製衍生燃料處理設施情形。

反觀我們台灣以往家戶垃圾處理均採掩埋方式，惟地質與地理條件合適之垃圾掩埋場址極為缺乏，垃圾掩埋之操作條件與技術品質亦難以提昇，進而改採取垃圾先行焚化處理再送最終處置之作法，依據行政院於民國80年9月核定「台灣地區垃圾資源回收（焚化）廠興建工程計畫」，預定由政府興建二十一座垃圾資源回收（焚化）廠，建廠完成後每日可處理21,900公噸之垃圾，以協助解決台灣地區垃圾處理問題，引導台灣地區垃圾由掩埋進入焚化處理階段，目前我國焚化廠興建工程已接近全數完工營運階段，至於焚化廠以外之垃圾處理方式日本之執行經驗，值得作為我國後續推動之參考。

日本在推動環保相關處理設施技術一向凌駕於我國之上，因此日本政府推動不同垃圾處理技術層面之衍生性燃料處理方式，以及其產製之衍生燃料後續之處理管道規劃亦較多元化。相較之下，我國目前對於衍生燃料之後續利用管道，實可謂亟待釐清定位突破使用困難，故國內應加強對於衍生燃料處理技術之研發與技術轉移，使垃圾處理技術領域更加寬廣，進而促進相關產物後續利用管道更多元化。

關鍵字：衍生燃料。

目    次

壹、目的                                                       1

貳、研習行程                                                   2

參、研習內容                                                   3

一、日本廢棄物及資源回收法規體系                           3

二、日本衍生燃料（RDF）設規範                             5

三、桑名市廣域清掃事業組合資源循環中心                    11

四、三重縣垃圾固態燃料發電廠                              17

五、津久見市衍生燃料（RDF）廠                            23

六、太平洋水泥津久見廠                                    28

肆、研習心得                                                  38

伍、建議事項                                                  40

# 壹、目的

我們台灣對於家戶垃圾的處理方式從以往均採掩埋方式，再依據行政院於民國80年9月核定「台灣地區垃圾資源回收（焚化）廠興建工程計畫」，預定由政府興建二十一座垃圾資源回收（焚化）廠，建廠完成後每日可處理21,900公噸之垃圾，引導台灣地區垃圾由掩埋進入焚化處理階段，目前我國焚化廠興建工程已接近全數完工營運階段，至於焚化廠以外之垃圾處理方式，目前由行政院環境保護署依據全分選零廢棄原則，推動之內容軟體部分包含垃圾源頭減量、資源分類回收、廚餘回收及社區、軍隊、法人團體環保知能等之教育宣導及推動，至於垃圾處理相關主要硬體設施包括垃圾儲存、垃圾分選、乾燥減量、造粒成型等設施，上揭處理方式已將垃圾處理方式從以往焚化處理，朝所謂「全分選零廢棄」之方向邁進，綜觀我國垃圾處理模式從最早之掩埋處理修改為焚化處理，而如今期望國內垃圾處理再朝零廢棄的方向邁前ㄧ大步，日本之執行經驗，實值得作為我國後續推動之參考。而其具體的研修內容如次：

一、與日本相關單位及業界人士進行交流，建立溝通之管道。

二、參訪日本RDF-5製造廠，以了解相關操作、營運之經驗。

三、參訪運轉中之RDF-5發電廠，以了解日本使用衍生燃料發電之發展與現況。

# 貳、研習行程

| 日 期 | 行 程 | 研習內容 | 住宿地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/24 (日) | 台北→東京 | 啟程 | 東京 |
| 7/25 (一) | 日環中心 | 開業式、研修概要介紹 | 東京 |
|  | 日環中心 | 廢棄物處理及資源有效利用相關法律體系介紹 |  |
|  | 日環中心 | 日本推動RDF設施的現況 |  |
| 7/26 (二) | 東京→桑名市 |  | 桑名市 |
|  | 桑名市 | 參訪桑名市廣域事務組合（RDF）廠 |  |
| 7/27 (三) | 桑名市 | 參訪三重縣企業廳RDF發電設施 | 津久見市 |
|  | 桑名市→津久見市 |  |  |
| 7/28 (四) | 津久見市 | 參訪津久見市RDF衍生燃料廠 | 別府市 |
|  | 津久見市 | 參訪太平洋水泥津久見市工場及RDF焚化設施 |  |
| 7/29 (五) | 津久見市→東京 |  | 東京 |
|  | 日環中心 | 意見交換會、結業式 |  |
| 7/30 (六) | 東京→台北 | 返程 | －－ |

參、研習內容

一、日本廢棄物及資源回收體法規體系

日本社會因1.大量生產及消費，持續產生大量廢棄物。2.塑膠性及複合材質等產品急速生產及擴大利用。3.廢棄物再利用事業消退。4.微量有害物質的氾濫。5.國民生活不安全感日增。等因素形成：1.廢棄物處理設施興建困難。2.發生廢棄物不法棄置案件。3.廢棄物處理設施發生事故增加。4.環境污染事件等問題，於是於1993年訂定環境基本法，內容為：1.落實對環境保護的基本理念。2.確保現在及將來國民健康及文化性的生活。3.對於人類福址有所貢獻。4.永續發展理念首次被提出。5.訂定國、縣、市鎮村、事業及國民應盡義務，同時進行綜合施政及計畫。

為配合環境基本法之落實，自2000年制定之「循環型社會形成推進基本法」，所謂循環型社會即是抑制產品變成廢棄物，並且確保製品循環再利用，促進循環利用正確性，以及對於不配合者予以適當處分，儘可能抑制天然資源的浪費，建立低環境負荷的社會。而資源循環再利用優先順位：1.抑制排出。2.再使用。3.再生利用。4.熱回收。5.適當處分。日本2002年12月制定「新能源利用促進有關基本方針」揭示在2010年之新能源導入目標，由過去石油、煤炭為主，尋求改變為能源多元化，再生能源（太陽光發電、太陽能、風力發電）及循環型能源（廢棄物發電、RDF發電與熱利用）、傳統能源新利用（如潔淨能源-汽車、汽電共生、燃料電池）等為導入重點項目，2010年之廢棄物發電為目前之4倍（417萬kw）。

有關「循環型社會形成推進基本法」中內含廢棄物處理法，並將垃圾處理分成廢棄物排出抑制、保管、收集搬運、中間處理、最終處理等5種方式，分別訂定相關子法予以規範，以物質資源化為重點，配合「資源有效利用促進法」，希望將廢棄物做為有效再利用。有關廢棄物排出抑制法規包含有：1.大氣污染防止法。2.水質污濁防止法。3.土壤污染對策法。4.騷音規制法（噪音管制法）。5.振動規制法。6.惡臭防止法。7.DXN類對策特別措置法（針對作業人員暴露管制）。8.化學物質管理促進法（PRTR）。9.下水道法。10.海洋污染防止法。11.環境影響評価法（環境影響評估法）。12.都市計画法。13.建築基準法。14.工廠立地法。15.PFI法。16.勞働安全衛生法。 17.電氣事業法。18.省工法。19.新工法。20.消防法。21.高壓瓦斯保安法。

另有關廢棄物最終處理包含：1.產品處理特定設施整備促進法。2.日本環境事業（株）法。3.廣域臨海環境整備中心法。4.PCB特別措置法。5.淨化槽法。6.特定產業廢棄物支障除去特別措置法（豐島事件、青森岩手縣不法投棄事件、岐阜市產廢不法投棄）。至於資源有效利用促進法則包含：1.容器包裝再利用法。2.家電再利用法。3.建設再利用法。4.食品再利用法。5.自動車再利用法。配合綠色採購法規範達到資源有效再利用之最終目的。基於受惠者付費原則，其中自動車及家電再利用法為消費者負擔，事業單位處理。至於容器包裝再利用法規範收集、分類及篩選由地方政府負責，處理則有事業單位執行，但基於現階段地方政府財政困難，預定於2006年修訂法規，期望澈底落實回收成效。目前日本最大的廢棄物問題為不法棄置，約40萬噸/年，現階段累積1,000萬噸/年，是其急欲突破的廢棄物課題。

二、日本衍生燃料（RDF）設施規範

垃圾衍生燃料（RDF）係以一般垃圾為原料，先以破碎、分選、乾燥等物理處理程序回收金屬物質及去除不可燃物後，可燃物經壓縮或擠壓成形固態化成為燃料製品，意就是ASTM垃圾衍生燃料（RDF）製品分類之固態衍生燃料（RDF-5 Densified-RDF）。日本RDF技術受到注重之社會背景，主要受到每年垃圾量持續增加，垃圾中紙類、塑膠及水銀等重金屬的增加，導致垃圾焚化技術高級化、高價格化，處理設施建設日趨困難等之影響。1999年1月公佈「垃圾處理時戴奧辛類發生削減對策」規定，今後新設立垃圾焚化處理設施須採全連續式，現有之批次操作焚化爐要改為全連續式或RDF化，又2000年6月制定循環資源形成基本法後，日本朝向轉型成資源循環型社會發展，自垃圾中回收資源物質及垃圾中含高熱值垃圾之利用逐漸受重視，將垃圾轉向發電或RDF予以有效利用。

日本RDF技術之應用係以區域性考量，分別數個地點設置RDF廠處理垃圾後產生之RDF產品，則集中送至RDF發電廠作為燃料使用。至於日本對衍生燃料之規格規範上，於1997年制定JIS之草案（技術情報，TR）及衍生燃料發電事業亦訂定接受衍生燃料之標準。另由於2003年8月發生三重縣RDF發電廠貯倉爆炸事件後，組成調查委員會於2003年12月25日「環境省垃圾固形燃料適正管理檢討會」提出「垃圾固形燃料適正管理對策」調查報告，對於RDF設施之安全對策制定「垃圾固形燃料製造、利用之相關指針Guideline）」，其中垃圾衍生燃料之性質管理方法，以防止垃圾衍生燃料於保管期間發熱、發火，相關性質管理要求摘述如下：

1.水分：從防止腐敗及發酵觀點，如標準情報及構造性能指針所規定，垃圾衍生燃料的水分應保持在10%以下。為達此點要求於管理上，應做到自垃圾衍生燃料製造設施搬出時，以及在運送過程中及於利用設施保管時等均須作適正管理，以保持水分在10%以下。

2.溫度：因垃圾衍生燃料本身熱傳導率低散熱不易，且容易續熱之特性，當垃圾衍生燃料為充分冷卻，在還保有熱度情況下直接送入保管設備貯存，容易引起發火，因此，垃圾衍生燃料再搬入保管設備前必須將溫度降至與週遭氣溫相當之溫度。

3.粉化度：為避免促進發酵或氧化反應現象發生，需設定粉化度指標值，以作為適正管理之依據，考量目前垃圾衍生燃料技術水準，粉化度指標值可達成1~ 2%以下。

4.鈣添加量：添加鈣可使垃圾衍生燃料的pH值上升，具可抑制發酵效果，因此，在垃圾衍生燃料製造過程添加適當量之消石灰。

5.金屬成分（鋁、鐵等）：垃圾衍生燃料中所含鋁、鐵等無機物，導致保管期間發熱之可能性極低，但在製造設施之破碎與成形過程都有可能因摩擦熱而導致發火，以及促進低溫氧化反應之可能性，因此希望儘可能減少垃圾衍生燃料中鋁、鐵等無機物含量。

| 性質 | 限制範圍 | 單位 | 檢測方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、品質標準 |
| 長度 | 10~100 | mm | JIS B 7507 |
| 直徑 | 10~50 | mm | CNS Z 7002 JIS B 7516 |
| 熱值 | 3,000 | kcal/kg | NIEA R214.00C JIS Z7302-2 |
| 水分 | 10以下 | % | NIEA R203.01T JIS Z7302-3 |
| 灰分 | 20以下 | % | NIEA R404.00T JIS Z7302-4 |
| 二、報告事項 |
| 氯 | 1.0以下 | wt,% | NIEA R404.20C JIS Z7302-6 |
| 硫 | 0.5 | wt,% | NIEA R404.20C JIS Z7302-7 |
| 體積密度 | 0.3~0.7 | t/m3 | JIS Z7302-9 |
| 粉化度 | 2以下 | % | JIS Z7302-10 |

有關日本RDF實際營運設施之維護管理狀況，以2000年度之調查報告資料為例，日本實際營運之RDF設施中以運轉數據較可靠之16處彙整營運管理狀況，維護管理費主要包括維修費（備品費、消耗品費、修補工程費、定期檢查費等）及經常費（人事費、電力費、燃料費、水費、藥品費等），另RDF廠房及設備之保固期一般為二年，於保固期間有關性能改善、修補工程等衍生之費用，由承包商負擔，真正會變成RDF廠所有者主要負擔之維護管理費，要在完工運轉後兩年才會反應出來。

A.維護管理費：每噸垃圾之維護管理費約為5,000~38,000日圓（平均15,800日圓），依垃圾之處理量、RDF化方式、處理對象垃圾、運轉年數等因素而有很大之變動，若在調查年度亦將修改費或補修費列入，則該筆維護管理費急遽增加，另在人事費方面因兼職人數太多，在許多案例無法明確地分別，故此次排除不列入考量。

B.維修費：每噸垃圾約需1,720~31,400日圓，平均15,800日圓，由於所使用方式及已營運數年等因素所影響之修改費或補修費佔很大比例，導致整體費用上升，若排除二件特殊案例不計，則剩下14案例知本項費用之平均約為5,300日圓。

C.經常費包含：

1.電費：82.5 ~ 1,248Kw（平均270.4Kw）以單價12日圓/Kw記約為990~15,000日圓（平均3,245日圓），七中因兩案例之用電量奇多（1,248Kw及495Kw），與乙排除後平均為148Kw，探究其用電特多之原因，係因與其他併設之設施無法分離，推估若只用於RDF設施之電量應該很少。

2.燃料費：39~128公升/噸（平均82.4公升/噸），約95~5,116日圓/噸（平均3,296日圓/噸；單價40日圓/公升），因係添加石灰來調整水分，也有用RDF作為乾燥、脫臭之熱源，一所採用設備不同而變動大。

3.水費：平均約320公升/噸；排水經處理後循環在使用，故消耗量較少。

4.藥品費：石灰、除臭劑、各種酸鹼藥劑等182~4,438日圓/噸維護管理費因垃圾之處理量、RDF化方式、處理對象垃圾、運轉年數等因素會有很大之變動，其中數據較高之案例，例如乾燥廢氣處理採用濕式方法、水處理採用蒸發法或是將RDF燃燒熱利用於乾燥流程、除臭流程，以致於拉高平均值。

日本RDF設施為地方政府之垃圾處理設施，為國庫補助對象事業，其中有運轉順利之設施，亦有失敗案例，故已累積許多經驗案例，並可明顯看出RDF設備製造廠商之技術水準差異相當大，導致日後維護管理費相差數倍以上之現象，RDF技術與垃圾性質之變動及分選程度相依，雖然家戶垃圾之性質不會有大變化，但設計規劃階段應考慮當有不適合物質混入時之對策，慎重檢討規劃一完善的計畫。經調查20個以上RDF設施所發現許多設施都有種種問題，歸拿其主要問題如下：

A.難以確保處理能力：在試運轉時雖能確保各項單獨設備能力，但往往組成一系統運轉時就沒有那麼順利。雖然建廠完工時均進行性能測試，但性能測試時所用之垃圾質係按合約規範規定之垃圾為對象，而不會包括所有垃圾對象，特別是參雜有低值垃圾時會因乾燥機能力不足，而降低處理能力而引起爭議問題。

B.環境問題（臭味、粉塵、噪音）：垃圾是參雜各式各樣廢棄物，除一搬廚餘外，亦可能包括大量魚骨頭、內臟等，貯存在貯坑內會發出臭味，或因乾燥不夠充分所造成臭味外洩到廠區外等問題容易發生，為避免此類臭味問題，貯坑之設計應在不妨礙作業情況下，貯坑空間範圍應盡量小，且換氣率次數要多及設吸附力強之活性碳吸附設備。此外，成形機亦會有略帶焦味之臭氣發生，一般都以調整排氣口位置或增設活性碳吸附塔因應，惟在設施規模日漸增大情形下，臭味問題更難以對付。

C.作業性（定期檢查、修補等）：RDF廠須等到正式運轉後方能掌握定期檢查頻率及修補工作之難易程度，特別是連續運轉處理垃圾後才能了解系統之機能特性。總言之單項設備停機或整廠停機是不可避免現象，因此對容易發生問題之設備需考慮增加備用機器或採用容易點檢、修補之設備。

D.維護管理費之高漲：對於維護管理費較計畫時預估費用高之案例，其原因有的因垃圾質或分類分選做得不好，但有的則是設計之根本問題，於保固期期限過後之補修費及改善費由RDF廠是業主負擔，由於需正式運轉之後方能掌握這些費用，有不少案例因該等費用超出計畫時之預算很多而造成財政負擔問題。因此最近日本在RDF設施建設規劃估價時，會對維護管理費座充分檢討，編列一定條件下能保證設施得正常運轉之維護管理費，或檢討將整廠之營運管理長期委託民間機構來執行。

## 三、桑名廣域清掃事業組合資源循環中心

（一）簡介：

「桑名廣域清掃事業組合資源循環中心」隸屬於「桑名廣域清掃事業組合」，乃是由桑名市、多度町、長島町、木曾岬町、員弁市、東員町等六個縣市所合組而成的，服務人口數達18萬人，主要目標即為處理這六個縣市所產生之一般廢棄物。

（二）成立背景：

由於日本垃圾處理方式原以焚化為主，舊有垃圾焚化廠老舊亟需汰換，且戴奧辛問題阻礙焚化廠之新建，為解決垃圾處理問題，「桑名廣域清掃事業組合」應運而生，利用垃圾衍生燃料技術為主軸，於2003年資源循環中心，包含RDF製造廠、資源回收中心及三重垃圾固態燃料發電廠三大部份，以妥善處理鄰近六縣市垃圾。

（三）桑名廣域清掃事業組合服務區內垃圾組成及清運方式：

「桑名廣域清掃事業組合」內之服務區內，家戶垃圾分為可燃、不可燃及資源垃圾，可燃及不可燃垃圾目前以隨袋徵收清理費方式，專用垃圾袋每袋售價10圓日幣，未來將逐步增加，以反映成本。目前三重縣內未將廚餘納入法定回收物中，而是採取補助各家戶購買家庭用堆肥機自行堆肥處理。可燃垃圾中約有30%~40%之廚餘，含水率約50%，直接送入RDF製造廠處理；不可燃垃圾及資源物質(分為鐵、鋁、紙類、布類、玻璃類等)則送入資源回收中心處理。18萬服務人口每日約產生230噸垃圾。

（四）桑名廣域清掃事業組合資源循環中心RDF製造廠介紹：

桑名廣域清掃事業組合資源循環中心RDF製造廠耗資125億日圓建設費，設施規模約230噸/日垃圾，每日營運時間16小時，垃圾進廠後，經由破碎、乾燥、磁選、二次破碎、風選、二次磁選、三次破碎、添加消石灰、壓縮成形、冷卻等程序製成RDF成品，約有60%垃圾成為RDF，其餘則多是水分(約40%)，在乾燥過程中蒸發。與生垃圾比較，體積約減至1/5，重量則為1/2。過程中約處理流程圖如圖一所示。

圖一  桑名廣域清掃事業組合資源循環中心RDF製造廠處理流程圖

（五）桑名廣域清掃事業組合資源循環中心資源回收中心介紹：

資源回收中心設施規模約62噸/日，其中不可燃垃圾/巨大垃圾處理設施55噸/日，資源物處理設施7噸/日，每日營運時間5小時。詳細處理流程如圖二所示。處理流程如下：

1.不可燃垃圾/不可燃巨大垃圾：進廠後，先經低速及高速兩次破碎，將所有不可燃垃圾打碎之後，經一次磁選初步分選出其中之鐵金屬；再以篩分機分類後，將不可燃物送至貯存區暫存，，其餘則再經由二次磁選、一次鋁選及二次鋁選機將剩餘之鐵、鋁金屬區分出來，送往各別貯存區暫存，最後可燃、不可燃、資源物質等三部分再各別裝運，可燃物送往RDF製造廠處理；不可燃物送至掩埋場；資源物質再經回收管道處理。

2.玻璃瓶：進廠後，先由破袋機將外裝塑膠袋破除，再以人工方式將所有非玻璃瓶類不適合以機械分選者剔除，送入整列裝置將玻璃瓶排列整齊，以利自動分色選別裝置將各色玻璃瓶分開(黑、青綠、褐、透明等4色)，最後再分別包裝運至回收廠處理。

3.鐵鋁罐：進廠後，先由破袋機將外裝塑膠袋破除，再以人工方式將所有非鐵鋁罐類不適合以機械分選者剔除，再經磁選機及鋁選機將鐵、鋁罐分開，各別壓縮後打包送鍊鋼、鍊鋁廠處理。

4.紙、布類：直接將民眾已分類完成之回收物倒入回收中心各別之回收物貨櫃(報紙、雜誌、瓦愣紙、牛乳盒、布類等五類)，再由回收中心人員以車輛載至各別回收廠處理。

圖二  桑名廣域清掃事業組合資源循環中心資源回收中心處理流程圖

四、三重縣垃圾固態燃料發電廠

（一）簡介：

三重縣垃圾固態燃料發電廠是由政府出資興建，負責收受全縣各地RDF製造廠所製造之RDF成品，作為發電之用，設計處理能力240噸/日(120噸/日X 2)，發電量12,050 KW，職員共19名。

三重縣現有七座RDF製造廠，規模及服務範圍如下：

| 廠名 | 垃圾處理量(噸/日) | 建廠期 | 啟用 | 服務範圍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桑名廣域清採事業組合 | 230 | 1999~2002年 | 2002年12月 | 桑名市(含舊桑名市、多度町、長島町)、いなべ市(舊員弁町)、木曾岬町、東員町 |
| 伊賀市(舊上野市旁4個町村環境衛生組合) | 135 | 2000~2002年 | 2002年12月 | 伊勢市(含舊上野市、伊賀町、阿山町、島ケ原村、大山田村) |
| 香肌奧伊勢資源化廣域連合) | 44 | 1999~2000年 | 2001年4月 | 松叛市(含舊飯南町、飯高町)、勢和村、大台町、宮川村、大紀町(含舊大宮町、紀勢町、大內山村) |
| 志摩市(舊浜島町) | 12 | 2001~2002年 | 2002年12月 | 志摩市(舊浜島町) |
| 紀伊長島町 | 21 | 2001~2002年 | 2002年12月 | 紀伊長島町 |
| 海山町 | 20 | 1997~1999年 | 2000年4月 | 海山町 |
| 南牟婁清掃施設組合 | 23 | 2000~2002年 | 2002年9月 | 御浜町、紀和町、紀宝町、鵜殿村 |

由上表可知，目前三重縣最大的RDF製造廠即為桑名廣域清掃事業組合資源循環中心RDF製造廠，與三重縣垃圾固態燃料發電廠緊鄰，所生產之RDF佔三重縣垃圾固態燃料發電廠RDF收受量之半，RDF送交電廠時必須給付處理費3790日圓/噸，再加上售電收入，每年有5億日圓進帳，其餘不足則由縣政府編列預算(15年共編列52億日圓)支應。

三重縣整體垃圾處理系統如圖三所示

（二）RDF貯存意外事故：

三重縣垃圾固態燃料發電廠於2002年12月至2003年8月間連續發生三次火災事故，8月14日及19日更發生爆炸事故，造成7名消防員死傷的嚴重意外，促使政府重視RDF製造、貯存、搬運安全，成立垃圾固態燃料發電廠事故調查專門委員會以調查此一系列的意外事故。

| 時間 | 發生地點 | 發生原因 | 處理經過 | 後續處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002年 12月23日 | 發電廠RDF貯槽 | RDF發熱自燃 | 灑水滅火，將剩餘之RDF取出並調查發生原因 | 貯槽停用3個月，此期間RDF以不經貯槽，直接投入方式發電 |
| 2003年 7月19日 | 富士電機RDF倉庫 | RDF發熱自燃 | 以攪拌同時放水方式使RDF散熱降溫 | 於消防隊滅火後停止 |
| 2003年 7月20日 | 發電廠RDF貯槽 | RDF發熱產生蒸氣爆炸 | 灑水滅火，後於8月14、19日再次起火，於打開貯槽時引發氣體爆炸 | 消防員共七名死傷，成立調查委員會專案調查此案 |

主要事故發生經過如下：

（二）RDF製造/發電廠意外事故發生原因檢討：

經檢討各項可能因素，RDF發熱、起火之可能因素有：

1.有機物發酵。2.無機物化學反應。3.進入貯槽時之初期溫度。4.有機物的化學氧化等反應。5.摩擦。

此外，爆炸的可能發生因素有：

1.可燃性氣體的產生

（1）有機物的熱分解等

（2）微生物發酵反應

（3）鋁的水合反應

2.與供給空氣的混合

3.火源

4.其他

（三）RDF製造、貯存、搬運安全注意事項：

為預防未來RDF於製造、貯存、搬運過程中再發生意外事故，調查委員會列出下列建議：

1.RDF品質管制

2.RDF保管注意事項：

（1）注意RDF於運送期間加蓋、吸濕，以防止RDF因雨水浸潤造成生物或化學反應。

（2）貯存時注意內部、表面溫度監控及是否有水蒸氣產生，以提早因應防止起火。

（3）避免長期貯存。

（4）定期將貯槽清空以防RDF長期留在同一場所。

3.RDF防災設備：制定防災安全管理守則

（四）RDF發熱、起火時因應對策：

RDF若起火燃燒則難以滅火，若產生可燃性氣體時更有爆炸的危險，因此發熱及起火時的因應對策相對變得重要。以下列出調查委員會建議之處理方式：

1.發熱、起火時的因應對策：

（1）貯坑或平放時：以貯坑或平放方式貯存時，溫度管理較為容易，溫度變化時也容易早期發現並因應。若發現發熱等異常狀況時，以翻動等方式散熱，萬一起火時必須直接注水以確實滅火。注水後吸濕的RDF應立即送去焚化以防再度發熱。

（2）以貯槽存放：以貯槽方式存放時，需要針對細微的溫度或可燃性氣體濃度的變化立即反應。此時應在貯槽內設置溫度及可燃性氣體濃度感測器，並直接以螢幕監控。發熱階段時，須確認可燃性氣體濃度未升高且未起火，立即採取RDF移出作業。在可能起火時，不得使空氣流入貯槽上部開口，並以氮氣等不燃性氣體注入以防止燃燒，此時注水可完全防止起火的可能。但消防水流出後，RDF仍含有很多水份，可能會誘發RDF發酵產生可燃性氣體，應謹慎因應。在這種狀況下，在短期間以大量水注入以完全滅火，並於火勢停止後立即將RDF排出。確定RDF內部起火時，立即將RDF排出，並控制氧氣濃度是防止爆炸的必要措施。

2.緊急狀態的組織編制：為了因應發熱、起火時的緊急狀態及周邊區域的安全措施，必須有緊急狀態的組織編制，特別是在滅火時，應有自衛消防組織與明確的申請消防隊支援的對應標準、緊急時的滅火方法等規定，且必須與消防隊保持密切連繫。

五、大分縣津久見市役所衍生燃料（RDF）廠

（一）津久見市RDF廠發展簡介：

因原有津久見市焚化廠於1990年檢查時發現，排放廢氣中的戴奧辛濃度過高、居民不滿、操作營運費高…等問題，市役所經評估後認為需要重建，而該市在1992年經由小野田津久見工廠（即太平洋水泥廠前身）介紹「一般廢棄物可以經由RDF處理後，製成之RDF衍生燃料又可送水泥廠做輔助燃料」，經該市認真評估後，認為RDF處理廠對環境衝擊小有值得發展潛力，惟當時日本尚無大規模處理RDF處理的實績，因此朝向先建示範廠並與太平洋水泥廠合作，並由水泥廠處理製成的衍生燃料，經過一年的測試，確定興建RDF處理廠。

該市從1995年2月開始建廠至1996年12月完成建設，建設經費共計25億9仟7百萬日元整，並從1997年運轉至今，該市已將RDF處理廠暱稱為「Dream fuel center」，並積極從事環保教育介紹，如設有RDF處理廠環境保護宣導教育短片（該片介紹津久見市如何將收集到的一般廢棄物製成RDF，以及又如何運用製成的RDF衍生燃料）。

（二）處理現況：

據了解2004年，津久見市一年共收集7,078公噸（家戶垃圾約有5,977公噸、其餘的垃圾為跨市處理及一般事業廢棄物…等廢棄物）的一般廢棄物，大約可製成4,084公噸的RDF衍生燃料，製造過程中大約需要添加412公噸的消石灰、乾燥機需要消耗295公升的燃料油，其RDF製成率約為58％，而製成之RDF衍生燃料先放置暫存桶後，即送至津久見市水泥廠作為輔助燃料。

另外，據該市環保課課長表示，日本2003年起不准所有小型焚化爐處理廢棄物（因排放戴奧辛濃度過高），因此津久見市役所協助保戶島上一般事業廢棄物，用1.2公尺的大袋載裝後，用吊車吊到原有的水肥船，載送到津久見市RDF處理廠，該市的RDF處理廠使用8年以來，僅做臭味改善的對策，將成型機的排氣送到集塵器。

操作成本及現況

津久見市RDF處理廠一年的操作營運費用約為160,000,000￥，RDF衍生燃料以每公噸100￥賣給津久見市水泥廠（一年約可有408,400￥的收入）；曾經遭遇到較嚴重的問題為垃圾中夾帶鐵塊（詳如照片），造成破碎機具故障。

津久見市役所環境衛生課課長主持討論會議

津久見市役所環境衛生課課長主持參觀後討論會議

津久見市RDF處理廠中自動控制設備

津久見市RDF處理中遇到不良廢棄物

六、太平洋水泥津久見市廠

（一）日本太平洋公司基本資料：

現行日本將近有六十家RDF，其中多數直皆送發電廠處理產生熱能發電或運用於溫泉區，由飯店的鍋爐以燃料處理之，據了解太平洋水泥公司是日本現存唯一有處理RDF衍生燃料之水泥廠。

據實地訪問後了解，太平洋水泥公司津久見第一工廠創立於1919年10月，第二工廠創立於1934年，主要產品為碳酸鈣、特殊水泥、石膏粉、卜特蘭水泥、高爐水泥及石灰石。有RSP旋窯三座，年產能共計5,389,000公噸。

太平洋水泥公司朝向資源循環型社會之概念，以廢棄物替代原燃料再利用。所使用之原料性廢棄物每天達1000公噸（約佔20％），其中煉鋼爐渣、污泥、焚化爐灰、濕飛灰與營建廢土等參配於黏土，鑄物砂參配於矽砂，高爐飛灰與鐵渣則參配於鐵原料中。燃料性廢棄物每天則達200公噸，其中廢紙、廢塑膠、廢油、廢輪胎（1萬個輪胎/年，60公噸/天）、下水道污泥、廢木屑與RDF所製成的衍生燃料（15公噸/天，約佔燃料的4%）。

本次參訪並與該廠製造部製造課課長氏川淳一研商討論有關水泥廠以RDF衍生燃料作為輔助燃料之發展過程及經驗。

以下是訪談記錄：

- 該水泥廠對RDF衍生燃料的態度為何？該廠又為何會考慮接受RDF衍生燃料，當初的歷史為何？
答：津久見市沒有焚化爐，是採用RDF技術處理垃圾，本工廠經與地方政府與居民充分溝通，採用RDF作為第二號與第三號旋窯的輔助燃料，作為對地方的回饋。同時RDF燃燒後的灰燼都混在水泥中，並無二次污染物處理的問題。

- 日方之行政管制面有無收費機制及相關法規規範?其標準又如何?
答：並無針對RDF而設立特別的法規，水泥廠以很低的價格向RDF工廠購買RDF。

- RDF運輸交通方面及環境負荷問題如何?居民之意見反映又如何?
答：RDF工廠負責運輸，運輸距離小於10 km，利用3公噸貨車，每天運送15公噸。

- 貴廠使用RDF顆粒大小？

答：直徑為15 mm，平均長度約20 mm。

RDF衍生燃料外觀

- 貴廠使用之RDF對其品質與製造來源是否有所規定與限制，以降低對旋窯燒成穩定性不利之影響？
答：進場時僅管制RDF尺寸與Cl含量，Cl含量需小於10,000 ppm，目前平均約7,000 ppm，RDF熱值每公斤約3000多大卡。

- RDF燃燒時間須多久？
答：並未量測。

- RDF加入位置？
答：由窯尾進料室處加入

- RDF如何儲存、有無危險性？

答：每日運送至暫存槽後即使用，因此無儲存的問題也沒有發生過危險。

- RDF如何儲存、有無危險性？
答：每日運送至暫存槽後即使用，因此無儲存的問題也沒有發生過危險。

RDF衍生燃料暫存槽

- 使用RDF是否須處理揮發性氯氣體之問題？以貴廠長期使用RDF之經驗，僅使用RDF時是否須裝置Chlorine Bypass以解決預熱機之結料問題？
答：裝設Chlorine Bypass之原因是使用許多廢棄物燃料，並非針對使用RDF，因使用RDF的量很少。

- RDF對預熱機結料之影響？
答：在未裝設Chlorine Bypass時，多少會有結料的狀況，但因使用RDF量很少，並不認為是主要因素。

- RDF對旋窯操作穩定性之影響？
答：因使用RDF量很少，因此沒有影響。

- 是否考慮以流體化床來處理RDF？
答：並未考慮。

- RDF由於含有各類高含量之重金屬，其對旋窯耐火磚壽命之影響為何？
答：目前已燒RDF將近10年，看不出有影響。近年來每年約維修窯磚一次，該公司並未考慮要停用RDF。

- 使用RDF時是否對旋窯耐火磚要特別選用，以為因應？
答：沒有。

- 使用RDF對旋窯生產的長期效益如何？整體效益是正面還是負面？RDF工廠須付費購買還是可收取處理費用？
答：若僅以使用RDF而裝設Chlorine Bypass設施，則投資費用大於燃料節省費用；目前水泥廠是購買RDF作為燃料使用。

- 由於日本水泥廠大部分都使用大量廢棄物當作替代性原料與燃料，其廢棄物最大利用量之決定原則為何？如利用Cl-Bypass或Alkali-Bypass系統來抽取部分氣體以移除高濃度之氯與鹼份以解決預熱機結料及堵料問題，但如此必將造成熱耗問題，請問貴廠是否採用廢棄物之特殊前處理技術，先設法降低移除廢棄物之不利成份例如S、CL、Na、K及重金屬後，再飼入旋窯系統使用，以增加廢棄物之利用比例？
答：本廠並未採用前處理技術以先移除廢棄物之不利成份。

- 貴廠使用之廢棄物最大使用量之管制與決定原則為何？是否依據S、CL、Na、K之總量控制，其上限值為何？
答：總廢棄物的使用量是依據設備之處理量而定，也必須考慮Chlorine Bypass能移除多少Cl，此外必須注意各種原、燃料必須能均勻混合進料。

- RDF在窯頭是否利用噴煤管加入？對火燄及窯皮影響如何？
答：並未考慮由窯頭位置進料。

- 貴廠是否有做戴奧辛的檢測？
答：有，其排放值約為0.001ng-TEQ/m3

水泥廠RDF衍生燃料貯存設施

肆、研習心得

三重縣固態燃料製造/發電廠歷經三次RDF起火意外事故，更造成7名消防人員死傷的慘劇，不但沒有企圖掩蓋事件，反而成立調查委員會詳細查明事故發生原因、經過並提出確實可行的再發防止建議、修正安全規章、製造貯存設備，還不吝於提供發展RDF技術之參考，其認真求是的態度值得我輩學習。反觀以日本的發展趨勢而言，大都是採「分散處理，集中應用」的模式，而集中應用又以朝發電再利用為趨勢，如：此次研習觀摩的三重縣RDF處理廠及發電廠;該處理設施建造成本相當昂貴，動輒數十億元，其費用不亞於RDF製造廠，另外由於市場的供需機制，及生產規模效益，要學習日本興建整套的「RDF製造」及「RDF發電廠」處理模式，以目前國內客觀現實條件而言，其困難性相對提高，如果又無中央政府的大力支持，以地方政府的現有財力、人力，更不可能推動。

本次參訪津久見RDF工廠時，該廠工作人員再三強調該公司是具有資源循環理念的企業，因此樂於以當地所生產的RDF作為輔助燃料，也因為該市每天僅產生15公噸的RDF，分配到兩條旋窯中使用，僅佔煤炭使用量的1.5%，所以並未對設備與產量造成影響。另外，從此次參訪津久見市「RDF處理廠」、「水泥廠回收利用」兩者之間互信戶賴的合作處理模式，實值得我們好好思考及學習。因為從津久見市的RDF處理模式可以瞭解一般家戶垃圾採用RDF處理已執行八年，在技術上可說是非常成熟，除可減少掩埋場處理負擔，並延長掩埋場使用壽命，而製成出來的RDF衍生燃料，又做為水泥廠的輔助燃料，可說是將家戶垃圾做有效的回收再利用，並且減少水泥廠的能源的使用，而這樣一套的處理模式，可以讓擁有類似條件的地方作為學習借鏡，以花蓮縣為例，目前縣境至少有三座大型水泥廠，每日使用的煤量達上萬公噸，而花蓮縣目前已確定停建垃圾焚化廠每日亦約有300公噸的家戶垃圾，如果因興建RDF發電廠需要額外的龐大建廠經費，無法負擔則製成的RDF衍生燃料，仍可以選擇送往水泥廠作為燃煤的輔助燃料，如此一來不僅可以協助水泥廠降低購煤的成本又可以幫助水泥廠善盡社會的責任；另外，縣政府亦可不用煩惱製成的RDF衍生燃料何處去的問題（目前RDF處理較為人擔憂的問題即為後續通路的問題），即可徹底有效解決花蓮縣的垃圾處理問題；且從日本津久見水泥廠接受處理「RDF衍生燃料」以及「廢輪胎」…等事業廢棄物來說，據當面與水泥廠相關負責人員討論可知，他們對於處理RDF衍生燃料，態度是非常開放，且不認為會帶來副作用，而且還積極協助處理事業廢棄物，如：廢輪胎;細究其原因，並非該廠不重視環保問題，而是在水泥製造過程，其旋窯的處理溫度高達1,450。C以上，廢棄物皆能有效的燃燒處理。像廢輪胎中的金屬亦可做為水泥生成的成份，因此，在技術上是可行的，其餘的問題為衍生的環境政治問題，這或許是國內大水泥廠對於接受「RDF衍生燃料」及「代處理事業廢棄物」採保留態度的最主要原因!

RDF雖有部份貯存上的安全顧慮，但仍是比一般垃圾直接貯存為佳，減少了體積、臭味；增加存放時間、安全性、可移動性、燃燒效率及使用便利性等優點，只要針對RDF的特性擬定合適的使用地點，如偏遠鄉鎮分散製造、集中使用，便利性仍遠較垃圾直接當地焚化或掩埋處理為佳。尤其是垃圾焚化僅能在焚化廠中進行，RDF則可送至專用之鍋爐作為替代燃料，不僅可減少石化燃料使用，且一併解決垃圾處理問題，更能提高民間企業之競爭力，一舉數得，不應由於意外事故的發生即全盤否定RDF的貢獻。

# 從另一角度觀察日本推動發展RDF技術過程，曾因未能掌握衍生燃料具體之使用對象，導致衍生燃料產品不得不又被當作垃圾來處理之事例，亦曾發生不少RDF設備製造商投入RDF技術之開發，但運用其不成熟技術於實際運轉RDF製造設施，而引起重大糾紛之事例；相反地亦有不少案例，所採用之RDF技術經過多年仍能安定且持續運轉處理垃圾，而未曾發生重大問題之案例。惟依目前經驗及數據來看，RDF不管用於發電或配合水泥廠之運作，均耗資過多，而目前國內環境，對於目前所產製之RDF後續使用通路非常有限，且垃圾處理費用均由地方自行負擔，因此在決定垃圾處理方案之相關決策或措施，應更加審慎評估，不應冒然推行，否則恐有導致政策窒礙難行之虞。

# 伍、建議事項

台灣地方縣市之家戶垃圾若能採RDF處理及其製成的衍生燃料，並採發電處理為最理想目標，又若垃圾採RDF處理，其製成的衍生燃料供作水泥廠的輔助燃料，其技術門檻、財力、人力的需求亦屬較容易達成及務實可行；惟本次研習發現日本僅推動源頭減量，對於垃圾進場之前置回收處理並不如國內通行之廣泛，應評估前置回收處理及逕行焚化處理之經濟效益，是否會造成經費收支不平衡之情形。另由於水泥廠的設施處理條件，已能有效處理二次公害情形發生，如果政府有意推動「RDF」及與水泥廠合作，那麼首要工作(1)將是與水泥廠做良好溝通，讓水泥製造業願意接受RDF衍生燃料，成為其輔助燃料(2)重新檢視「資源再利用」、「能源再利用法」，建立一套有利於RDF發展及應用的制度，讓地方政府、民眾、水泥廠皆能獲其利。另建議能針對RDF之特性，評估台灣部份偏遠鄉鎮設置RDF製造廠之可行性，於交通不便、境內掩埋場不足、轉運其他焚化廠不易之處設立RDF製造廠，減少垃圾掩埋場及焚化廠的興建需求，解決垃圾處理不易的困境；同時將RDF公告納入廢棄物再生利用體系內，以企業環保獎等表揚措施，及稅捐減免等實質措施鼓勵民間企業使用，以減少國內對石化燃料的依賴，緩和石化燃料價格節節升高的危機，以達成環境保護與產業發展雙贏的局面。

# Text boxes

高效率發電

焚化

RDF焚化/發電設施

生熱

燃燒

RDF焚化鍋爐

生熱

熱能利用

市町村公共設施等

金屬類

不可燃物

RDF製造廠

資源回收中心

分別收集(可燃垃圾、巨大/不可燃垃圾、資源物質)

市町村/廣域組合

焚化灰渣處理

回收中心等設施

圖三 三重縣RDF化垃圾處理體系示意圖

回收中心等設施

津久見市RDF處理廠流程圖