行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：風力機組原廠維護訓練實習報告

頁數  26 含附件：▓是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話：

陳明安/台灣電力公司/電力修護處中部分處/振動研測股長/（04）736-3666 EXT322

出國類別：□1考察□2進修□3研究▓4實習□5其他

出國期間：94/11/08 ~ 94/11/19        出國地區：丹麥、德國

報告日期：95/01/12

分類號/目：G3/電力工程

關鍵詞：

VCS（Vestas Converter System）; OptiTip；OptiSpeed；Pitch Regulation；VRCC（Vestas Rotor Current Control）；PWM（Pulse Width Modulation）；Over Synchronous Mode；Under Synchronous Mode；

VMP（Vestas Multi Processor）；Super-Synchronous；Sub-Synchronous；DFIG（Doubly Fed Induction Generator）；

VisuPro；IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistors）

內容摘要：（二百至三百字）

至94年底為止，本公司風力機組共有九十一部，未來本公司前三期計劃裝置共約二百部之風力發電機組，風力機組之維護保養將成為重要之課題。為因應將來保固期過後之定期維修及故障檢修排除等工作，特地前往原廠，學習相關維護技術。本報告對本公司現有數量較多之GE Wind Energy 1.5se & Vestas V47、V80風機做一般結構說明，並特別針風機最重要之控制系統、Converter工作原理及其維護檢修等程序，做詳盡介紹。

報  告  目  次

壹、國外公務之目的與過程：

一、公務目的----------------------------------------------------P.03

二、內容與過程--------------------------------------------------P.03

貳、國外公務之心得：

一、Vestas Wind Systems公司簡介---------------------------------P.04

二、Vestas V47及V80的控制系統及異同比較-----------------------P.04

（一）V47及V80結構---------------------------------------------P.05

（二）V47及V80的控制系統異同比較-------------------------------P.06

（三）OptiSpeed (即VCS，Vestas Converter System)系統------------P.12

三、Vestas VMP軟體維護及故障排除程序----------------------------P.14

四、GE 1.5se DFIG系統-------------------------------------------P.15

五、GE 遠端遙控軟體VisuPro--------------------------------------P.17

六、GE 1.5se Converter IGBT維護檢修程序-------------------------P.19

參、實習之感想與建議----------------------------------------------P.21

附件一、Vestas VMP軟體更新及故障排除程序----------------------P.23

壹、國外公務之目的與過程：

一、公務任務

風力發電機組原廠維護技術實習

二、內容與過程

（一）前言：

首先非常感謝各級長官予職此次出國實習機會，能參予風力發電這蓬勃發展中之行業與技術，深感與有榮焉。

配合國家發展再生能源利用之政策，風力發電為本公司未來新裝置能源重要方向之一。且風力發電機組為新的能源技術，有其獨特性。此次為因應將來保固期過後之定期維修及故障檢修排除等工作，特地前往原廠，學習相關維護技術。

（二）本公司風力發展現況：

至94年底為止，本公司風力機組共有九十一部：包括已商轉四十部，四部機組運轉中，裝機中四十七部。安裝地點與廠牌、 型式、容量、數量如表一。未來本公司前三期風力計劃裝置共約二百部之風力發電機組，風力機組之維護保養將成為重要之課題。

| 安裝地點 | 機組廠牌、 型式、容量 | 數量(共91部) |
| --- | --- | --- |
| 澎湖 | ENERCON E40 600KW | 8部 |
| 核一石門 | VESTAS V47 660KW | 6部 |
| 核三 | GE 1.5se 1500KW | 3部 |
| 大潭電廠 | GE 1.5se 1500KW | 3部 |
| 大園觀音 | GE 1.5se 1500KW | 20部 |
| 台中電廠 | Zephyros 2000KW | 4部(試運轉中) |
| 台中港 | Zephyros 2000KW | 18部(塔架安裝中) |
| 新竹香山 | GAMESA 2000KW | 6部(基礎施工中) |
| 彰濱工業區 | VESTAS V80 2000KW | 23部(基礎施工中) |

（表一、台電風力發電機組現況表）

（三）參訪廠家與研習期間：

因出國天數及預算之限制，選擇至本公司所有數量較多之得標廠家Vestas Wind Systems及GE Wind Energy研習。各廠之研習期間（含往返行程）如下：

11/8~9：往程（台北—荷蘭阿姆斯特丹—丹麥Herning）

11/10~12：丹麥Vestas Wind Systems公司之訓練中心、組裝工廠及銷售服務部門（分別位於Videbak及Ringkobing）

11/13：續程（丹麥Herning—德國Salzbergen）

11/14~16：德國GE Wind Energy公司之全球顧客服務及訓練中心、組裝工廠

11/17~19：返程（德國Salzbergen—荷蘭阿姆斯特丹—台北）

貳、國外公務之心得：

一、Vestas Wind Systems公司簡介：

Vestas Wind Systems公司總部位於丹麥Randers，旗下共有六大子公司，分散於不同國家，負責不同地區之銷售與服務。其六大子公司包括：

（一）Vestas Northern Europe：位於丹麥。負責北歐、英國、愛爾蘭、波蘭及波羅的海區域，以及所有離岸型風機。

（二）Vestas Central Europe：位於德國。負責東歐、德國、奧地利、比利時、俄羅斯等。

（三）Vestas Mediterranean West：位於西班牙。負責西班牙、葡萄牙、法國等。

（四）Vestas Mediterranean Eest：位於義大利。負責義大利、希臘、中東等。

（五）Vestas Americas：位於美國。負責北美及中南美洲。

（六）Vestas Asia Pacific：位於丹麥。負責亞太地區，包括澳洲、紐西蘭，及日本、中國大陸、韓國、印度、台灣等其他亞洲國家。為此次實習公司。

二、Vestas V47及V80的控制系統及異同比較

Vestas Wind Systems公司在全世界佔有超過三成以上風機市場，本公司共有核一石門6部 V47 660kW及彰濱工業區23部V80 2000kW機組。

風力發電機組之核心也是最特殊之處即是在其控制系統。其他如發電機、增速齒輪箱或其他附屬設備之維護、檢修，則與其他電機、機械設備大同小異，當然作業之高度及環境是有其獨特性。以下即針對Vestas特殊控制系統加以說明、比較。

- V47及V80結構圖：

Vestas V47及V80之機艙結構及主要組件分別如圖一、圖二。

1.Hub controller 2.Pitch cylinder 3.Blade hub 4.Main shaft 5.Oil cooler 6.Gearbox 7.Parking brake 8.Service crane 9.VMP-Top controller with converter 10.Ultra-sonic sensors 11.Transformer 12.Blade 13.Blade bearing 14.Rotor lock system 15.Hydraulic unit 16.Machine foundation 17.Yaw gears 18.Composite disc coupling 19.OptiSpeed™-generator 20.Generator cooler

（二）V47及V80的控制系統異同比較：

- 旋翼控制調整(Pitch Regulation)—皆使用OptiTip ®：

如下圖所示為旋翼控制角度示意圖。V47 & V80皆使用其專利之OptiTip

（圖三、Vestas 之旋翼控制角度示意圖）

旋翼控制系統。OptiTip會依據不同風速及空氣密度自動調整最佳葉片角度，而且是連續移動變化角度，以求風能使用之最佳化。OptiTip亦能依環境噪音之不同要求，規劃不同之運轉特性，以符合噪音標準。利用空氣動力學原理，緊急停機時，即使兩支葉片旋翼控制系統或液壓裝置故障，只要單一葉片旋轉至停機角度，就能夠將風機停住。

- 轉速及輸出控制（Speed & Output Control）—除OptiTip 外，分別配合使用OptiSlip®、OptiSpeed®：

V47之轉速及發電機輸出控制使用OptiSlip或是早期所謂之VRCC（Vestas Rotor Current Control），如圖四所示。

（圖四、Vestas VRCC or OptiSlip）

（圖五、Vestas V47 OptiSlip控制輸出情形，高於額定時）

該系統利用PWM（Pulse Width Modulation）方式，輸出不同波寬，達到控制四極感應發電機（繞組式轉子）之滑差率在1-10%內。如圖五為其實際控制發電機輸出情形，當風速較高時，利用較高之滑差，將能量存於轉子；當風速短時間降低，亦能維持穩定輸出。

OptiSpeed=VCS（Vestas Converter System）是較OptiSlip進步之控制系統，可使用於V52以後之機型。利用OptiSpeed，轉速變化上下最高可達約70%（-40%~+30%），更能讓風機運轉合於電網參數，可適用於如陣風等風速不穩定情形。本系統可得到較高效能是由於Converter只負擔轉換發電機轉子之能量，而發電機轉子之能量只佔全部發電量一小部分（約5~15%），且發電機轉子之能量又透過Converter送回電網。

利用OptiSpeed，陣風時，可增快轉子轉速以儲存能量；低風速時，又能得到更高產能。以V66 1.65MW為例，平均風速6 m/s，使用OptiSpeed可增加2.8%年發電量；平均風速9 m/s，使用OptiSpeed可增加1.8%年發電量。V66使用OptiSpeed及OptiSlip之風能係數Cp曲線比較，如圖六。使用OptiSpeed除效能較高，亦可獲得較佳之電力品質，如圖七為其控制輸出曲線，輸出之漣波明顯改善不少。

（圖六、Vestas V66 OptiSpeed & OptiSlip Cp Curves）

Higher power quality, lower flicker value etc.

（圖七、Vestas V80 2.0MW 50Hz OptiSpeed Output Curve）

- 功因調整—分別使用並聯電容器、OptiSpeed（Vestas Converter System）

V47 660kW係使用四組電容器（50kVAR*2，75kVAR*2）自動ON/OFF，最多共可提供250kVAR，以改善功因及消除諧波。透過控制該四組並聯電容器，功因可維持在0.98以上。其示意圖如圖七。

Default cosphi =1 (no import of reactive power)

Cosphi regulation, import or export of reactive power

（圖八、Vestas V47使用電容器改善功因示意圖）

V80 Default使用VCS控制功因為1.0，不輸出或輸入虛功。但該控制系統可針對系統要求輸出或輸入虛功，以達到調整功因需求。其虛功容量如下圖。

（圖九、Vestas V80 Reactive Capability Chart）

- 降低切入電流方式—分別使用並聯閘流體（Thyristors）、OptiSpeed

由於風機Cut in、Cut out之機會與次數較其他種類機組更頻繁，為降低Cut in電流、延長斷路器主接點使用壽命，V47係用並聯SCR之類的閘流體，如圖十所示。其原理是在Cut in或Cut out前，控制系統會先送出觸發信號至SCR，使其先導通。利用此方式，約可將Cut in電流降至標稱電流之40%；缺點是增加閘流體之維護成本。

（圖十、並聯閘流體）

V80使用Converter可降低Cut in電流至約50%之標稱電流，且不需維護並聯閘流體。其Cut in情形如圖十一、十二。

（圖十一、十二使用Converter Cut in情形）

（三）OptiSpeed (即VCS，Vestas Converter System)系統

圖十三為V80 2.0MW之相對於不同風速之功率控制曲線，在中低風速時是由VCS結合OptiTip控制；在較高風速是由VCS控制。

（圖十三、V80 功率控制曲線）

圖十四、十五分別為其方塊圖及電氣圖。VCS會依據風速及負載等條件控制發電機轉速及輸出。發電機轉子之能量經整流再透過DC Link送至電網端之Inverter，變成AC送到電網，此為過同步運轉模式（Over Synchronous Mode），風機之機械能大部分由發電機定子轉變成電能送至電網，少部分由轉子透過Converter傳至電網，如圖十六為其電力潮流示意圖；圖十七為欠

（圖十四、VCS風機控制方塊圖）

（圖十五、VCS風機電氣圖）

同步運轉模式（Under Synchronous Mode）之電力潮流示意圖，此時發電機定子之電力包括由風機透過齒輪箱傳送過來之機械能，以及一部分由Converter透過轉子端Inverter送回轉子之能量，故實際送出至電網之淨電能仍然是風機之機械能。

（圖十六、超同步運轉模式電力潮流圖）  （圖十七、欠同步運轉模式電力潮流圖）

三、Vestas VMP軟體維護及故障排除程序

Vestas各型風機皆維持一貫之控制器操作介面，利用VMP（Vestas Multi Processor）整合如迎風控制系統、旋翼角度控制系統、煞車系統及轉速輸出等。其控制器共可分機艙處理器（Top-processor）、地面處理器（Ground-processor）及電網處理器（Grid-processor）。各處理器間之通訊連線介面如圖十八，各處理器負責之功能如表二。

（圖十八、各處理器通訊介面）

| 機艙處理器 （Top-processor） | 地面處理器 （Ground-processor） | 電網處理器 （Grid-processor） |
| --- | --- | --- |
| 記錄或計算溫度、風速、風向、發電機及葉片轉子轉速、旋翼位置 記錄液壓、轉向圈數、振動等 依發電機轉速及輸出計算及控制葉片角度 控制發電機轉子VRCC（V47） 控制液壓系統之閥及泵浦 控制迎風系統及齒輪油冷卻系統 保安系統：緊急停機及超速保護 | 依部分由機艙處理器接收之資料為基礎，控制發電機之連接或切斷，以及功因調整 依部分由機艙處理器及電網處理器接收之資料為基礎，監視風機之故障 與運轉人員終端機及遠端遙控系統通訊 4. 保安系統：緊急停機等 | 記錄或計算電流、電壓、功率及頻率 每一週期取樣32次，借由偵測穿越零點達到同步並聯 在連接或切斷發電機主斷路器前觸發並聯閘流體 與地面處理器通訊 |

（表二、VMP各處理器負責功能）

VMP各處理器為控制系統之核心，因此針對Vestas維護程序，如何更新其內部控制軟體及故障排除說明如附件一。

四、GE 1.5se DFIG系統

GE 1.5se 1.5MW風力發電機組是搭配所謂DFIG（Doubly Fed Induction Generator）及Converter為核心。該風機系統，以及在過同步、欠同步模式下電力潮流示意圖分別如圖十九、二十。

（圖十九、GE DFIG風機系統及過同步模式電力潮流）

（圖二十、GE DFIG風機系統及欠同步模式電力潮流）

風機控制器是風機系統之主控制器，會依風向調整機艙之迎風定位裝置；依風速及電力需求，送出命令至葉片旋翼定位裝置調整最佳轉速、送出扭力命令至Converter；依功因需求，送出功因命令至Converter；送出 enable/disable命令至Converter，並蒐集其狀態及運轉資料。.

GE Power Conversion 1.5MW Wind Converter 提供可變頻率之三相電力至發電機轉子以做為激磁及轉子/定子間氣隙扭力控制用。該Converter是由兩組四象限之 IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistors）電橋構成，兩者間DC Link亦是由電容器達成。為提供發電機激磁及扭力控制，該Converter需掌握大約30%額定功率，相較於Vestas VCS只有5~15%經由Converter，效率稍低。

如圖十九、二十所示，發電機及Converter有兩種基本運轉模式：

  - 過同步模式（Super-Synchronous）：在60Hz 6極發電機之同步轉速為1200rpm，在此模式下，DFIG之發電機轉子轉速大於同步轉速。轉子端Converter將轉子之滑差電力移出，透過DC Link傳至Line端Converter，再送至電網。如此就如同定子是產生與電網同步之電力。

  - 欠同步模式（Sub-Synchronous）：在此模式下，DFIG之發電機轉子轉速小於同步轉速。Line端Converter將電網電力，透過DC Link傳至轉子端Converter，再送至轉子。如此就如同定子是產生與電網同步之電力。

		透過Converter控制，風機輸出至電網之電力與發電機轉速關係，如下圖。

（圖二十一、輸出電力與發電機轉速圖）

五、GE 遠端遙控軟體VisuPro Remote

各廠牌風機搭配其專有軟體，可達到遠端監測及遙控功能，GE 風機是使用VisuPro Remote。透過該軟體可以監視相關運轉資訊，亦可遙控風機起動、停機等。

在德國Salzbergen之全球顧客服務中心，24小時有值班人員監控各地機組運轉情形，如圖二十二、二十三。第一線服務工程師負責接聽Hot Line，處理一般問題。如仍無法處理，則將問題轉給Level 2工程師。各國當地之現場服務工程師亦會配合原廠服務中心之要求，提供相關服務或資料。VisuPro亦可從風機現場伺服器Down Load相關檔案，顯示Trend等，以供問題診斷分析用。

圖二十四為實際連線至本公司大園觀音#1~#20風機之監視畫面，可同時看到各部機之狀態、發電量、轉速、風速、平均可用率等資訊。圖二十五為進一步監測其中一部機之狀態，可以包括各葉片角度，發電機、軸承、齒輪箱等溫度，以及扭力等許多機組資訊。

（圖二十二、二十三 GE Wind Energy全球顧客服務中心之監控中心）

（圖二十四、監控中心連線監視大園#1~#20號風機運轉情形）

（圖二十五、由監控中心監測大園風機機組狀態）

六、GE 1.5se Converter IGBT維護檢修程序

IGBT是Converter最重要組件，特別針對其維護檢修程序做說明。

（一）檢測前，必須先執行以下安全預防程序，以確認所有連接到Converter電源已OFF、電容器已放電完成。

1. 確認所有連至設備之電源皆已切斷，且已Lock並掛牌。

2. 打開任何enclosure之門以前，必須等待至少20分鐘，確保DC Link電容器已放電至50V以下。

3. 使用5/8 in (17mm) wrench打開濾波器I/O enclosure之門。

4. 參考圖二十六，在濾波器I/O enclosure內，藉由量測充電控制裝置之DC Fuses（CCFU1-2 & CCFU3-2）輸出端，以測試DC Link電壓。並需連續監測至低於TBD電壓。

（圖二十六、濾波器I/O enclosure）

5. 使用5/8 in (17mm) wrench打開Converter enclosure。

（圖二十七、DC Link正、負端Bus短路及接地）

6. 將DC Link正、負端Bus短路（如圖二十七），另一端確實接地。

（二） IGBT 各相模組檢測

1. 確認所有接線及硬體皆已接妥且鎖緊，問題仍存在。

2. 依據IGBT模組更換程序將IGBT模組切斷，只留下藍管。

3. 注意藍管不要受損及鬆動，將IGBT 模組移出機架，置於安全地方便於測試。

（圖二十八 、IGBT模組及各組連接器）

4. 參考IGBT模組上之連接器接腳標示（圖二十八），量測下列數值以確定IGBT 模組未損壞：

a. 1K +/- 20 Ω (line端模組)

500 +/- 10 Ω ( rotor端模組)

‧ P1 - 3 to P1 - 4

‧ P1 - 5 to P1 - 6

‧ P2 - 3 to P2 - 4

‧ P2 - 5 to P2 –6

b. 334 +/- 7 Ω :

‧ P5 – 1 to P5 – 3

‧ P6 – 1 to P6 – 3

c. 4.7K Ω(RTD) (50℉ = 9K,104℉ = 2.9K):

‧ P1 – 7 to P1 – 8

d.使用DVM(20MΩ Scale)量測各點：

- 單一二極體單向導通、逆向OPEN

‧ Phase A + to Phase A AC

‧ Phase A –to Phase A AC

- Phase B + to Phase B AC

- ‧‧‧

- 單向導通、逆向OPEN

‧ Phase A + to P5-1

‧ Phase B + to P5-1

‧ Phase C + to P5-1

- 雙二極體單向導通、逆向OPEN

- Phase A AC to P6-1

- Phase B AC to P6-1

‧ Phase C AC to P6-1

5.如果以上測試有任何不正常，則依據IGBT 模組更換程序將IGBT 模組換新；如果所有測試正常，表示該IGBT 模組未損壞，依據IGBT 模組更換程序將IGBT 模組回裝。

參、實習之感想與建議

此次有機會奉派前往丹麥、德國實習，並順利完成任務返國，除了要感謝各級長官外，對於各相關單位同仁，無論是事前提供參考資訊，以規劃出國行程，或協助辦理各項相關手續，在此亦表達深切感謝之意。

基於此次實習及接觸風機後，職有以下點淺見:

  - 目前公司已有五種廠牌、六種機型，Vestas及GE Wind Energy相關人員都覺得不可思議。不只基於建廠、維護及備品之成本考量，對於人員技術之培養亦不容易。對於後續工程，應整體考量，以利將來運轉維護。

  - 由於受到經費限制，此次無法實際參加原廠訓練，只能了解其上課內容及實習設備。在原廠實習，除了課程解說，尚有與真實設備一樣之模擬機，可以實際操作甚至模擬問題，做為Trouble Shooting訓練。選擇部分核心課程參加原廠訓練應是有其必要；雖然訓練費用高，但相對可降低故障率、減少檢修時間、提高可用率，應是值得。本公司彰濱工業區23部風機安裝工程是由星能電力得標，該公司即派四員工程師赴丹麥Vestas接受相關訓練。

  - 如果限於公營事業體制，出國訓練預算有限。在建廠規範合約即包括原廠訓練費用是否可行？

  - 風機之高空作業有其獨特性，除了購置齊全之安全護具及設備，亦應派種子人員接受原廠HSE （Health & Safety Education）訓練，再對所有參與風機運轉、維修人員訓練。Vestas及GE Wind Energy兩家公司皆相當注重HSE，即使非技術人員亦要接受此類工安訓練。

附件一、Vestas VMP 控制器之軟體更新與故障排除程序

1.軟體安裝

當更換CT3503及/或CT3251模組後必須安裝其驅動軟體方能運作。

本章節敘述其安裝程序。

注意事項

在對軟體作任何改變前必須執行RAMDUMP程式，然後可建立所有的靜態資料。此刻須進入第24畫面並按下“#”字鍵，以確認是否有參數被更改。“REESTABL”程式不會儲存這些資料。

CT3503模組具有“BOOT MODE”及“APPLICATION MODE”2種模式。當模組接上電源後，處理器以“BOOT MODE”啟動，若使用之軟體為合法軟體，則跳到“APPLICATION MODE”並開始工作。

當按下CT3503模組上之按鍵可改變啟動程序，按鍵之工作模式如下：

1：  當模組接上電源，按下1號鍵後，處理器為維持在“BOOT MODE”。這表示模組正等待接受新的程式。

2：  當模組接上電源，按下2號鍵後，此時處理器等待輸入啟始值(initial values)。

1&2：當模組接上電源，按下1及2號鍵後，此時處理器更新所有的資料，故須將所有的啟始值、時間及日期等資料重新輸入。

處理器之風力機控制程式可依下列步驟安裝：

將PC經由CT236連接CT3514後接至下塔架控制器。當連接時須注意光纖導線之串聯轉接器是否安裝正確。

PC之路徑經由下列指令設定：

\VMPTOOL|VMP＜ENTER＞

PC之螢幕將顯示下列訊息：

當CT3503模組再接上電源，同時按下模組上之1號按鍵。處理器正在“BOOT MODE”下工作時，LED顯示器會顯示相關之訊息。

當程式安裝於V2X、V3X及V4X系列機種時，在PC上使用下列指令為：

ul vmp ???＜ENTER＞

??? ：表示安裝??? 版本程式到控制器，若安裝之版本為2.01版則所下之指令應為：

ul vmp 201＜ENTER＞

程式安裝須約7分鐘。當安裝程式時，安裝到處理器之數量在PC之螢幕上以k bytes顯示，並顯示單位時間。當安裝完成後PC須重新啟動。

當電源重新啟動後，同時按下CT3503上之1及2號按鍵。此2按鍵須持續按著直到螢幕顯示輸出新的日期及時間模式：

設定日期及時間後，按下 enter鍵。在關機之前輸入正的日期及時間是非常重要的，因為此日期及時間將影響電腦內之統計資料。然後選擇工作模式。

選擇VMP執行模式。其他模式係用於發電時測試之用。此時須設定風力機型號、發電機容量、市電電壓及頻率等。

處理器將重新設定所有參數，並傳送至各相關模組。

此時須確認一重要事項，即執行“reset”程式之目的是將計數器、風力機數量等參數重新設定。

2.電腦無法正常運作(V27、V29、V39、V42、V44、V47)

首先檢查電腦之電源。在控制器之保險絲單元有3個指示灯可顯示風力機的一些相關訊息。

(H943)               (H944)                (H945)

圖1：3個指示灯

| 指示灯 | 指示事項 |
| --- | --- |
| H943 | 24V 輔助電源供應正常 |
| H944 | 上、下塔架控制器之溫度正常 |
| H945 | 電腦之電源供應正常 |

- 若COMP.(H945)之指示灯亮時，H944及H943之指示灯應該是亮著，除非灯泡損壞。

- 若944之指示灯亮時，H943之指示灯應該是亮著。

- 若電腦在開機狀態，則3個指示灯應該是亮著。

若“AUX.SUPPLY”(H943)之指示灯不亮，且H944及H943之指示灯均不亮時。

下列步驟須於下塔架控制器上完成

- 確認斷路器F30於閉路(closed)狀態。

- 確認保險絲單元之“Aux. Sup. Comp”之保險絲F32於閉路(closed)狀態。

若“AUX.SUPPLY”(H943)之指示灯仍然不亮

- 確認D305之第13端子至保險絲F938上端之電壓應為24VDC。D305及F938位於處理器單元內。

- 確認保險絲F938是否完好。

- 更進一步之故障排除請參閱相關圖面。

H943之指示灯亮，但H944及H945之指示灯不亮

若環境溫度低於或接近冰點，必須等到處理器單元之溫度達到操作溫度。此預防措施係確保處理器於低於冰點(0℃)時停止運作。

- 確認下塔架控制器於正常之溫度下，並量測下塔架控制器之 D305,13與D305,14間之電壓應為24VDC。

- 確認上塔架控制器於正常之溫度下，並量測上塔架控制器之D304,13與D304,14間之電壓應為24VDC，或下塔架控制器之D305,13與D305,14間之電壓應為24VDC。

- 若環境溫度為正常，則時間電驛(K330)之LED指示灯須亮著，且此時“TEMP.”(H944) 之指示灯亦須亮著。否則須檢查H944之灯泡是否正常。

更進一步之故障排除請參閱相關圖面。

H943及H944之指示灯亮，但H945之指示灯不亮

- 確認下塔架控制器之“Watchdog CT217”(K906)電源應為24VDC。若“TEMP.”(H944) 之指示灯亦須亮著，則Watchdog上之“POWER ON”之 LED指示灯應為亮著。

- 若Watchdog上之“RELAY OFF”指示灯亮著，則Watchdog必須將電腦之230VAC電源跳脫。若X1 CT31335之LED15無法觸發Watchdog，則其將關閉電腦之電源供應約20秒鐘(Watchdog上之“RELAY OFF”指示灯亮著)。當Watchdog上之“RELAY OFF”LED指示灯熄滅，則電腦之電源230VAC將再度供應。

- 確認上、下塔架控制器之CT3357模組電源開關在“ON”的位置。

- 確認當“Relay off”之指示灯不亮時，CT3357及CT3364上之LED指示灯為亮著。若否則：

- 確認230VAC電源的供應。

- 檢查D906：當watchdog上之“Relay off”之指示登不亮時，D906將閉合並供應230VAC電源至電腦。

注意：“COMP.”(H945)由CT3364所供應。

檢查到現階段，若每一步驟均正常；則有下列2個可能：

- 依正常程序將電腦開機，即可經由處理單元門板上之控制面盤操作電腦。

- 電腦開機幾秒鐘後，就被watchdog關閉電源，這是因為電腦不正常運作，即CT3133上之LED 15未被觸發。此信號為當處理器正常工作時watchdog所送出之信號。

在watchdog關閉電源之前應有足夠的時間做故障問題之檢測。

# Text boxes

（圖一、Vestas V47之機艙結構及主要組件）

1-10% Slip1818-1980 rpm（60Hz）

1515-1650 rpm（50Hz）

TEMP.

COMP.

AUX.

SUPPLY

Select run mode：

1. VMP

2. IOTest

3. Nac. Test

Enter to accept, Esc to regret

Enter new date/time using cursor

arrows：

94-oct-30 08：20：59

Enter to accept, Esc to regret

（圖二、Vestas V80之機艙結構及主要組件）

The following FIELD programs are available：

RAMDUMP ：RAMDUMP from VMP-Controller.

REESTABL ：Reestablish various counters.

VMPPANEL ：Emulates VMP-Panel CT218.

COLLECT  ：Collects CDF-data.

UL         ：Upload Software to CT3503.

To BACKUP the collected data use VMPBACK.

When VMPBACKUP’s done and OK use VMPCLEAR.