出國報告（出國類別：洽公）

龍門計劃國外製造機械、儀電設備製程中品質查驗

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：黃咸弘  主管安全度評估

派赴國家：德國、美國

出國期間：94/12/11~94/12/22

報告日期：95/02/08

出國報告審核表

| 出國報告名稱：龍門計劃國外製造機械、儀電設備製程中品質查驗 |
| --- |
| 出國人姓名 | 職稱 | 服務單位 |
| 黃咸弘 | 主管安全度評估 | 核能安全處 |
| 出國期間：94年12月11日至94 年12月22日 | 報告繳交日期：95 年2 月8日 |
| 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | 1.依限繳交出國報告 2.格式完整（本文必須具備「目的」、「過程」、「心得」、「建議事項」） 3.內容充實完備. 4.建議具參考價值 5.送本機關參考或研辦 6.送上級機關參考 7.退回補正，原因：□ 不符原核定出國計畫 □ 以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容以 □ 內容空洞簡略 □ 電子檔案未依格式辦理 □ 未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □8.本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： □辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同人進行知識分享。 □於本機關業務會報提出報告 □9.其他處理意見及方式： |
| 層 轉 機 關 審 核 意 見 | □1.同意主辦機關審核意見□全部 □部分 （填寫審核意見編號） 2.退回補正，原因： 3.其他處理意見： |

說明：

- 出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應於報告提出後二個月內完成。

| 報告人 | ： | 單位 主管 | ： | 主管處 主 管 | ： | 總 經 理 副總經理 | ： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：龍門計劃國外製造機械、儀電設備製程中品質查驗

頁數 15  含附件：(是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：

台灣電力公司 / 陳德隆 / (02)2366-7685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話：

黃咸弘/台灣電力公司/核能安全處/主管安全度評估/（02）23667618

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習(5其他

出國期間：94年12月11日至94 年12月22日出國地區：德國、美國

報告日期：95 年2 月8日

分類號/目

關鍵詞：龍門計劃、開關設備、變壓器、品質查核

內容摘要：（二百至三百字）

本公司龍門劃部份設備係委由國外廠家承作，主要承作廠家於必要時並將部份工作分包予其它廠家處理。對於主要承作廠家及其分包廠家之製程，本公司依合約規定派員執行品質查驗。

龍門計劃涉及中壓電氣設備之設備標案編號ES-002係由法馬通先進核電公司（Framatom Advance Nuclear Power, FANP）承作，本次檢驗行程，包括組裝及測試安全級開關設備之FANP公司所屬德國Karlstein工廠及組裝測試非安全級變壓器的FANP下包商ABB公司美國Bland工廠。

經分別查證FANP公司及ABB公司之現場工作摡況及測試情形，確認其工作與測試係依據已審查核准的計畫與程序辦理，作業細節雖因國情不同而有差異，但達成品質要求則具有相當之效果。

建議事項並提出可供後續稽查員及本公司運轉、維護單位參考之事項。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.nat.gov.tw）

摘              要

本公司龍門劃部份設備係委由國外廠家承作，主要承作廠家於必要時並將部份工作分包予其它廠家處理。對於主要承作廠家及其分包廠家之製程，本公司依合約規定派員執行品質查驗。

龍門計劃涉及中壓電氣設備之設備標案編號ES-002係由法馬通先進核電公司（Framatom Advance Nuclear Power, FANP）承作，本次檢驗行程，包括組裝及測試安全級開關設備之FANP公司所屬德國Karlstein工廠及組裝測試非安全級變壓器的FANP下包商ABB公司美國Bland工廠。

經分別查證FANP公司及ABB公司之現場工作摡況及測試情形，確認其工作與測試係依據已審查核准的計畫與程序辦理，作業細節雖因國情不同而有差異，但達成品質要求則具有相當之效果。

查證結果提出建議事項包括，本公司所委派之稽查員應儘量驗證測試細項報表與彙整報告之間的一致性；本公司運轉、維護單位應注意歐洲廠家執行測試的細節與本公司習用作法之間的差異；本公司運轉、維護單位應及早針對本案設備的特性，擬訂適當操作程序與增設配合工具。

目              錄

頁碼

- 目的									1

- 過程									1

- 心得									2

- 建議事項								10