行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：台中第九、十號機煤灰處理系統運轉及維護相關技術研習

頁數 24含附件：□是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司/

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

潘文川/台灣電力公司/核能火力發電工程處/鍋爐股長/（02）23229531

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習□5其他

出國期間：95年8月1日至95年8月12日   出國地區：德國

報告日期：95年09月29日

分類號/目

關鍵詞：煤灰處理系統、飛灰、底灰、爐膛灰

內容摘要：（二百至三百字）

為符合國內日漸嚴格之環保要求，並兼顧本公司資源再利用之政策，台中火力發電計畫第9~10號機產生之煤灰均設有相關設備予以收集、運送與處理。因此電廠煤灰處理設備之良窳，非但關係發電機組能否順利運轉，同時亦對發電所產生之煤灰是否造成環境汙染亦有直接之關係。燃煤電廠煤灰處理設備所需收集、處理之煤灰來源共包括1.飛灰、2.底灰及3.爐膛灰。此三種煤灰其性質各異，如何確實掌握相關灰處理設備之狀況，使其均能依照設計功能順利運作，進而促使機組安全、穩定運轉，實為燃煤電廠重要之課題。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）

目   錄

頁次

- 國外公務之目的與過程……………………………………………….3

- 國外公務之心得與感想……………………………………………….4

- 對本公司之具體建議………………………………………………….22

壹、國外公務之目的與過程

本次出國主要目的在於前往本公司台中九、十號機煤灰設備主要供應商—德國Gardner Denver公司，接受有關煤灰處理系統運轉維護相關技術之研習。本公司為了配合政府環保要求並落實本公司資源化再利用之政策，對於電廠所產出之煤灰均加以收集、回收與利用，為此就台中九、十號機而言，煤灰處理設備之前期規劃與設計與裝機後之維護與保養，確實關係著機組能否順利運轉，在灰處理設備中，飛灰之主要輸送設備—Blower又可說是該輸送系統之心臟，而德國Gardner Denver公司即為該設備之供應商，本次出國研習之主要目的即希望藉由研習之過程能對該設備相關之設計要領、規劃考量以及運轉維護細節有較深入之了解與認識。

德國Gardner Denver公司除了本身有製造生產灰處理相關設備外，該公司對於灰處理系統之設計與規劃亦有相當豐富之經驗，研習過程中，針對台中九、十號機灰輸送系統海水管線運轉初期出現之缺失事宜，該公司亦提供了分析與建議，對於未來類似材料之規範確實具有參考價值。

本次出國共計十二天，其行程如下：

95年8月1日	：往程，台北往德國

95年8月2日至95年8月10日	：1.煤灰及灰處理系統概要說明

2.灰輸送系統壓力管件sizing

3.機械設備相關問題探討解決

4.灰處理設備最新技術介紹

95年8月11~12日	：回程，德國回台北

貳、國外公務之心得與感想

  - 煤灰之特性

煤灰基本上是燃煤發電廠之副產品，是由煤炭在鍋爐燃燒後所產生的殘留物及不完全燃燒炭的統稱，因為它是燃燒後的產物，因此性質相當穩定，有機物含量極少，燃燒過程所產生之灰量與灰份則與粉煤機效率、燃燒器溫度及集灰方式有所關聯。

    - 化學組成

無機組成：煤灰之一般化學組成包括飛灰及底灰，其中以SiO2、Al2O3含量最高，次要成分則為Fe、Ca、Mg、K及Na等之氧化物；飛灰中亦含有微量之重金屬。

有機組成：通常底灰中有機成分含量較飛灰高出甚多，惟兩者有機物含量均極微小。

卜特蘭反應：飛灰為卜特蘭材料（Pozzolans）之一，卜特蘭物質係指一種矽質或矽質與礬土質之混合材料，其本身不具或僅具有很微小之膠結性；但其粒度極細且於潮濕及常溫狀態下與水泥水合作用時所產生之氫氧化鈣發生化學反應，而形成具有膠結性之化合物，此一化學反應即稱為『卜特蘭反應』。影響卜特蘭反應之因素極多，惟以飛灰中所含CaO之多寡最具影響力，CaO愈多，卜特蘭反應效果越好，灰中之未燃炭越高，則卜特蘭反應越差，另飛灰粒度愈細其活性愈好。

    - 物理特性

飛灰基本上為一含石灰石及耐火矽酸鹽之玻璃狀中空球狀體；底灰為外觀表面呈多孔隙之角狀顆粒，顆粒大小介於粗顆粒砂與細顆粒砂之間，其相關之物理特性如下表所列：

煤灰物理性質

| 項目 | 特性 |
| --- | --- |
| 形狀 | 玻璃球體狀 |
| 比重 | 0.8~1.0 |
| 附著性 | 粒徑10μm以下，飛灰之附著力將激增 |
| 粒徑分布 | 飛灰：20~30μm | 底灰：0.1~2.0mm |
| 比表面積 | 粗粉狀 1800 cm2/g 細粉狀3300 cm2/g=330 m2/kg |
| 未燃炭 | 5 ％ 以下 |
| 軟化、熔點 | 1000~1500℃ |

  - 灰處理系統概述

煤灰之分類

- 爐膛灰：粗大顆粒不為燃燒氣流帶走，而遺留在鍋爐底部者。佔煤灰量約15％~20％。

- 飛灰：細微顆粒可被燃燒氣流帶走，並被收集於集塵器中。佔煤灰量約70％~80％。

- 底灰：a. 包括省煤器、空氣預熱器之煤灰：燃氣經過前述兩項設備時，大顆粒之煤灰將被收集於灰斗之中，佔總灰量約5％。

b. 粉煤機排渣槽收集之石塊、金屬件及其他雜質，約佔灰份之0.5％

爐膛灰之收集與貯存

a.迴流式水槽出灰系統（closed recirculation system）

煤灰從鍋爐爐床落下至V形集水槽內，每一集水槽底部均設有一碎灰機，將爐膛灰壓碎至適當大小之顆粒，再逐槽以噴射泵（jet pump）利用海水經由灰漿管路輸送至脫水槽或直接送至灰塘。集水槽中之水分因與高溫之爐膛灰接觸而蒸發，因此必須予以補充。早期之爐膛灰收集與貯存均採用此一方式。參考下列示意圖。

b.濕式鏈條出灰系統（submerge chain conveyor）

此一出灰方式主要係藉機械式輸送帶連續收集底灰，而非利用水槽收集。由於蒸發作用及煤灰吸水之特性，此一出灰系統需經常補充生水，同時為了系統中之水溫能夠保持在60℃，此一出灰系統，必須設有熱交換器。台中9-10號機之爐膛灰之出灰方式，即是採用此種出灰設備，此種出灰設備與上述迴流式出灰系統相比較，其主要差異乃在於濕式鏈條刮板輸送帶所收集之爐膛灰不與海水接觸，收集後之煤灰可逕行做為建築骨材使用，採用此種出灰設備主要在於提高煤灰之利用率，在未採用此種出灰設備之前，本公司燃煤電廠之爐膛灰幾乎都是送往灰塘掩埋，少有利用。此種出灰設備之基本流程請參考下圖。

c.乾式鏈條出灰系統

此一出灰方式與上述濕式鏈條出灰系統類似，惟刮板鏈條輸送機之上部並無設置冷卻煤灰之水槽，煤灰及結塊之爐渣自上方爐膛落下後，直接以鏈條輸送帶緩慢送出，送出過程中，煤灰透過與空氣之接觸而達到冷卻之作用，冷卻後之爐灰再經過壓碎、研磨後，可以與飛灰混合再利用，或是送至爐膛灰收集槽再行回收利用。此一出灰方式之優點主要為可將灰中未燃碳降至最低，同時亦可將灰之殘熱回收利用，達到省能的效果。同時因研磨後之煤灰其粒度可達飛灰之等級，亦可提高爐膛灰之再利用率。

飛灰之收集與貯存

飛灰收集貯存系統之主要功能乃將靜電集塵器（或是濾袋式集塵器）收集之飛灰，經由輸送管線送到飛灰貯倉中暫時儲存，之後再依處置方式不同分別處理。飛灰收集輸送方式以真空輸送系統、壓力輸送系統以及真空與壓力組合輸送系統最為普遍被採用。簡介如下：

a.真空輸送系統

真空輸送系統係由位於管路出口處之抽氣機抽取管路中空氣，使管路內壓力低於大氣壓，當貯灰斗下部之閘門打開時，會因大氣壓力的作用使飛灰與空氣在管路內混合輸送至灰倉，所運送之飛灰量的大小與抽氣產生之負壓的大小成正比的關係。真空輸送系統設計概念流程如下：

b.壓力輸送系統

在此一系統中飛灰是以高於大氣壓力的空氣予以輸送，其操作壓力取決於空氣鼓風機之馬力，壓力系統之效率一般較真空系統為高，單位空氣量以及運送之飛灰也比真空系統為高。台中9-10號機飛灰之出灰系統即是採用正壓之輸送方式。壓力輸送系統設計概念流程如下：

c.真空與壓力組合輸送系統

真空壓力組合輸送系統是利用真空系統將飛灰抽送至一近距離之轉運槽，轉運槽至飛灰貯倉間再以壓力輸送的方式將灰送入儲倉。參考下圖。

  - 台中第九、十號機灰處理系統設計概述

台中第九、十號機灰處理系統設備係由印度之德邁克（Demech）公司所提共，每部機組各設一套灰處理系統，每套灰處理系統則由『飛灰出灰系統』、『底灰出灰系統』以及『煤灰處置系統』三個子系統所組成。本公司在台中第九、十號機之前所採購之灰處理設備均包含爐膛灰之出灰及灰處理系統，因採用SCC出灰系統，煤灰即不再與海水接觸，如此可提高爐膛灰之再利用率，因此將台中9-10號機爐膛灰出灰系統併入鍋爐設備中。因此台中9-10號機之灰處理系統採購合約則僅涵蓋飛灰、底灰等出灰、貯存及輸送系統。

台中9-10號機飛灰收集、傳送系統

台中9-10號機之飛灰，係採用dilute phase之乾式壓力輸送方式，飛灰由靜電集塵器收集後，經由64個集灰斗暫存，待集灰斗之灰量達到一定之灰量後，再由輸灰鼓風機（blower）將飛灰輸送至飛灰貯存倉（fly ash silo）。設計流程如下圖所示：

台中9-10號機每部機之飛灰輸送貯存系統共包括下列設備：

2×100％，各為315KW之輸灰鼓風機

2×100％，各為15KW之集灰斗撹灰鼓風機

2×100％，各為24KW之集灰斗撹灰空氣預熱器

64個氣鎖式飼灰機（每個集灰斗下方各設一個）

容量為2900公噸之飛灰貯存倉一個

2×100％，各為90KW之飛灰貯倉撹灰鼓風機

2×100％，各為90KW之飛灰貯倉撹灰空氣預熱器

80TPH 卡車卸灰器

袋式濾灰器

直徑為287㎜，內襯金剛石之碳鋼輸灰管線

貯灰、輸灰系統運作邏輯：

每部機之靜電集塵器下方共設64個集灰斗(共有8列，每列均有8個)，每個集灰斗下方皆設有一個氣鎖飼灰器；飛灰輸送系統將每列劃分為兩組（每組分別將氣鎖飼灰器以1、3、5、7及2、4、6、8予以編號），在同一時間內，只允許一組氣鎖飼灰器出灰；輸送管路的壓力則藉由輸灰管路上之壓力傳送器將壓力顯示在電腦工作站上，飛灰之輸送系統可以自動、手動以及現場等三種模式操作。

自動操作模式：自動操作模式首先必須確認飛灰輸送管線及灰倉之通氣系統需處於正常（normal）狀態及輸灰空氣壓力與溫度已達設定值。吹灰鼓風機一台為優先使用時則另一台就自動成為備用，當優先之鼓風機故障時，備用之鼓風機即自動取代運轉，當系統由電腦工作站接收到啟動命令後，出灰系統將檢查下述幾個系統之連鎖狀態：

- 出灰鼓風機已經啟動，其壓縮空氣之壓力及溫度均已達到設定值

- 確認飛灰貯倉是否尚有裝灰空間

- 選定貯倉之所有管線相關控制閥位均已到達開啟之位置

- 灰倉袋式過濾器通氣扇已啟動

- 灰倉袋式過濾器系統已正常運轉

- 輸送管線壓力正常

- 出灰鼓風機出口閥已達開啟位置

在上述所有連鎖狀態皆成立且無異常時，系統即啟動出灰鼓風機，並進行下述之排灰程序：

- 第1列第1組（共含4個氣鎖飼灰器）準備進行裝灰，被選擇之空氣傳送管路控制閥將打開

- 氣鎖飼灰器無高灰位訊號（若有高灰位訊號，工作站上將出現警報指示），氣鎖飼灰器進行裝灰程序

- 氣鎖飼灰器出口閥關閉

- 空氣通氣閥打開

- 進口閥打開，並開始計量裝灰時間

- 系統將等待氣鎖飼灰器高灰位信號傳回或達預定之裝灰時間，若已達預定之裝灰時間，而高灰位信號尚未傳回，將有信號通知運轉人員

- 關閉進口閥

- 關閉通氣閥

- 系統將等到4組氣鎖飼灰器全部完成上述之裝灰程序，才會進行下一步氣鎖飼灰器之排灰動作

- 開始計算所需排灰時間（即啟動計數器）

- 打開壓力閥

- 打開排灰出口閥

- 飛灰開始輸送至飛灰貯灰倉，排灰動作將持續到管路上的壓力開關（設定值為管路無灰時之管內壓力）動作或已到排灰計數器之預設時間（若排灰計數器之預設時間先到，則工作站上將會有警報產生；若壓力開關先動作，則計數器將歸零，代表本組4個氣鎖飼灰器內之飛灰已清空，排灰已完成）

- 關閉壓力閥

- 關閉排灰出口閥

- 打開通氣閥

- 計數器歸零

上述之排灰設定，在同一列上之ㄧ組飼灰器進行裝灰過程中，另一組飼灰器將不允許進行排灰程序。

手動操作模式：在輸灰傳送空氣及通氣空氣系統皆已啟動時，每一組氣鎖飼灰器都可以用手動的方式啟動，值班人員在工作站上選擇特定之氣鎖飼灰器，在monitor面板上按下啟動鈕後，被選定之飼灰器即會依自動模式設定之裝灰、排灰程序進行運作，當完成了整個裝灰、排灰程序後，工作站之monitor銀幕上將顯示該訊息，通知操作人員。手動操作模式下，飛灰吹灰鼓風機的啟動與停止，都須經由操作員在工作站銀幕上按壓『Start』或『Stop』按鈕才會進行要求的動作。

現場操作模式：此一操作模式必須經由工作站選擇。第一及第二列之氣鎖飼灰器可透過工作站選擇現場操作，在出灰空氣及通氣空氣系統皆已啟動且正常之之情形下，進行出灰及排灰的程序。第一及第二列之氣鎖飼灰器在現場各有一只現場控制盤，當運轉人員在工作站上選擇此兩列飼灰器出灰時，現場對應之控制盤指示燈即會亮起，系統會在現場控制盤上顯示被選擇之飼灰器的訊號，這些飼灰器對應之靜電集塵器的集灰斗，若有高灰位之信號，系統將會顯現在現場控制盤上。現場操作人員可透過現場控制盤上之按鈕開關來操作氣鎖飼灰器上之設備，以完成裝灰、排灰的動作。在操作過程中若有任何操作錯誤或警報訊號產生，現場控制盤上之共同警報燈號將會亮起，藉以提醒操作人員。在現場操作模式下，如果想切換到手動或是自動之操作模式，唯有透過工作站之操作才能達到變換之操作模式。

飛灰貯灰倉是飛灰排灰系統之終點站，飛灰存入貯灰倉後可選擇不同之處理路徑，一條路徑是經由卡車送出再利用，另一條路徑則是經由泥漿泵送往灰處理系統之集灰槽（ash collection tank）後，在轉送至灰塘棄灰。

每一座飛灰貯灰倉都配有兩部通氣鼓風機以及電器加熱器，在任何操作模式下，若灰倉有高灰位訊號時，系統即會啟動鼓風機，反之，若灰倉出現低灰位訊號時，系統亦將自動停止鼓風機之運轉。在啟動鼓風機運轉之前，系統將先確認貯灰倉上之袋式過濾器系統運轉正常，以確保空氣正常流通。在操作上，可將兩台中的其中一台鼓風機設定為『優先』之使用邏輯，設定後，另一台鼓風機將自動成為『備用』之操作邏輯，當優先之鼓風機出現運轉故障時，備用之鼓風機將自動啟動取代運轉，加熱器則會保持繼續運轉，這些動作與切換，在工作站上之銀幕皆會出現警報訊號。

此外，每一台鼓風機在工作站上都有三種操作選擇，分別為STOP、START及AUTO三種，在手動模式下，可在工作站上選擇START鈕啟動鼓風機。電器加熱器之設定邏輯與鼓風機之設定相同，只要一台加熱器設定為『優先』使用邏輯，另一台加熱器將自動成為『備用』之操作狀態，當電器加熱器故障情況經由溫度傳送器偵測到時，系統即會自動切換到適當的進、出口閥，使『備用』的加熱器可以自動的取代運轉。若系統偵測到兩座貯灰倉之任一座袋式過慮器堵塞時，兩灰倉間之壓力平衡閥則會自動被打開，使灰倉內之空氣壓力維持在正常狀態。

台中9-10號機底灰收集、傳送系統

底灰收集以及輸送之灰源主要來自於三個地方，包括省煤器、空氣預熱器及粉煤器無法磨碎而排出來的礦渣。鍋爐煙氣中所含較大顆粒之煤灰，經過省煤器及空氣預熱器時，即有部分灰份積存於該兩項設備中。省煤器共設置有7個集灰斗，省煤器中之積灰經集灰斗收集後，先暫存在集灰斗下方之兩個輔助桶槽中，其存量約可提供機組滿載運轉12小時之儲灰量，每一個輔助桶槽下方均設有一個水力排灰器，煤灰即是利用排灰器，以海水為媒介，將煤灰送至灰處理系統之灰收集槽中。空氣預熱器之積灰則是利用下方共12個集灰輔助暫存槽儲存煤灰，每只暫存槽之儲灰量，亦設計可供給機組12小時運轉所產生之灰量，每個輔助暫存槽下方亦都設有一個水力排灰器，其排灰之方式與省煤器一樣，即以海水為媒介，將煤灰送至灰處理系統之灰收集槽中。台中9-10號機共設有5部粉煤機，每部粉煤機下方均設有一個礦渣收集槽（容量約為0.5立方公尺），礦渣收集槽下方亦設有水力排灰器，同時也是以海水為媒介，將煤灰送至灰處理系統之灰收集槽中，之後再以泥漿泵送到灰塘棄灰。這三個系統之煤灰都是利用高壓水泵，經共用之輸送管線，以海水輸送至灰處理系統之灰收集槽。底灰系統設計概略如下：

底灰系統之操控方式大致與飛灰系統相似，可透過控制室工作站之設定，以遙控的方式自動操作或以手動之方式操作，同時也可以透過工作站設定現場操作。在自動模式的操作下，可以讓系統達到設計之最大出灰量，而透過手動或現場操作之模式，主要乃是針對個別輔助貯存槽進行排灰。

底灰系統主要設備如下：

- 礦渣水力排灰器：共5只，入口尺寸為150㎜，設於礦渣收集槽下方

- 省煤器水力排灰器：共2只，入口尺寸為150㎜，設於省煤器輔助儲存槽下方

- 空氣預熱器水力排灰器：共12只，入口尺寸為150㎜，設於氣預熱器輔助儲存槽下方。

- 高壓海水泵：每部機2台，流量為每小時260立方公尺，馬達額定功率為150KW，轉速為1780rpm。

- 真空泵：設置位置靠近高壓海水泵，用以引發高壓海水泵打水，每部機1台，馬達額定功率為7.5KW，轉速為1730rpm。

- 省煤器輔助暫存槽：每部機2只，存量分別為5.1頓及6.9頓。

- 空氣預熱器輔助暫存槽：每部機12只，每只灰之存量為1頓。

- 灰漿輸送管線：將上述三種設備收集之煤灰，透過水力排灰器以海送到灰處理系統之灰收集槽中，其材料為317L不銹鋼管。

台中9-10號機煤灰處置系統（Ash Disposal System）

本系統主要是將欲送往灰塘棄置之煤灰經由煤灰處置系統之收集槽收集後，將灰與海水以一定比例混合後，用灰漿泵將煤灰送往灰塘。其設計概略如下圖：

本系統每部機分別設有一個灰收集槽，收集槽收集之煤灰來源如下：

- 從飛灰貯存槽經由水力排灰器送來之飛灰漿泥

- 從5個粉煤機礦渣槽經由水力排灰器送來之礦渣泥

- 從節煤器2個水力排灰槽送來的灰漿泥

- 從空氣預熱器12個水力排灰器送來的灰漿泥

上述各不同來源的煤灰，將依照設定之排灰邏輯，每次只允許一個水力排灰器將灰泥送入煤灰處置系統之收集槽，台中9號機及10號機雖然各設有一個收集槽，但是其集灰及出灰管線可以相通，亦即9號機之灰漿可以送到10號機之灰收集槽，10號機亦可以送給9號機；出灰時兩部機之出灰管線亦可以交互使用。

每部機各設有一組泥漿泵可將灰泥送往灰塘，每組泥漿泵包括有兩部泵輪流運轉，另外有一部泥漿泵提供作為兩部機之備用泵。

本系統之主要設備略述如下：

- 泥漿泵：a.主要功能係將灰漿由灰收集曹送往灰塘

b.共有3組，每部機1組，每組包括2部泵串聯運轉，1組供2部機備用

c.離心式，流量為每小時340立方公尺

d.設計出口壓力為35mLC

e.驅動馬達為75KW，1775rpm，460V，60Hz

- 沉水泵：2×100％沉水泵，1部供2部機運轉，另1部則為共用。其主要功能為用以將煤灰處置系統收集槽溢流之液體或污水由集水坑（sump pit）送回收集槽。

- 低壓海水泵：a.主要功能為提供煤灰收集曹所需之補充水、攪拌及沖洗管路之用途，其中一部做為兩部機之備用設備。

b. .共3部，每部機各使用1台運轉，另1台則為共用

c.離心式，流量為每小時315立方公尺

d.設計出口壓力為55mWC

e.驅動馬達為75KW，1775rpm，460V，60Hz

- 水封泵：a.提供給每部機泥漿泵所需之水封。

b.共2部，1部供2部機運轉，另1部則為共用

c.離心式，流量為每小時25立方公尺

d.設計出口壓力為35mWC

e.驅動馬達為15KW，3480rpm，460V，60Hz

5.海水管線：a..用以將海水從泵之出口輸送至煤灰收集槽或設備

b.317L 不銹鋼材料

6.灰漿輸送管線：a.用以將灰漿輸送至灰塘，共長1350公尺。

b.炭鋼內襯金剛石耐磨材料

c.管內徑為203㎜

煤灰處置系統之控制與運轉邏輯

煤灰處置系統之運轉可經由座落在3個不同地方之工作站予以控制，一個是在中央控制室，一個是在ESP/ASH控制室第三個則是兩部機現場之控制面板，由控制室控制之遙控操作模式，可將系統設定為『自動』、『手動』或現場操作模式。

若將系統設定為自動操作模式，按下啟動鈕後，灰處置系統之運作即會自動的開始啟動；例如選定灰收集槽、確認低壓水泵、泥漿泵、水封泵之啟動連鎖，確認海水及出灰管線之氣動閥之運作情況，其排灰之各部動作將依照原先設定之控制邏輯運作。

若選定為手動操作模式，操作者則可以依特定之需要，選定煤灰收集槽、海水泵及泥漿泵，不管是在自動或是手動之操作模式下，操作員都可以啟動煤灰處置系統之運轉。煤灰收集槽中提供有超音波水位偵測開關及水位信號傳輸器，將槽內水位高度送至控制室，槽內水位高度共設定有『high-high』、『high』、『normal high』、『normal low』及『low』等5種。低壓海水泵之馬達與水位開關之信號，相互具有連鎖之設計，當水位過低時馬達即會啟動自動補水。

本次出國研習除了對台中9-10號機之設計規劃及各個子系統運轉邏輯有更深入了解之外，對於相關海水管線材料之選用及如何解決灰倉收集槽堵灰及出灰不順之問題，經與廠家討論後亦已瞭解問題之根源，可說是這次出國任務之具體收穫。

參、對本公司具體建議

※ 底灰排灰系統海水管線材料選用之建議

台中9號機灰處理系統安裝完妥後，試運轉約兩個月即陸續發現底灰海水管線有破孔漏水之現象，經查，合約規範中該管線材料訂定為317L不銹鋼，此種管線材料是本公司第一次使用在底灰海水管線上，依材料特性，317L之不銹鋼對海水具有高耐腐蝕性，為何管線在通過水壓試驗情況下，經使用約兩個月後即陸續發生腐蝕穿孔漏水現象。經收集資料研究後發現，317L不銹鋼對海水雖具有高耐腐蝕性，但若處在下述情況下，317L不銹鋼之耐蝕性將因表面產生點狀腐蝕後而受破壞：

- 停滯不流動之海水中。

- 含氧量低之海中。

- 海水中不純物質發生沉澱時。

依照上述三點所述內容，因317L不銹鋼表面若持續與停滯不流動之海水接處，則其表面將因水中微生物增加後，將水中氧氣消耗殆盡而造成點狀腐蝕。

本海水管線其材質雖規定為317L不銹鋼，但因無進一步規定其管厚標準及製程種類（有縫或無縫），因此廠家僅選用Sch. 10之有縫317L不銹鋼管，另因本系統之海水管線只在系統要求排灰時管內海水才有流動，其餘時間管材表面即與停滯不流動之海水接觸，因此經現場檢查後，發現腐蝕穿孔之部位均在管縫之焊接處，並成點狀分布之情況。此與上述之技術分析相符。

上述之缺失經廠家將管線內部全數以PE（聚乙烯）加以內襯後即獲得解決，因此未來本公司若採購類似之管材設施時，建議應加訂管件厚度標準、限定為無縫製程管件、焊接品管及焊後處理應予明訂，或採用碳鋼材料，內外均以PE（聚乙烯）加襯，亦可達到防蝕之效果。

  - 新建電廠工程採大統包模式其品質掌控之建議：

本處以往之電廠建廠工程大都採用設備採購，由廠家供料，而後續之安裝及試運轉等工作則由本公司自行負責完成。惟本處即將執行之林口、深澳、彰工等幾個建廠計畫，均規劃為大統包之採購模式，此一採購模式雖因界面之減少可縮短建廠時程，但也因為大家在縮短建廠時程上付予太大的期望，因此，如果採購規範內容、廠家設備製程及現場施工控管、本處及施工處間分工與角色扮演之調整等，若不能隨之配合檢討，未來新建電廠工程在緊湊時程壓力下，其工程品質實難預期。茲僅依台中9-10號機建廠、履約之經驗，就本人淺見提供參酌，期望對工程及履約品質之掌控有所助益。

規範內容編訂須補足部分：

- 界面應更清楚界定，大統包案中有些設備系統將跨越不同統包區，如何劃分界面應妥為規劃，以免衍生履約困擾。

- 設備或系統性能應明確、合理要求，需現場驗證之保證項目，未來執行上應確認確實可行。

- 設備運轉之設計裕度應明確定義與要求。

- 各設備維修、保養平台、實際所需之平台或保養空間及保養所需吊、卸設施等應詳細訂定。

- 關鍵設備下包製造商之資格條件應妥善訂定並應嚴格審核甚或實地查證。

- 大統包廠家與本公司間合約設備運轉、維護之移交點應清楚訂定。

本處及施工處在大統包採購模式下角色扮演調整部分：

本處經辦之新建電廠工程已由以前之廠家負責供料，本公司負責安裝、試運轉，而改為由大統包商負責設計、製造、安裝，直至完成現場性能驗證後，再交付本公司。採購之方式完全不同，為此，本處與施工處在採購、履約過程中，角色扮演實應隨之有所調整。為了確實掌控工程品質，除了應訂定周延規範外，在設計階段，顧問公司及本處相關經辦人員應詳細核對廠家送審設計圖面是否符合規範要求，另依台中9-10號機之經驗，許多問題乃因廠家下包商製造品質不良所衍生，因此對於關鍵系統設備，於廠家製造階段，本處實應親自派員駐廠，積極參與製程之監督與測試見證等工作，使製造瑕疵降至最低。安裝期間亦須由現場人員積極參與監督，關鍵尺寸及關鍵安裝步驟應確實查對，確保安裝情況與圖面相符，使安裝之人為疏失降至最低，確保安裝品質。

※本處人力亟須補充：

本處自有人力嚴重短缺，應盡速增補，目前已有斷層現象，另因林口、深澳及彰工建廠計畫幾乎同時展開，如再加上大林更新改建計畫亦獲核准興建，因各計畫建廠時程重疊甚多，如不能增補人力，則上述計畫之執行將更形艱困。

# Text boxes

ˇ

ˇ

ˇ