三、污水下水道管線系統之維護及管理

緣由

污水下水道系統施工與完工後之維護管理同屬重要，建設完成後的良好管理，不僅為達到原設計的功能，更可藉平常的維護，以彌補施工時難免之缺失。反之，即使施工甚為完善，但若維護管理不良，則其影響將比施工不善更為嚴重。

行程

95.11.30 至橫濱市參訪了解污水管線修補技術。

清理

下水道管線容納了生活廢水，事業廢水及入滲地下水。下水道管渠由於淤泥、油垢的堆積而產生惡臭或因樹根的侵入而造成管渠的破裂，為使下水道能發揮正常功能，皆需仰賴定期清掃下水道管渠。清掃的方法有利用1.鋼條式清管機、2.軟條式清管機、3.高壓清洗車真空吸泥車、4.牽引清掃法等。

1.鋼條式清管機

5HP鋼條式清管機現場操作照片

5HP鋼條式清管機設備說明圖例

2.軟條式清管機

1/2HP軟條式清管機現場操作照片

1/2HP軟條式清管機設備說明圖例

【各式清理桿功能如下】 1.清除200mm以下管徑彎度迴轉攪拌專用。 2.清除管內化學沉澱硬質物、泥塊、油質硬塊攪拌專用。 3.清除管內雜物、油垢、木片、空罐、攪拌專用。 4.清除管內雜物、菜瓜布、毛髮、布料、油垢、攪拌專用。 5.專為管內「清管時鋼條斷落」套勾拉回專用。 6.清除管內雜物、布料、毛髮、毛纖維細團、攪拌專用。

鋼條式及軟條式清管機現場操作及設備說明

.

# Text boxes

本工法所需設備非常簡易，利用牽引車及挖泥車即可進行作業。本工法適用於φ400~φ700mm之污水管徑，淤泥清除完畢後，需再利用高壓清洗車清洗。

4.牽引清掃法

交通錐

鋼條式清管機

3.使用高壓清洗車清掃

1將噴頭放入管中利用噴頭向斜後方噴出之水流，將淤泥往下游堆積並使噴頭向上游方向前進。

2再將噴頭往回拉使淤泥堆積人口附近以方便清除。

3若管渠阻塞，則噴頭除須向斜後方噴出水流外，向前亦需噴出水流擾散淤泥，以方便噴頭前進。

4管徑在500mm以上之管渠，噴頭重量至少需10㎏。

利用高壓清洗車清理管中淤積物時，需使用高壓噴頭搭配高壓水車。清掃時利用噴頭所噴出之強力水流將淤積物沖散並集中堆積於人孔附近。再利用真空吸引車將淤泥吸出。

使用高壓清淨車將管中淤泥集中於人孔。

利用強力吸引車將砂土吸出。

撤除器材確認有無清理乾淨。

需定期清理管渠排水功能才能保持正常。

配合強力吸引車可提高作業效率及安全性。

由於下水道淤積種類繁雜，亦有可能樹根侵入須預為因應。

技術工

油垢、雜物

清理桿頭

清理桿

1、到達現場應先了解堵塞原因及其範圍段並選擇適當清管機具。

2、於清疏地點設置交通錐等安全設施，區圍工作範圍。

3、鋼條式清管機一般使用於污水管線管徑小於Φ300mm人孔、陰井、清除孔（角度小於45度）等清理設施。

汽油箱

加油把手

排檔桿

引擎

鋼條接頭

傳動變速箱

1、到達現場應先了解堵塞原因及其範圍段並選擇適當清管機具。

2、於清疏地點設置交通錐區圍工作範圍。

3、軟條式清管機一般使用於污水管線管徑小於Φ200mm清除孔及彎頭角度過大等清理設施。

軟條式清管機

技術工

交通錐

鋼索

油垢、雜物

清理頭

清除孔

電源線

馬達

鋼索圈

護圈彈簧

前導桿

（刮物器）

Y型中心平衡軸

控速滑輪

鋼索固定蓋

軸心鎖環

1

2

3

4

5

6

保持水流通暢

防止管壁腐蝕

防止惡臭

預防水流不通暢

預防硫化物的產

生除去惡臭物質

下水道管線容納了生活廢水，事業廢水及入滲地下水。下水道管渠由於淤泥、油垢的堆積而產生惡臭或因樹根的侵入而造成管渠的破裂，為使下水道能發揮正常功能，皆需仰賴定期清掃下水道管渠。