行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

台中發電廠9、10號機高溫高壓管路及支吊架設計組裝及檢測維修訓練

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：阮華玉/輔機股長

派赴國家：韓國

出國期間：95.10.11~95.10.22

報告日期：95.12.18

出國報告審核表

| 出國報告名稱：台中發電廠9、10號機高溫高壓管路及支吊架設計組裝及檢測維修訓練 |
| --- |
| 出國人姓名 | 職稱 | 服務單位 |
| 阮華玉 | 輔機股長 | 核能火力發電工程處 |
| 出國期間：95年10月11日至95年10月22日 | 報告繳交日期：95年12月18日 |
| 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | ■1.依限繳交出國報告 □2.格式完整（本文必須具備「目地」、「過程」、「心得」、「建議事項」） □3.內容充實完備. □4.建議具參考價值 5.送本機關參考或研辦 6.送上級機關參考 7.退回補正，原因：□不符原核定出國計畫 □以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 □內容空洞簡略 □電子檔案未依格式辦理 □未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □8.本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： □辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同人進行知識分享。 □於本機關業務會報提出報告 □9.其他處理意見及方式： |
| 層 轉 機 關 審 核 意 見 | □1.同意主辦機關審核意見□全部 □部分 （填寫審核意見編號） 2.退回補正，原因： 3.其他處理意見： |

說明：一、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

二、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

三、審核作業應於報告提出後二個月內完成。

| 報告人 | ： | 單位 主管 | ： | 主管處 主 管 | ： | 總 經 理 副總經理 | ： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：台中發電廠9、10號機高溫高壓管路及吊支架設計組裝及檢測維修訓練

頁數32含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司/

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

阮華玉/台灣電力公司/核能火力發電工程處/汽機課/輔機股長/(02)23229567

出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他

出國期間：95年10月11日至95年10月22日      出國地區：韓國

報告日期：95年12月18日

分類號/目

關鍵詞：拘束器 吊架 支架  剛性支桿  液壓式避震器 機械式避震器 滑板

內容摘要：（二百至三百字）

電廠管線系統的設計和操作，需要發揮高度的工程經驗和學識；管線系統在設計階段，除了需要決定管線口徑、管線材料、管壁厚度、管線閥門、管線路徑之外，尚需注意管線因熱膨脹及冷收縮的現象，並選定管線支撐的位置。這些是屬於管線壓力邊界以內需注意的重要工作。然而，屬於管線壓力邊界以外的下列硬體工程，也會影響到管線系統的壽命、營運成本、可靠性和安全性。吊架、支架和拘束器的目的是保持管線於預期的位置，當允許管線受熱膨脹或受冷收縮時，提供正確的支撐負荷，並避免管線本身或周圍各項設施因意外而遭受損壞。

用於安裝與維修電廠管線系統之工具與設備若能謹慎選擇並採用合適者，可以降低管系之維修成本，更可有效地控制維修進度。隨著電廠機齡的增加，管線硬體品質及其適用性的問題就會更趨明顯。

文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）

目     錄

頁次

壹、	國外公務之目的與過程	5

一、實習目的	5

二、內容與過程	5

貳、	國外公務之心得	6

一、	前言	6

二、	管路材質之選用	7

三、	管線吊架與支架	7

四、	彈簧支架	13

五、	限制管線水平移動和陡震的拘束器	17

六、	促進工作速度和管線品質之工具及機具	21

七、	切除金屬之工具	24

八、	便利檢查管線之新設施及新方法	27

九、	硬體檢查	30

參、	感想與建議	32

# 國外公務之目的與過程

## 一、實習目的

依據台中發電廠9、10號機火力發電計畫合約8199011M01100規定，奉派前往韓國SEONG HWA公司（星和產業）實習，目的為研習和蒐集高溫高壓管路及支吊架設計、製造、組裝及檢測技術，進一步瞭解次臨界發電機組和超臨界發電機組之高溫高壓管路及支吊架設計與製造方面的異同，以利將來超臨界發電機組招標規範審查和審標、履約工作。

## 二、內容與過程

本次研習自95年10月11日至95年10月22日共12天，內容與過程摘要如下表：

| 起迄日 | 工作內容與過程 |
| --- | --- |
| 95年10月11日 | 往程，台北往韓國 |
| 95年10月12日 至 95年10月21日 | 由SEONG HWA公司General Manager Mr.Kwang-Chul,Kim 負責安排在其Seoul Office研習高溫高壓管路及支吊架設計、製造、組裝及檢測技術。 |
| 95年10月22日 | 返程，韓國返台北 |

# 國外公務之心得

## 前言

電廠管線系統的設計和操作，需要發揮高度的工程經驗和學識；管線系統是主要設備間重要的流體通道，在設計階段，除了需要決定管線口徑、管線材料、管壁厚度、管線閥門、管線路徑之外，尚需注意管線因熱膨脹及冷收縮的現象，並選定管線支撐的位置。這些是屬於管線壓力邊界以內需注意的重要工作。

然而，屬於管線壓力邊界以外的下列硬體工程，也會影響到管線系統的壽命、營運成本、可靠性和安全性。吊架、支架和拘束器的目的是保持管線於預期的位置，當允許管線受熱膨脹或受冷收縮時，提供正確的支撐負荷，並避免管線本身或周圍各項設施因意外而遭受損壞。另外，熱保溫在高溫管線系統中亦是相當重要的外部硬體之一，因為選用不合適的保溫材料可能會使所包覆的管線產生腐蝕，且會危害人體健康，值得以潛在的經濟損失觀點來專案探討。

目前，用於安裝與維修電廠管線系統之工具與設備，仍在持續地發展。現今工具和機具中，若能謹慎選擇並採用合適者，可以降低管系之維修成本，更可有效地控制維修進度。隨著電廠機齡的增加，管線硬體品質及其適用性的問題就會更趨明顯。

在檢查管線系統硬體，確定管線是否校準，拘束器和保溫是否完整，是否達到設計預期的功能等等的管系外部檢查，通常都與管線的非破壞性檢驗互相配合，依序施行，互補其短。故適用於電廠管系的非破壞性檢驗方法與設備之實用資料，是所有從事與管線系統有關的工作人員所企求的。

最後，對於管線系統檢查之全面性概念知識，將敘述一些現今電廠如何保護管系以抵抗管系遭受破壞之理念。

## 管路材質之選用

近年來由於耐高溫高壓金屬材料發展迅速，使火力發電廠的設計由次臨界機組發展為超臨界機組。一般而言，發電機組所使用的蒸汽溫度和壓力均超過臨界點者稱為超臨界機組。

發展超臨界機組之目的在追求較高的熱效率和單機較大的發電量，同時提昇變載運轉的能力，以迅速應付電力系統的需求和節省燃料用量，因應上述技術精進的趨勢，管路設計也朝向更高壓、高溫、大尺寸和變載運轉的因素邁進。

次臨界機組和超臨界機組所選用之主要管路材質必然不同，如下表所示：

|  | 次臨界機組 | 超臨界機組 |
| --- | --- | --- |
| 主蒸汽管路 | ASTM A335 Gr.P22 | ASTM A335 Gr.P91 |
| 再熱器熱端管路 | ASTM A335 Gr.P22 | ASTM A335 Gr.P91 |
| 再熱器冷端管路 | ASTM A672 Gr.B70CL22 | ASTM A672 Gr.B70CL22 |

## 管線吊架與支架

由於超臨界機組單機發電量增大，相對地機組尺寸變大，設備間連接管路增長，須增加管路支撐架的數量和熱膨脹位移、應力增大的考量。由於高溫、高壓使支撐點的熱膨脹位移變大，須更加強管路支撐架設計，來允許此較大的熱膨脹位移量，而不僅是限制其熱移動。在高溫下變載運轉，由於管內流體負荷變化頻繁，會產生疲勞和潛變之現象，使管路支撐架內的彈簧功能劣化。

設計者在決定管線路徑、管徑、管材、管壁厚度、管閥、管配件和計算過熱膨脹效應的同時，必須採取某些措施將管線定位，以抵抗重力之拉曵。而與管線相連接之設備，必須儘可能減少其重力和膨脹之負荷。如果設備連接點之負荷能保持在製造商所訂允許值之下，會有長遠的好處。

用來支撐管線上重力負荷之各種設施，即為所謂之「支架」。不過，此名詞亦可專指那些擺置在管線下面，用以承載朝向地面或結構件之管線重量的設施。反之，「吊架」則是指由管線上方結構來承載管線重量的各種組合件。

「固定器」則是一種更剛強、更具拘束力之設施或結構，主要用途是被設計用於防止因重力、其他負荷或力矩而造成管線上之固定點產生移位。固定器是一種作為計算位移量和允許熱膨脹量之參考固定點。因為固定器通常為一堅實之結構，並不只是管線硬體或組件的一部份。若將固定器設置在靠近主要設備與管線連接處附近之管線上，有助於設備抵抗重力、熱膨脹和陡震負荷。

雖然，目前都可由完善之型錄上找到吊架和支架之各組件，但在選用時如不妥善地處理是很危險的。因為吊架和支架劣化的途徑很多，再加上老化之影響，工程人員即使選用最簡單型之組件亦不可掉以輕心。因為，吊架和支架選用不當會因管線未能保持水平，而導致蒸汽管線積水引發水錘（Water Hammer）或腐蝕損壞、大口徑管線之下垂，迫使管線上之小支管與結構或其他管線之間的碰觸，該小支管連接點亦會因槓桿作用而受到損傷。

為避免上述的錯誤，許多關於選用吊架和支架之文獻皆可供參考。而製造廠商亦會提供其產品之特性、尺寸和性能等數據資料。目前，以管閥和管配件工業之製造廠商標準化協會（Manufacturers Standardization Society，簡稱MSS）頒佈有SP-58 SP69和SP-90等標準，能有效解決定位、負荷計算和硬體採購之相關問題。所以詳細地探討有助於設計出一較佳之管線系統，更可避免一些人為的疏失。

管線與吊架之銜接即是一例。圖1所示三者，係用在水平管線上，依型錄之記載，其負載能力有很大的差別。U型鉤吊架允許管線作某些程度之上移，且依賴螺栓之緊度提供可靠之銜接。需注意一點是螺紋和裂縫會是腐蝕的處所和途徑。三螺栓管夾緊密地將管線夾住，懸吊螺栓不會與保溫材料接觸。也不致使夾緊螺栓承載額外的管重負荷。軛型管夾，無論其為車製者、或為鑄造或鍛造者，都具有高承載能力，且其耳部或管夾都不容易扭曲或彎曲。

對高溫管線而言，吊架與管壁直接接觸部份之組件必須使用鉻鉬合金鋼製品，因為管線保溫材料的厚度足以將管夾包在裡面，且可維持其在高溫下。

垂直管線須在管線上的一處或多處裝置支吊架，通常使用昇管夾，與圖1所示者類似，但每一對突耳上有一個或兩個螺栓。管線的軸向負荷經由焊在管壁上的剪力塊傳送到管夾橫板條上。吊架之負載與管軸平行或近乎平行，在管夾橫板條內產生高應力。在嚴格之使用情況下，使用加強板是絕對必要的。

另一種用在垂直管線頂端，將管線和吊架連接在一起者為焊在彎頭外側之吊耳。如果吊桿是完全垂直，且吊耳上的孔係位於管線的垂直軸正上方，才能將吊架負荷引導成垂直方向；若不是，則管線外壁將會產生力矩。如果管壁又因冲蝕或腐蝕而變薄，則此力矩可能就會引發危險。此力矩亦會在吊耳之焊道上造成額外之負荷。

圖1

吊架與管線銜接點和上方之結構物之間，幾乎都需要使用拉力構件。吊桿可為簡單的螺牙式或焊接式圓桿，吊桿上若附裝螺旋鬆緊扣，可在管線校準時，做為調整高度或分配負荷之用。在腐蝕性和陡震之狀況下，螺牙、焊接處和額外之附件都可能是問題發生之來源，故在全面性檢查時要特別加以注意。

在吊桿頂部，需有可靠之連接件與剛性結構件銜接。此連接件可為永久固定性的，如焊接之U型板條或吊耳，藉著螺紋端、環首圓桿或鍛製鋼U型鉤與吊桿相連接。

其他的連接件，可藉著在鋼樑或槽鐵凸圓上鑽孔或在一對槽鐵上放置墊圈板並跨過其間之空隙而製成。圖2所示之特殊管夾，係用來夾在工字樑或寬凸緣樑之樑翼上的。螺紋繫桿將管夾臂夾到凸緣上，不需要焊接。此種特殊管夾之負載能力不如焊接U型板條或吊耳那麼高。

對小口徑管線而言，有許多種容易銜接在結構件上又足以承載此輕負荷之特殊管夾。不過和大口徑管線一樣，保持管線之水平，對那些容易發生水錘之系統是很重要的。

設計支架時，通常都假設吊桿是垂直的。對需要絕對垂直度之系統而言，可以使用圖2所示之滾動件。偶而需要潤滑之凸緣滾子，可以允許一英呎左右之位移。其軌道必須在負載下小心地校準。

圖2

因常常需使用成對的吊架，尤其是在垂直管線上。對需採用成對吊架之水平管線而言，管線通常跨置在橫材或鞦韆式樑或槽鐵上，橫材等並向管線兩側延伸供吊桿銜接之用。管重係經由接觸處之管壁向下傳，設計此類支撐系統必須考慮到額外之管壁應力和管壁磨損之危險。

如果發生大量軸向位移的機會不大，則管線可直接置放在橫材上，並用U型螺栓或螺栓管夾固定住。如果溫度高且必須包覆保溫材料，則可在支架支撐處之管線焊上鞍坐（如圖3左所示），鞍座通常為一英呎長。高溫管線之鞍座必須採用合金鋼材料製成者。

水平長管線之熱膨脹量可能很小，吊桿不會因承受過度之垂直而偏移角度。此為長吊桿所具有之優點，一般最大允許偏移角為4度。對於位移量大、吊桿短或採用「支架」由管線下方支撐者而言，就需要使用其他的方法了。

圖2所示之滾動件為一可行的方法。若管線是由下方支撐，則可以選用圖3右所示之滾軸支架。鑄鐵滾子之外型與管線或鞍座的形狀相配合，支撐負荷向下傳到較低的支架上，或以成對吊架懸吊之橫材上。另一種設計之滾軸支架則可垂直調整，提供安裝和將來校準之彈性。

圖3

管線支撐組件之設計變化很大，其選用則視成本、管線大小、管線溫度和熱膨脹等因素而定。簡單的U型螺栓和工字樑或一對槽鐵可能就已足夠。圖3右圖所示之管線，即靠著管線本身的法蘭螺栓鎖在製造簡單的支架上。此支架係作為固定器，位置在管線彎頭之ㄧ側。

除了滾軸支架外，尚有允許管線熱膨脹而不致損傷管線之滑板。最簡單之滑板係將一T型板焊在管線上，而T型板下面有一層低摩擦片，在另一個與其配合之鋼製基板上滑動，此基板上面亦有一層低摩擦片。其材質如石墨、拋光之不鏽鋼、聚乙烯和鐵氟龍等都是常被採用之低摩擦滑動材料。石墨之最高使用溫度約800°F。鐵弗龍表面之溫度限制在450°F左右，而管線的溫度則建議不要超過750°F。此情形都假設熱傳過垂直板時有溫度梯度存在著。聚乙烯的溫度極限最低，僅約200°F左右。因此，都不適合用在高溫管線系統上，必須特別注意。

滑板之移動方向，一般設計為側向和軸向移動。如果令滑板不作側向移動，則可採用焊耳來限制滑板之移動。由於管線可能仍會上舉而脫離滑板面，此時就需要採用垂直方向有小間隙之壓緊凸耳。

其他種類之特殊支架尚包括，採用聚氨酯發泡的保溫套筒圍在管線四週的滑動支架。此保溫材料由兩件式鋼套管包覆著，將管線重量下壓至滑板上。另一種方式的設計係將管線和鋼套管間之空隙以矽酸鈣保溫材料填滿。

靠近膨脹接頭的地方，需更穩固地導引管線的熱膨脹位移，避免此敏感的裝置承受過重的負荷和扭曲變形。大多數膨脹接頭之設計，都假設僅承受軸向負荷和軸向管位移。為確保此假設正確，在膨脹接頭的一邊或兩邊，都須使用與圖4相類似之導架。緊密挾持管線之螺拴十字幅架不但可在套管中滑動，亦可避免管線橫向移動。膨脹接頭的製造商通常都會要求，第二個導架與第一個導架之間距不得大於14倍管徑遠。若膨脹接頭裝設位置靠近管線上之固定器，則只需在另一邊裝置導架即可。

圖4

設計管支吊架應先蒐集下列資料供管路應力分析之用：

- 廠房佈置圖

- 設備設計資料

- 土木和結構圖

- 管線佈置圖

- 管線立體圖

- 管線材料資料（材質、尺寸等）

- 管線保溫材料資料（材質、密度、厚度等）

- 管線運轉操作條件（溫度、壓力等）

- 管線容許力、移動量、力距

- 風力、地震力、動力等設計值

- 管線設計所須遵守的法規和顧客的規範

- 決定管路支吊架的位置

## 彈簧支架

水平和垂直管段之熱膨脹效應，會對支架位置產生上舉或下壓之力量。即使只是輕微的膨脹，亦會大幅地改變作用在頗具剛性的吊桿及支架上之負荷，因此必須使用更具撓性之構件。為此，彈簧就是其中重要元件之一。

最簡單的就是彈簧緩衝吊架，其係在管線下方的滾軸或鞦韆式支撐的每一邊下面裝置螺旋彈簧圈而成。吊桿係附裝在彈簧圈下面，因此可承受某種程度之垂直位移而不會大幅改變吊架負荷或總負荷之分佈。此設備之極限約為3,000磅負荷和0.25英吋位移。較高之負荷則以圖5和圖6所示之彈簧吊架較合適。

圖5

圖6

圖5左（a）所示之普通型可變支撐力彈簧吊架，是由裝在鋼殼中之一組或一串螺旋彈簧圈組成並承受管重而壓縮。負荷指示器和行程止栓都是設計之ㄧ部分，預壓則是另一項特徵。一般而言，在一額定位移量下，可變支撐力彈簧吊架的螺旋彈簧圈愈長，則負荷之改變愈小。此型吊架位移極限的推荐值約為0.5英吋。而可變支撐力彈簧吊架的另一個缺點就是其長度，當管線很接近上面之支撐物時，在設計上就很困難。

如圖5右（b）所示之可變支撐力彈簧支架，可提供水平管線垂直方向之撓性。如果還有軸向或橫向位移時，則必須增加額外之設施，如滾子等，以避免支架卡死或傾覆。也有將可變支撐力彈簧吊架安裝在管線上面的結構性支架上，如此作用在彈簧上的負荷方向即可由上朝下。

吊架組件除彈簧外如鋼外殼，圓桿和其他零件外之腐蝕防護係採用鍍鋅，而彈簧則用合成橡膠包覆。這種合成橡膠之使用溫度極限不能高過200°F，因此使用在電廠裡偶而會受到限制。

當支撐點之負荷必須維持在精確的範圍內時，可選用圖6所示之定支撐彈簧吊架。其運作原理係當管線移動時會改變連趕系統上之力臂，然後以彈簧力量之變化加以平衡。雖然，某些設計可提供精確的穩定力，但在全部行程中仍允許有6%之力量變化，用以涵蓋連桿之摩擦、彈簧裕度和其他之因素。

在定支撐力彈簧吊架之扇形行程指示器上，有冷溫位置和熱溫位置的記號。在額定行程外的每一邊各留有10%彈簧力量的調整額度，供錯誤或改變時調整用。當蒸汽管線系統充滿水之重量遠大於正常運作時，則吊架必須附鎖，以免管線系統水壓測試時吊架受損。

定支撐力彈簧吊架之額定負荷範圍可從幾磅到100,000磅，最大之行程約可達16英吋。使用水平彈簧者，其垂直長度非常小，通常都在管頂上之空間很低窄的情況下使用。垂直彈簧吊架之橫向外型很精巧（如圖6右（b）所示），且可成為鞦韆式支架的一部份。

圖7                             圖8

圖9                圖10                   圖11

吊架和支架系統在使用中受損，是因腐蝕、過度負載和維修人員之疏忽所造成的。圖7到圖11之照片顯示一些吊架和支架受損的情形。吊架積有灰塵或有持續性的冷凝水或雨滴滴落，都是最容易發生腐蝕的地方。加裝護板或定期檢查和清理對此系統之維護最有幫助。

許多吊架和支架都位於很難以進入之位置。其中若有一個受損，也不會立即顯現，因為其承受的負荷會壓迫到其他的吊支架上，此現象雖然不是設計支撐系統的設計者所樂見的，但通常不會發生嚴重的意外。然而如果導致蒸汽和水管線下垂，即使下垂量很小，則水錘被破壞之危險性通常會增加。水或冷凝水聚積在該處，或改變洩排水排放的方向，而使其無法充分洩放，因而，將是引發大意外之契機。

## 限制管線水平移動和陡震的拘束器

管線重量或漸進的熱膨脹所引致的穩定垂直負荷，並非吊架和支架系統唯一要考慮之負荷。有些水平位移和偶發之意外狀況，管線系統需要使用一種設施，作為平時並不承載或只承載輕微負荷，但在需要時可拘束任何具有危險性或超乎要求之管線位移。管線系統的固定器只能處裡這類問題的一小部份。因此，許多結構性、機械式和液壓式設備便應此需求而研發出來。一般說來，這個基本概念在很久以前的火力電廠管線工作上即已形成，不過卻是為了因應核能電廠的需求而推廣應用。但在某些案例上，甚至已超出發展完成之範圍。在審查拘束器的主要類型時，必須考慮到各種問題和各項需求。

圖12                                圖13

最簡單的拘束器是管夾或U型螺栓，將管子夾持在堅固的地基或牆上之托架上。其允許之橫向位移量非常小，熱膨脹和額外負荷會對拘束器和管壁產生高應力。圖12所示之抗搖支桿是一種更具方向性的拘束器，藉著一支剛性圓桿來限制管子沿圓桿軸方向之運動。如果發生較小之震動和變位移動，此抗搖支桿可將管子維持在其位置上。與支桿成垂直方向的輕微管線位移是可能的，但會將某些附和加在支桿和管線上。抗搖支桿的軸向負載可達60噸。

抗搖支桿和其他的拘束器與管線連接時，需要做許多的研究和計算。如圖13所示之擁擠區域和不適合附裝的位置，都會使工作變得更困難，尤其是當拘束系統是事後追加或更改、翻新時更然。

為了控制拘束點處管線的移動、速度和加速度，管線和拘束器間使用諸如抗搖撐臂等較不具剛性之連接是可行的，此時係以反作用力螺旋彈簧來抵抗撐臂方向的移動。就外觀來看，此設施與圖5所示之可變支撐力彈簧吊架很相似。此撐臂只用來減少管線普通震動之震幅，其額定負荷不能高於7,000磅。雖然其他的撐臂設計有摩擦板減震器，但減震效果不顯著。撐臂上之調整機構是為操作和維修之便而增設的。

前述的設備具有將管線維持在水平位置上，以抵抗小變位力量，或在諸如管線斷裂和吊架損壞等意外時，防止管線移位之一般功能。震動和地震式陡震就必須採用其他的方法。對此種會威脅管線之整體性的情況，吾人研發出兩種差別很大之拘束器來因應。此兩種拘束器都必須不能妨礙管線之熱膨脹。

液壓式和機械式避震器已被用來拘束因震動引起之管線位移。這兩種設備，都只在管線移位速度高於被接受之熱膨脹速率時才會啟動，因此都不會阻擋熱膨脹。大口徑管線斷裂後，由斷裂處噴出之蒸汽或水產生很高的力量，致使鬆脫之管端往各處揮擊。為避免此情形發生，可選用固定之能量吸收結構或高容量避震器。這兩種拘束器各有很大之缺點。

因固定式結構必須留有足供管線熱膨脹之間隙，因此結構佔用相當大之空間，是其另一項缺點，尤其想要設法翻新改進管線時更然。可以抵抗大口徑管線揮擊之機械式和液壓式設備，其大小、複雜性、定期檢查與維修都與該特性相牴觸。

對電廠而言，管線揮擊和大幅度之地震移動都是設計上須嚴肅考量之問題，且每當安裝前都必須做一次新的分析。為符合法規需求的第一項結果，就必須增加液壓式避震器和被動式拘束器。在耗費鉅資更新避震器後，卻發現電廠環境中的熱能、震動、水和腐蝕，都使得避震器很快地失效或卡住。

大部分的機械式避震器亦都遭遇到相同之命運。將兩者之設計加以改善，仍無法克服劇烈之破壞。故而從高技術層面退回，轉而尋求符合法規之解決方法。經改良的新科學方法研究結果顯示其並不需要使用如此多之拘束器。

另一方面，現代科學更著眼於管線會發生劇烈位移，而留有間隙之低度拘束器。最簡單者，僅是一種均勻軸環，留有足供管線熱膨脹之間隙。翻新改進時，必須使用體積較小、重量較輕之替代品，因此某些設備經過分析後就被採用在配管工作上。圖14和圖15即為其中的兩種典型。

圖14                                圖15

圖14中所示拘束器之基本元件為圓桿，將圓桿彎曲成U型，再用銷與托架兩邊連接而成。此圓桿之材料為304系列的不鏽鋼，此圓桿擁有可預知的延性和優良的抗腐蝕能力。將一串U型圓桿，各用U型鉤和銷連接在基準托架之溝槽上，則即使在有斜角時，都可承載很大之管線揮擊負荷。

埋件亦是個問題，尤其在翻新改善之工程，因為在支撐結構上有很高的局部拉伸負荷存在著。似乎沒有一種被設計採取在支撐結構之對邊裝設托架來承載壓縮負荷，可能是因為假若圓桿損壞時，怕會危及並牴觸穿過支撐結構的管線兩側。

當管線斷裂時，大部分的管線能量都轉而破壞鄰近之結構，因此以吸收能量來控制管線揮擊之拘束器，是一種合乎邏輯之發展。圖15所示之可壓縮蜂巢式緩衝器或緩衝塊即為一例。廣泛的分析和經驗將會很有用，且金屬蜂巢式元件之形狀和尺寸可以很多方式來使用。負荷必須直接被引入管軸，且其設計和安裝必須確定能合乎此要求。

亦有推薦採用板狀能量吸收器者。例如以懸臂連接管線和結構之三角型或X形板，在重負載下會永久變形，而其連接點很難維持既能容忍熱膨脹又有足夠的剛性。

在美國電力研究所部分贊助而發展出來的電腦程式，為促使放寬管線揮擊拘束器需求的一項影響因素。這些程式之基本假設為一管線在斷裂前都會洩漏。拆除被動性的管線揮擊拘束器，可以改善電廠許多區域的通道狀況，並獲得可觀之成本效益。

沒有斷裂之管線震動和急促陡震位移，都需要使用如圖16~18所示之各種液壓式或機械式避震器。適合火力電廠使用之液壓元件通常與圖16所示者相類似。與管線連接之活塞，將液壓汽缸裡面之液壓油由一液壓汽缸端經可調限流板打到另一液壓汽缸端。貯筒要確定能儲存足供系統使用之油量。避震器通常不會對緩慢移動的熱膨脹產生阻抗但由震動或地震引起的快速度移動會立即鎖住避震器而形成結實支桿。

另一個顯示在圖17剖面圖上之重要改善為使活塞具有較佳之側向支撐。有些舊式設計對橫向負荷分量特別敏感，例如用在斜負載時可能產生者。設備經改善後，其抵抗橫向位移之能力，係由作用在靠近長汽缸兩端之力量達成的。圖17中之流體貯筒是環狀的，圍繞在主汽缸和活塞周圍。壓縮貯筒的小彈簧群之環圈與其他分離式汽缸設計之單彈簧負荷活塞不同，但功能卻是一樣的。

圖16                             圖17

圖18

當老式的液壓式避震器經常產生嚴重困擾之事故時，機械式避震器被大量的引用。機械式避震器用來限制速度，而圖18所示之機械式避震器中的擺動擒縱機構，是一種速度限制機構的設計。大容量型避震器之額定容量可達110,000磅，其採用球型或螺旋式機構來替代軌條，而將位移傳遞到擒縱機構上。

機構密封緊密與否，對所有之機械式避震器都非常重要，否則，設備會因為腐蝕而卡死。這種現象是經常發生，亦是促成以科學方法再檢討動力干擾之因素，其結果導致避震器使用量之降低。

機械式和液壓式避震器目前都仍被普遍地使用。其中許多避震器都已根據製造廠商的研發計劃透過各種方法更新過了。例如圖16所示之避震器可裝壓力貯筒、穩溫控制閥和改良型密封等。

## 促進工作速度和管線品質之工具及機具

有很多特殊的工具和機具可於安裝、維修或修改管線時使用，有些可以加速或簡化管線之工作，有些無論其為新的管線或只是一項維修工作都可以充分地改善工作品質。

在艱難或費力的工作場合，使用適當的工具和機具亦可增加安全性。即使這些設備使用之頻率可能不高，但上述之原因已激起某些電廠購買先進設備之意願。核能電廠不僅需面對停電所導致的重大成本損失，而且由於暴露在輻射線的環境中，必須限制人力，故在使用特殊工具於管線工作上一直居於領導者之地位。

管線系統工作必須使用的工具通常可分為兩類：一類為增加扭力或推、拉力量之工具和機具，如扳手、法蘭擴展機、螺栓及螺樁拉伸機和緊線夾都屬此類；另一類工具和機具則包含切割金屬，並處理供焊接和螺接接合用之管端者。

高壓法蘭或其他以螺栓栓住的封閉物和接合點，可能需要以非常大且精確的扭力施加在螺栓和螺樁上。長柄扳手雖然可能產生足供其所需之扭力，但無法確知該扭力之精確值，如此便有損壞設備之虞。

以動力產生扭力的最簡單工具為氣動或液壓扳手（圖19）。衝擊式工具能在旋鬆螺栓之初提供所需的多倍力量。機具的形狀、尺寸及輸出扭力的變化範圍非常大。小而堅固的平頭扳手可與螺栓頭和螺帽口緊密的配合，不過，其可傳遞的最大扭力仍比所需者小一些，或只能將螺帽初步旋升或旋下，達到準備使用全座位扭力之階段。但無論如何，使用動力扳手可將破壞扣件及其鄰近設備之危險性降低。

圖19                            圖20

動力扳手的衝擊能力可以拆除過緊或受腐蝕的扣件，且較不容易引發工人受傷或鄰近設備受損之危險。以衝擊式動力扳手再鎖緊螺栓是可行的，但通常不建議如此做，因為無法獲得正確之扭力。具有刻度盤和指針以指示施加之扭力的扭力扳手，較適合用在小螺栓和小螺樁上，而不是大螺栓和大螺樁。

法蘭墊圈的防漏緊密度需要靠精確、可靠之最小螺栓或螺樁張力。將此與施加在螺栓上之扭力牽扯在一起是不正確的，因為在螺紋和螺帽表面下有摩差力存在之故。首先，將螺栓或螺樁拉伸，然後，將螺帽旋下而與座面稍微的接觸，此乃獲得螺栓張力的較正確方法。控制螺栓之受熱或以機械拉伸螺栓，可得到正確之拉伸量。雖然，後一種方法可能需將螺栓和螺樁上的螺紋長度加長，但電廠管線工作者仍然比較喜歡使用這一種方法。

與壓力容器的螺栓和蓋板螺栓不一樣，管線法蘭上的螺栓間距已經相當地標準化。螺栓孔靠得愈近，即表示拉伸設備之直徑大小所受的限制愈嚴格。複螺絲和液壓式設備都可使用。

圖20所示之複螺絲拉伸扣件，在其圓柱形螺帽扣上螺栓和螺帽之前，圓柱形螺帽上的許多較小的千金頂螺栓頭會先承靠在法蘭的硬墊圈上。依序旋動千金頂螺栓，直到螺樁或螺栓被拉伸到足以提供正確之法蘭負荷為止。

圖21

此扣件仍留在法蘭上，與圖21所示之液壓設施不同，其直接裝在加長螺栓或螺樁上，且以一在充滿液壓油的環形汽缸內滑動之活塞來拉伸扣件。原先以手旋緊在法蘭上的螺帽，在液壓壓力未撤除前先隨螺栓或螺樁舉起，然後再旋下達鎖緊之程度。亦有推薦使用複式張力器者，如此每一組之法蘭負荷才會對稱。初步計算所需之油壓時，要考慮到活塞面積、螺樁直徑、螺樁材料、法蘭之變形，及各種經驗因素。

使用含有套頭之工具，可以很容易地拆除因腐蝕或其他原因而卡死之螺帽，此工具之套頭可以快速地套在螺帽上，此工具中的液壓汽缸驅動一尖銳的硬鑿邊切入螺帽，螺帽被切穿後即可很容易地取下，且不會損傷螺栓上之螺紋。此工具非常地精巧，甚至在狹窄的處所亦可使用。

## 切除金屬之工具

焊接用管端之處理，是安裝和維修管線系統工作中很重要的一部分。大多數為此工作而發明的工具，都是適合手提及在現場使用之設備。手提攻管螺紋機亦是管線工作者常用到者，其尺寸可達攻6英吋直徑之管螺紋。這些工具的設計都已達高度完美境界，更進一步的發展並非迫切需要。

銲口處理機仍需更進一步之發展。在討論一些適用的機具之前，必須檢視一些基本因素。在實際之維修工作中，接合之現場通常都很擁擠、酷熱且難以進入。結構、大元件和其他管線都可能會妨礙工作之進行。靠近接合點的直管可能很短，亦可能很靠近彎頭，故可供機具安裝之基礎很有限。

管子本身有圓度，管壁厚度和外徑等諸公差存在，而金屬的成分和硬度會有些微之變化。管端受損會使事情變得更糟。處理管端用之工具和機具，在設計時必須注意到這些非標準狀況。

標準化的機具使得工人的初步訓練和預演困難的維修工作變得更方便。由於機具的尺寸已知，故某些空間距離問題都可提早發現，因此減少了工作進行中才發現牴觸之機會。

這些特殊工具和機具的基本功能包括火焰切割管端斜角、分割直管、切割焊道、車製管端的焊接槽、車出內管鏜、真圓度矯正、銑光法蘭面及研磨在塑膠管管端之斜面。

處理管端的方法隨著該方法對管子金相之影響而有所變化。例如，火焰切割會使高鉻合金變得很硬，致使後續之車削變得很困難。臨時性的迫緊裝置亦會妨礙工作之進行，例如在溶填金屬未沉積前就放鬆失圓度矯正，就會有過度應力殘留在根道中。

目前已有取消焊口處理過程中之研磨步驟的趨勢。對槽口之成型而言，成型切割機已頗具效率，其可以最佳的表面和進刀速率來運作。以點狀工具來車削，是另一種切削金屬的基本方法。如法蘭面銑光和車內管鏜等。

有時候，會使用手提圓盤鋸來切割管子。此機具通常比接下來所有敘述的特殊工具和機具需要更多從管子延伸開來之自由空間。

工具和機具之重量差別很大。重量很重的機具是很難移到頭頂高度之位置，或很難迅速的進入狹窄的管線區。通常機具之重量越重，其運作的速度越快，且加工後的表面品質愈佳。

以火焰切割供V型槽焊接用之斜角時，必須使用重量最輕的特殊機具。圖22所示之基本機具像馬蹄鐵一樣地安裝在管子上，氣炬沿著管子周圍旋轉而切出斜角。當完成最後的安裝檢查而啟動機具時，氣炬已在管子上吹出一個大洞。為避免此缺陷發生，需增加一軸向運行之齒條和齒輪來修改，如此則切割可在欲切割的圓周線外開始，然後再拉回到正確的切割線上切割。

管子的失圓度會導致氣炬切割斜角時產生偏差，而圖22所示之失圓度配件，會感應管端的實際表面而帶動氣炬切割，為矯正此種偏差的設施。此配件可處理任何可被接受之失圓度。

氣炬切割器的另一項重要特性是其切割型板配件，例如以相同的板導引氣炬，切割出一可與管子邊壁配合之合適管端即為一例。當圈環轉動時，此重量較輕的氣炬和夾具會很容易地隨之移動。

圖22                  圖23                    圖24

雖然，以電動馬達來驅動氣炬夾具是可行的，但此夾具亦可很容易地以手持沿著等圓周驅動。不過，如圖23所示的銑床等切割設備，則需要以動力驅動。含有切割頭的機具塊必須沿著管子的周圍旋轉驅動，其重量和剛性須足夠，俾在必要的速率下製造出優良的丁型管端，而且不需額外的清理。用來安裝管線用的焊口處理，要求就必須很嚴格。

管子的失圓度會嚴重影響丁型焊口之品質，因為丁型焊口需要使用很精確的刀尖。管端有時須車削內管鏜，有許多機具可用來執行此工作。圖24中所示為一種以氣壓或液壓驅動點狀刀具，使其沿管子外表旋轉切削。許多這一類機具都具有拼合架，故其可裝在既有之管子上，以便在焊口處理前進行切割工作。許多這類機具上之切割具都成對安裝，以節省處理之時間。

具有最大拼合架之機具可裝在28英吋直徑之管子上，且可同時切割管子和管子斜角，甚至於可切雙斜角。管子的失圓度亦可以處理。拼合架機具之缺點，便是其需要有好幾個不同尺寸之拼合架，才能涵蓋所有的管徑範圍，因為每一個尺碼之拼合架只能配合某直徑範圍之管子上。

如果有障礙物件靠近管子外部或靠近軸方向之管端，則管子內部可作為機具安裝之基座，有許多處理管端之機具都是裝置在管子內壁上的，如圖25所示。

圖25                             圖26

這些機具只做單點切削，而不是用成型刀具銑光。亦有可能以成型工具進行切割。法蘭面之銑光是這些機具的另一項功能。使用某些工具時，由於其外徑之公差比典型機具大很多，此時就必須考慮將其裝在管內。

雖然現今所使用之工具和機具都已經過改良，但靠近彎頭處之焊口處理，仍是件很困難的工作，故而計劃以現場焊接來修改管線時必須考慮到此項因素。

用以確定相鄰管端得以精確定位與對心之對準裝置是管線系統工作所採用的另一種工具和機具。圖26所示之夾持機構即為一例。管子周圍的螺旋千斤頂可以調整頂緊管壁，直到兩管端相互對準為止。每一個螺旋千斤頂都由承靠在管壁上的千斤頂和以螺紋連接，且更進一步以附在其上之鏈條加以迫緊。

改良機型之千斤頂桿的強度更強，故可增強其矯正薄壁管失圓度之能力。在許多管徑中，厚度達SCH.80者亦都可以矯正其圓度。以輪緣結構物之設計來替代所附之鏈條，可允許施加更多的再成型力量，不過此種拼合輪緣管夾在管子周圍所需要之空間，比採用附加鏈條者要多。以兩個螺旋千斤頂組成之千斤頂桿組，可同時矯正進入配合位置處的兩管端之失圓度。組裝時所用之間隔塊可給予一正確的根部間隙寬度，如此，焊槽之喉部才可供最初之打底和後續之各道焊接通過。

先鋸割、然後在管外部研磨一小段距離之斜角來處理管端，對許多接頭設計者都已足夠了。具有陶瓷內襯之玻璃纖維強化管，必須使用專為其設計之手持陶瓷鏇床，此鏇床擁有一切割用之鑽石輪和一研磨外表面斜角之磨砂輪。

## 便利檢查管線之新設施及新方法

由於不可避免的劣化和無法預知之損壞，因此確保管線系統長時間成功的運轉，就必須定期加以檢查。尤其以系統的支架、拘束器和保溫材料等之檢查，與管線本身壓力邊界之檢查有很密切之關係。例如，吊架和拘束器之缺陷會造成管線的過度應力或引起水錘損壞，而保溫材料會引起腐蝕並會妨礙檢查工作之進行。因此，管線系統硬體檢查之主題，需以管線全面檢查之觀點來考量。

雖然高水速和大口徑之管線亦是很重要之系統，但由於受到實際經費及人力之限制，火力電廠中仍以檢查高能量系統為主，即主要以200 PsiG和2英吋管徑為下限之高壓蒸汽和熱水管線為主。主蒸汽、熱端再熱和冷端再熱、及給水等系統都是最重要之系統。各種抽汽、冷凝水和洩排管線等系統亦都可能被增列到受檢名單內。

尺寸的變化、金屬材料的損失和龜裂等都是管線劣化的主要徵兆。檢驗的方法和設備都是為此而設計的。營運中的電廠較常採用非破壞性檢驗方式，而不是進行研究之實驗室所常用之破壞性檢驗法，不過劇烈或令人困惑的破壞案例仍必須從管壁上切除大的試片供檢驗。因為高溫潛變所引起的伸長量，可藉著測量查覺。金屬試片以顯微鏡檢查，就會顯示出潛變所伴隨之損壞(圖27)。理論的潛變曲線可在使用中加以證明，且其路徑改變的範圍與金屬的顯微結構有關聯。

圖27中的顯微鏡照片1，雖然金屬已降伏到某種程度，但晶粒組織仍沒有小孔出現。每小時的潛變速率很慢，但經過相當長的時間後，顯微鏡照片2就能顯現有微孔出現。這些孔逐漸增加而形成網狀，然後再形成如顯微鏡照片3所示之微龜裂。此時潛變之速率將快速地增加，而微龜裂會變的更長，且成長速度亦會變得更快，使金屬快速地接近破壞邊緣。

圖27

與高應力和高溫度相關之潛變，會受到管線支撐系統之影響。吊架和支架有缺陷，將會使管壁上之應力增加，進而導致潛變破壞。潛變破壞最可能發生在管壁之焊道上，故並無一簡單的整體測量法可提供一沿著潛變曲線進行的損壞是否達到危險程度的可靠線索。

因腐蝕和沖蝕而磨損之金屬可能在管壁上形成一深孔，亦有可能貫穿管壁。從槽狀蝕損到壁厚均勻磨損之大區域性侵蝕亦可能發生。壁厚測量偵測可測得金屬損失率擴展之情形。超音波測量法是一簡單且可靠之方法，但與其它之非破壞性管路檢驗方法一樣，需要先拆除受檢區域的保溫材料，然後才能進行檢測。

管壁上之龜裂經常發生在很高能量管線上，尤其常發生在焊道上或靠近焊道處。許多破壞機構都是從該處開始產生的。龜裂可能從表面或表面下形成，且單靠一種檢驗方法並無法偵測出所有龜裂，或無法從龜裂評估出劇變式破壞之潛在威脅。如果不是單獨使用的話，今日所採用的所有檢驗方法用來檢測裸露之金屬表面都很敏感、亦很可靠。拆除管線的熱保溫材料成了必要之步驟，因此須再一次的考慮保溫蓋板之可拆除性和可更換性。

對於表面之龜裂而言，使用液滲法（Liquid-Penetrant Method，簡稱PT）檢查是最普遍的。焊道和高應力位置被列為最優先受檢區。管壁很厚之區域受到熱循環之影響力更大。管線內部必須承受水的噴射和閃化之位置，亦都比較可能產生龜裂。

磁粉探傷檢驗（Magnetic-Particle Inspection，簡稱MT）可偵測表面下某些深度之龜裂和不連續性，而超音波法則可搜尋整個管壁厚度內之瑕疵。或以X射線或伽瑪射線作放射線照相檢驗（Radiographic Examination，簡稱RT），同樣可找出整個管壁厚度內之瑕疵。聲射法（Acoustic Emission Method）則仍在研究發展之中。

四種偵測龜裂的主要方法中，每一種方法在執行檢驗和詮釋上都需要一些技巧。紀錄的持續有恆與客觀性亦是一項很重要的因素。許多推論的瑕疵位置所顯現之線性指示，是否代表真有龜裂存在仍有很多爭議，甚至在拆開保溫詳細檢查管外表後依然如此。使用超音波檢驗時，甚至是經穩定改良後之設備，都仍無法精確偵測出每一處龜裂和排除每一個假的警訊。焊道位置的外面和裡面都有不連續情形時，尤其更難以詮釋。不銹鋼比鉻鉬合金鋼更難以用超音波法檢驗。

與先前或最初(基準)的檢驗結果相比較，自然是很有幫助的，就好像把兩種或更多種檢驗方法之檢驗結果相互比較印證一樣。以放射線照相之照片、相片、或圖28所示之超音波設備、錄影帶等來保存檢驗結果，可用來做進一步之研究和將來比較時用。

圖28                          圖29

圖29所示之遙控機械設備是用來更接近管線內部，以進行觀測任務或做其它型式之檢查。此裝有輪子之設施，可涵蓋500英呎長之管線，設備後拖著電力和控制電纜。如管線的內表面很乾淨的話，小錄影機的清晰度足以捕捉明顯的表面瑕疵。此設備有能力穩定地通過彎管、彎頭和三通管，不過卻無法通過許多種管閥。使用較長和更複雜的機器可以攀爬垂直管線，攀爬時先夾在管壁上分段上爬。其可執行之工作包括超音波檢驗和放射線照相，此時底片裝在管線外。內部遙控機械之費用，可以節省保溫材料之拆除和更換之費用來彌補。以此機械測得的檢驗結果，品質雖有穩定之改善，但仍比不上外部檢驗之品質。滲透液探傷檢驗仍無法由管線內部進行。使用此遙控機械之另一個最大障礙，就是現有電廠中的管線很難找到入口進入。在焊接管線中，管閥閥體是唯一可供該設備進入管線內部之實際入口。

## 硬體檢查

以檢查管線的吊架、拘束器和保溫材料做為一般的管線金相檢驗的補充措施，很顯然是無可避免的，不過此方法較無法依靠先進之設備來進行。以目視檢查和簡單之測量，如果再配合適當的檢查週期和推論，通常就已足夠了。由固定在垂直管線上之指標和在永久結構物上原先已對準之記號組成的簡單顯眼標記，並獲得對管線位移範圍感興趣之電廠操作員之輔助，對於突顯熱或應力引起的位移量很有幫助。

吊架和支架之檢查可從徒步巡視開始，如果可能的話，要在冷機和熱機狀況下各巡視一次，以確定硬體的位置和狀況如支撐結構、銜接件、吊桿、可變支撐力彈簧吊架和定支撐力彈簧支架、管夾和管線下支架等。管線的斜度和間隙亦須查證。這時所需要的是敏銳的眼力和經驗，而不是電腦報表。管線之變形和移位，可提供支撐系統有瑕疵之線索。管線支撐系統發生變化的速度很緩慢，但却會發生毀滅性之災變，因此每年定期徹底的檢查，比為了填檢查表而每月隨便去巡視一下要強太多了。檢查員可用計算支撐系統時之數據在線上檢查系統，並要注意吊架和支架之性能。

# 感想與建議

此次出國受訓期間，發現Seong Hwa公司規模雖不大，惟其會議室及訓練教室所配備之白板均已由傳統式改為電子式，非常好用。據該公司表示，類此電子式白板在歐、美、日等先進國家已相當普遍。茲將其特點簡介如下：

  - 捲動式螢幕

當白板正面不敷使用或所寫資料稍後又會用到時，可操控開關以捲動螢幕，將正面已使用之部分捲至背面暫時保留，同時將原在背面之空白部分移至正面繼續使用。

  - 電動擦

可觸動開關擦除整面資料，既省時又省力。

  - 影印功能

白板本身就具備影印功能，可將白板上之資料在擦除前直接影印下來。如此一來，學員就可以專心聽講，提升學習效果，不必又要記筆記又要聽講，弄得兩頭空。

本公司一向注重員工在職訓練，若能購置此種電子式白板供各訓練場所廣泛使用，必能嘉惠講師及學員，提升訓練績效。