行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：其他）

赴日本執行大容量無熔線斷路器監督試驗

工作報告

服務機關：經濟部標準檢驗局

姓名職稱：技士/技士

劉德聰/林聰明

派赴國家：日本

出國期間：中華民國96年01月29日

至02月01日

報告日期：中華民國96年04月12日

行政院研考會/省（市）研考會 編號欄

# 摘  要

依據目前本局已公告內容，無熔線斷路器產品為應施檢驗品目之一，其適用標準為CNS 14816-2；凡適用於頻率60Hz、交流電壓600V以下之電路保護用且額定電流800A以下之電流動作型無熔線斷路器產品皆屬本局檢驗之範圍；本次申請者無熔線斷路器產品申請之試驗標準為CNS 14816-2，其產品型式NF800-CEW型式之額定啟斷容量為50kA at 230V、40kA at 380V、36kA at 440V，其中有40kA at 380V、36kA at 440V等二種額定啟斷容量值超過本局試驗設備容量範圍，且型式NF800-CEW為B類無熔線斷路器，需加測附錄F試驗項目，但本局目前尚未建置完整有關附錄F試驗所需之設備，因此無法於本局試驗室進行標準規定之所有試驗，鑑於該產品仍屬應施檢驗品目且於國內市場確實有所需求，因此業者申請本局派遣相關人員赴日本試驗室以臨場監督試驗方式辦理前述本局無法測試之項目；本案完成後，除可提供目前尚未建置設備參考及對類似之商品於輸入國內時的檢驗提供一套解決的方案外，並能藉由參考國外試驗室設備建構及管理方式，以改善國內試驗室相關設備及提昇檢驗技術能力。

目   次

內容	頁碼

一、目的…………………………………………………………………………3

二、工作過程及心得…………………………………………………………3~4

三、檢討建議事項………………………………………………………………4

四、總結………………………………………………………………………4~5

本文

一、目的

本案監督試驗之申請者為「攝陽企業股份有限公司」，該公司代理日本三菱電機公司產製之無熔線斷路器產品，本次申請之無熔線斷路器產品型號分別為NF800-CEW，委託試驗案號為90305- 100338案，試驗依據標準為CNS 14816 -2。此行主要目的在於見證前次之順序IV短路試驗項目時發生起火燃燒情形，未符合標準規定，經該公司自行改善後通知本局重新辦理試驗上述產品有關順序IV額定短時間耐電流440V 9.6kA及附錄C個別極短路啟斷容量254V 9kA短路試驗與短路試驗後需確認的試驗項目。

本案擇定監督試驗人員由本局第六組技士劉德聰及技士林聰明負責監督試驗任務。

二、工作過程及心得

## 依事先擬定之「監督試驗計劃時程表」執行，時程共排定二天進行。說明如下：

## 一月三十日：於三菱電機公司日本福山工廠試驗室，先進行試驗前的簡報及討論會議，包括核對試驗的樣品規格、數量及程序等，隨後參觀試驗室之各項必要試驗設備、相關文件及校驗資料後，開始進行無熔線斷路器短路試驗前需確認的試驗項目（200%過負載跳脫測試）、短時間電流測試、短時間電流測試後的溫升試驗及繼續執行個別極短路試驗以及短路試驗後需確認的試驗項目（包括：耐電壓測試及250%過負載跳脫測試）。

## 一月三十一日：於三菱電機公司日本福山工廠試驗室繼續執行短路試驗以及短路試驗後需確認的試驗項目（包括：耐電壓測試及250%過負載跳脫測試）。監督試驗結束後，除了由三菱福山工廠試驗室提供測試數據報告與本局監試人員之紀錄詳加核對確認無誤後，並要求申請者對於產品技術資料內有疑義或應修改的部分提出說明及訂正。

三、檢討建議事項：

## 本案完成後，除可提供目前尚未建置設備參考及對類似之商品於輸入國內時的檢驗提供一套解決的方案外，並能藉由參考國外試驗室設備建構及管理方式，以改善國內試驗室相關設備及提昇檢驗技術能力。

## 此次監督試驗之經驗，於回國後可望藉由類似一致性研討的方式，讓本局於執行檢驗相同性質之案件的模式皆有一致性的觀點與作法。

四、總結：

# 此次監督試驗因某些試驗項目（例如：溫升試驗）所費時間甚長，甚至準備工作亦不容易，因此試驗程序的安排格外重要，大致而言，本次的試驗安排尚屬流暢，該公司試驗室負責人員對於本局人員所提出之問題，均能充分配合予以解說，並詳盡地解說該公司所有的試驗設備，讓本局人員對於大容量斷路器之短路試驗設備與試驗室試驗流程有更深入之了解與啟發，足供往後購置之參考。