出國報告 (出國類別：實習)

核能電廠營運檢測超音波檢測

人員能力驗證資格證照考試

服務機關：臺灣電力公司核能發電處

姓名職稱：張景隆 / 核能工程監

童振昌、胡明權 / 核能工程師

派赴國家：美國

出國期間：自民國96年6月9日至96年7月28日

報告日期：民國96年8月27日

QP – 08 – 00   F04

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：核能電廠營運檢測超音波檢測人員能力驗證資格證照考試

頁數  43  含附件: □是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話:台灣電力公司/陳德隆/(02)2366-7685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

張景隆、童振昌、胡明權/台灣電力公司/核能發電處/
核能工程監、核能工程師/(02)23667066

出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他

出國期間：自96年6月9日至7月28日  出國地區：美國北卡電力研究院

報告日期：96年8月27日

分類號/目

關鍵詞：超音波檢測能力驗證資格考試

內容摘要：（二百至三百字）

核能電廠營運期間檢測，法規規定執行超音波檢測人員必須經過檢測能力驗證(Performance Demonstration)資格考試，取得合格證照後才能執行各種組件之超音波檢測工作，本項檢測能力驗證資格考試由美國電力研究院非破壞檢測中心(EPRI NDE Center)辦理，本公司每年均選派核能電廠超音波檢測人員前往參加能力驗證資格考試以符合法規規定。此次能力驗證資格考試之項目包含有：管路銲道裂縫手動檢測、長度量測、深度量測、管路銲道裂縫相位陣列檢測、長度量測、覆層焊道檢測、反應器壓力槽焊道裂縫手動檢測、長度量測、深度量測等九項。考試結果，本次參加的三人中有5人項合格。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://report.nat.gov.tw）

目             錄

內                      容	      頁次

- 目的與過程……………………………………………  4

- 管路銲道裂縫手動UT檢測(Piping Weld Detection) 、長度量測(Length Sizing)能力驗證考試……………  6

- 管路銲道裂縫手動UT深度量測(Piping Weld Through Wall Depth Sizing) 能力驗證考試………………… 14

- 管路銲道裂縫OMNI相位陣列UT檢測(Piping Weld OMNI PA Detection)、長度量測(Length Sizing)能力驗證考試………………………………………………………  21

- 覆層焊道(Weld Overlay)手動UT檢測能力驗證考試	 ………………………………………………………… 26

六、反應器壓力槽焊道手動UT檢測(RPV Weld Detection )能力驗證考試……………………………………………34

七、結論與建議………………………………………………38

一、目的與過程

1982年美國BWR電廠不銹鋼管路焊道陸續發現有晶間應力腐蝕龜裂（IGSCC），為確保檢測效果，美國NRC要求IGSCC超音波檢測人員必須通過證照考試，而由美國電力研究院非破壞檢測中心（EPRI NDE Center）發展出不銹鋼管路焊道晶間應力腐蝕龜裂超音波檢測考照制度。後來EPRI又陸續發展出管路焊道裂縫深度評估、管路覆層焊道裂縫檢測等超音波檢測考照項目。

ASME Code 1989 Addenda首次將超音波檢測能力驗證規定於Sec.XI Appendix VIII，要求無論BWR電廠或PWR電廠超音波檢測人員均須通過相關之能力驗證資格考試。

至ASME Code1998止，超音波檢測能力驗證共分為10個項目：

1、管路焊道部分

- Supplement 2－Wrought Austenitic

- Supplement 3－Ferritic

- Supplement 9－Cast Austenitic

- Supplement 10－Dissimilar Metal

- Supplement 11－Overlay

2、壓力槽部分

- Supplement 4－RPV Clad/Base Metal Interface Region

- Supplement 5－RPV Nozzle Inside Radius Section

- Supplement 6－RPV Welds Other Than Clad/Base Metal Interface

- Supplement 7－RPV Nozzle-to-Vessel Weld

3、其他

- Supplement 8－Bolts and Studs

為因應能力驗證之要求，美國15家電力公司組成一合作計畫PDI（Performance Demonstration Initiative），由EPRI NDE Center逐步將能力驗證資格考試項目所需要之軟硬體建立，目前除了Supplement 9（Cast austenitic piping welds）外，其他項目已經接受電力公司非破壞檢測人員能力驗證資格考試。

本公司自1985年起每年選派適當人員赴EPRI參加上述管路焊道超音波檢測能力驗證資格考試，今年共選派三人參加九種超音波檢測能力驗證資格考試，分別為：管路銲道裂縫手動檢測(Piping Weld Detection)、長度量測(Length Sizing)、深度量測(Through Wall Depth Sizing) 、管路銲道裂縫相位陣列檢測(Piping Weld OMNI PA Detection) 、長度量測(Length Sizing) 、覆層焊道檢測(Overlay)、反應器壓力槽焊道手動UT檢測(RPV Weld Detection) 、長度量測(Length Sizing) 、深度量測(Through Wall Depth Sizing)等九項。

資格考試結果，有5人項合格：

| 項目 姓名 及結果 | 管路銲道手動 | 管路銲道相位陣列 | 覆層焊道檢測 | 反應器壓力槽焊道手動 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 檢測能力 | 長度量測 | 深度量測 | 檢測能力 | 長度量測 |  | 檢測能力 | 長度量測 | 深度量測 |
| 張景隆 | 合格 | 合格 | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 童振昌 |  |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 胡明權 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、管路銲道裂縫手動檢測(Piping Weld Detection)能力驗證考試

1. 前言

裂縫檢測包括碳鋼(再授證考試免考碳鋼)及不銹鋼(含IGSCC)的裂縫檢測與長度量測，檢測掃描方式包含單邊及雙邊。本次有二人參加，為再授證考試，不考碳鋼，僅考不銹鋼(含IGSCC)的裂縫檢測與長度量測，考試是以手動脈波反射式超音波檢測儀自鋼管外表面檢出奧斯田鐵系位於檢測區域內之瑕疵(IGSCC)及瑕疵(IGSCC)之長度量測。

2. 考試須知及規範

(1)再授證考試，考4塊不銹鋼、3塊或4塊IGSCC試件，試件編號308，外徑12"~24"，厚度0.80"~1.40"，一塊由上游接近銲道執行單邊檢測及3塊雙邊檢測。3塊雙邊檢測的試件其中2塊有縱向焊道。

(2)提、背包及電子設備、手機等集中放在門口。

(3)考試有時間限制。

(4)不得以鉛筆作答，必須使用墨水筆作答。

(5)必須使用通過EPRI認證的超音波檢測設備。

(6)可向EPRI借用認證過的各式探頭。

(7)所有的IGSCC都可以檢測出來。

(8)在答案卷上填寫瑕疵的外徑長度即可，不需換算成實際內徑長度。

(9) EPRI不再告知candidate任何一科考試瑕疵的數量。

(10)本科目不提供校準規塊(Cal.Block)，得使用替代規塊(Alt.Block)校準。

(11)將單邊檢測試件的遠邊及焊道包括焊道近邊的熔線都包覆起來。

(12)考試時可以利用練習試件做為考試試件的參考。

(13)交卷前，candidate的校準報告必須齊備，並且將答案成立的過程實際作給EPRI之考官查證。

(14)考完試後須將試件上的註記及耦合劑擦拭乾淨。

(15)熱室有數台監視器監看中，超音波檢測儀USN 60必須經由EPRI人員刪除儲存的檔案資料後方能攜出熱室。

(16)Yellow Paper及手寫的筆記、便條紙等都不得攜出熱室。

3. 檢測設備

(1)本次參加驗證之二人都使用經過EPRI認証的超音波檢測儀USN 60及連接線。

(2)使用經過EPRI認証的Krautkramer製造的非一體成形橫波複合(Composite)換能器，換能器角度包含了45、60、70度，換能器尺寸包括直徑.250"、.375"、.500"，頻率為1.5MHz、2.25MHz。

(3)管壁厚度大於0.50"的奧斯田鐵單邊檢測必須加做縱波檢測，故使用經過EPRI認証的RTD及Megasonic CSS(CGD可以使用，但是不能列入選用探頭總覽報告表格裡)系列的一體成形、頻率為1.0MHz~2.0MHz、聚焦深度為0.80"~1.50"的折射縱波探頭。

(4) USN-60數位超音波檢測儀，其設定要求如下表所示：

| USN-60 |
| --- |
| 探頭頻率 （MHz） | Energy | 阻尼 | PRF Mode | 儀器頻率 （MHz） | Rectify | Reject | Display Start |
| 1.0 | High | 1k | Auto high | 1.0 | Full Wave | 0 | IP |
| 1.5 | High | 1k | Auto high | 2.0 or 2.25 | Full Wave | 0 | IP |
| 2.0 | High | 1k | Auto high | 2.0 or 2.25 | Full Wave | 0 | IP |
| 2.25 | High | 1k | Auto high | 2.0 or 2.25 | Full Wave | 0 | IP |
| 3.0 | High | 1k | Auto high | 2.0 or 2.25 | Full Wave | 0 | IP |
| 3.5 | High | 1k | Auto high | 4.0 or 5.0 | Full Wave | 0 | IP |
| 4.0 | High | 1k | Auto high | 4.0 or 5.0 | Full Wave | 0 | IP |
| 5.0 | High | 1k | Auto high | 4.0 or 5.0 | Full Wave | 0 | IP |

4. 校準

(1)校準前在合適的參考規塊（IIW、Rompas）上作實際量測，以確定實際探頭角度和入射點。

(2)最小的全螢幕寬(FSW)必須能涵蓋檢測區域並且足以提供音波路徑的變動。

(3)檢測校準時需先設定螢幕距離Screen Distance，使螢幕距離能夠含蓋檢測區域，從焊道底部起1/3T，及焊道兩旁各1/4"範圍，如下圖所示C-D-E-F為檢測區域，再建立校準規塊內凹槽之參考信號達到全螢幕80%即可。

焊道檢測區域

5. 參考靈敏度

(1)必須建立參考靈敏度，以便執行檢測時可以互相比對。

(2)將探頭放置於替代校準規塊上(EPRI HT834036)，在探頭的有效範圍內取得來自替代校準規塊內表面人工刻槽的最大回波，調整增益使振幅高度在全螢幕高度的80％~90％之間。

(3)在欲檢測的試件上，將探頭以周向緊鄰焊道放置，取得來自試件邊緣的回波信號，調整增益使振幅高度在全螢幕高度的100％(試件的銲道兩側都用此模式建立參考靈敏度。)

(4)將內表面回波放在螢幕第七格較為適當，除了增加螢幕解析度，還可消除來自焊道和外表面時有時無的雜訊。

(5)以上建立的參考靈敏度適用於軸向和周向檢測。

6. 檢測靈敏度

(1)檢測靈敏度必須在欲檢測的試件上建立。將探頭放置在銲道(探頭背向焊道)旁的母材上，然後調整增益，直到管壁內表面(ID roll)的回波信號振幅在全螢幕高的5~20％之間，依照經驗法則，又以10％為最適當，因為Candicate將不會忽略僅及30％的瑕疵。

(2)在使用60和70度高角度探頭掃描的時候，來自管壁內表面(ID roll)的的折射縱波回波信號也許不容易辨識，可以以"平均水平時基雜訊"來代替內表面回波信號。

7. 檢測技術

(1)使用1/2V-path檢測技術。

(2)探頭之公稱中心頻率應自下表選用：

| 奧斯田鐵系 |
| --- |
| 公稱壁厚 | 橫波頻率MHz | 折射縱波頻率MHz |
|  | IGSCC檢測 | 非IGSCC檢測 | IGSCC檢測 | 非IGSCC檢測 |
|  | 雙側 掃描 | 單側 掃描 | 雙側 掃描 | 單側 掃描 | 雙側 掃描 | 單側 掃描 | 雙側 掃描 | 單側 掃描 |
| ≦0.50" | 2.25 | 2.25 | 2.0 2.25或 5.01 | 2.0 或 2.25 | 4.0 或 5.0 | 4.0 或 5.0 | 4.0 或 5.0 | 4.0 或 5.0 |
| ＞0.50" ≦2.00 | 1.5 | 1.5 | 2.0 或 2.25 | 2.0 或 2.25 | 1.5 至 2.25 | 1.5 至 2.25 | 2.0 至 5.0 | 2.0 至 5.0 |
| ＞2.00" | 1.5 | 1.5 | 2.0 或 2.25 | 2.0 或 2.25 | 1.5 至 2.25 | 1.5 至 2.25 | 1.0 至 2.25 | 1.0 至 2.25 |

(3)探頭之晶體尺寸應自下表選用：

| 公稱管徑 | 允許之最大 橫波探頭 晶體尺寸 | 允許之最大縱波探頭 晶體尺寸 Inches mm |
| --- | --- | --- |
| ≧2" ≦4" | 0.25" | 0.20 ( 0.30 5 ( 10 |
| ＞4" ≦12" | 0.50" | 0.30 ( 0.60 10 ( 14 |
| ＞12" ≦24" | 0.50" ( 1.0" | 0.60 ( 1.0 16 ( 26 |
| ＞24" | 1.0" | 1.0 ( 2.0 26 ( 51 |

(4)在考試件上以鉛筆標示銲道中心線。

(5)在考試件的上、下游以鉛筆標示各個角度探頭的入射點到焊道中心線的距離。例如：T×tan45＝45º的探頭入射點到焊道中心線的距離，以確定音波能有效的涵蓋檢測區域，60º及70º依此類推。

(6)依照EPRI Yellow Paper 排定的探頭順序掃描檢測：45ºS-1.5MHz＞45ºS-2.25MHz＞60ºS-1.5MHz＞60ºS-2.25MHz＞RL

(7)執行雙邊軸向檢測時，音波必須從兩個方向垂直於焊道軸線，即將探頭置於焊道兩側，使音束垂直射向焊道掃描。執行單邊軸向檢測時，必須確認高角度的橫波及縱波能穿過焊道到達遠邊的檢測區域。

(8)執行周向檢測時，將45ºS探頭置於母材上，以足夠的音波斜向焊道的方式掃描。掃描時，探頭歪斜指向焊道的角度以10到45度最適合。由於周向檢測IGSCC試件時經常受到焊冠阻擋，應選用經過研磨的楔形塊以及尺寸較小的探頭。或許有必要在粗糙的銲道上執行周向檢測時，得塗抹較厚的耦合劑。

(9)檢測時注意事項：1)經常和練習試件的信號比對。 2)對可疑的顯示以設定參考靈敏度（Reference Level）時的增益加以過濾。 3)加強檢測雜訊/信號比小於1：4的顯示。 4)比對Flaw Area及Unflawed Area的信號。

8. 評估顯示

(1)所有可疑的瑕疵顯示，不論振幅高低都有擴大檢查的必要，俾能對可疑瑕疵顯示的特徵和所在位置等提出更為精準的評估。

(2)瑕疵顯示特性：1)或許可從對邊檢測確認的顯示。 2)探頭向左、右斜向焊道掃描時信號仍然駐留的顯示。 3)使用高角度探頭掃描時，仍然具有相當振幅的顯示。 4) 有明確的起始點和結束點的顯示。 5)沿著焊道長度平移探頭時信號會在時基線上發生位移變化以及信號振幅會在時基線上起伏不定的顯示。 6)繪製焊道剖視圖時，位於如熱影響區等可能生長瑕疵區域的顯示。 7)具有瑕疵尖端的顯示。 8)具有高信號/雜訊比的顯示。 9)探頭前後移動時，信號緩升緩降的顯示。 10) 探頭前後移動時，信號呈現自動扶梯(Escalator)狀的顯示。 11)探頭前(焊冠磨平時)後移動時，信號呈現"行走"狀態的顯示。 12)在近邊執行單邊檢測平移探頭時，所產生的獨特回波。 13)執行單邊檢測時，經由不同角度探頭確認的顯示。

(3)幾何形狀顯示特性：1)無法從對邊檢測確認的顯示。 2) 探頭向左、右斜向焊道掃描時信號迅速下沉的顯示。 3)使用高角度探頭掃描時，信號消失或信號振幅銳減的顯示。 4)其它的檢測區域也有同樣信號的顯示。 5)沿著焊道長度平移探頭時信號不會在時基線上發生位移變化以及信號在時基線上的振幅保持協調的顯示。 6)繪製焊道剖視圖時，不位於如熱影響區等可能生長瑕疵區域的顯示。 7)繪製焊道剖視圖時，發現是已知幾何形狀、可以經由Oº探頭檢測確認的顯示。 8)在近邊執行單邊檢測時，遠邊將不會產生幾何形狀回波。 9)難以再次產生信號的顯示。 10) 執行單邊檢測時，無法經由不同角度探頭確認的顯示。

9. 結論

(1)探頭的使用以橫波為主，楔形塊前緣及兩側均盡量磨除，磨除時將探頭連接到儀器，一面研磨一面觀看儀器上之Standing wave，只要雜訊不影響到ID，可以盡量磨，探頭越接近銲焊中心越能獲得較佳的回波動態，所以均使用小尺寸的0.375"探頭，較少使用0.5" 探頭。遇到表面粗糙不平時，則使用0.25"探頭。IGSCC之檢測以獲得較佳之Accessibility為主。

先以45°Shear 1.5MHz檢出焊道兩側的可疑顯示，再以45°Shear 2.25MHz探頭驗證。如果45°Shear2.25MHz探頭的音波穿透能力及信號品質優於45°Shear 1.5MHz，則繼續使用60°Shear 2.25MHz來檢測焊道兩側的可疑顯示。反之，則使用60°Shear 1.5MHz來檢測焊道兩側的可疑顯示。

由於IGSCC回波反射頻率不一，有時60°2.25MHz探頭能截取比1.5MHz更好的信號，有時比1.5MHz差，一般而言，1.5MHz可以檢出所有的瑕疵，2.25MHz也許對某些瑕疵的檢出比1.5MHz來得好。

比較困難的是EPRI的試件在檢測區域表面接近焊道熔線之掃描位置都安排了凹陷，探頭進入凹陷區域時，信號斷續不明，探頭後退會失去信號，後退太遠又掃描不到根部，其中一塊上的幾個缺陷要由遠端(Far Side)來決定，遇到這種狀況時，宜改用小尺寸探頭執行檢測。

單邊檢測時來自遠邊振幅高的信號僅能參考，宜使用EPRI認証的各式探頭確認瑕疵信號，然後以45°Shear量測出來的數據為準，以降低瑕疵長度誤差，也要注意縱波探頭在試件內因為波式轉換產生的回波信號或是幾何形狀產生的回波信號。

(2)雖然IGSCC檢測考試試件只有4塊，但是困難度也最高。檢測時宜從焊道後方母材往熔線方向做Raster Scan（光柵式掃描），一方面調整出適宜的信號雜訊比，另一方面可以觀察來自母材內表面和焊根、配接孔等幾何形狀回波、甚至於瑕疵回波的相異處。

檢出一或幾個疑似IGSCC的信號後，必須以多種不同角度的探頭來互相驗證。至於焊冠的阻擋及粗糙不平的試件表面，都可以以更換楔塊角度及探頭尺寸來克服。小尺寸的45°橫波探頭適合在粗糙的焊冠上執行周向檢測，並且比大尺寸的探頭更能接近熔線以檢出軸向瑕疵。

由於IGSCC多生成在Weld Root和Counterbore之間的熱影響區，以直波檢出和IGSCC信號相似的Counterbore位置是一個重要的步驟。

在評估方面有幾個重點，首先，瑕疵回波的幾個特性必須充分掌握，例如: Faced Signal Obviously、Signal Walk on Baseline for a Distance、Dual Sided Access使用相同以及不同角度探頭而檢出位置相同並且特性相同的信號等。其次，仔細一點的話，在使用適當角度的探頭和適度降低增益控制(Reference Level)、而且水平基線上完全沒有雜訊的情形下，瑕疵尖端很容易被檢出，並且明確的顯示在Baseline上。

(3)考試時，EPRI對准予考生Relook之新規定比以前嚴格，考生想要Relook須提出對程序書強而有力的理由，EPRI考官才會核准。本次因檢測完所有試塊仍未找到Axial Indication，研判可能藏在306試塊裡面，所以要求考官要Relook 306試塊，考官問要Relook理由，回答說miss a Axial Indication，他認為該理由與程序書無關，不准Relook。所以任一試塊要很有把握才繳卷，否則想要Relook須看考官臉色。

三、深度量測(Through Wall Depth Sizing) 能力驗證考試

電廠營運後所產生之瑕疵，經檢測出瑕疵所在，須再利用裂縫深度超音波量測技術，將裂縫之深度準確量測。

1. 資格考試內容概述

本次裂縫深度評估能力授證考試因參與之人員均屬再授證考試，只需考五塊全為IGSCC試件。每塊均各指定一個位置，應試者需將各指定區域之裂縫深度執行量測後，將裂縫高度、剩餘厚度、裂縫位置之銲道厚度填在答案紙交卷。考試時間為2天。

2. 量測方法介紹

裂縫深度超音波量測技術可分為A.音波行程(時間)絕對法(AATT) B.音波行程(時間)相對法(RATT) C.波式轉換法 (Bi-model)。

A.音波行程(時間)絕對法(AATT)：

T =  試件厚度

H =  裂縫高度(深度)

RL =  剩餘厚度

a   本法可使用標準參考校準塊及等比例深度側鑽孔 / 刻槽校準塊執行深度校準。

b   螢幕水平距離校準可採取等比例深度校準(Depth Calibration)或音波行程距離(Metal Path)校準(探頭入射角必須正確)。

c   直接量測尖端回波行進時間(距離)得知裂縫高度(深度)。(本法必須先找到裂縫最大回波位置，再往前推找到尖端回波。通常由瑕疵側量測，若使用縱波量測時音波可由遠邊穿過焊道取得裂縫尖端面之回波，此時需將探頭再前移降3dB振幅之回波位置，才是真正裂縫尖端位置。)

d  螢幕呈現之回波其音程讀值為剩餘厚度(RL)，裂縫高度(H)=試件厚度(T)－剩餘厚度(RL)。

B.音波行程(時間)相對法(RATT)

a  使用等比例深度刻槽校準塊，同時
取得淺刻槽之底部及尖端回波間距
，執行螢幕水平距離校準，使兩回波
間距讀值等於刻槽高度。

b. 量測試件時可前後移動探頭觀察裂
縫底部回波前方伴隨消長之尖端回
波，不需取得最大振幅回波，由兩
波間距即可算出裂縫高度。

c. 由於音束擴散角之限制，相對法僅
適用在淺裂縫(低於0.3()之量測。

C. 波式轉換法(Bi-model)

3.程序書規定

程序書對於最初評估所使用之探頭頻率規定如下：

| 試件厚度t | 橫波探頭 | 縱波探頭 |
| --- | --- | --- |
| t ( 0.50( | 2.25 – 5.0 MHz | 2.0 – 5.0 MHz |
| 0.50(< t ( 2.0( | 1.5 – 5.0 MHz | 2.0 – 5.0 MHz |
| t > 2.0( | 1.5 – 5.0 MHz | 1.0 – 5.0 MHz |

最初評估完成之後，則可另外使用更高頻率之探頭作進一步之評估。

程序書對於所使用之探頭尺寸規定如下：

| 公稱管徑D | 橫波探頭最大尺寸 inches | 橫波探頭最大尺寸mm | 縱波探頭最大尺寸 inches | 縱波探頭最大尺寸mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2(≤D( 4( | 0.25 | 7 | 0.20 x 0.30 | 5 x 10 |
| 4(＜D(12( | 0.50 | 13 | 0.30 x 0.60 | 10 x 14 |
| 12(＜D( 24( | 0.50 x 1.0 | 16 x 10* | 0.60 x 1.0 | 16 x 26 |
| D> 24( | 1.0 | 16 x 10* | 1.0 x 2.0 | 26 x 51 |

*橢圓形晶片探頭

對不同深度之缺陷，可依程序書規定使用不同角度探頭，並配合各種不同的量測方法－音波行程(時間)絕對法(AATT)、音波行程(時間)相對法(RATT)、波式轉換法 (Bi-model)，詳細搭配方式列於下表：

| 材質厚度( 0.50( |
| --- |
| 缺陷剩餘高度 Remaining Ligament (RL) | 探頭角度 Angle(s) | 量測方法 Technique(s) |
| RL ( 0.20( | 70° and ODCR | 絕對法 |
| RL > 0.20( | 60° ~ 70° | 絕對法或相對法* |
| 0.50(< 材質厚度 ( 1.00( |
| 缺陷剩餘高度 Remaining Ligament (RL) | 探頭角度 Angle(s) | 量測方法 Technique(s) |
| RL ( 0.20( | 70° and ODCR | 絕對法 |
| RL > 0.20( ~ ( 0.70( | 60° ~ 70° | 絕對法或波式轉換法 |
| RL > 0.70( | 45° ~ 60° | 絕對法或相對法*或波式轉換法 |
| 材質厚度> 1.00( |
| 缺陷剩餘高度 Remaining Ligament (RL) | 探頭角度 Angle(s) | 量測方法 Technique(s) |
| RL ( 0.20( | 70° and ODCR | 絕對法 |
| RL > 0.20( ~( 0.70( | 60° ~ 70° | 絕對法或波式轉換法 |
| RL > 0.70( | 45° ~ 60° | 絕對法或相對法*或波式轉換法 |

首先利用高角度雙晶聚焦探頭或WSY-70探頭針對瑕疵所在給予量測，當深瑕疵(＞30％)時CE1會有一定程度的振幅程現。當瑕疵為較淺（＜30％）時，CE1之振幅很小或幾乎沒有。由此可初判瑕疵是深或淺。

再以表面爬波探頭(OD Creeping)驗證，若瑕疵很深達到外表面附近，表面爬波探頭會有很明顯之回波，且很敏感；若瑕疵很淺則表面爬波探頭無回波顯示。

也可使用45°橫波做全V掃描，當探頭音波直接打在瑕疵根部時，將探頭往後移動(即是全V掃描)，若是瑕疵很深則回波會延續很長(即是波之動態很長)，反之則立即消失(即是動態很短)。

如下圖所示：

由以上之量測後，再以音波距離絕對法依瑕疵深、中、淺，以不同之探頭給予量測。如下圖所示：

瑕疵量測時，因焊道並非很平整，必須持穩探頭使探頭與表面最大之接觸，而得到最大之尖端回波(尖端回波能量很小並不易辨認)。最佳的方式是將探頭能量直接打在瑕疵根部，左右平移找到最大的根部回波。再將探頭往前緩慢移動，根部回波會逐漸降低，瑕疵斜面回波會出現且逐漸升高，當探頭逐漸接近瑕疵尖端時，瑕疵斜面回波會逐漸降低，而隨即出現之微弱回波即是尖端繞射波。再依尖端回波出現之位置對應事先校正好儀器螢幕時基線代表之剩餘厚度(RL)，讀出其值即可。

若瑕疵是傾斜向探頭側，量測時由反方向量測較為靈敏。反方向量測時，探頭在瑕疵面回波常會掩蓋尖端繞射波。此時應在取得最接近表面之瑕疵面回波後，將探頭再往前推，直到該回波下降約3dB，該回波位置對應的深度才是真正瑕疵尖端深度。

每一種量測結果均必須以另外一種以上量測技術驗證才可得到較可靠之瑕疵深度。

4. 評分方式

每塊試件各指定一處位置量測缺陷深度，及格標準為所有試件統計其所叫缺陷深度與實際缺陷深度誤差總和之均方根值(RMS)不可大於0.125(，而RMS值的計算公式如下：

其中ti為實際缺陷深度

mi為所叫缺陷深度

n為試件數

5. 考試心得：

此次參加再授證考試，只需考五塊IGSCC試件。規劃以下列5步驟應試：

（1）選用正確雙晶聚焦縱波探頭，以絕對法直接尋找裂縫尖端繞射訊號，效果佳。五塊IGSCC試件均為0.8"厚試件，選聚焦深度=0.64"。

（2）先打裂縫根部，平移探頭找到裂縫根部之最大回波，再推探頭前進到焊趾線即停止。如下列圖示

（3）跨騎在焊趾不平處會得到假訊號，造成誤叫裂縫深度，須特別注意。

（4）爬波探頭騎在焊冠上倒打裂縫尖端，協助確認深裂縫，效果佳。

（5）其他探頭再確認：

a. 橫波相對到達時間法精確度量淺裂縫。

b. ADEPT 探頭以波式轉換法(Bi-model)確認中度裂縫。

（6）其他注意事項：

a. 在考試之前應先練習，並將所叫之答案與標準答案比對，以了解所使用之評估方法的正確性與校準的準確性，並作適度之修正。

b. 答案紙填寫的裂縫深度與剩餘厚度（Remaining Ligament），應特別注意不可弄錯。

c. 注意裂縫高度中，角隅至尖端回波信號的連續性，切忌將淺裂縫誤測為深裂縫或將深裂縫誤測為淺裂縫，因多數考試不合格者均有此慘痛的失敗經驗。

四、管路銲道裂縫相位陣列檢測(Piping Weld OMNI PA Detection)

、長度量測(Length Sizing)能力驗證考試

1. 資格考試內容概述

(1) 考照時間限制：約3~5天(含練習時間)，未明確規定。程序書編號與名稱：Zetec OmniScanPA 01 Rev.B，手動紀錄相位陣列式碳鋼與不銹鋼管路銲道瑕疵檢出與長度量度超音波檢測程序書（Procedure for Encoded, Manually Driven, Phased Array Ultrasonic Flaw Detection and Length Sizing in Ferritic and Wrought Austenitic Piping Welds）

(2) 電腦由EPRI提供，作業程式（Ultravision 1.1Q5）須自備安裝，程式鑰匙（Enable Key Module）自備。考試場所與手動超音波檢測考場相同。

(3) 考4塊或5塊不銹鋼、3塊碳鋼、3塊IGSCC試件，單邊掃描或雙邊掃描都有。

(4) 考場內不能使用大拇哥及行動電話。

(5) 監考官將資料考貝到電腦即可開始，資料包括練習試塊與考試試塊的檢測計畫、檢測報告、銲道表面形狀與厚度(Overlay)、已轉換好的各種角度檢測資料（*.opd檔）、分析畫面設定（along.rst）、資料整合用的批次檔（*.bvm）、練習試塊的標準答案（此答案未經EPRI修訂，故練習後需將自己的答案交給監考官核對），另有程序書備份供隨時查閱。以上資料若有不全，須向監考官索取。

(6) 研判後將答案填在答案紙（與手動IGSCC考試用的答案紙相同）上，包括裂縫編號、周向位置長度、軸向位置等；另將每一裂縫顯示的始末以量測標線及參考標線標示後，考貝電腦畫面（Printscreen）貼在WORD 檔一起交卷。交卷後評分約須30至60分鐘。

2. 研判技術

(1) 研判時依TRS270、TRS90、AXD0、AXD180、AXU0、AXU180順序將每筆資料逐一打開，開啟分析畫面設定檔，執行資料整合用的批次檔（*.bvm）將資料整合，先分析整合資料（Merged Data），將內建錯誤的銲道表面形狀與厚度(Overlay)刪除，載入正確的Overlay，把上視圖、正視圖、側視圖視窗全點開，概略觀察後執行切片分析，將明確的裂縫顯示的始末以量測標線及參考標線標示後，考貝電腦畫面（Print screen）貼在WORD 檔。

a. 試件厚度≦1”時， 資料檔名為≧TRS270、TRS90、AXD0、AXD180、AXU0、AXU180。

b. 試件厚度＞1”但≦1.5”時， 資料檔名為≧HTRS270、HTRS90、HAXD0、HAXD180、HAXU0、HAXU180。

c. 試件厚度＞1.5”時， 資料檔名為≧XTRS270、XTRS90、XAXD0、XAXD180、XAXU0、XAXU180。

d.軸向掃描整合資料一般又細分如：

（a）垂直銲道掃描所有角度，（如TRS270 Angle 40to70）

（b）偏左轉角15度，（如TRS255 Angle 40to70）

（c）偏右轉角15度，（如TRS285 Angle 40to70）

（d）垂直銲道掃描低角度，（如TRS270 Angle 40to55）

（e）垂直銲道掃描高角度，（如TRS270 Angle 55to70）

e.周向掃描整合資料一般又細分如：

（a）5個轉角全整合，（如AXD0skwall、AXD180skwall、AXU0skwall、AXU180skwall）

（b）單一轉角整合，如下表：

AXD0又分為22.5/30/37.5/45/52.5等5個單一轉角整合

AXD180又分為157.5/150/142.5/135/127.5等5個單一轉角整合

AXU0又分為337.5/330/322.5/315/307.5等5個單一轉角整合

AXU180又分為202.5/210/217.5/225/232.5等5個單一轉角整合

f.裂縫分辨指標（但非絕對）：

|  | 裂縫 | 配對孔 | 銲跟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 訊雜比 | 高 | 低 | 中低 |
| 起源於管內表面 | 是 | 否 | 是 |
| 低角度（40~55度） | 看得到 | 看得到 | 看得到 |
| 高角度（55~70度） | 看得到 | 看不到 | 看不太到 |
| 向左右轉角掃描 | 看得到 | 看不到 | 看不太到 |
| 波行動態 | 長 | 很短 | 短 |

(2) 可疑的顯示先標示於答案紙上，再執行其它視圖的切片分析，或分析未整合資料（Raw Data）觀察射頻訊號（A-Scan），或開對邊檢測資料依前述方式分析以相互驗證。

(3) 由於音波角度包含40~70度，所以配對孔（Counterbore）或銲根等幾何形狀回波可能超大，有異於傳統45或60單一角度所得到的回波， AlongScan一般只掃描1~3道，45度角不一定打得到裂縫根部角隅，這一點可能是相位陣列技術的罩門，在分辨時需多下功夫。

(4) 軸向裂縫顯示一定要觀察未整合資料（Raw Data），將每一轉角每一入射角度的射頻訊號（A-Scan）逐一觀察，其訊號的訊雜比要達到3以上、回波動態越長、兩個以上轉角都可打到才可考慮為軸向裂縫顯示，銲道內表面不平整或母材金相組織粗糙所產生的回波需細心分辨，以免誤判。

（5）周向裂縫長度量測：在C-Scan視窗，將斷層遊標由上下左右四方向圍住裂縫顯示，水平量測遊標與參考遊標則跨在裂縫顯示上，再移動量測遊標緩慢往上移動並觀察視窗上緣A-Scan 之裂縫回波高度變化，當裂縫回波達到最高時，調整增益控制使裂縫回波為80%FSH，再微幅移動水平參考上下移動並觀察視窗上緣A-Scan 之裂縫回波與雜訊回波高度變化，將雜訊回波儘可能壓低，此時裂縫長度清楚呈現，用垂直量測遊標與參考遊標置於裂縫兩端可直接讀出位置值。不銹鋼試件以裂縫回波沒入雜訊回波處為裂縫端點；碳鋼試件以裂縫回波高度降低到20%FSH處為裂縫端點。

3. 考試心得

- 手動相位陣列超音波檢測優勢：

- 設備比自動超音波檢測系統精簡。

- 可得永久訊號，比傳統手動超音波檢測可靠度高。

- 人員輻射劑量降低。

- 此技術已被業界普遍使用：GE 、WesDyne、Areva、SWRI、TVA、KPS等廠家都派員到EPRI考照，目前以覆焊及異材銲道檢測為主。

（2） 見大訊號就叫為裂縫不會漏掉大缺陷，可確保核能安全；小裂縫可能MISS CALL，配對孔及焊道根部反射回波可能False CALL導致考照失敗。

（3） 配對孔（ counterbore）對低角度音波很敏感，易產生大訊號造成「誤叫裂縫（false call）」，須特別注意，須用高角度音波確認並用A-Scan 觀察辨認訊號。

（4）焊道根部反射回波易產生大訊號造成「誤叫裂縫（false call）」，須用側視圖（VC-End）觀察回波起源位置，用上視圖（Top-C）觀察焊道根部回波影像。

（5）縱向焊道的根部反射回波類似軸向裂縫（Axial Crack）訊號，易造成「誤叫裂縫（false call）」，須特別注意。可註明：This flaw under long seam，評分時不計入「誤叫裂縫（false call）」。

（6）不銹鋼試件特別設計檢測範圍外有斜向裂縫，仍列為缺陷，但須特別註明：This flaw outside the extent of examination volume。以免評分時備列為「誤叫裂縫（false call）」。

（7）一般裂縫訊號指標為「起源於管內表面（ID Connect）」，但是當配對孔存在時，相位陣列低角度音波對配對孔的反射波會掩蓋此一指標，深裂縫都可能因此漏叫，造成嚴重誤判，須特別注意。把增益加高可能會有意想不到的發現。

（8）配對孔上緣的淺裂縫，更難分辨，容易漏叫，須以窄切片逐片仔細觀察，分辨配對孔與裂縫。

（9）軸向裂縫最好以「未整合資料（Raw Data）」研判，有點耗時，但效果很好。

五、覆層焊道檢測(Overlay)能力驗證考試

1. 資格考試內容概述

(1)考照時間限制：10天(含練習時間)

程序書編號：PDI-UT-8 Rev.F，包含不銹鋼及相異金屬之覆層焊道檢測，與舊版程序書最大的差異在於對探頭選用作更嚴格的規範。

(2)本項驗證考試共7塊，包含2"、4"、6"、12"、28"。

2" PSI+ISI有6種TYPE，試件含1塊標準型及1塊非標準型，4" PSI+ISI，6" PSI+ISI，12"1塊ISI 1塊PSI，28" PSI+ISI。每一試塊均有詳細圖面標示其管厚、Overlay厚度、檢測範圍、外徑周長OD等資料，考試時應多加利用圖面資料。

(3)報告要註明缺陷為：

1)ISI或PSI缺陷

2)周向或軸向缺陷

3)缺陷為Crack或LOB

4)位置X起點、終點

5)位置Y起點、終點

6)缺陷長度

7)RL（Remaining Ligament），報告最深之剩餘厚度，Axial 缺陷深度量勿需矯正，EPRI考評人員以電腦運算。

檢測報告上缺陷類別要作正確圈選，否則即使DETECTION正確亦屬錯誤False Call。

(4)PSI焊接過程應只具有周向瑕疵，但依程序書依然要用周向角度探頭作周向檢測校準。

(5)考試時需先以角波檢測ISI缺陷，再作PSI檢測，經監考官簽認後再作直波檢測，角波檢測與直波檢測所叫缺陷即使重複也不扣分。

(6)能力驗證及格標準：

1）缺陷檢出率80%以上

2）誤叫率（False Call）10%以下

3）長度的RMS≦0.75"（不含Axial的長度）

4）深度的RMS≦0.125"

以上4項全部合格才算通過考試。

2.	覆層焊道超音波檢測技術

(1)覆層焊道檢測範圍

註1：檢測寬度需涵蓋原始缺陷及焊冠兩側焊熔線(含熔媒BUTTERING)外至少0.5吋範圍，如焊冠寬度或位置不清楚，則須檢測整個覆層焊道表面。

(2)覆層焊道缺陷類別

1)ISI - 周向裂縫（裂縫延伸進入檢測厚度）

- 軸向裂縫（裂縫延伸進入檢測厚度）

2)PSI - Lack of bond (LOB)

- Interbead lack of Fusion (IBLOF)

- Contaminated Crack

檢測厚度=母材上部25%+覆層厚度

(3)探頭的選擇

1)探頭頻率的選擇

| 覆層厚度 | 覆層材料檢測 | 母材檢測 |
| --- | --- | --- |
| <0.30" | 2.0 - 4.0 MHz | 2.0 or 2.25 MHz |
| > 0.30" | 1.5- 2.25 MHz | 1.5 - 2.25 MHz |

2)探頭角度的選擇

標準型PSI覆層材料的檢測角度：

| 覆層厚度 | 探頭角度 |
| --- | --- |
| <0.60" | 0°, 70°, ODCR |
| >0.60" | 0, 60, 70, ODCR |

周向檢測時的角度除照上表選用，至少其中一角度尚須小於公式 求得之角度3度。

如下圖所，示由於OD曲面的關係，要用更小的入射角方能達到相同的檢測深度。

標準型PSI/ISI 原母材部分的檢測角度：

| 覆層厚度 | 軸向掃描 探頭角度 | 周向掃描 探頭角度 |
| --- | --- | --- |
| < 0.40" | 60 or 70 | 45 or 60 |
| > 0.40" <0.60" | 45 or 60 | 45 or 60 |
| >0.60" | 45 | 45 |

周向檢測時的角度除照上表選用，至少其中一角度尚須小於公式 求得之角度3度。

對非標準形Non-Standard Overlays上列二表適用，但由於OD表面斜坡TAPER或幾何形狀改變，周向或軸向檢測探頭角度有時亦須作適當修正，或使用模擬塊mock up來驗證正確的探頭角度。

3)探頭焦距(FOCAL DEPTH)的選擇

對標準型覆層檢測，探頭焦距由檢測的覆層厚度(檢測區域)來決定。

對厚度<0.60 PSI覆層檢測，70探頭焦距為覆層厚度之60%到125%。

對厚度>0.60 PSI 覆層檢測，60探頭焦距為覆層厚度之 60%到125% ，70 探頭焦距為覆層厚度之 25%到75%。

對ISI 覆層檢測，探頭焦距為ISI檢測區域之 60%到 125%對 ODCR探頭之焦距為對近表面 0.10〞深之側鑽孔 能得到一最少5:1雜訊比信號之焦距值。

但對周向檢測時尚須考慮到由於OD curvature造成音程的改變，音程的改變可由以下公式求得， 也就是將檢測深度作一適當的修正後再求其適合之探頭焦距。

對非標準型覆層檢測探頭焦距決定與標準型相同。但由於OD表面斜坡TAPER造成音程之增加，探頭焦距亦須作適當修正(如下圖示)。

4)探頭尺寸(SIZE)的選擇

探頭的選擇由下表E1由已知的探頭角度、頻率、探頭焦距查得。

如果檢測焦距是落在表上探頭的最小及最大焦距兩側，此時選擇更大尺寸或更小尺寸之探頭，使檢測焦距落在探頭焦距範圍的中間。

Table E1

Focal Sound Path(焦距行程) in Inches

| Minimum and Maximum achievable Focus (estimated) for RL Transducers |
| --- |
| Element Size | 2(7x10) | 2(8x14) | 2(10x18) | 2(15x25) | 2(20x34) | 2(24x42) |
| Housing Size | 20x20mm | 25x25mm | 30x30mm | 40x40mm | 50x50mm | 60x60mm |
| Freq | Angle | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| 1.0 | 45 |  |  | 0.39 | 0.98 | 0.59 | 1.18 | 0.79 | 2.17 | 1.18 | 3.15 | 1.57 | 4.72 |
|  | 60 |  |  | 0.39 | 0.79 | 0.59 | 1.18 | 0.79 | 1.77 | 0.98 | 2.95 | 1.38 | 4.33 |
|  | 70 |  |  | 0.39 | 0.79 | 0.59 | 1.18 | 0.59 | 1.77 | 0.98 | 2.95 | 1.18 | 3.94 |
| 1.5 | 45 |  |  | 0.39 | 1.18 | 0.59 | 1.57 | 0.79 | 2.56 | 1.38 | 3.94 | 1.77 | 5.31 |
|  | 60 |  |  | 0.39 | 1.18 | 0.59 | 1.57 | 0.79 | 2.36 | 1.18 | 3.54 | 1.57 | 4.92 |
|  | 70 |  |  | 0.39 | 0.98 | 0.59 | 1.18 | 0.79 | 2.36 | 1.18 | 3.35 | 1.38 | 4.53 |
| 2.0 | 45 | 0.39 | 0.98 | 0.59 | 1.18 | 0.79 | 1.77 | 0.98 | 3.35 | 1.57 | 5.12 | 1.77 | 6.30 |
|  | 60 | 0.39 | 0.98 | 0.39 | 1.18 | 0.59 | 1.57 | 0.79 | 2.95 | 1.18 | 4.72 | 1.57 | 5.51 |
|  | 70 | 0.39 | 0.79 | 0.39 | 0.98 | 0.59 | 1.38 | 0.79 | 2.76 | 1.18 | 4.33 | 1.38 | 4.92 |
| 4.0 | 45 | 0.39 | 1.38 | 0.79 | 2.36 | 0.98 | 3.54 | 1.18 | 3.94 |  |  |  |  |
|  | 60 | 0.39 | 1.38 | 0.59 | 2.17 | 0.79 | 2.76 | 0.98 | 3.54 |  |  |  |  |
|  | 70 | 0.39 | 1.18 | 0.39 | 1.97 | 0.59 | 2.56 | 0.79 | 3.35 |  |  |  |  |

Table E2

Focal Depth((焦距深度) in Inches

| Minimum and Maximum achievable Focus (estimated) for RL Transducers |
| --- |
| Element Size | 2(7x10) | 2(8x14) | 2(10x18) | 2(15x25) | 2(20x34) | 2(24x42) |
| Housing Size | 20x20mm | 25x25mm | 30x30mm | 40x40mm | 50x50mm | 60x60mm |
| Freq. | Angle | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| 1.0 | 45 |  |  | 0.28 | 0.70 | 0.42 | 0.84 | 0.56 | 1.53 | 0.84 | 2.23 | 1.11 | 3.34 |
|  | 60 |  |  | 0.20 | 0.39 | 0.30 | 0.59 | 0.39 | 0.89 | 0.49 | 1.48 | 0.69 | 2.17 |
|  | 70 |  |  | 0.13 | 0.27 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.61 | 0.34 | 1.01 | 0.40 | 1.35 |
| 1.5 | 45 |  |  | 0.28 | 0.84 | 0.42 | 1.11 | 0.56 | 1.81 | 0.97 | 2.78 | 1.25 | 3.76 |
|  | 60 |  |  | 0.20 | 0.59 | 0.30 | 0.79 | 0.39 | 1.18 | 0.59 | 1.77 | 0.79 | 2.46 |
|  | 70 |  |  | 0.13 | 0.34 | 0.20 | 0.40 | 0.27 | 0.81 | 0.40 | 1.14 | 0.47 | 1.55 |
| 2.0 | 45 | 0.28 | 0.70 | 0.42 | 0.84 | 0.56 | 1.25 | 0.70 | 2.37 | 1.11 | 3.62 | 1.25 | 4.45 |
|  | 60 | 0.20 | 0.49 | 0.20 | 0.59 | 0.30 | 0.79 | 0.39 | 1.48 | 0.59 | 2.36 | 0.79 | 2.76 |
|  | 70 | 0.13 | 0.27 | 0.13 | 0.34 | 0.20 | 0.47 | 0.27 | 0.94 | 0.40 | 1.48 | 0.47 | 1.68 |
| 4.0 | 45 | 0.28 | 0.97 | 0.56 | 1.67 | 0.70 | 2.51 | 0.84 | 2.78 |  |  |  |  |
|  | 60 | 0.20 | 0.69 | 0.30 | 1.08 | 0.39 | 1.38 | 0.49 | 1.77 |  |  |  |  |
|  | 70 | 0.13 | 0.40 | 0.13 | 0.67 | 0.20 | 0.88 | 0.27 | 1.14 |  |  |  |  |

Table F

最大直波探頭尺寸

| 管外徑實際尺寸 | 最大圓形直波探頭尺寸 |
| --- | --- |
| < 2.0" | 0.30" | 8mm |
| >2.0" | 0.70" | 18mm |

5)探頭曲度(CURVATURE)的選擇

Table G

決定檢測探頭是否須要曲度

| Search units should be contoured if; | Search units shall be contoured if; |
| --- | --- |
|  | MM |  | MM |
|  | Inches |  | Inches |
| A = 軸向掃描為探頭寬度 =周向掃描為探頭footprint 尺寸 | A = 軸向掃描為探頭寬度 =周向掃描為探頭footprint 尺寸 |
| D =管外徑實際尺寸 | D =管外徑實際尺寸 |

Note:“footprint”定義為探頭沿試件曲面方向的尺寸.

Table H

決定探頭最大的Contour

| 管外徑實際尺寸 | 超過管外徑最大Contour Diameter |
| --- | --- |
| < 4.0" | 1" |
| >4.0" to 10" | 2" |
|  (10" to <18" | 4" |
| >18" to 23" | 6" |
| >23" | 10" |

3. 心得與感想

(1)探頭的選用多利用EPRI的探頭清單，該清單已將探頭角度焦距及曲度由小到大排列，先確定周向、軸向、或非標準WOL的檢測深度，很快就能找到須要的探頭。選好一批探頭後，先請監考官檢查是否符合程序書規定，然後進行校正紀錄與檢測。

(2)儘量利用練習試塊核對答案，可發現嚴重的錯誤，尤其RL超過0.5吋者更需小心，稍一疏忽即可能考不過關。管徑28吋試件可先從對邊打Crack Face，找出裂縫位置與概略長度，在以45°從本邊量測裂縫長度與RL。

(3)依4"、6"、12"、28"、2"次序分批檢測，先作ISI後作PSI，先作檢測及缺陷種類辨識，再作缺陷長度與深度評估。覆層焊道檢測較耗時，但是其及格率也最高。熟練的深度評估技術有助覆層焊道能力驗證通過。

(4)新版程序書對探頭的選用作更嚴格的規範，也更能幫助檢測出缺陷，程序書內的各項數據設定儘量熟記，考試時方不致手忙腳亂，未來的檢測工作更能迅速正確的執行。

(5) 以不利於自己的角度去檢視自己的檢測結果，避免先入為主的觀念，有時會發現到意想不到的錯誤。

六、反應器壓力槽焊道手動UT檢測(RPV Weld Detection) 、長度量測(Length Sizing) 能力驗證考試

1.考照概述：

（1）考照使用程序書：PDI-UT-6 Rev.F

（2）考試試塊共4件，如下表：

| 編號 | 外表面 縱向長 | 外表面 周向弧長 | 母材厚度 | 內表面護層 厚度 | 總厚度 | 母材材質 | 內表面護層 材質 | 總重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 48” | 58” | 6.79” | 0.25” | 7.04” | 肥粒鐵 | 不銹鋼 | 5480磅 |
| N | 48” | 58” | 6.79” | 0.31” | 7.10” | 肥粒鐵 | 不銹鋼 | 5480磅 |
| O | 48” | 58” | 6.88” | 0.28” | 7.16” | 肥粒鐵 | 不銹鋼 | 5480磅 |
| P | 48” | 58” | 6.88” | 0.29” | 7.17” | 肥粒鐵 | 不銹鋼 | 5480磅 |

此外，另有1件試塊，編號:181，內含17個缺陷，有夾渣、龜裂、焊接的熔合不良，專供練習用。

（3）每一件考試試塊劃分為幾個考試區塊(Patch)。

（4）考試區塊(Patch)位於焊道及兩側熱影響區域，形狀為長方形或正方形，縱向長度12”固定，周向弧長10”､12”､14”､15”或20”不等。每一件考試試塊劃分出來的考試區塊數目不定。

（5）每人每次考試區塊(Patch)數目一般為三區塊､四區塊或五區塊不等，分雙邊掃瞄或單邊掃瞄兩種證照。選考單邊掃瞄者，限制僅能上游側單邊掃瞄(0°和順時鐘90°，介於0°和90°之間可以skew)或僅能下游側單邊掃瞄(180°和反時鐘270°，介於180°和270°之間可以skew) 。

（6）每件考試區塊之考試時間沒有限制，唯其計費方式係按日計價，考越久費用越高。

（7）每只考試區塊檢測完成，必須繳驗校準紀錄，並以其提供之圖紙描繪缺陷位置之上視圖（X-Y）與側視圖（X-Z）。

（8）監考官對於考生所作的缺陷均逐一查證，並作詢問。

（9）監考官詢問查證完後，考生必須清除考試區塊上的所有標記與藕合劑。

（10）使用超音波檢測的儀器和探頭均須經過EPRI驗證合格方可使用；即使是有相同尺寸､频率和焦距，如果沒有經過EPRI驗證合格的廠牌，也不可使用。

（12）下表所列探頭為美國電力研究院提供，均經其驗證合格，但是探頭編號RTD 96-65為故障品，故僅存兩只可供使用。

| 廠牌 | 型式 | 編號 | 频率 | 焦距長度 | 尺寸大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTD | Long Wave 60°TRL2-Aust SA3° | 94-757 | 2MHz | FS〜125 | 2(24x42) |
| RTD | Long Wave 60°TRL2-Aust SA3° | 96-65 | 2MHz | FS〜150 | 2(24x42) |
| SIGMA | 22BC-60L | SDC3-99001USA | 3MHz | F10 | 2(1.1x6.2) |

2. 校正規定：校正分成區域1（Zone 1）和區域2（Zone 2）二部分，如下：

（1）區域1：近表面60°L校正

A. 維持超音波檢測儀器設定的一致性，被檢材質是肥粒鐵碳鋼，橫波速度0.127in/us，縱波速度0.233in/us。

B. 可以音波路徑校正或以試件深度校正。超音波檢測儀器全螢幕寬足夠容納試件上半部體積，即自反應器爐壁外表面起至爐壁焊道厚度50％深。

C. 靈敏度設定是以反應器爐壁校正規塊側鑽孔T/4回波振幅調至全螢幕高度80％。

（2）區域2：全部被檢體積60°L校正

A. 同樣維持超音波檢測儀器設定的一致性，被檢材質是肥粒鐵碳鋼，橫波速度0.127in/us，縱波速度0.233in/us。

B. 可以音波路徑校正或以試件深度校正。超音波檢測儀器全螢幕寬足夠容納試件全部體積，即反應器爐壁焊道全部厚度再加上25％爐壁焊道厚度。

C. 靈敏度設定是以反應器爐壁校正規塊內側底部凹槽回波振幅調至全螢幕高度80％。

3. 檢測技術規定：

（1）探頭掃瞄速度不得超過每秒3吋。

（2）探頭掃瞄重疊不得少於音波發射晶片面積之50％。

（3）區域1近表面掃瞄靈敏度至少以校正dB再加上14dB。

（4）區域2整個全部被檢測體積掃瞄靈敏度，至少為內側鑲層(ID Clad)與母材介面回波振幅調至20％全螢幕高度。

4. 檢測技巧提示：

（1）利用練習規塊中的3個長方形檢測區塊（12"x10"x6.88"+0.25"clad、12"x12"x6.88"+0.25"clad或12"x114"x6.88"+0.25" clad不等），熟練自身的檢測、記錄與繪圖技巧。

（2）先概略掃瞄整個考試區塊，標示概略缺陷位置，再針對每一個缺陷位置確實作好光柵掃瞄（Raster Scan），使用長行程穩定慢速仔細掃瞄，評估、繪圖和記錄報告。

（3）最後確認所有顯示：即上下左右掃瞄，確認繪圖和回波動態特性。

（4）掃瞄技巧：

A. 知道應該掃瞄的範圍。

B. 慢速掃瞄能觀察缺陷的回波。

C. 可重複叫出你所確認的缺陷。

D. 軸向掃瞄有必要放大增益。

E. 充分塗滿藕合劑。

（5）應考對策：

A. 熟練超音波儀器的操控，熟練超音波檢測的原理。

B. 相信所有缺陷均可由自動和手動檢測出來。

C. 相信程序書，熟練程序書的要求。

D. 先在編號：181練習規塊上練習，熟悉檢測的技巧。理出合理的檢測步驟，自考試開始至終了步調一致﹐不採捷徑。

E. 切記在檢測體積內找答案，而非在掃瞄體積內找答案。

F. 先概略掃瞄，勾繪出檢測體積中的顯示，再逐步分析縱向和周向缺陷數目。

G. 繪圖，在腦海內保持者X-Y-Z座標圖，留意檢測表面曲度與產生的入射折射角。找到缺陷，馬上圖繪顯示位置﹐防範於混淆。

H. 瞭解60°折射縱波的探頭帶有伴隨28°橫波的特性，28°橫波可用來確認缺陷；但橫波射入試件可能產生折射；音波入射到面狀瑕疵，可能產生波式轉換；這些都可能導致誤叫。

I. 繳件之前要100％確認每一個答案。不鑽牛角尖挖掘以免造成誤叫。

J. 檢視文件報告的完整性。

K. 不必要的壓力不要加諸在自身上。不要因別的考生繳件而影響自身的穩定情緒。

5. 顯示評估：

（1）內表面缺陷顯示信號：

內表面顯示信號與內側鑲層(ID Clad)與母材介面回波比較，其信號雜訊比至少大於3比1者，須要記錄。

（2）非內表面缺陷顯示信號：

其顯示信號超過掃瞄靈敏度之20％全螢幕高度者，須要記錄。

（3）所有顯示信號確認：

A. 將探頭往前推，是否28°S波式轉換橫波也有顯示信號。

B. 從90°方向檢測是否也有顯示信號。

C. 顯示信號是否有走動顯示。

D. 顯示信號是否有面狀顯示回波動態特性。

E. 顯示信號是否有尖端繞射信號特性。

6. 顯示記錄：

（1）記錄顯示信號之最大振幅。

（2）記錄顯示信號之最大金屬路徑或深度。

（3）記錄探頭離顯示信號之水平距離。

（4）以顯示之最大振幅之50％量測長度兩旁端點。

7. 個人感想：

印象最深的是反應器壓力槽焊道檢測只要一個有經過UT能力驗證合格的探頭即可，且繁瑣的Beam Spread量測作業也免除了。強調的就是多方多重的確認缺陷而已。因此單一探頭之瑕疵確認技術要領是本項考試之重點，參與者應多加練習，以掌握此技術要領；唯練習所須之探頭與試件國內尚未建置，有待購置與規劃！

七、結論與建議

1.EPRI 所發行供考生研讀之"Guided Practice"，內容為指引各能力驗證考試的檢測方法與注意事項，對人員之參加考試與檢測技巧有幫助，若能細心體會遵行則容易通過考試。

2.覆層焊道檢測及相異金屬焊道檢測之程序書對探頭之曲度與焦距有更詳細之要求，EPRI已準備有齊全的探頭，可以不必再帶探頭，但建議攜帶計算機，以便計算曲度與焦距。

3.為因應覆層焊道檢測及相異金屬焊道檢測對探頭曲度與焦距之要求，各分隊應針對所在電廠之需求，及早採購需用之探頭；此外，也應採購適用之參考規塊。

4.各項考試之尺寸計算與答案填寫均以英吋為主，且為十進位方式，故建議攜帶十進位之小鋼尺，量測時較為方便，也較精確。

5.考試過程中若對試件較無把握，可暫不交答案卷，待最後有時間再作，但須等別人不用此試件時才可作。

6.ASME Code超音波檢測能力驗證之壓力槽焊道部分，本年首次派人參加資格考試，雖無展獲，應繼續努力以求能充分了解反應爐管嘴檢測技術之內容並建立本隊在該部分之檢測自主性。

7.建議向EPRI報名參加資格考試要早一點，避免因名額已滿後再被安排進去，而造成考試人員過多，探頭及練習用試件不敷使用。核能電廠工作人員辦理赴美國簽證需要30~40天，日後出國人員須提早辦理（網路申辦）。

8.美國多家檢測公司使用相位或相位陣列式檢測設備執行異材銲道及覆層銲道檢測，成效不錯，建議本隊列為未來檢測發展方向。（如GE使用Phasor、WesDyne 使用Intraphase、Areva使用Omni-Scan Phase Array、TVA使用Harfan Phase Array、韓國KPS 使用Omni-Scan Phase Array）

9.建議本隊應在各分隊購置RPV之適用探頭至少一個，以利RPV檢測技術之瞭解。

10.建議明年到EPRI檢定之安排，在時程與預算上，應力求充足，因國內無IGSCC 及 RPV試件可供練習，所有實作之經驗，只能到EPRI再逐步建立。

# Text boxes

裂縫
尖端

裂縫 底部

步驟2. 探頭往前移取得裂縫尖端(flaw tip)回波

步驟1. 取得裂縫底部(角隅)回波

#### 步驟 1

#### 步驟 2

~31°間接橫波

外表面爬波

~35°直接橫波

70°RL

70°RL

內表面爬波

爬波探頭騎在焊冠上倒打裂縫尖端，協助確認深裂縫，效果佳。

探頭錯誤行程

RMS =

1/2

n

2

（mi-ti）

n

i=1

(

內管壁1/3

AATT/RATT

45(, 60(

中管壁1/3

AATT

60(

外管壁1/3

AATT

70(,ODCR

動態行程短

h

T

動態行程中

h

T

動態行程長

h

T

淺裂縫

- 內表面爬波可取得裂縫底部之回波。

- 由於裂縫不高因此波式轉換回波相對較低。

- 無直接縱波之回波訊號。

深裂縫

- 內表面爬波可取得裂縫底部之回波。

- 由於裂縫較高因此波式轉換回波有足夠之反射面，其振幅大小與裂縫深度約成正比關係。

- 直接縱波可取得較深裂縫之尖端回波訊號。

T

H

RL

探頭正確行程

跨騎在焊趾不平處會得到假訊號，造成誤叫裂縫深度。