行政院及所屬各機關出國報告審核表

| 出國報告名稱： | 核能電廠執照更新後老化管理(AMP)計劃引進 |
| --- | --- |
| 出國計畫主辦機關名稱： | 台灣電力公司 |
| 出國人姓名/職稱/服務單位： | 王輔勳／核能工程監／核能安全處 |
| 出國計畫 主辦機關 審核意見 | □1.依限繳交出國報告 □2.格式完整 □3.內容充實完備 □4.建議具參考價值 □5.送本機關參考或研辦 □6.送上級機關參考 □7.退回補正，原因： □(1)不符原核定出國計畫 □(2)以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 □(3)內容空洞簡略 □(4)未依行政院所屬各機關出國報告規格辦理 □(5)未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □8.其他處理意見： |
| 層轉機關 審核意見 | □同意主辦機關審核意見 □全部 □部分 （填寫審核意見編號） □退回補正，原因： （填寫審核意見編號） □其他處理意見： |

說明：

一、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

二、各機關可依需要自行增列審核項目內容,出國報告審核完畢本表請自行保存。

三、審核作業應於出國報告提出後二個月內完成。

| 報告人 | ： | 副處長 | ： | 單 位 主 管 | ： | 副總經理 | : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：洽公）

核能電廠執照更新後老化管理(AMP)計劃引進

| 服務機關： | 台灣電力公司 |
| --- | --- |
| 出國人職稱： | 核能工程監 |
| 出國人姓名： | 王輔勳 |
| 出國地區： | 美 國 |
| 出國期間： | 96年6月17日至6月29日 |
| 報告日期： | 96年8月28日 |

行政院及所屬各機關出國報告提要

| 出國報告名稱： | 核能電廠執照更新後老化管理(AMP)計劃引進 |
| --- | --- |
| 頁數 24 含附件：□是 (否 |
| 出國計畫主辦機關／聯絡人／電話 | ：台灣電力公司／人事處 |
| 出國人員姓名／服務機關／單位／職稱／電話： |
| 王輔勳／台灣電力公司／核能安全處／核能工程監／23667377 |
| 出國類別：□1.考察 □2.進修 □3.研究 □4.實習 (5.其他（洽公） |
| 出國期間： | 96年6月17 至 6月29日 | 出國地區： | 美 國 |
| 報告日期： | 96年8月28日 |
| 分類號／目： |  |
| 關鍵詞： | 核電廠執照更新、老化管理、核一廠老化評估、維護法規 |
| 內容摘要：（二百至三百字） 此次赴美國公差之主要任務共有三項，分別為： (1)參加美國NEI與顧問Entergy替本公司於華盛頓DC所安排之「核一廠時限整體安全評估案內容」同業審查工作。各專家在審查本案時，是以美國NRC官員的審查角度看核一廠的報告，因此共提出345項審查意見，從打字錯誤、文法修正、資訊不充份、內容前後有不一致、到評估技術的澄清等等，均提出來。重要意見於2天的會議中熱烈討論。針對同業審查之各項意見，已建入資料庫列管、追蹤，將指派專人答覆。而重大技術意見將於雙周會議上討論，對於採納之意見將修改評估報告內容，若僅參考該意見，則納入審查意見的答覆內。全案預定於96年12月前完成報告之修訂。 (2) 參加96年度AEC/NRC雙邊技術會議，本次會議由原能會核能管制處徐明德副處長帶隊，我方提出之經驗包含最近核電廠之管制現況、異常事件、材料老化、電廠執照更新作業、數位儀控系統、核能電廠小幅度功率提升等6項主題，美方均派相關業務承辦主管與人員參與討論。美國核管會亦報告美方相對應之管制經驗、實務及相關法規6篇。雙方針對議題進行面對面之溝通與交流，並充分交換意見，對於雙方核能管制單位執行核能電廠安全管制業務時，具有相當正面之助益。 (3) 參訪Wolf Creek核電廠，瞭解其維護法規之執行現況、執照更新相關老化管理計劃之現況及焊道覆焊等實務面進行討論，提供本公司未來執行相關事項之參考。 |

出國報告

目　　　　錄

頁次

一、出國任務說明---------------------------------------------1

二、出國行程---------------------------------------------------2

三、心得---------------------------------------------------------3

四、結論與建議-----------------------------------------------15

表一：核一廠LRA報告美國電力公司同業審查者名單-----17

表二：參加核一廠LRA報告NEI同業審查會議之名單-----18

表三：Wolf Creek執照更新所採用之老化管理方案--19

出國任務說明

本公司已於94年度開始進行本公司核一廠的時限整體安全評估(簡稱IPA)工作。該專案工作於96年5月進行「核一廠時限整體安全評估案」之內部審查，依美國業界之執行慣例，應進行同業審查後，再送管制單位審查。故本案透過美國NEI與Entergy顧問之協助，安排在6月19及6月20日，2天於NEI會議室舉行核一廠評估案(CS-LRA)之同業審查工作。本任務結束後，接續參加於華盛頓DC所舉行之96年度AEC/NRC雙邊技術會議，回答本公司核電廠執照更新作業之現況、及瞭解會議中所討論之議題。最後參訪Wolf Creek瞭解其執行維護法規與執照更新所使用之老化管理計畫的情形，以作為本公司參考。

本次同業審查的意見共345項，將指派專人答覆。對於採納之意見核研所及工研院將修改評估報告內容，若該項意見僅供參考，則納入審查意見的答覆資料庫存檔。核一廠的時限整體安全評估預定於96年12月前完成修訂。

出國行程

本次出國行程如下：

| 日 期 | 工 作 內 容 |
| --- | --- |
| 6月17~18日 （日、一） | 台北-洛杉磯-華府（往程） |
| 6月19~20日 (二、三) | 在NEI會議室進行核一廠時限整體安全評估報告之同業審查及討論 |
| 6月21~22日 （四、五） | 第五屆台美雙邊核安管制技術交流會議 第五屆台美雙邊核安管制技術交流會議參訪活動-參訪美國國家標準和技術研究院 |
| 6月23~24日 （六、日） | 假日及華府-堪薩斯（路程） |
| 6月25~26日 （一、二） | 參訪Wolf Creek核能電廠 |
| 6月27~29日 （三~五） | 堪薩斯-洛杉磯-台北（路程） |

在核一廠LRA評估報告的同業審查會議上，同行的IPA專案工作人員包括核研所徐獻星、陳建忠、張中興、羅崇功、周鼎、杜炫德、孫士文等七人；工研院王立華、劉金曜兩人，含本人共10位參加。審查會議進行方式先由本人代表台電致歡迎詞，並感謝大家的協助，接著由徐獻星向在座審查委員，簡報核一廠TLIPA計畫成立背景及執行現況。然後由Entergy 的Mike Stroud將同業的審查意見依章節順序，逐一討論。

第二個行程參加第五屆台美雙邊核安管制技術交流會議，主要由原能會核能管制處徐明德副處長帶隊，我方提出之經驗包含最近核電廠之管制現況、異常事件、材料老化、電廠執照更新作業、數位儀控系統、核能電廠小幅度功率提升等6項主題，美方均派相關業務承辦主管與人員參與討論。美國核管會亦報告美方相對應之管制經驗、實務及相關法規6篇。雙方針對議題進行面對面之溝通與交流，並充分交換意見。隔天在NRC的官員陪同下參觀美國國家標準與技術研究院（National Institute of Standards and technology, 以下簡稱NIST），瞭解美國國家標準制訂的歷史及該機構利用實驗用的核子反應爐，所進行的重要研究與實驗。

第三個行程參訪Wolf Creek核電廠，瞭解其維護法規之執行現況、執照更新相關老化管理計劃之現況及焊道覆焊等實務面進行討論，提供本公司未來執行相關事項之參考。

心得：

本次出國任務，心得如下：

(一)核一廠IPA報告同業審查意見與討論：

於審查會議進行前十天，我方將CS-LRA報告上傳於網站上，方便各審查委員閱讀並提供意見，因此於會議前，審查意見已在Entergy協助下，即綜整於MS ACCESS資料庫內。

美方對Peer Review提供審查意見者，名單及所屬單位如表一。另外，參加NEI會議討論，協助問題解決者，名單及所屬單位如表二。其審查者是以假設自己是NRC官員或以NRC審查者最可能問的問題進行核一廠LRA的審查，由於審查者已是這方面的專家，所提出的問題很仔細，對核一廠LRA的品質很有幫助。

本次審查意見共計345項，先自ACCESS資料庫，依據CS-LRA章節順序，由審查委員提出問題，我方回覆其意見，或由其他與會委員對該議題，提出建議或美國對應策略。基本上回覆意見類型與數量，可分為如下數種：

與評估結果無關（198項）：

- add more information（37項）：增補資料

- clarify（34項）：澄清審查者不明瞭處

- format（23項）：審查者建議更好的格式

- inconsistent（35項）：文字敘述或結論與LRA其他章節不一致，或引述文字與相關指引文件不一致。

- typo（14項）：打字錯誤。

- wording（55項）：英文詞句不通順，審查者建議更好的描述。

與評估結果有關（147項）：

- AE（9項）：老化效應。

- AMP（66項）：老化管理方案。

- AMR（5項）：老化管理審查。

- MEAP comparison（25項）：材料、環境、老化效應、方案比較。

- OE（4項）：運轉經驗的內容不夠充實，需補強。

- reference（2項）：參考文獻。

- scoping conclusion（13項）：範圍界定結論。

- scoping methodology（4項）：範圍界定方法。

- STAMR conclusion（6項）：Subject To Aging Management Review conclusion。

- TLAA（13項）。

核一廠TLIPA計畫回應Peer Review意見，重要評估修訂及討論有如下數項：

  - 新增燃料池冷卻系統，使用生水加腐蝕抑制劑。但使用close cooling water chemistry管理其熱交換器，審查委員提出質疑。我方Scoping小組與核一廠徐儒忠課長討論後，認為該系統無Intended Function，但因位於壓力邊界上，其後又沒有隔離閥，因此仍需Scope in，若採用close cooling water chemistry program，則電廠需以DCR改善，改用除礦水。若採用raw water chemistry program則需定期拆檢。此最後的採用方式將再與核一廠討論才能定案。

  - Loss of Preload：GALL內有碳鋼及不鏽鋼Bolting有Loss of Preload Aging Effect，但我們認為由於設計與安裝不良所造成的Loss of Preload，是工程實務問題，不需納入老化評估的範圍。經與審查委員討論後，認為現行的做法是不需將Loss of Preload視為一項需要管理的老化效應，但於螺栓管理方案中，仍強調電廠需自行視需要進行Loss of Preload的檢查。但後來與NRC官員討論此問題時， NRC仍要求要將此納為aging effect，只是program可以用sample的方式執行。因此將要求核研所修訂報告。

  - SBO的範圍:美國很多電廠僅將範圍界定在變壓器接外電的開關上，但NRC質疑此範圍界定的正確性。本項在核一廠已依國內之情形，改為外電經鐵塔進入開關場的breaker上，包括開關場本身，故範圍較保守。

  - 在生水環境中美國業界已要求屬碳鋼材料、灰鑄鐵材料的管路改採用每5年檢測一次，而不可使用one-time inspection program。僅不鏽鋼可以使用one-time inspection program。

  - 爐心組件top guide檢查要改為每6年檢查5%，不能僅檢查完10%即停止。

  - 美國業者認為地下管線使用陰極保護之效果不佳，因此不採用此方案，此方式與核一廠不同，將再與核一廠及工研院討論。

  - 若處於乾燥及處理過的空氣環境，設備應不需要老化管理方案，但工研院以核三廠曾發生過損壞案例而保守說要有老化管理方案。此部份將協調工研院與核研所，使兩者之評估標準要一致。

  - 疲勞時限分析：

    - LRA表4.3-1顯示，部分組件的疲勞使用因子過高：我方為方便核一廠評估各項組件未來的疲勞使用因子，將以核一廠設計分析報告，依據現行運轉紀錄，重估電廠各項設計暫態的發生次數，並依據最新估計的疲勞發生次數，重新計算各組件的疲勞使用因子。此將列入未來LRA的承諾事項。

    - LRA表4.3-2 表中，為何有五項設計暫態的推估發生次數為0：我方認為雖有設計暫態，但該暫態從未發生，故由線性外插推估結果會出現0。審查委員建議，NRC已要求推估之暫態次數不應為0，此部份將修訂核一廠LRA報告。此亦是NRC審查時之重點。

    - 部分已列cracking-fatigue 老化效應的欄位，為何老化管理方案為None：我方表示該組件評估時，雖然需fatigue的老化效應，但經疲勞評估專案報告的討論結果顯示，該組件可直接使用於全部延長運轉期間，不需另行評估或管理，故管理方案寫為None。

(二)第五屆台美雙邊核安管制技術交流會議

本次會議期間，雙方共提出12篇簡報，我方提出6篇簡報，主題如下：

- 台灣核能電廠近期重大事件報告（Recent Significant Event in Taiwan）

- 近期電廠材料老化相關事件（Recent material Aging Degradation Related Issues）

- 台電公司核電廠執照更新作業現況說明（The Status of License Renewal Application and Evaluation at Taipower）

- 沸水式核能電廠小幅度功率提升審查案經驗回饋（Technical Insight and Lessons Learned from the BWR MUR Uprate Review）

- 2006年12月26日核三廠地震報告（Report on Dec 26, 2006 Earthquake at Maanshan NPP）

- 核能四廠數位儀控現況（Status of the ABWR digital I&C）

美方同時亦提出6篇報告供我方參考，內容涵概美國新訂之法規現況及近期較重大之異常事件，相關主題如下：

- 美國核能電廠近期重大事件報告（Recent Significant Event in the US）

- 近期電廠材料老化相關事件（Recent material Aging Degradation Related Issues）

- 電廠執照更新申請案審查作業現況及經驗回饋（Status and Lessons Learned from  License Renewal Application Review）

- 新核能電廠執照申請案地震管制及評估方法之趨勢（New Trend of Earthquake Regulations and Evaluation Methods for New reactor Licensing Application）

- 核能電廠遵循美國消防法規NFPA 805之施行現況（Current Status of NFPA 805 Implementation）

- 新核能機組數位儀控（Digital I&C in New Reactors）

雙方並就簡報內容題出問題進行討論與交換管制經驗，其中較重要之結論如下：

1.我國在審查核二廠小幅度功率提升時，發現Caldon公司所提供超音波流量計之ER-80P Rev.0和ER-157P Rev.5兩份工程報告，有部分數據繕寫錯誤、符號標示不清、計算結果不正確，以及引用數據保守度不夠等問題，美方主管該事務人員Warren Lyon表示，將要求Caldon公司未來提出工程報告修訂版時，須對我方提出疑慮部分反應在報告內容中，並加以說明和澄清。

2.針對我方簡報2006年12月26日核三廠地震，針對此次重大地震經驗，尤其是對cumulative absolute velocity（CAV）門檻值（threshold value）之訂定，我方提出不同的看法，美方核管會核能管制研究署資深研究員Dr. Andrew J. Murphy（地震專家）因此表示，此CAV門檻值分析等經驗對爾後地震法規之修訂將有所幫助，建議我方能於國際會議或專業科技期刊中發表，以享大眾。我方此次會議地震專業代表（核研所周鼎副研究員）表示，將蒐集完整資訊後撰寫相關論文分享國際。

3. 美國新核能電廠執照申請案地震管制及評估方法之趨勢，將以cumulative absolute velocity（CAV）為新參數，作為地表風險分析時決定耐震最小規模之方法。此項法規數值尚在討論階段，相關數據尚待補強。

4.近年台電公司核一、二廠大修視察發現反應爐再循環水系統出口管嘴相異材質焊道龜裂問題，台電公司採取覆焊方式加以修理，但對於R.G. 1.147要求相同或相異材質焊道採用回火焊珠技術，須採用美國機械工程師協會規範第三部接受標準執行超音波檢測，惟美國核管會發行電廠申請豁免案之安全評估報告中，則同意電廠採用美國機械工程師協會規範第十一部接受標準執行超音波檢測，對此美國核管會口頭加以說明，焊道覆焊作業明列於美國機械工程師協會規範第十一部內容中，且品質管制和檢測標準均有明確的規範要求，採用美國機械工程師協會規範第十一部並無不妥，可供原能會參考。

5.有關相異材質焊道龜裂事件，為近期美國核能管制委員會相當關注的重要項目之一，於今年年初Duane Arnold核電廠發現兩口反應爐再循環水系統進口管嘴相異材質焊道有龜裂問題，因龜裂的程度超過預期，美國核能管制委員會認為該事件偏向檢測技術問題，且認為採用敏感材料且未執行過應力消除的焊道，應儘速加強檢測；另外，對於Wolf Creek核電廠發現調壓槽管嘴相異材質焊道龜裂問題，以執行覆焊或預覆焊進行修理，美國核能管制委員會認為該事件偏向材料本身問題，並建議其他電廠應加速執行檢測或應力消除，並且強化爐心冷卻水洩漏監測；原能會已針對此兩項議題密切注意其後續發展，並要求台電公司加強檢測品質和爐心冷卻水洩漏監測。

6.去年美國核電廠發生重大事件中，至少有三件與穿越建築物通道密封失效有關，導致廠外地下水侵入到安全相關廠房內，造成設備的不可用。由於這些密封處於不易檢查位置或長期疏於檢查，劣化的情形較製造廠家所預期來得快，當大雨時，即由該處進入廠房內，造成廠房地板淹水，探討密封失效的原因可能有剝落、劣化或採用非防水性材質等。因此從這些事件中，對位於地面下建築物牆壁或地板之穿越通道，應定期執行密封檢查和維護，以維持原設計靜水壓密封能力，美國核管會於今年初就密封劣化問題，發行一份運轉經驗Information Notice 2007-1文件通告各核能電廠，適時採取必要的措施，以避免與安全相關的設備因淹水而受到不良的影響。此項經驗原能會可能會納入視察的重點項目之一。

7. 有關台電公司電廠執照更新作業現況說明，我方人員就台電公司目前執行情形和時程規畫提出詳細說明，美國核能管制委員會初步瞭解到台電公司作業方式和進展狀況，並對我國電廠執照更新作業頗為肯定。

8. 美國的執照更新申請案文件中，有關電廠整體性評估（Integrated Plant Assessment, IPA）和時效性老化分析（Time-limited aging analyses, TLAA）原由美國核管會核能管制署轄下的兩個部門分工執行審查作業，但目前經過工作調整後，全改由執照更新處負責。另美方亦表示，受限於公部門之人力與資源，每一執照更新案件所需之審查期間長達22-24個月，核電廠業者申請執照更新案件所提送之資料必須充足並符合一定之標準，美國核管會承辦部門有45天之審查期以確認資料是否齊全與完備，否則將予以退件處分，以節省資源。

9.管路疲勞分析：核一廠管路缺應力分析資料部份，核一廠TLIPA計畫擬以NUREG-6260包絡(enveloping)數據值，當作疲勞評估之依據，但Dr. Chang建議，應蒐集參考廠之Design Transients或External Loading數據，重作應力分析後，進行疲勞評估。

10.電廠暫態次數：美國電廠原先由廠商提供之電廠暫態次數，與運轉現實有差距。核一廠TLIPA計畫擬以調整各項暫態次數，再重算累積疲勞因子(CUF)。Dr. Chang認同此作法，但提醒外插法不可靠，因此不能將某些電廠從未發生之暫態次數調整為零。仍需保留設計暫態，作為未來機組發生事件時，可以評估之依據。

11. ISG 06-01乾井沙墊區腐蝕議題：核一廠乾井沙墊區針對2部機組，曾進行2～3次UT測厚，因次數有限，由該些外插法推論之腐蝕速率，可能超過限值。但大修時查視，沙墊區皆無滲水現象，不應會發生腐蝕。Dr. Chang認為應於再次大修時，持續進行UT測厚，收集多筆數據後，再計算腐蝕速率。

12. Protective Coating：此為GALL所列之AMP，核一廠TLIPA也有此AMP，但除早期申請之電廠外，現在美國電廠皆不採用此AMP。但Dr. Chang認為Coating雖非安全相關，但可防止鋼板之腐蝕，因此若未採用此AMP，則老化管理的方式要加強。

13.電塔上絕緣礙子有無老化效應：美國Utility認為平常已有之維護程序，可清洗其鹽垢，故應無老化效應，不需另外建立老化管理方案(AMP)，先前參與Pilgrim稽核時，NRC儀電審查人員Mr. Duc Nguyen亦同意此看法；但此次拜訪，Dr. Chang認為清洗礙子後才能確保不致影響其預期功能，因此應建立AMP。

14. 電纜連接檢查(XI.E6)AMP：NRC與美國Utilities對此老化管理方案爭論已有一段時間，核一廠TLIPA計畫現遵循美國電廠一般之作法，先以Plant Specific AMP管理電纜與連接(cable connection)，如果NRC後續改版XI.E6 AMP，再考慮修改核一廠之AMP。Dr. Chang也認同此作法。

(三) 參訪堪薩斯Wolf Creek核能電廠

本公司核一、二、三廠將於明（97）年1月正式參照美國核管會制定的維護法規（10CFR50.65），執行其相關設備的維護管理作業，而本公司核電廠維護法規作業架構及其資料庫係參考美國Wolf Creek核電廠而來，因此原能會赴該廠訪問其維護法規的實施情形。而相異材質焊道龜裂事件，為近期美國核管會相當關注的重要項目之一，2006年Wolf Creek核電廠執行相異材質焊道覆焊（weld overlay）工作，其經驗對我國相關管制工作將有所幫助。加上Wolf Creek核電廠現亦正向美國核管會申請執照更新作業，因此本次出國期間特別安排參訪該電廠。

在Wolf Creek核電廠的工程師Mark Ferrel先生的協助下，於6月25及26兩日拜訪位於堪薩斯州的Wolf Creek核電廠。該廠為西屋公司設計的四迴路壓水式核能電廠（我國核三廠為西屋公司設計的三迴路壓水式電廠），係單機組之核電廠，位於大湖旁。行程包括由電廠相關工程師及主管簡報其調壓槽相異材質焊道覆焊的過程與心得，執照更新申請案的情形，及其維護法規執行現況等。

1.調壓槽相異材質焊道覆焊

Wolf Creek調壓槽相異材質焊道依美國電力研究院（EPRI）MRP-139文件的規定，於2006年10月檢查調壓槽的6個焊道。其焊工資格與使用方法係依據美國PDI-UT-10的標準進行檢測。不論檢測結果為何，該廠已決定進行覆焊。檢測結果發現C迴路的安全釋壓閥管路上有指示。其中surge line管嘴缺陷有3處，為位於內表面的環向指示。分別為5吋長，深度31%管厚；2.75吋長，深度25%；及1吋長的表面缺失。而安全閥管嘴有3.75吋長，深度23%的缺陷。釋壓閥管嘴的為11.5吋長，深度26%。其重要的改正行動包括：請EPRI 非破壞檢測中心進行技術審查及複判其缺陷大小、進行肇因分析及執行覆焊。

肇因分析的結果顯示，此類龜裂為壓水式核能電廠特有的一次側冷卻水應力腐蝕龜裂（PWSCC）。所有缺陷均發生在內表面，其母材料為 82/182合金。因為是已覆焊後才做的檢查，故無法將缺陷處取樣進行金相分析。該電廠於2006年第一次執行覆焊，原始排程為18.6天，實際工期為27.5天，人員劑量為39.5侖目，預計2007年再執行時，效率會改善，超過預定工期的主要原因包括工作證件的補發，工作流程的延誤，工作環境的清理，現場工作劑量的量測與管理、工安規定要求，品質人員見證焊前及焊後尺吋的量測、設備的安裝、廠家自己是否有足夠的品質人員等、使用NRC同意在第3層覆焊後，等48小時進行超音波（UT）檢查，及層間溫度的控制等。

覆焊後第一層因與母材接觸，其母材中的雜質會溶解到新材料上，因此第1層焊完後需用液體滲透（PT）檢查，當第3層焊完後，則需執行PT或超音波（UT）檢查。另因Wolf Creek電廠的surge line較規則，因此可使用UT檢查，大部份電廠無法使用UT檢查。焊後因管路收縮，其管路支撐需要調整，其收縮的軸方向需事先預估，並與實際比較。

Wolf Creek電廠在此項議題的報告相當詳細，相關可改善之處亦說的相當清楚，難能可貴的是，電廠提供相當多當時作業的圖片讓人更易了解整個作業，並燒錄成光碟供我們攜回。

2.執照更新申請案

目前Wolf Creek核電廠的40年運轉執照到2025年3月11日止，因此該廠依照美國聯邦法規10CFR54規定，於2006年10月4日向核管會申請運轉執照更新到2045年。因該廠為僅擁有一部核能機組的民間業者，為求資源的有效分配，共享評估專業人員及分擔費用，而與其他核電廠業者共組策略及資源分享聯盟，組成一個專案小組，負責所有電廠的執照更新工作。其主辦公室在Palo Verde核電廠，而Wolf Creek核電廠是該聯盟旗下第一個申請執照更新案的電廠。

執照更新評估作業包括計畫範圍確認、電廠整體安全評估、管制單位（核管會）審查、老化管理方案實施等4個階段。Wolf Creek核電廠內配合專案小組進行評估作業的主要人員有6人，包括計畫經理1人、機械專家2人、儀電1人、結構1人，文件管制1人。執照更新評估預算為1,375萬美金（約4億5仟萬元新台幣），內含美國核管會審查費用440萬美金（約1億4仟5百萬元新台幣），其計畫由2004年7月7日開始，2006年9月29日正式送美國核管會審查，目前核管會正審查中（包括期間至電廠稽查5-7次），整個審查時間預估需22-24個月。

環境查核的部份是委託Tetra Tech NUS公司準備報告，並將SAMA下包給ERIN工程公司進行評估。其審查方式為先經廠內老化管理方案之相關專家審查後，再由執照更新專案小組審查，法律部門已於期間參與審查，最後送管理階層審查。

有關金屬疲勞分析，Wolf Creek核電廠原本在申請文件中有包括暫態次數統計與疲勞使用因子的計算。經美國核管會稽查後，質疑其疲勞使用因子計算的合理性後，Wolf Creek核電廠已改為按暫態次數統計作為管理金屬疲勞效應的承諾方法，其疲勞使用因子的計算僅作為參考用。

在老化管理方案方面，共採用39項老化管理方案（詳如表三），其作法與我們類似，原則採用GALL內的老化管理方案名稱，但評估時完全依電廠現有作業程序中是否有執行，若現有作業已有在執行，則不會以新增方案來對待，因此如核能一級小管路、儀電類之XI.E2、及儀電類XI.E6老化管理方案則直接以現有方案評估。其中因Wolf creek已採用RI-ISI方案，因此可以用該方案來決定檢查的管路，此為本公司未來可採用的方法。此外，PWR電廠特有之老化管理方案，美國核電廠已依NRC要求及EPRI MRP的評估結果，陸續進行檢查，不因是否進行執照更新而延後，例如Nickel alloy aging management program及Reactor coolant system supplement兩管理方案。

3.維護法規實施情形

本次參訪由Wolf Creek核電廠工程師Mark Ferrel先生及其同事簡報維護法規之內容與電廠的作法。採用維護法規的主要目的係系統化的執行安全系統、設備與組件（也包括部分重要的非安全相關零組件）的監測作業，以確保被列入注意名單的設備組件，其矯正措施為適當的。

執行維護法規很重要的一項工作為維護資料庫的建立，Mark Ferrel先生指出，資料庫的完整與否可說是維護法規執行順暢的關鍵。Wolf Creek核電廠作業電子化的程度很深，讓人印象深刻。連運轉值班日誌的內容全部電子化，因此所有的運轉值班事項均登錄到電腦裡，哪裡的設備故障有問題，只要有紀錄電腦就查的到。日常偵測試驗的情形亦登錄上電腦，因此負責維護法規的主管制員不需到控制室拿值班日誌回來，經人工整理後再轉至維護法規的資料庫內，可節省許多人力。Mark Ferrel先生回憶說，當初要求將值班日誌電子化亦曾受到值班人員的反彈，執行一段時日，大家習慣了，體會到它的優點也就接受了。

依目前台電公司核能電廠維護管理控制系統（MMCS）的功能來說，以前用手寫時，工作人員會將故障情形寫的較多，改為電腦輸入資訊後，是否會因為大家中文輸入不便反而較不願寫詳細，僅保留關鍵字。這對日後收集資料來評估組件的故障原因與次數時，反而不容易使用。這點要特別注意有效解決。

維護法規管理員（Maintenance Rule Coordinator）要確保維護法規程序書及維護法規資料庫內的資訊均符合作業現況，並負責召開維護法規審查小組（負責維護法規計畫的整體指導）會議，因此維護法規執行的成功與否，除了電廠管理階層的支持外，慎選適當人員擔任維護法規管理員及維護法規審查小組成員，扮演很重要的關鍵。

結論與建議：

(1)結論：

- 美國執照更新工作與評估作業是一持續性(continuous)之互動(interactive)過程，這也是現在NRC與業界持續召開License Renewal Meeting的驅動力，本公司核電廠時限整體安全評估專案小組仍需注意美國最新的發展情形，作為未來核二廠及核三廠評估之參考。

- 不同領域或經驗之專家，看法及要求可能不同，譬如，以絕緣礙子為例，如果AEC對核一廠執照更新之審查負責人，認為平常維護程序即可，就不需於LRA中，另外加列絕緣礙子之AMP，但如果審查人持不同看法，就需建立AMP。實質上，兩者在電廠裡皆有維護絕緣礙子，但一者以維護程序書行之，另一者以AMP行之。在核一廠的報告中將以AMP的方式辦理。

- 電廠在經濟上之考量：雖然執照更新對電廠助益極大，電廠要承諾實施新的AMP，必須在人力、時間、及設備上皆必須投資，如果有替代方案，以美國電廠為例，一定盡量與NRC討價還價，達到最經濟，但不一定是NRC要求之作法。此項在我國的情形則不同，我們希望僅可能依據NRC的立場來進行評估，以減少原能會審查者的審查時間，盡速拿到執照更新的成果，並達到國內資源合理化。

- 檢測技術之演進：老化管理為一長期之工作，檢測技術之進步，可能改變AMP之作法。或經驗累積，先前可通過之AMP，現在或未來也未必是最佳方案。

- 本次核一廠LRA同業審查的意見很寶貴，可以讓核一廠LRA報告更充實，以減少將來原能會審查所關切之事項。

(2) 建議事項

- 由於經過核電廠時限整體性安全評估後，未來電廠需承諾之老化管理方案需陸續完成，因此其承諾事項需要納入管制追蹤系統中追蹤，目前公司內已有一套管制辦法，將利用它來管制。

- 國外大部份核電廠是先進行功率提升，再進行執照更新評估，因此有關對金屬疲勞之影響，可在執照更新評估時一併納入。但本公司的大幅度功率提升在後，未來大幅度功率提升評估時，應將運轉執照更新後的情形考慮進來。

- 美國核電廠執照更新已是全面性的進行，未來本公司針對新增老化管理方案(AMP)及enhanced的老化管理方案，應先瞭解美國核電廠進入執照更新前/後的作法後，再據以引進國內，以做為本公司核電廠改進AMP之參考。因此建議規劃完成的時程安排在運轉執照到期前的5年內陸續完成。但中間若有配合功率提升而必要更換之組件或電廠經由維護法規發現設備性能或可靠度已不符合要求時，則及早更換。

表一:核一廠LRA報告美國電力公司同業審查者名單

| Reviewer | Affiliation |
| --- | --- |
| Arden Aldridge | STARS |
| Don Fronabarger | Iepson |
| Jacque Lingenfelter | Iepson |
| John Thomas | First Energy |
| Julie Jacks | Iepson |
| Lori Potts | Iepson |
| Michael Heath | Progress Energy |
| Rena Ahrabli | Entergy |
| Roger Rucker | Iepson |
| Stan Batch | Iepson |
| Ted Ivy | Entergy |

表二: 參加核一廠LRA報告NEI同業審查會議之名單

| Reviewer | Affiliation |
| --- | --- |
| Garry Young | Entergy |
| Alan Cox | Entergy |
| Michael Heath | Progress Energy |
| Arden Aldridge | STARS |
| Cuff Coster | First Energy |
| James Ross | NEI |
| Gordon Clefton | NEI |
| Mike Stroud | Entergy |
| Rena Ahrabli | Entergy |
| Sandy Barton | Entergy |

表三：Wolf Creek 執照更新所使用的老化管理方案

共採用39個老化管理方案，分別如下：

新增計畫 (New Programs)

    - Buried Piping and Tank Inspection Program

地下管線檢查計畫是針對埋在地底下的碳鋼、不銹鋼及灰鑄鐵材質的管路或容器進行適當的檢測，檢視其外表面的保護鍍層(coating)或包覆材料的完整性，以避免遭受腐蝕作用。

One-Time Inspection Program

此項計畫的精神在採取適當措施，以驗證(Verify)所有的老化管理計畫的有效性。確認透過這些老化管理計畫的施行，不會發生不可接受的組件劣化現象(degradation)，維持各組件的需求功能。

Selective Leaching Program

為避免材質為鑄鐵、銅合金及其它合金的組件，在各種水質環境下發生選擇性合金元素溶出現象，導致相關材料性質的劣化，所採用如一次目視檢測或現場硬度測試等措施。

Inspection of internal surfaces in miscellaneous piping and Ducting components

針對雜項管路及通風管件的內表面進行目視檢查，以確保組件內表面沒有重大腐蝕情況發生。

Non-EQ Insulated Cables and Connections Program(XI.E1)

此計畫檢查曝露在熱、輻射及水氣環境中，可接觸到的Non-EQ電纜及連接裝置，其絕緣功能正常，以確保其需求功能。

Non-EQ Inaccessible Medium-Voltage Cable Program(XI.E3)

此項老化管理計畫是針對週期性檢查無法到達處的中壓電纜線，評估是否曝露在水氣環境中，以避免喪失絕緣功能。

現存計畫 (Existing Programs)

ASME section XI ISI檢驗

Water Chemistry Control Programs

Reactor Head Closure Studs

Boric Acid corrosion

Nickel-alloy penetration nozzles welded to the upper reactor vessel closure head of PWR

Flow-Accelerated Corrosion Program

Bolting Integrity

Steam generator tube integrity

Open cycle cooling water system

Closed cycle cooling water system

Inspection of overhead heavy load and light load handling system

Fire Protection Programs

Fire Water System Program

Fuel Oil chemistry Program

Reactor Vessel Surveillance Program

One-time inspection of ASME code class 1 small-bore piping

該廠已實施RI-ISI，因此將利用此技術決定檢測的點。

External surfaces monitoring program

Flux thimble tube inspection

Lubricating oil analysis

Non-EQ Instrumentation Circuits Test Review Program(XI.E2)

Electrical connections not subject to 10CFR50.49 environmental qualification requirements(XI.E6)

此計畫檢查曝露在熱、輻射及水氣環境中，可接觸到的Non-EQ電纜的連接裝置，其導電功能正常，以確保其需求功能。

ASME IWE

ASME IWL

ASME IWF

Containment Leak Rate Program

Masonry wall program

Structures Monitoring Programs

RG 1.27 inspection of Water Control Structure

Nickel alloy aging management program

Reactor coolant system supplement

Fatigue Monitoring Program

Environmental Qualification (EQ) of Electric Components Program

Concrete containment tendon prestress Program