出國報告（出國類別：實習）

實習空污改善工程、鍋爐性能改善及增設脫硝系統之維護

服務機關：台電興達發電廠

姓名職稱：王意誠（協辦鍋爐主機專員）

派赴國家：日本

出國期間：自96年08月14日至96年08月28日

報告日期：96.09.28

QP – 08 – 00   F04

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：實習空污改善工程、鍋爐性能改善及增設脫硝系統之維護

頁數 22  含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：台灣電力公司/陳德隆/（02）23667685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話：

王意誠/台灣電力公司/興達發電廠/機械工程師/(07)6912811轉3301

出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他

出國期間：自96年08月14日至08月28日	出國地區：日本

報告日期：96.09.29

分類號/目：

關鍵詞：SCR、FGD、LNB、OFA

內容摘要：（二百至三百字）

興達一、二號機分別自民國71年及72年商轉迄今已逾二十年，由於建廠時之法規要求較不嚴格，以及相關設備經多年運轉，致煙氣污染物排放量過高，因此進行興達#1#2機空污改善工程計畫，增設脫硝系統(SCR)，提升靜電集塵器(ESP)及煙氣除硫(FGD)等設備的性能。

本次至日本IHI公司實習內容主要包含：

(ㄧ)、在IHI總公司與主管SCR及FGD部門工程師討論相關設備最新技術及維護經驗。

(二)、至常陸那珂火力發電廠現場實習。

本次實習收集許多和空污改善工程、SCR及FGD等系統最新維護技術與經驗相關之資料，對興達#1#2機空污改善工程計畫之完成有極大的助益。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//open.nat.gov.tw/reportwork）

目　　　錄

頁數

一、	目的	3

二、	過程	3

三、	心得	3~21

(一)興達一、二號機空污防治設備簡介	3~4

(二)IHI煙氣脫硝系統(SCR)介紹	3~9

(三)IHI煙氣除硫(FGD)系統介紹	9~17

(四)常陸那珂火力發電廠現場實習說明	18~21

四、	結論與建議	21~22

### 一、目的：

台電公司為維護台灣地區的空氣品質，因應日趨嚴格之空氣污染物排放標準，並且善盡企業之社會責任，乃進行發電機組空污改善計畫，冀能達到提升相關空污改善防制設備功能、減少污染物排放、提升發電品質及提升與民營電廠競爭能力的目的。興達一、二號機分別自民國71年及72年商轉迄今已逾二十年，由於建廠時之法規要求較不嚴格，以及相關設備經多年運轉，已偏離原設計條件，致煙氣污染物排放量過高，硫氧化物及氮氧化物之排放量亦無法合乎日趨嚴苛之法規要求，因此進行興達一、二機空污改善工程計畫，增設脫硝系統(SCR)，提升靜電集塵器(ESP)及煙氣除硫(FGD)等設備的性能。興達一、二號機空污改善計畫若能順利完成，除了社會環境效益外，鍋爐效率亦可獲得提升。俾利興達一、二號機空污改善計畫完成後，相關環保設備能提升性能，減少污染排放，赴日本IHI公司及東京電力株式會社常陸那珂火力發電廠汲取經驗，收集煙氣脫硝系統及煙氣除硫系統等設備相關資料及維護策略。

二、過程：

96年08月14日~08月14日  往程（台北→日本）

08月15日~08月27日  於日本IHI公司實習空污改善工程、鍋爐性能改善及增設脫硝系統之維護

08月28日~08月28日  返程（日本→台北→高雄）

三、心得：

（一）、興達一、二號機空污防治設備簡介：

1、興達一、二號機鍋爐的製造廠家為Foster Wheeler Inc. (FWEC)，鍋爐型式為次臨界， 屋外式單級再熱自然循環鍋爐，爐內有過熱器、省煤器及再熱器，原設計可燃用煤、重油及天然氣，目前以煤為單一主燃料，燃燒器佈置方式採前後爐對置式燃燒，分三層配置，每層4支共24支。

2、目前興達一、二號機氮氧化物(NOx)防制為選用24支FWEC IFS型低氮氧化物燃燒器(LNB)及進步型火上空氣口(OFA)，並未裝置煙氣除硝設備(SCR)。煙氣流程為：鍋爐排出→靜電集塵器(ESP)除塵→煙氣熱交換器降溫→煙氣脫硫設備(FGD)去除硫氧化物(SOx) →煙氣加熱器升溫→從煙囪排出。興達發電廠一、二號機煙氣流程圖如圖一

圖一、興達發電廠一、二號機煙氣流程圖

3、空氣污染物排放標準如下表所示：

|  | 90年標準(現行)環保署公佈 | 93年標準環保署草案 | 高雄縣標準 | 污染防制設備 | 興一、二號機目前排放值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫氧化物SOx | 200ppm | 100ppm | 90ppm (93/01/01) | FGD | 50~100ppm |
| 氮氧化物NOx | 300ppm | 220ppm | 210ppm(舊機組) 80ppm(新機組) | LNB+OFA | 90~170ppm |
| 粒狀污染物 at Q=23862.6Nm3/min | 38mg/Nm3 | 38mg/Nm3 | 38mg/Nm3 | ESP+FGD除塵塔+FGD吸收塔 | <21mg/Nm3 |

註：興一、二機目前控制燃煤灰份及硫份，勉強符合排放標準。

(二)、IHI煙氣脫硝系統(SCR：選擇性觸媒還原系統)介紹

IHI公司原名為石川島播磨重工業株式會社，總公司位於東京都江東區豐洲3-1-1。由造船廠發跡，1960年後逐漸加入基礎設施發展、工業機械製造及航空太空等領域。目前IHI集團由192家公司組成，分佈於全球27個國家。IHI集團員工共23,190人，平均年薪720萬日元。為加強品牌力量，石川島播磨重工業株式會社於2007年7月1日，更名為IHI公司。

IHI宣稱世界上用以去除燃氣NOx的選擇性觸媒還原系統，最常使用蜂巢狀結構體的觸媒，1978年IHI首次將其應用於世，用以去除各種不同來源的NOx。

對於發電鍋爐、氣渦輪機(Gas Turbine)、柴油發電機或焚化爐等，IHI皆能了解其特性，並提供可靠的脫硝(DeNOx)系統予客戶。IHI的脫硝系統亦獲得諸如美國、德國等國家有關鍋爐及環保設備的認證。

1、IHI SCR系統實績：

IHI SCR系統至2007年5月為止，在全世界共有253套的實績，其中在日本有128套、在美國有79套、在台灣有2套、在德國有29套、在義大利有2套、在中國大陸有16套。

2、IHI SCR系統設備的配置

IHI SCR系統設備的配置採垂直配置的設計，可有效防止煤灰的累積，觸媒塊模組化的設計，可便於觸媒之移出或安裝。

3、IHI燃氣脫硝的技術

IHI燃氣脫硝的技術分成三步驟，第一步驟使用低NOx燃燒器，第二步驟：使用INPACT技術(INPACT：IHI Nox Preventing Advanced Combustion Technology)，即兩段式燃燒法，第三步驟使用SCR。

4、IHI 煙氣脫硝系統的基本原理

氨氣在適當的溫度加入燃氣中與之均勻混合，然後被導入觸媒床反應，NOx被分解為無害的氮氣及水。

4NO＋4NH3＋O2→4N2＋6H2O

NO＋NO2＋2NH3→2N2＋3H2O

5、IHI 煙氣脫硝系統的特性

(1)、NOx移除效率高。

(2)、流程簡單，反應器較小巧。

(3)、運轉與維護容易。

(4)、不產生附加產物，不會產生二次污染。

(5)、可依據不同種類的燃氣，設計最適當的觸媒及反應器。

(6)、可長期提供系統使用者穩定可靠的觸媒。

6、IHI 煙氣脫硝系統觸媒組件

IHI 煙氣脫硝系統觸媒塊通常以氧化鈦經壓模製成蜂巢狀結構體，再將觸媒燒結上去，蜂巢狀結構體的優點是性能優越且壽命長，且可避免燃氣中的飛塵累積在觸媒塊上，發生堵塞之情形產生。

IHI可依據不同的燃料種類及不同種類的燃氣，能以最速的運送方式，提供客戶高品質的觸媒。

模組化的觸媒組件，將幾十個觸媒塊包裝於一金屬架內，可非常容易的將觸媒組件安裝於SCR反應器，或從反應器中將觸媒組件移出。

7、IHI SCR系統最新的技術介紹

IHI SCR系統最新的技術包括新開發的觸媒及維護技術。

(1)、觸媒的發展趨勢。

A﹒適用溫度範圍更寬廣：

(A)、氣渦輪機機組：500℃。

(B)、一般鍋爐：300～400℃。

(C)、焚化爐：200℃。

B﹒蜂巢狀結構體的觸媒之孔隙更小：

用於燃煤鍋爐的觸媒孔隙可小至6mm。孔隙越小意謂SCR反應器亦可越小。

C﹒低的SO3轉換率。

(2)、利用模型試驗及電腦模擬分析，以達成SCR系統最佳化之設計。

(3)、目前IHI建造的SCR系統，使用新型的觸媒，具有以下之優點：

A﹒觸媒總體機較小。

B﹒SO3轉換率較低。

C﹒燃氣流經SCR的壓降減少。

(4)、SCR系統維護技術

有效的維護技術，是確保SCR系統能發揮效能及能夠穩定運轉所必須的，下表是SCR系統的維護檢點的內容。

| 項目 | 類別 | 維護頻率 | 檢查內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脫硝系統 | 每日的管理 (控制站) | 每月 | a.負載、b.燃煤性質、c.燃煤供給率、d.氨氣流量率、e.SCR進口燃氣溫度、f.NOx進出口濃度、g.SCR/AH的壓降 |
|  | 檢測脫硝性能(現場性能測試) | 每次大修 | a.NOx的移除效率 b.SO3的轉換率 |
|  | 內部檢查 | 每次大修 | a.煤灰堆積情況 b.觸媒組件是否損壞 c.氨注入噴嘴是否正常 |
| 觸媒 | 檢測觸媒性能 (實驗室的性能測試) | 每次大修 | a. NOx的移除效率 b.SO3的轉換率 c.化學性質及物理性質檢測 d.觸媒的磨損情形 |

A、控制室內SCR系統的紀錄器，會紀錄如進／出口NOx濃度、氨注入量等運轉資料，每個月應定期將相關資料列印出，從趨勢分析觀察SCR系統脫硝的性能是否正常。

B、藉由現場測試，量測NOx的移除效率及SO3的轉換率，用以評估脫硝的效率，若發現SCR出口NOx分布不均勻，可調整氨注入噴嘴使之達到平衡。

C、機組停機檢修或大修時，應進入反應器內部目視檢查，檢查重點包括：

(A)、觸媒層是否堆積大量煤灰。

(B)、氨注入噴嘴口部是否正常。

(C)、觸媒組件安裝狀況。

(D)、觸媒是否損壞。

(E)、氨槽相關設備的檢查。

D、每次大修從現場採取觸媒樣品，送到IHI脫硝觸媒性能檢測機構，檢測觸媒的活性、SO3轉換率、成分、特性及耗損等，如此可精確預測觸媒長期的性能趨勢，及掌握觸媒的壽命。觸媒長期使用後，性能會逐漸衰退，而無法達到原來設計之要求，因此必須定期予以更換。IHI提供客戶脫硝設備長程運轉管理方法，使脫硝設備能維持性能。

(5)、目前IHI公司正在開發觸媒再生技術，此技術已接近實用階段。觸媒使用一段時間後，會逐漸劣化而性能降低，IHI開發觸媒清洗再生技術，冀能回復觸媒的性能，在有關脫硝系統維護上，除更換觸媒外，提供客戶另一種選擇方案。觸媒清洗技術主要用於改善物理因素(如飛塵附著)及化學因素(如鈉、鉀等元素的附著)所造成的性能降低，但無法改善因熱力因素所造成之性能降低。

(三)、IHI煙氣除硫(FGD)系統介紹

1、煙氣除硫技術及IHI煙氣除硫基本原理：

常見的煙氣除硫技術如下表所示，由圖(一)顯示，石灰石石膏流程的經濟效益較佳。

| 流程名稱 | 吸收劑 | 副產品 |
| --- | --- | --- |
| 石灰石石膏流程(Limestone Gypsum Process) | 石灰石 | 石膏 |
| 氨流程(Ammonium Process) | 氨 | 硫酸氨細粒 |
| 鎂流程(Magnesium Process) | 氫氧化鎂 | 硫酸鎂溶液 |
| 鈉流程(Sodium Process) | 苛性鈉 | 硫酸鈉溶液 |
| 海水流程(Sea Water Process) | 海水 | NA |

圖(一)

IHI煙氣脫硫技術是採用石灰石石膏流程，在日本佔有30％的市場，石灰石石膏流程是藉由石灰石漿液與煙氣中的SOx反應，再使用強制氧化法使得產生之副產品為純度95％以上的商業級石膏，可資源再利用。其化學反應式為：

CaCO3＋SO2＋1/2H2O → CaSO3．1/2H2O＋CO2 ．．．．．．．．(1)

CaCO3＋SO2＋2H2O＋1/2O2 → CaSO4．2H2O＋CO2  ．．．．．．(2)

CaSO3．1/2H2O＋1/2O2＋3/2H2O → CaSO4．2H2O(石膏)  ．．．．(3)

2、IHI除硫設備介紹：

(1)、吸收塔：

吸收塔為煙氣脫硫系統(FGD)的主要設備，其功用為除去從鍋爐來燃氣中的硫氧化含物，是煙氣脫硫效率好與壞的關鍵設備。吸收塔本體備有攪拌器及再循環泵，再循環泵均是用於傳送塔體內的泥漿至塔上方的噴灑集管。經噴嘴噴入與煙氣中的SO2進行反應形成亞硫酸鈣(CaSO3‧1/2H2O)。塔底再以氧化鼓風機打入夠量的空氣，使亞硫酸鈣完全氧化成硫酸鈣(CaSO4‧2H20)。正常時，吸收塔內漿液的濃度為10~12%，而吸收塔再循環液的密度，亦會因連續的吸收與氧化而漸漸升高，當吸收塔再循環漿液的密度達到1.085時，則吸收塔再循環漿液排至一次旋風分離器。經一次脫水後，濃度會增至為45~55%濃度之石膏漿液，此石膏漿液排至濾液供給槽儲存，以備石膏產製。吸收塔內之PH值，由石灰石泥漿流量控制閥控制，正常運轉時PH值控制於5.6~6.0之間。為了提升設備可靠率及脫硫效率，煙氣脫硝設備亦不斷地進步，圖(二)顯示IHI煙氣脫硝設備演進的時程。

圖(二)

A、吸收塔型式：

目前IHI吸收塔型式主要分為圓柱形及長方形兩種型式，圓柱形具有較小之體積，長方形則具有較大的反應室，適合大容量機組，且進口煙氣動特性較佳。

噴灑層噴灑液與煙氣接觸的方式ㄧ般可分成Fine Dropplet Contact、Fountain Liquid Contact及Flue Gas Bubbling Contact等三種方式，其中以Fine Dropplet Contact的設計最佳，具有構造簡單、阻力損失小，只需ㄧ座噴灑塔及對機組負載反應度佳等優點。

氧化空氣管線之配置方式，主要分為Pipe Sparger Method及Side-atomizing Method兩種方式，以容量700MW的FGD系統而言，Pipe Sparger Method需要100只噴嘴，Side- atomizing Method則只需4只噴嘴，因此構造簡單且維護容易。

下表為Pipe Sparger Method及Side-atomizing Method性能比較：

| 項目 | Pipe Sparger Method | Side-atomizing Method |
| --- | --- | --- |
| 沉積物 | 多 | 少 |
| 噴嘴數量 | 約100只 | 4只 |
| 結垢量 | 多 | 少 |
| 維護 | 困難 | 容易 |
| 氧化空氣 | 多 | 少 |
| 攪拌器 | 小 | 大 |

B、影響吸收塔除硫效率的因素：

石灰石作吸收劑除硫效率經驗公式

η=1-exp{〔-9.8×10-5(L/G)0.92×V0.19]×exp〔(PH)i+1.35×10-4(Mg)e-1.70×10-4 (SO2)i+1.45×10-5(Cl) ]}

L/G:液氣比(gal/103ft3)

V:飽和煙氣在吸收塔內流速(ft/sec)

PH: 吸收塔內漿液PH值

(Mg)e:有效鎂離子濃度(ppm)

(SO2)i:吸收塔進口SO2濃度(ppm)

Cl: 氯溶解量(ppm)

影響系統運轉的主要參數，亦即影響脫硫效率及副產品石膏純度之因素如下：

| 影 響 項 目 | 效率變化 | 影 響 之 原 因 |
| --- | --- | --- |
| 1.SO2濃度 | 反比 | 含硫份高，除硫時間長，處理量低。 |
| 2.L/G比 | 正比 | 降低反應槽石膏過飽和，避免產生結垢。 |
| 3.煙氣流量 | 反比 | 降低L/G數值。 |
| 4.煙氣流速 | 反比 | 流速快，石灰石漿接觸時間短，反應差。 |
| 5.PH值 | 正比 | PH愈高，碳酸鈣濃度將增高。 |
| 6.石灰石濃度 | 正比 | 碳酸鈣濃度增高。 |
| 7.石灰石細度 | 正比 | 增加石灰石和SO2接觸面積。 |
| 8.石灰石滯留時間 | 正比 | 提高石灰石利用率，增加化學反應機率。 |
| 9.鎂離子濃度 | 正比 | 提高溶鹼度(Soluble-Alkali)。 |
| 10.氯離子濃度 | 反比 | 氯離子濃度愈大，鎂離子濃度愈小。 |
| 11.生水量 | 反比 | 會使氯離子增加。 |

C、IHI吸收塔的特色：

IHI煙氣脫硫技術是採用石灰石石膏流程，大型機組使用長方形之吸收塔，噴灑層噴灑液與煙氣接觸的方式為Fine Dropplet Contact方式，氧化空氣管線之配置方式為Side-atomizing Method方式，具有以下的特色：

(A)、構造簡單，佔地面積小。

(B)、脫硫效果佳。

(C)、建造成本低及運轉費用低。

(D)、壓損低。

(E)、不會發生堵塞。

(F)、維護容易。

(G)、可靠度高。

(2)、增壓風扇(BOOST-UP FAN)

增壓風扇的功用為從引風機出口引進煙氣並提昇壓力,推動煙氣經過FGD系統後由煙囪排出。下圖為IHI可變節距葉片(Blade) 增壓風扇的構形圖，其優缺點如下：

A、優點：

(A)、最佳化的運轉效率，可節省龐大的電費。

(B)、煙氣處理量變動範圍大。

(C)、噪音低。

(B)、缺點：佔用空間較大。

下圖顯示脫硫增壓風扇不同安裝位置的各項性能比較，其中以第四種(D-Fan)安裝位置性能的整體表現最佳。

C、煙氣熱交換器(GGH)

排煙脫硫系統處理後煙氣溫度約為45~50℃，直接由煙囪排放時會產生白色可見水汽，會影響煙氣不透光率及景觀，利用煙氣熱交換器將溫度加熱至90～110℃，防止排放白煙；吸收塔出口之低溫煙氣含有腐蝕性之酸氣，冷凝後會腐蝕煙囪及煙道材質，提高煙氣溫度可避免酸性氣體冷凝所造成之腐蝕。燃氣熱交換器另一功能是將煙氣加熱，使其流速及浮力增加，增加煙氣擴散效率，增加煙囪有效高度，減少SO2之落地濃度及增加SO2之落地距離。

煙氣熱交換器可分為整體型及分離型兩種型式，整體型煙氣熱交換器雖設備較少、費用較低，但有煙氣洩漏的缺點，分離型煙氣熱交換器雖設備較多、費用較高，但沒有煙氣洩漏的缺點。

3、吸收塔發展趨勢為增加煙氣流速及增加泥將(Slurry)濃度，其優缺點茲分別敘述如下：

A、增加煙氣流速表示單位時間內，煙氣與石灰石泥漿接觸的流量增加，若能保持吸收塔內適當的氣液比及氧化反應速率，則能增加SO2及灰塵(Dust)的去除率效率，單位時間內處理煙氣的量若能增加，吸收塔的尺寸就能減小。但是增加煙氣流速，會增加流阻損失為其缺點。

B、石灰石泥漿(Slurry)與煙氣中的SOx的反應化學式(1)、(2)得知， SO2的去除率效率隨泥漿濃度增加而增加，但會增加泵電力消耗。

4、碳酸鈣(CaCO3)分析儀

吸收塔漿液中氟與鋁離子達到某一比值時，會反應結合成氟化鋁，氟化鋁會吸附在碳酸鈣上形成一種遮蔽現象，使碳酸鈣溶解於水中的量減少，以致碳酸鈣之利用率及SO2之去除率皆下降。IHI與日本某化學分析儀公司發展碳酸鈣分析儀，可追蹤碳酸鈣未反應量，適時加入氫氧化鈉(NaOH)，提高吸收塔漿液PH值，以增加碳酸鈣溶解度，有助於吸收塔穩定運轉。

5、煙氣脫硫系統維護計畫：

下表為IHI煙氣脫硫系統維護計畫表：

| 設備名稱 | 維護內容 | 預估檢修時間 | 人力需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脫硫增壓風扇 | 1.檢查機殼是否被沖蝕或異常。 2.檢查風扇葉片是否被沖蝕或異常。 3.檢查聯軸器、軸承、軸封、溫度計、消音器等零組件是否異常。 4.檢查潤滑油系統是否正常。 | 10工作天 | 2人 |
| 煙道 | 1.檢查是否被沖蝕或異常。 2.檢查是否有積灰塵或銹蝕。 3.檢查內襯是否損壞或異常。 | 30工作天 | 4人 |
| 膨脹接頭 | 1.檢查是否有變形或異常。 2.檢查是否有積灰塵或積石膏。 | 30工作天 | 4人 |
| 風門 | 1.檢查導流板是否被沖蝕或腐蝕。 2.檢查軸承是否損壞。 3.檢查驅動機構是否正常。 4.檢查格蘭盼更更換。 5.檢查檢查各部零組件是否鬆弛或脫落。 | 15工作天 | 4人 |
| 吸收塔 | 1.檢查噴灑管路是否堵塞、腐蝕或異常。 2.檢查噴嘴是否堵塞、損壞或鬆脫。 3.檢查內部是否有結垢或銹蝕。 4.檢查內襯是否損壞或異常。 5.檢查氧化空氣管線是否堵塞或異常。 | 15工作天 | 6人 |
| 除霧器 | 1.檢查除霧元件是否堵塞、變形、結垢或異常。 2.檢查清洗管路是否腐蝕或磨損。 3.檢查清洗噴嘴是否堵塞、損壞或鬆脫。 4.檢查內襯是否損壞或異常。 | 15工作天 | 3人 |
| 攪拌器 | 1.檢查格蘭盼更檢查或更換。 2.檢查螺旋槳葉片外襯是否損壞。 3.檢查接合螺栓是否鬆脫。 4.檢查轉軸、聯軸器，減速齒輪、軸套等零組件功能是否正常。 5.檢查螺旋槳葉片是否腐蝕或異常。 | 15工作天 | 3人 |
| 液漿傳送泵 | 1.檢查葉輪、機殼、機殼蓋等零組件是否腐蝕、磨損、或損壞。 2.檢查機械軸封、軸承、聯軸器功能是否正常。 3.檢查潤滑油系統是否正常。 | 15工作天 | 5人 |
| 氧化鼓風機 | 1.檢查機械軸封、軸承、聯軸器級齒輪等功能是否正常。。 2.檢查潤滑油系統是否正常。 3.檢查止回閥、過濾器、冷卻系統是否正常。 | 10工作天 | 2人 |
| 各種液漿儲存槽 | 1.檢查內襯是否損壞或異常。 2.儲槽進、出口檢查是否堵塞。 3.檢查液漿傳送泵進、出口是否堵塞。 | 15工作天 | 4人 |
| 真空皮帶機 | 1.檢查過濾器是否堵塞或損壞。 2.檢查軸承是否損壞。 3.檢查機殼是否發生腐蝕。 | 2工作天 | 2人 |

(四)、常陸那珂火力發電廠現場實習說明

1、電廠簡介：

常陸那珂火力發電廠屬於東京電力株式會社，位於次城縣那珂郡東海村照沼768番地23，該電廠佔地約1,410,000平方公尺，規劃建造四座一百萬千瓦級燃煤超臨界鍋爐，目前只完成一號機。一號機於2003年12月開始商轉，二號機預計於2014年商轉，三、四號機則尚未定案。電廠營運政策：致力於環境保護，重視敦親睦鄰，同意將煤灰掩埋地做為常陸那珂港內廢棄物處理用地，將電廠建築物之外觀融入常陸那珂港區之特色，且深以常陸那珂彩虹塔為傲。

到達常陸那珂火力發電廠的第一印象－像TV Tower的煙囪，電廠人員很驕傲的說晚間會放出七彩顏色的燈光，因此稱之為常陸那珂彩虹塔，且已成為常陸那珂港的特色景觀及重要地標之一。

煙氣處理設備為脫硝系統(SCR)、靜電集塵器(ESP)及煙氣除硫(FGD)。

常陸那珂火力發電廠的特色除了鍋爐是超臨界鍋爐外，還有常陸那珂彩虹塔、Curtain Wall-type取水及水下排水系統。

2、一號機主要設計參數：

發電量：1,000,MW

燃煤量：約2,300,000公噸/年

主蒸汽壓力：24.5Mpa

主蒸汽溫度：600℃

再熱蒸汽溫度：600℃

總熱效率：43.1﹪以上

煙囪高度：230m(稱為彩虹塔)

汽機：採並聯式，分為高、中壓側及低壓側。高、中壓側額定轉速為3000rpm，發電量為60萬KW；低壓側額定轉速為1500rpm，發電量為40萬KW。

3、空污防治設備介紹

常陸那珂火力發電廠的煙氣流程如下圖所示：

常陸那珂火力發電廠空污改善設備主要包括煙氣脫硫設備(SCR：選擇性觸媒還原系統)、空氣預熱器(GAH)、靜電除塵器(ESP)及煙氣脫硫設備(FGD)，其中煙氣脫硝設備(SCR)及空氣預熱器由日本日立公司裝設，但是其型式及功能與本廠興三、四機相同，靜電除塵器(ESP)及煙氣脫硫設備(FGD)則由IHI公司裝設。

現場實習前，由電廠總務部門人員帶領至簡報室作電廠簡介，之後是由保修部門經理帶領至現場參觀。第一站是汽機廠房，到達汽機廠房的第一個感覺是溫度並不那麼熱，第二個感覺是環境非常乾淨。隨後參觀的各個區域，環境都非常清潔，甚至在粉煤機區，亦未發現地上有粉煤，真令人驚訝！詢問電廠人員如何做到的？關鍵在於付出成本，重視品質並確實要求。

本次現場實習由IHI公司FGD部門安排，因此主要實習部分為煙氣脫硝設備，相關設備簡介如下。

(1)、吸收塔：

吸收塔型式為長方形型式，具有較大的反應室，適合大容量機組，且進口煙氣動特性較佳，灑層噴灑液與煙氣接觸的方式為Fine Dropplet Contact方式，氧化空氣管線之配置方式為Side-atomizing Method方式，因此具有以下之特性。

A、長方形型式，適合大容量機組。

B、高煙氣流速。

C、構造簡單。

D、SOx及灰塵移除效率高。

E、維護容易且可靠度高。

(2)、煙氣熱交換器(GGH)︰

煙氣熱交換器可分為分離型，雖設備較多、費用較高，但沒有煙氣洩漏的缺點。

(3)、增壓風扇(BOOST-UP FAN)：

增壓風扇為具可變節距葉片(Blade)之軸流式，其特點如下：

A、風扇效率高 。

B、可動翼開度控制，煙氣處理量變動範圍大。

C、噪音低。

D、低負載運轉時省電效果大。

4、經驗汲取：

(1)、彩虹塔︰為當地的特色景觀及重要地標之一，對提升電廠的形象極有幫助。

(2)、取水系統：Curtain Wall-type的設計，可防止漂流物進入取水區，確保進口水源的乾淨，亦可獲得溫度較低的冷卻水。

(3)、氣浮式輸煤帶︰容量大、速度快、無噪音、無污染且維護時間少，是廠區維持乾淨的關鍵。

四、結論與建議

- 、結論：

1、做好空污改善除能減少污染物排放、提升發電品質及提升與民營電廠競爭能力外，亦是台電公司應善盡企業之社會責任。

2、本次至日本IHI公司實習，與主管SCR及FGD部門工程師討論空污改善設備最新技術及維護經驗，並收集許多和空污改善工程有關的資料，對興達一、二號機空污改善工程計畫之完成有極大的助益。

3、東京電力常陸那珂發電廠，使用日立公司及IHI 公司最先進的空污環保設備，將污染物排放量降至最低，並致力於環境保護，重視敦親睦鄰，將電廠建築物之外觀融入常陸那珂港區之特色，具有良好的社會形象。

- 、建議：

1、氣浮式輸煤帶具有容量大、速度快、無噪音、無污染且維護時間少的優點，常陸那珂發電廠2003年12月商轉迄今，氣浮式輸煤帶未曾發生重大故障，維護上僅需定期更換軸承等定更件。

2、本廠若能使用氣浮式輸煤帶，除能提升輸煤效能，亦有助於降低廠內噪音，提升廠區的清潔度等優點。

3、建議邀請氣浮式輸煤帶製造廠家來廠介紹，作為評估之參考。

# Text boxes

圖五、反應爐蓋穿越管佈置圖