中部科學工業園區台中基地
污水處理廠二期工程

赴泰國及芬蘭設備廠驗報告

中部科學工業園區管理局

中華民國96年08月01日

~8月12日

台中基地污水處理廠二期工程

設備廠驗報告

壹、工程計畫說明

中部科學工業園區台中基地(以下簡稱台中基地)位於台中縣大雅鄉與台中市西屯區之縣、市交界處，西側為大肚山，約位於台中都會公園以東、125號縣道以西、台中市國安國宅以北、以及大雅鄉橫山村聚落以南之地區。

本案工程依據台中基地污水處理與環境監控需求進行規劃設計，主要工程內容包括曝氣池、二沉池、快混池、膠羽池、三沉池、及過濾單元系統，全部污水廠處理容量128,000CMD，本案為二期工程，處理規模32,000CMD，預定96年10月完工。

台中基地污水處理廠採活性污泥、混凝沉澱與過濾等程序，處理流程如圖1所示，處理等級可區分為預先處理(進流抽水站、攔污設備、渦流沉砂池、調節池、pH調整池)、二級處理(活性污泥、二級沉澱池)、三級處理(快混、膠羽、三沉池、過濾單元)及污泥處理(濃縮、脫水單元)；其中屬二期工程部分為二級處理、三級處理及過濾單元等處理設施。

圖1 污水處理流程示意圖

貳、廠驗設備內容

圖2為污水處理廠一期工程配置，一期二階工程廠驗設備項目、內容與位置說明如表1所示，

各項設備安裝位置如圖3、圖4、圖5所示。

表1 污水廠二期工程廠驗設備項目、內容與位置說明

| 廠驗設備 | 內容說明 | 設置位置 |
| --- | --- | --- |
| 單段離心式鼓風機 | 功能考量：採單段離心式鼓風機設備，考量該設備可藉由頂端吸氣及機側排氣，配合可變之馬達速度，使每台鼓風機排氣量風量可由50%～100%進行調整，本項設備適用於處理容量較大之污水處理廠。 產製說明：為顧及公共工程施工品質及符合設計原意，故本公司採用國外設備。 設備特性：額定風量約150SCMM、額定壓力7000MMaq、參考馬力240kw、數量2組。 | 曝氣池 |
| 圓形刮泥機 | 功能考量：其設計運作方式係以瞬間最大扭力50000呎－磅 (6920mg) ，機件設計強度30,000呎－磅(4150m-kg)，最小操作扭矩25,000呎－磅(3500m-kg) 之驅動組件，本項設備適用於處理容量較大之污水處理廠。 產製說明：為顧及公共工程施工品質及符合設計原意，故本公司採用國外設備。 設備特性：直徑25M、迴轉速約0.035RPM、池邊水池約3.50M、乾舷約1.4M、池底斜度約1:100、數量4組。 | 二級沉澱池 |
| 矩形刮泥機 | 功能考量：污泥刮泥機設備及另件之設計必需能承受於製程處理、搬運、安裝與操作時所產生之應力。整個單元於組裝完成後操作時，在運作上不應有震動或產生過度之噪音，其鍊條為高強度非金屬式(Non-metallic Type) 其應可承受1,400KG(3100 lb)以上之額定工作負荷，減速機應適於24Hr連續運轉及依AGMA標準之設計，其操作使用係數為1.25。本項設備適用於處理容量較大之污水處理廠。 產製說明：為顧及公共工程施工品質及符合設計原意，故本公司採用國外設備。 設備特性：縱向5.3M、橫向6.2M，減速機操作使用係數為1.25，鍊條最少可承受1,350lb之額定工作負荷、數量4組。 | 三級沉澱池 |
| 薄膜細泡式散氣設備 | 功能考量：每一曝氣池之散氣設備應能傳送平均27.0SCMM(m3/分一標準狀態下)以上之空氣量，曝氣量36SCMM時之清水測試傳氧效率應在25％以上。 產製說明：為顧及公共工程施工品質及符合設計原意，故本公司採用國外設備。 設備特性：處理水量平均日4,000 CMD/池，最大日5,200 CMD/池，進流 BOD5 100 mg/l，最低曝氣密度不得小於7%。 | 曝氣池 |

圖3 離心式鼓風機安裝位置圖

圖4 圓形刮泥機安裝位置圖

圖5 矩形刮泥機安裝位置圖

散氣盤安裝平面圖

參、製造商與廠驗地點

一、單段離心式鼓風機

原製造廠商：ABSHST

代理商：台灣威樂益姆有限公司

厰驗地點：Lappeenranta(芬蘭)

二、圓形、矩形刮泥機及薄膜細泡式散氣設備

原製造廠商：ASSOCTATION OF 3 CO., LTD

代理商：廣瀛企業有限公司

廠驗地點：Thailand(泰國)

肆、設備廠驗計畫

一、廠驗行程

廠驗行程如表2所示，茲說明如下：

第一天(三)：8月1日  台北-香港-泰國(曼谷)

第二、三天(四、五)：8月2-3日Thailand(泰國)圓形、矩形刮泥機及薄膜細泡式散器設備廠驗

1.材質證明檢查

2.外觀構造檢查

3.尺寸檢查

4.數量檢查

5.油漆檢查

6.第三公證測試報告審閱

第四、五天(六、日)：8月4日泰國(曼谷)-德國(法蘭克福)

8月5日德國(法蘭克福)-芬蘭(赫爾

辛基)

第六-十天(一~五)：8月6-10日單段離心式鼓風機廠驗

1.材質證明檢查

2.外觀構造檢查

3.尺寸檢查

4.數量檢查

5.油漆檢查

6.第三公證測試報告審閱

第十一~、十二天(六、日)：8月11日芬蘭(赫爾辛基)- 德國

(法蘭克福)-香港

8月11日香港-台灣

表2 設備廠驗行程

二、測試標準

依據ISO 9906/2標準實施。

(一)

(二)

(三)

三、測試程序

(一)離心式鼓風機

- 數量2台

- 將要測試的機組移至測試區，並由業主或第三公証單位選擇欲測之機組（抽樣檢驗，同型式抽驗一組）。

- 核對機組規格 (含配件)、尺寸量測。

- 確認測試環境及儀錶之有效性。

- 機械設備性能測試。

- 確認馬達轉向。

- 功能測試程序確認。

- 依序進行鼓風機風量(容積處理量)、吐出壓力、轉速、噪音及電動機數據（電壓、電流、功因）。

- 由電腦計算相關測試資料。

(二)圓形刮泥機

1.數量4台

2.核對機組規格 (含配件)、尺寸量測。

3.確認測試環境及儀錶之有效性。

4.機械設備性能測試。

(三)矩型刮泥機

1.數量4台

2.核對機組規格 (含配件)、尺寸量測。

3.確認測試環境及儀錶之有效性。

4.機械設備性能測試。

5.依序進行刮泥機鍊條拉力試驗。

(三)薄膜細氣泡式散器設備

1.數量：3520個

2.將要測試的設備移至測試區，並由業主或第三公証單位選擇欲測之設備（抽樣檢驗，同型式抽驗一組）。

3.核對設備規格及尺寸量測。

伍、設備廠驗情形

一、測試現場

(一)離心式鼓風機

(二)圓形刮泥機

(三)矩型刮泥機

(三)薄膜細泡式散氣設備

二、廠驗文件

1.設備商自主檢查表

2.廠驗紀錄表

3.材質證明文件

4.廠驗相片

5.第三公証單位會同檢查文件

三、廠驗結果

1.本次國外設備商設備檢查，所檢驗設備如下均符合規

範及送審資料規定

a：離心式鼓風機   2台

b：圓型刮泥機數量  4台

c：矩型刮泥機數量  4台

d：薄膜細氣泡式散器設備  3520個

陸、污水處理廠參訪

一、污水處理廠簡介

柒、結語

1.廠驗是為了讓設備及材料在未進廠，能先進一步的查驗，如此可避免瑕庛品進入工地，以避免不必要之人力及運輸費用浪費，並且對於提升公共工程之施工品質有相當大的幫助。

2.而本次廠驗共驗了4種設備，並對其進行抽樣檢查。檢查內容包括數量清點、外觀構造檢查、尺寸測量，設備規格檢查及核對、材質證明文件審核、機械設備性能測試、烤漆膜厚檢查…等，並且要求原廠家對於圓形刮泥機、矩形刮泥機及離心式鼓風機等大型機械設備提出安裝說明及簡報，並於日後工地安裝時派遣人員進駐工地進行技術層面之指導。盡可將品質提升到最好並且杜絕廠商偷工減料之情形發生。

3.廠驗計畫執行，除依技術規範來查驗設備是否符合規定外，並要求設備商安排讓設備於實廠運轉情形，可進一步了解實廠操作之良寙，對於該設備日後於本廠運轉之狀況能先行掌握。

4. 藉由廠驗之行程參觀國外污水廠，亦能與國外設備運轉污水廠之工作人員交換心得與經驗，亦獲得豐富之操作管理經驗。

5.操作參數之建立，例如離心式鼓風機之操作對於曝氣池之影響，其操作模式將影響曝氣池內生物之生態，故廠驗行程安排與實廠運轉人員交流，亦為主要之參數。

6.建議如果在經費許可情況下，讓機電和水工人員同時前往，除可互補專業上之不足外，另可增進對機械設備安裝及整體配置操作機能的瞭解，有助後續同類型計畫執行時之品質提升。

# Text boxes

圓形刮泥機安裝位置

圖2 污水處理廠一期工程分階段示意圖

本期施工區域

鼓風機安裝位置

散氣盤安裝剖面圖

散氣盤安裝位置

矩形刮泥機安裝位置

本工程範圍