出國報告（出國類別：實習）

龍門(核四)計畫第一、二號機

安全控制系統試驗技術研習

服務機關：台灣電力公司  龍門施工處

姓名職稱：陳傳宗  反應器控制課長

派赴國家：美國

出國期間：96. 12. 17 ~ 96. 12. 30

報告日期：97. 2. 19

出國報告審核表

| 出國報告名稱：龍門(核四)計畫第一、二號機安全控制系統試驗技術研習 |
| --- |
| 出國人姓名 | 職稱 | 服務單位 |
| 陳傳宗 | 反應器控制課長 | 龍門施工處 |
| 出國期間：96年12 月17 日至 96年 12月 30 日 | 報告繳交日期：97年2月19日 |
| 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | ■1.依限繳交出國報告 ■2.格式完整（本文必須具備「目地」、「過程」、「心得」、「建議事項」） ■3.內容充實完備. ■4.建議具參考價值 ■5.送本機關參考或研辦 6.送上級機關參考 7.退回補正，原因：□不符原核定出國計畫 □以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 □內容空洞簡略 □電子檔案未依格式辦理 □未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 ■8.本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： ■辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同仁進行知識分享。 □於本機關業務會報提出報告 □9.其他處理意見及方式： |
| 層 轉 機 關 審 核 意 見 | □1.同意主辦機關審核意見□全部 □部分 （填寫審核意見編號） 2.退回補正，原因： 3.其他處理意見： |

說明：

- 出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應於報告提出後二個月內完成。

| 報告人 | ： | 單位 主管 | ： | 主管處 主 管 | ： | 總 經 理 副總經理 | ： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：龍門(核四)計畫第一、二號機安全控制系統試驗技術研習

頁數  17   含附件：□是 (否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：台灣電力公司 / 陳德隆 / (02)2366-7685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話：陳傳宗/ 台灣電力公司/ 龍們施工處/反應器控制課長/ 02-24902401-2361

出國類別：□1考察 □2進修 □3研究 (4實習 □5其他

出國期間：96年12月17日~96年12月30日    出國地區：美國

報告日期：97年2月19日

分類號/目

關鍵詞：安裝後測試,安全有關控制系統,緊要安全設備DCIS, ESF, DRS,

內容摘要：

龍門計劃儀控系統採分散式數位化控制暨資訊系統（DCIS），分為安全相關與非安全相關控制系統，安全相關控制系統主要提供反應器跳脫及緊要安全設備（ESF）之保護、隔離及控制功能。

DRS公司為龍門計劃緊要安全儀控系統（ESF）供應商之一，主要提供緊要安全設備（ESF）之顯示、控制及人機介面。DRS公司製造之緊要安全儀控系統採用大量的微電腦數位控制，為核四廠全廠特殊安全相關系統運轉控制之樞紐。故該系統設備在安裝後各項試驗之成功與否，皆與日後機組運轉安全有密切關係，藉由各試驗技術研習，期能更有效掌握施工後各項試驗之要領，確保核四廠緊要安全儀控系統安裝工程之品質。

赴核四廠緊要安全儀控系統設備製造廠家DRS公司研習相關控制系統設備之施工試驗技術，包含下列內容

一、緊要安全儀控系統（ESF）安裝後試驗之測試項目、試驗程序及驗收準則。

二、測試設備及測試流程規劃研究。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//open.nat.gov.tw）

目    錄

頁次

國外公務之內容與過程........................ 1

- 目的……………………...............……  1

- 行程與工作項目………………………..……  2

執行過程與內容......................... 3

一、分散控制暨資訊系統之架構................................  3

二、DCIS系統安裝施工試驗.............................................. 5

三、光纖安裝及測試.............................................................7

四、DRS控制卡片邏輯建制程序及測試程序...................8

五、DRS盤面安裝後測試........................................................9

國外公務之心得與感想......................... 11

建議事項........................................... 11

圖目錄

頁次

附圖一：DRS控制網路基本架構………………………  12

附圖二：DRS控制卡片邏輯建制流程…………………  13

附圖三：DRS系統人機介面---VDU顯示設備………………  14

附圖四：由VDU設備查看控制卡片狀態……………………  15

附圖五：上游設備模擬信號示意圖………………………  16

附圖六：DRS控制盤現場信號輸入端子…………………  17

- 國外公務之目的與行程

  - 目的：

（一）出國任務：

赴美國奇異公司之協力廠家Invensys公司及DRS公司研習分散控制暨資訊系統之配置功能、工廠試驗之測試項目、試驗程序以及驗收準則等與施工試驗相關之技術要領，提昇安裝測試及檢驗能力，以利工程進度之推展及確保施工品質。出國期間自中華民國九十六年十二月十七日至九十六年十二月三十日止，共計14天。

（二）緣起及目標：

核四廠分散控制暨資訊系統核島區儀控系統為奇異公司供應，其主要次包商包含Invensys公司、DRS公司、GEIS及日立公司。其中Invensys公司為核四廠儀控系統之主要整合設計廠家並提供非安全有關之人機界面與廠用電腦系統，而DRS公司則製造安全控制系統採用大量的微電腦數位控制，乃先進之科技產品，且為核四廠全廠特殊安全相關系統運轉控制之樞紐。Invensys與DRS二者之間介面複雜，系統測試工作需精密目前核四廠分散控制暨資訊系統設備安裝工作已近完成，即將進行系統測試及後續之整合測試。各項試驗之成功與否，皆與日後機組運轉安全有密切關係，故藉由施工試驗技術研習及了解工廠測試項目內容，期能更有效掌握施工試驗之要領，確保核四廠分散控制暨資訊系統安裝工程之品質。

赴核四廠分散控制暨資訊系統設備製造廠家Invensys、DRS公司研習相關控制系統設備之施工試驗技術，其包含下列內容：

1. 分散控制暨資訊系統之配置功能、工廠試驗之測試項目、試驗程序以及驗收準則等與施工試驗相關之技術要領。

2. 相關控制設備及工廠試驗之實務觀摩。龍門計劃儀控系統採分散式數位化控制暨資訊系統（DCIS），分為安全相關控制系統與非安全相關控制系統，安全相關控制系統主要有GE NUMAC及DRS兩家公司，分別提供反應器跳脫與緊要安全設備（ESF）控制功能。

  - 行程與工作項目

職陳傳宗依「龍門(核四)計畫第一、二號機安全控制系統試驗技術研習」工作時程，奉派赴美國奇異公司之協力廠家Invensys公司及DRS公司研習分散控制暨資訊系統之配置功能、工廠試驗之測試項目、試驗程序以及驗收準則等與施工試驗相關之技術要領，為期14天。詳細行程及工作項目如下表：

| 起迄日期 | 前往公司/停留城市 | 工作項目 |
| --- | --- | --- |
| 96.12.17～ 96.12.17 | 往 程 | 台北－洛杉磯－波士頓 |
| 96.12.18～ 96.12.25 | Invensys/波士頓 | DCIS介面整合測試研習 |
| 96.12.26～ 96.12.27 | DRS / Danbury,CT | 安全控制系統試驗技術研習 |
| 96.12.28～ 96.12.30 | 返 程 | Danbury, CT－紐約－台北 |

- 執行過程與內容

此次出國任務主要為研習分散控制暨資訊系統之配置功能、工廠試驗之測試項目、試驗程序以及驗收準則等與施工試驗相關之技術要領，全部執行過程與工作內容依時程分項說明如下：

一、分散控制暨資訊系統之架構

核四廠數位儀控系統採用分散式控制和資訊系統架構來整合，也就是全廠儀控系統有一個整體的組織架構。在這個架構下，全廠儀控系統依層級分工、合力以完成全廠的監視、控制與保護功能。此全廠儀控系統架構分成五個層級，即偵測器／驅動器層、現場層、系統層、全廠層及公司層，層級分別說明如下：

- 偵測器／驅動器層（Sensor/Actuator Level）

此為儀控系統的最基層，為儀控系統與流程（Process）或流程控制設備（Control Equipment）之間的介面。偵測器量測流程參數大小或流程控制設備之狀態（如控制閥在開或關位置），以提供儀控系統監視、控制或保護用；驅動器則為接受及執行來自儀控系統指令，以驅動流程控制設備達成控制、保護功能。

- 現場層（Local Level）

以分散（Distributed）方式在電廠現場接近偵測器或流程控制設備地點，設置多工設備（Multiplexer）以蒐集、處理、轉送信號，故稱此為現場層。經由現場蒐集、處理後的偵測器信號均經數位化（Digitized）後再送往上一層，即系統層（System Level）；由系統層送到現場層的數位信號（如指令等），視需要轉為類比（Analog）信號後，以驅動流程控制設備。

- 系統層（System Level）

此一層級功能係對來自上、下層（全廠層及現場層）的指令、量測信號、狀態等做邏輯處理、比較選擇、計算及研判分析等，以進行系統監視、控制及保護。

- 全廠層（Plant-Wide Level）

為全廠監視、控制、保護及人機界面集結的層級，主要設備及監控操作均在主控制室控制區內。

- 公司層（Utility-Wide Level）

核能電廠之監控除在主控制室進行外，其運轉狀況的資訊尚須即時提供至技術支援中心（TSC）、近廠指揮中心（EOF）、緊急計畫執行委員會（EEC）等地，以供技術支援時監視、研判等之用。此項需求以網路連線提供而形成公司層。此一層級只供監視之用，無操作控制功能。

核四廠主要之儀控系統可分為安全相關之儀控系統及非安全相關之儀控系統兩大部分，如下:

◎ 安全有關之儀控系統

- DRS 之SSLC/ESF緊急安全設施系統，ESF包含洩漏偵測隔離系統（LDI）及緊急爐心冷卻系統（ECCS）。

- GE NUMAC之SSLC/RTIF反應器保護及主蒸汽隔離系統

- GE NUMAC之NMS中子偵測系統

註：SSLC:Safety System Logic Control

◎ 非安全有關之儀控系統

- Hitachi之RCIS控制棒控制與資訊系統

- GEIS三重控制器之SBPC蒸汽旁通及壓力控制系統、APR自動功率調整系統、RFC再循環控制系統、FWC飼水控制系統

- MHI之DEH汽機控制系統

- Hitachi之廢料控制系統

- PLC可程式控制器(水處理、輔助鍋爐、….)

- Invensys之分散式控制和資訊系統(DCIS)

最後以Invensys Foxboro I/A系列的分散式控制和資訊系統（DCIS）來整合全廠的儀控網路，並以提供控制室人機界面及執行廠用電腦功能。同時控制室之運轉狀況等資訊先透過防火牆以即時提供至技術支援中心（TSC）、近廠指揮中心（EOF）、緊急計畫執行委員會（EEC）等地供技術支援人員做技術支援時監視、研判等之用。

二、DCIS系統安裝施工試驗

由於電氣及機械設備的操作及指示大部分均於DCIS系統上，因此電氣設備之施工後測試（如馬逹之起動/停止測試、斷路器之ON/OFF測試）、電氣系統之加壓測試、機械設備之施工後測試（如閥之開關）、管路沖洗（如泵之起動/停止、流量監測、壓力監測）等均需DCIS之配合方可執行測試。而由於DCIS的盤面對應系統及測試項目各有不同，因此在DCIS部分功能完成後即可支援上述系統之施工後測試。支援機電設備測試所須的Invensys Foxboro I/A系列元件，可依下列的施工項目來安裝並執行測試：

- 安裝下列Foxboro I/A網路的元件。

  - 連接機電設備的遠端多工器(RMU)

  - 與上述RMU相對應的控制處理器(CP)

  - 與上述RMU/CP相對應之Entersys廠家的"E7 Switch"

  - 與上述CP相對應的主機電腦

- 安裝Invensys的平面顯示器。

- 網路纜線安裝。

- 相關的控制盤檢查。

- RMU之輸入/輸出電線接線。

- 馬逹控制中心之控制開關置於”Local”位置

- 將欲測試機電設備的邏輯控制資料庫安裝於電腦主機。

- 在控制資料庫下載至控制處理器（CP）前，Turn off所有的控制資料庫中之Compound / Block。

- 將測試相關之控制邏輯Compound / Block Turn on。

- 執行DCIS之輸入/輸出測試。

- 執行電氣/機械相關的施工後測試。

- 測試完成後Turn off Compound / Block。

DCIS 之施工後現場測試主要重點在於三大部分：

(A) From field sensor to RMU PNLs.

(B) From RMU to control room display

(C) Optic fiber cable test

其測試項目如下：

- 外觀檢查。

- 絶緣測試。

- 接地線路查核。

- 初始系統送電檢查。

- 安裝軟體（Load Software）並檢查。

- 內建之診斷功能檢查。

- 纜線測試。

  - 對於光纜的測試為光時域反射器(OTDR)測試、衰減等測試。

  - 對於無屏蔽雙絞線(UTP)、屏蔽雙絞線(STP/SCTP)的測試包含接線(Wire Map)、長度、近端串音（NEXT）、衰減。

  - 對於應用於Gigabit以上的無屏蔽雙絞線(UTP)、屏蔽雙絞線(STP/SCTP)，除7.2所述的測試外應另加上傳輸延遲(Propagation Delay)、時間延遲差(Delay Skew)、等效遠端串音( ELFEXT)、總合近端串音(PSNEXT)、總合等效遠端串音(PSELFEXT)、回流損失(Return Loss)等測試。

  - 對於DRS的網路加上時間延遲差(Delay Skew)測試。

註：纜線測試項目原則如上所示，實際測試項目視廠家之建議及線材種類而訂。

- 輸入測試。

  - 類比輸入訊號之單位、數值正確性測試。

  - 數位訊號之正確性測試。

  - 脈衝訊號輸入之正確性測試。

- 輸出測試。

  - 輸出訊號流程測試（輸出訊號經由RMU接線端至最終元件功能測試）等。

  - 螢幕正確性測試（含螢幕按鈕、控制器及設備運轉狀態、運轉參數）。

- 容錯功能測試。

  - 雙電源功能測試。

  - 雙重網路功能測試。

- 資料鏈功能測試。

  - 資料鏈檢查（實體層和通訊協定測試）。

  - 輸入/輸出點對點之正確性測試（Data Mapping）

三、光纖安裝及測試：

DRS控制網路使用SCRAMNET實體層，分成四個分區（DivisionⅠ/Ⅱ/ Ⅲ/ Ⅳ），外加上一個第零分區（Division 0），並提供非安全相關網路顯示資料。同一分區（Division）內的通訊使用NIM模組，不同分區的通訊使用CIM模組，與非安全相關網路間的通訊使用BTM模組。（附圖一）

光纖安裝工作主要分為四階段：光纖拉設、安裝終端接頭、光衰減率量測及通訊同步測試（Skew Test）。前三項工作與目前商用光纖拉設方式相近，但是通訊同步測試（Skew Test）是本系統特殊的測試要求，為DRS控制網路成敗之關鍵。

（一）光纖拉設（Cable Pulling）：

由於光纖核心為易碎材料，拉設時應小心避免過度拉伸及彎折，並須避免踐踏。光纖兩端應預留約2~3公尺長度，以作為光纖接續盒及Skew Test後長度調整。

（二）終端接頭安裝（ST Connector installted）

此步驟安裝費時，一般銅質電纜並不需要此步驟。控制盤面內有光纖接續盒，採用熔接方式，光纖接面處理依照標準程序。

（三）光衰減率量測（Lost Measurement）

DRS控制系統使用二種光纖規格（Core Size為62.5um及200um），使用不同波長雷射光測試，光衰減率接受標準為1.6dB＋線長×1.5 dB/km：

1. 光纖長度<300 meter:使用波長820nm作為測試光源。

2. 光纖長度>3500 meter :使用波長1300nm作為測試光源。

（四）通訊同步測試（Skew Test）

Skew Test是DRS控制網路成敗之關鍵，DRS網路信號分別由二條光纖透過NIM卡片同步送信號，若兩信號無法同時送達，使NIM無法處於READY狀態，通訊會顯示失效故障，兩條光纖傳輸時間之差異最大不可超過1nS（約相當於為光纖2~3 inch長度差異）。DRS共有69盤，每盤之間有二組/ 四條線。

四、DRS控制卡片邏輯建制程序及測試程序

DRS控制卡片邏輯建制流程分為邏輯整合、邏輯編譯、程式燒錄及功能測試（附圖二），DRS控制系統的每一張卡片控制邏輯建置在一張控制邏輯 （FID, Functional Interface Diagram）中，每張卡片的功能邏輯設計便稱為FID測試。

（一）邏輯整合：將GE公司提供之邏輯圖依照功能分割/整合到一張適當的邏輯圖，每一張FID為對應至一張控制卡片。

（二）邏輯編譯及程式燒錄：將上述整合後的邏輯圖以軟體編譯後並燒錄至EPROM上。

（三）FID功能測試：在製造廠家以測試設備檢驗卡片上每個邏輯正確性，若有錯誤則回到第一步驟，更正邏輯後重新測試。

（四）VDU建置及測試：DRS系統VDU顯示設備如附圖三，系統並無硬碟，軟體安裝與一般電腦不同，程序複雜。VDU畫面是以GE提供的I/O Database為基礎，由電腦自動產生畫面。VDU測試會先以人工檢驗所有DCT畫面及組件是否完全，再利用Simulator模擬VDU假信號檢查動態組件及Overlay的顏色變化與形狀，此階段又稱為Sampling Test。

五、DRS盤面安裝後測試

（一）查看控制卡片狀態：

1. VDU顯示設備：可以利用DRS控制系統既有的VDU顯示設備查看卡片狀態（附圖四），由畫面燈號可以查看盤面內每張卡片狀態。再點選卡片後，可以看到更詳細的卡片狀態資料。DRS控制系統各Division有專屬的VDU顯示設備，因此各Division的卡片須由該Division的VDU查看。

2. 可攜式維護儀器（Portable Diagnostice Workstation）：可以透過標準RS-232介面與各張卡片通訊。連接到NIM卡片可以查看該盤所屬卡片狀態；連接到各別卡片可以查看該卡片較詳細之狀態。

（二）上游設備信號模擬（現場信號模擬）：

模擬信號分為類比信號及數位信號，需分別使用二種NIC測試盤（Test Panel）輸入模擬信號。現場信號可以由RMU前端或控制盤的Field端模擬（附圖五）。

1. 由RMU前端模擬：可以測得整個通訊迴路通訊正確性，若RMU盤面尚未準備妥當，又欲測試控制盤至VDU顯示器的功能，則需利用下列方法模擬。

2. NIC測試盤（Test Panel）：為DRS公司在工廠測試所使用的方法，藉由PLUG介面輸入模擬信號到控制卡片。控制盤面的現場信號輸入端子（Termianl Block） 有一連結器可以拆下，當拆下此連結器時可以隔離現場信號與控制盤面間的信號（附圖六）。目前將類比信號模組及數位信號模組置於同一盤面中，未來DRS公司會將此二模組分開成二組可攜式設備。

（三）下游設備測試：

1. 手動模式：可由VDU操作控制閥之開關或幫浦之起停。如果VDU畫面無操作按鈕，可以自該設備前端卡片輸入動作邏輯所需的信號，使該設備動作。

2. 自動模式：須由邏輯控制，若該設備需要四選二邏輯，則無法由單一個Division完成，須待整體完成後才可測，DRS正在研發模擬設備（CIM），未來若考慮測試效率，可以考慮請DRS提供。

（四）一個Division測試(NIM)：

這是目前DRS公司執行FAT的層次，使用真實的Division測試，驗證設備各項動作正確性，並在RMU端驗證Relay接點正確性。

DRS網路通訊是雙迴路，因此每個盤面有二張NIM通訊卡片，是同一Division通訊設備。當光纖網路安裝測試完成後，可依序將盤面連上網路，並無特定順序之要求，若盤面尚未完成，可暫時以跳接光纖旁通。

NIM通訊卡片之故障檢測方式，以自製的標準跳線接上欲檢測的NIM通訊卡片，若仍出現故障，便是NIM通訊卡片故障。

（五）不同Division測試（CIM）：

因為DRS網路具四選二邏輯，在自動控制模式需滿足四選二邏輯方可動作設備，否則只能使用手動模式操作設備。DRS公司將開發CIM模擬器以模擬不同Division之間的通訊及連鎖信號。未來工地試運轉若需CIM通訊模擬設備，可以考慮取得通訊編譯並自行研製或向DRS公司採購。

- 國外公務之心得與感想

  - 光纖Skew Test 對於安全控制系統穩定性影響甚鉅，台電應提早規劃。

  - 台電應決定未來FID邏輯修改工作是否自行執行，以儘早規劃設備採購及人員訓練。

  - DRS認為VDU軟體安裝工作十分複雜，即使該公司工程師也容易安裝失敗，建議台電提早規劃，以利日後維護。

  - 盤面安裝過程，現場環境之溫濕度、灰塵及鑽孔鐵屑需要嚴密控管，以免設備損害。

- 建議事項

- 目前DRS公司所提供之卡片測試盤為手動，未來應開發全自動卡片測試盤以提昇卡片檢測效率。

- 因DRS控制系統為安全軟體，程式修改及安裝需要嚴密管控，建議於試運轉前建立台電工地與DRS公司軟體程式修改溝通平台與標準作業流程，以利日後軟體程式修改。

- 未來試運轉後需要將暫存參數更改為永久參數，將有一系列工作，應由台電自行執行或DRS公司執行應先確認並規劃。

圖一： DRS控制網路基本架構NIM / CIM / BTM

附圖二：DRS 控制卡片邏輯建制流程

附圖五：上游設備模擬信號示意圖

# Text boxes

Connector

PDW診斷儀器

NIC測試盤

field

Control Room

field

sensor

Controller

RMU

RMU

VDU

卡片側

現場側

Markup

LD

EPROM

燒錄

EPROM

FIDC

FID

LD