行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

# （出國類別：其他）

# HNO.895船發電機廠試會驗

服務機關：台灣國際造船股份有限公司

出國人職稱： 工 程 師

姓    名：   張銘墩

出國地區：   日本滋賀

出國期間：97年09月01日至97年09月05日

報告日期：97年10月 28 日

| 單位主管 | 人事室 | 批示 |
| --- | --- | --- |

註：送存報告應由出國人員自返國之日起二個月內提出，依行政程序併陳逐級審核。

壹、前言

依建造合約，發電機於建造完成後必需做廠試進行測試發電機各項性能。於廠試期間須依照採購合約要求逐項核對及執行測試廠家各項裝備是否依採購規範（POS）製造發電機，同時對於船廠與船東之各項審圖意見，廠家是否已反映及執行改善，在廠試期間能及時發現缺失[如裝備缺陷功能不彰等]以及檢查有無異常震動、漏油、異音、高溫等現象並要求廠家配合修改，儘量避免發生發電機運抵船廠後增加船廠之修改，以確保建造日程無延誤。

貳、廠試

依廠家廠試測試時程表﹕(a)Load Running test

(b)Engine protecting system test

(c)overhaul inspection

(a) Load Running test時檢查有無異常震動、漏油、異音、高溫等現象，測試項目﹕

1. 25% Load (20 min)

2. 50% Load (20 min)

3. 75% Load (20 min)

4. 100% Load (60 min)

5. 110% Load (30 min)

(b)1.Eng protecting system test (Shut down function test)確保發電機運轉中，若發生不正常滑油低壓，缸套水出口高溫,over speed & oil mist high，超過設定值發電機能自動停車，若運轉中有異音或異狀發生，能以手動停俥來降低發電機機構損壞

2.測試當日召開測試前會議，當場提出依POS要求必需做四台電機之並聯運轉測試，廠家回答謂因現有場地僅供佈置3台電機做測試，擬以2台做測試，經堅持需依POS要求實施後廠家不再堅持以2台做並聯，並立即清理場地及移除其他裝備重新佈置電纜做4台並聯測試。

(c) overhaul inspection發電機開放檢查，檢查各部分有無刮傷、裂痕、剝離，異常磨耗或其它缺點﹕

No.1 Eng.  No.2 Eng.  No.3 Eng.  No.4 Eng.

﹟7cyl.    ﹟5cyl     ﹟2cyl     ﹟3cyl

1. Cyl. Head

2. ln & Exh. Valve

3. piston & piston pin

4. connecting rod

5. crankpin bearing

6. Main bearing

Result good

參、廠試後討論

一、廠試後討論針對廠試時所發現發電機之各項缺失，及有關廠試記錄的錯誤數據逐項討論，並要求廠家於發電機出廠前完成各項缺失改善。

二、本型發電機(8DC-32)已使用於HNO.875系列船，根據已交的船(HNO.875/876)，船東反應其性能大致均可符合功能需求，唯一問題僅就turbo charger沖洗管路佈置過高，沖洗保養困難，已於廠試前通知廠家改善完畢。

肆、結論

一、欲出發廠試前必須詳細研讀相關採購規範，船廠和船東審圖意見是否已反應到工作圖上。

二、出發前須準備前系列船(HNO.875系列)於發電機吊裝及施工試運轉所產生之缺改事項，在裝備改善技術層面上大致已無重大瑕疵，但最令人憂心反而是廠家派來配合試運轉之服務工程師，大都現場實際經驗稍嫌欠缺，例如當HNO.876電機做啟動試運轉時，電機掛負載後立即當機問題，廠家幾乎束手無策，雖不斷以手機與該公司人員聯繫，但所傳達之處理方式，還是無法順利完成交驗，最後還是要靠本場經驗及技術熟練之現場工作人員自行處理才能完成，這是可引以為傲，廠家服務工程師真是讚不絕口。

三、本次到DAIHATSU廠試，進入測試廠區後，先檢視測試裝備及工、機具與各項測量儀表，雖然均已老舊，使用及操作均沒問題，大致上可用，唯獨測量用電表(功率表及電壓表)因本電機所產生之最大電壓功率為6600V/3690KW，而廠家目前使用之測試電表range均太小，根本無法批配，必須以換算倍數方式量測數值，很容易造成混淆記錯，已當場提出糾正，並列入本次廠試主要缺改項目，於下次HNO.896廠試時，廠家必需提供實際range之電表量測數值，廠家無異議同意，DAIHATSU首山廠區員工約400人，廠區範圍不大(約本公司機械廠區範圍)，但廠區內之整理整頓及清潔度真是令人稱奇，幾乎看不到紙屑，進入各廠內參觀只見工作人員，人人各司其職，很難看到有閒聊或休息人員談話聊天，日本人之勤勉及敬業精神，就在此驗證。