.

出國報告（出國類別：實習）

大潭複循環發電機組氣渦輪機熱燃氣道零組件設計安裝運轉維護訓練

服務機關：台灣電力公司大潭發電廠

姓名職稱：熱機組 吳錫欽

派赴國家：日本

出國期間：97年11月27日至97年12月10日

報告日期：98年 1月日21日

出國報告審核表

| 出國報告名稱：大潭複循環發電機組氣渦輪機熱燃氣道零組件設計安裝運轉維護訓練 |
| --- |
| 出國人姓名( 2人以上，以1人為代表) | 職稱 | 服務單位 |
| 吳錫欽 | 熱機課長 | 大潭發電廠 |
| 出國類別 | □考察 □進修 □研究 ■實習 □其他_______________(例如國際會議、國際比賽、業務接洽等) |
| 出國期間：97年11月27日至97年12月10日 | 報告繳交日期：98年01 月21 日 |
| 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | 1.依限繳交出國報告 2.格式完整（本文必須具備「目地」、「過程」、「心得」、「建議事項」） 3.無抄襲相關出國報告 4.內容充實完備. 5.建議具參考價值 6.送本機關參考或研辦 7.送上級機關參考 8.退回補正，原因：□不符原核定出國計畫□以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 □內容空洞簡略未涵蓋規定要項□抄襲相關出國報告之全部或部分內容□電子檔案未依格式辦理 □未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □9.本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： □辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同仁進行知識分享。 □於本機關業務會報提出報告 □其他 □10.其他處理意見及方式： |

說明：

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應儘速完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「政府出版資料回應網公務出國報告專區」為原則。

| 報 告 人 |  | 審 核 人 | 單位 主管 | 主管處 主 管 | ： | 總 經 理 副總經理 | ： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

QP – 08 – 00   F06

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：大潭計畫氣渦輪機設計、安裝、運轉及維護等技術研習

頁數  28   含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：

台灣電力公司/陳德隆/(02)23667685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話：

吳錫欽/台灣電力公司大潭發電廠/熱機組/課長/(03)4733777

出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他

出國期間：97年11月27日至97年12月10日          出國地區：日本

報告日期：98年1月 21日

分類號/目：G3/ 電力工程

關鍵詞：大潭發電廠、氣渦輪機組

內容摘要：（二百至三百字）

- 大潭發電廠複循環氣渦輪機組由日本三菱重工（MHI）公司承製，共設置三對一燃用雙燃料機組共二部(M501F型UP-RATED-1400℃)，二對一燃用單燃料機組共四部(天然氣M501G型1500℃)，其中M501G型是本公司燃氣溫度最高、發電效率最高、單機發電容量最大機組。本次實習之目的在蒐集原製造廠家相關專業資料、氣渦輪機組的設計特點、氣機本體構造、葉片冷卻方式、乾式低硝(DLN)燃燒器設計原理、熱燃氣道組件再生技術資料、維修排程最適化、機組運轉特性等，以降低電廠氣渦輪機組之運轉、維護、成本及提昇可靠度。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//open.nat.gov.tw/reportwork/）

報  告  內  容

# 一、研習目的與過程

(一)目的  ----------------------------------------------	P.01

(二)過程  ----------------------------------------------	P.01

# 二、研習心得與感想：

(一) 研習心得--------------------------------------------	P.02

- 燃燒室構造及冷卻系統：---------------------------	P.02

(1).1.燃燒室架構

(2).Tophat Nozzle構造

(3).Transition Piece 構造

(4).MT- Fin Of Basket & Transition Piece構造

- 氣機動、靜葉片構造及冷卻系統：  -------------------	P.07

(1).空氣冷卻原理

(2).動、靜葉片冷卻空氣配置

(3).TBC 塗層應用

(4).機組冷卻空氣系統配置

(5).TOBI Nozzle 應用

- 熱燃氣道組件再生檢修：------------------------------P.13

(1).熱燃氣道組件壽命及檢修週期

(2).熱燃氣道組件檢修種類

(3).熱燃氣道組件檢修過程

(4).熱燃氣道組件檢修實例

(5).熱燃氣道組件塗層噴塗

(6).熱燃氣道組件壽命評估

(7).熱燃氣道組件熱處理

- 新型燃燒器介紹: -----------------------------------	P.21

(1).新型燃燒器構造及設計原理介紹

(2).新型燃燒器與現有燃燒器比較

- RMS 系統介紹: -----------------------------------	P.24

(1).RMS架構及功能介紹

(2).RMS與電廠運作關聯及效益

(二) 感想 -----------------------------------------------	P.26

三、出國期間所遭遇之困難與特殊事項：-------------------------	P.27

四、對本公司之具體建議--------------------------------------	P.27

# 一、研習目的與過程：

(一)研習目的：

大潭發電廠氣渦輪機由日本三菱重工(Mitsubish Heavy Industry 簡稱MHI) 製造、安裝，14台氣渦輪機分為M501F(燒雙燃料)及M501G(燒天然氣)兩型，其氣渦輪機構造、DLN(Dry Low NOx)燃燒器構造、葉片冷卻方式、複循環機組之運轉、定檢、大修週期均與本公司現有機組有很大之差異，因此需派員前往MHI接受專業技術訓練實習，研習MHI氣渦輪機組設計理念、安裝、運轉、維修、熱燃氣道組件再生等相關技術，以降低大潭發電廠氣渦輪機之運轉、維護成本及提高運轉可靠度與營運績效。

(二) 研習過程：

| 起 訖 日 | 過程及訓練課程 |
| --- | --- |
| 97年11月 27日 | 赴日本高砂 |
| 97年11月 28日 | Mitsubishi M501G 2 on 1 C/C system Orientation & Factory Tour |
| 97年11月 29日至 97年11月 30日 | 星期假日 |
| 97年12月1日至 97年12月5日 | ST Design & Maintenance GT Design & Maintenance Refurbish Of Turbine Blade, Combustor Basket & Transition Piece Making A Visit To Process |
| 97年12月 6日至 97年12月 7日 | 星期假日 |
| 97年12月8日至 97年12月9日 | New Design Of DLN Combustor Theory And Tuning Of Combustion Remote Monitory System Q&A And Summary |
| 97年12月10 日 | 返回台灣桃園 |

二、研習心得與感想：

(一) 研習心得

1.燃燒室構造及冷卻系統：

MHI氣渦輪機組為提高機組效率需將氣渦輪機進口燃氣溫度提高，同時為因應嚴格的環保標準而發展出乾式低硝燃燒器(Dry Low NOx Burner 簡稱DLN)。為能達到乾式除硝之目的，必須提高燃燒器火焰燃燒效率，而提高燃燒效率的方法目前是採用預混式燃燒， M501F及M501G兩型氣渦輪機組均具備NOx排放量低於25PPM之 DLN預混式燃燒器，為因應氣渦輪機進口燃氣溫度不同，M501F及M501G其燃燒器及燃燒室設計、構造亦不同。

(1).燃燒室架構

燃燒室包含Fuel Nozzle、燃燒內筒(Basket)、燃氣尾筒( Transition Piece)三大配件，M501F 燃燒器預混區在燃燒內筒前半段，燃燒火焰位於燃燒內筒後半段，因預混時間較短、混合效果較差故燃燒火焰長，且火焰溫度分布較不平均，但因燃燒內筒、燃氣尾筒之冷卻空氣冷卻後直接排入熱燃氣道內，故氣渦輪機燃氣進口溫度較低(約1400℃)。圖一、二為M501F燃燒室構造及燃燒內筒(Basket)詳細構造圖。

圖一：M501F 燃燒室詳細構造

圖二：M501F燃燒內筒(Basket)詳細構造

M501G型燃氣溫度高達1500℃，燃燒器增加Tophat Nozzle之設計，讓大約15％天然氣與空氣提前混合，分擔Main Nozzle預混功能使混合效果更好，燃燒效率更高、燃燒火焰更短，故燃燒內筒(Basket已更名為Swirler Holder) 燃燒火焰區僅佔約四分之一，幾乎失去燃燒內筒之功能。因此M501G燃燒內筒主要功能在提供燃料與空氣混合通道，沒有冷卻空氣系統設計。G-Type燃燒室架構及Swirler Holder (Basket)詳細構造如下圖所示。

圖三：M501G 燃燒室詳細構造

圖四：M501G 燃燒內筒(Basket)詳細構造

(2).Tophat Nozzle構造

Tophat Nozzle為M501G 燃燒器特有設計，其主要功能是將一部分天然氣(約15~20％)提前與空氣混合，使天然氣與空氣混合效果更好、燃燒效率更高。Tophat Nozzle內部共有8支噴嘴，每只噴嘴上有2個燃料噴出孔。Tophat Nozzle的8支噴嘴環繞在主噴嘴(Main Nozzle)外側並分擔主噴嘴與空氣混合的功能，其構造及詳細分布如圖五所示：

圖五：M501G Tophat Nozzle詳細構造

(3).Transition Piece 構造

M501F與M501G燃氣尾筒(Transition Piece)的最大差異在冷卻介質不同，F-Type使用壓縮空氣冷卻，冷卻後之空氣直接排進熱燃氣道內，G-Type使用蒸汽冷卻，蒸汽在燃氣尾筒夾層內部流動以冷卻燃氣尾筒內壁，最後再回收送至汽輪機做功。冷卻蒸汽經由管路及氣機第一級靜葉環(Blade Ring)內部通道進、出燃氣尾筒完成冷卻，燃氣尾筒詳細構造及冷卻蒸汽流程詳如圖六所示。

圖六：M501G-Type 燃氣尾筒(Transition Pieces)詳細構造

(4).MT- Fin Of Basket & Transition Pieces構造

燃燒內筒、燃氣尾筒(Basket & Transition Pieces)以內外二層特殊鋼板形成夾層及內部冷卻通道，並在內層鋼板上加工形成MT- Fin以提昇冷卻效果，MT- Fin之構造、配置及形狀如下圖所示。

圖七：MT- Fin Of Basket & Transition Pieces詳細構造

2.氣機動、靜葉片構造及冷卻系統：

(1).空氣冷卻原理

在氣渦輪機組效率不斷提昇下，燃氣進口溫度亦大幅度提昇，在更耐高溫、更高強度之熱燃氣道組件合金材料未問世前，為因應日漸升高的燃氣溫度，氣渦輪機製造廠家不斷改良熱燃氣道組件冷卻系統及冷卻方式，以降低熱燃氣道組件運轉時母材溫度，以提高運轉安全及使用壽命。MHI目前應用於F及G-Type之冷卻方式有四種。其中第一級動、靜葉片接觸之熱燃氣溫度最高，其所運用之冷卻方式也最多種，各種冷卻原理之冷卻效率比較如圖八所示。

圖八：熱燃氣道組件冷卻原理

MHI為改良傳統冷卻方式效率不佳問題，發展出Pin Fin Cooling冷卻方法，利用Pin Fin形成擾流器以延長冷卻空氣作用時間、提高冷卻效率，避免冷卻空氣快速流失，以降低冷卻空氣使用量，圖九為Pin Fin Cooling冷卻原理。

圖九：熱燃氣道組件Pin Fin Cooling冷卻原理

(2).動、靜葉片冷卻空氣配置

第一級靜葉片燃氣溫度高達1500℃，其冷卻方式共配置了 Pin Fin Cooling、Impingement Cooling、Film Cooling、Full Coverage Cooling四種以達到冷卻效果，其冷卻系統配置如圖所示。

圖十：M501G第一級靜葉片冷卻方式配置

第一級動葉片燃氣溫度高達1350℃，其冷卻方式共配置了 Pin Fin Cooling、Film Cooling二種冷卻方式，但為了增加冷卻空氣冷卻效果，冷卻空氣通道內設計特殊擾流器，其配置位置如圖十一所示。

圖十一：M501G第一級動葉片冷卻方式配置

(3).TBC 塗層應用

由於熱燃氣道組件冷卻空氣均來自壓縮空氣，冷卻後的冷卻空氣排至熱燃氣道中，會降低氣渦輪機運轉效率。遮熱塗層(Thermal Barrier Coating簡稱 TBC)直接噴塗在熱燃氣道組件上，不使用冷卻空氣亦不會降低氣渦輪機效率，近年已大量運用於熱燃氣道組件上，只要在熱燃氣道組件上噴塗一層厚約300μm 之TBC塗層，即可有效降低50~100℃熱燃氣溫度。TBC的遮熱效果及結構詳如圖十二所示。

圖十二：M501G第一級動葉片冷卻方式配置

(4).機組冷卻空氣系統配置

氣機動、靜葉片冷卻空氣完全來自空壓機各級動葉片出口壓縮空氣，其中動葉片、氣機轉子冷卻空氣來自壓縮機出口(17級出口)壓縮空氣，但為提高動葉片冷卻效果，壓縮機出口空氣溫度太高必需經過TCA COOLER冷卻後才能使用。M501F第二級氣機靜葉片的冷卻空氣使用壓縮機的中壓抽氣(第14級出口)，M501G燃氣溫度較M501F高，故中壓抽氣仍須先經2C_Cooler冷卻後才能使用，燃氣道組件冷卻空氣系統配置詳如圖十三、四所示。

燃燒室冷卻蒸汽來自輔助蒸汽、汽輪機高、中壓蒸汽三個系統，輔助蒸汽主要用於起動前暖機及起動後至定速時冷卻用，加載後逐漸轉至高壓及中壓蒸汽系統，負載高於50％以上時完全由中壓蒸汽系統供給，高壓蒸汽則作為正常運轉時之備援。被加熱後之冷卻蒸汽則回收至熱再熱蒸汽(Hot Reheat Steam )系統，進入汽輪機做功。

圖十三：M501G熱燃氣道組件冷卻系統配置

圖十四：氣機動葉片冷卻空氣配置及路徑

(5).TOBI Nozzle 應用

# Text boxes

F-Type

F-Type  Basket

Pilot Swirler

Pilot Cone

Main swirler

主要預混區

燃燒區

冷卻空氣

G-Type

G-Type Swirler Holder (Basket)

預  混  區

燃燒區

主要混合區

Fuel Gas 噴出孔

Blade Ring

Row 1

G-Type

第一級靜葉片

第一級動葉片

動葉片冷卻空氣流動路徑

Row 11

Row 6

Cooling  steam

Row 14

可降低50~100℃