行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：

核能一廠二號機週期二十四填換核心設計審查

頁數 31 含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司/陳德隆/23667685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

吳正璽/台灣電力公司/核能發電處/十一等核能工程監/02-23667087

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5其他

出國期間：2009/6/12~2009/6/25    出國地區：美國華盛頓州

報告日期：2009/8/10

分類號/目

關鍵詞：填換爐心設計分析、AREVA、燃料匣更換

內容摘要：（二百至三百字）

本次核一廠二號機週期24為核一廠二號機現有燃料合約的最後一個週期。確定廠家使用正確參數，並已經進行必要之分析，以確保核能電廠運轉之安全是相當重要的工作。

審查期間包括填換爐心設計審查、審查期間的13個預先提出之稽查需求及問題討論，並由AREVA專家進行一項專業技術介紹簡報，並於簡報後進行討論。最後在離開前並與AREVA公司之專家們進行審查後會議，職於審查後會議並提出本次審查之三項建議，供AREVA參考或檢討修正，AREVA公司亦同意本公司之審查意見，將研究後將辦理情形告之本公司。

總結，本次爐心設計審查均符合本公司及AREVA公司內部之接受標準。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//open.nat.gov.tw/reportwork）

出國報告（出國類別：洽公）

核能一廠二號機週期二十四

填換核心設計審查

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：吳正璽 核能發電處核能工程監

派赴國家：美國

出國期間：98年6月12日至6月25日

報告日期：98年8月10日

目   錄

| 內 容 | 頁次 |
| --- | --- |
| 壹、出國目的 | 1 |
| 貳、出國行程 | 2 |
| 參、任務過程 | 4 |
| 一、CS2C24填換核心設計審查 二、CS2C24填換爐心設計審查查核表 三、審查期間訪談摘要 四、審查期間重要會議摘要 五、審查後會議摘要 | 4 6 16 28 29 |
| 肆、結論、心得與建議事項 | 31 |

壹、出國目的

本次出國往返程共計14日，主要任務為赴美國到負責核一廠填換核心設計廠家法商亞瑞華公司（AREVA-NP），審查核一廠二號機週期二十四(CS2C24)有關反應器填換核心設計分析作業，包括燃料週期分析報告（Fuel Cycle Design Report, FCDR）、設計指引、作業程序書、計算書及填換爐心燃料佈局安排是否符合安全性及經濟性之需求。本次派員赴該廠家進行審查並了解廠家的計算文件，除了能精進本公司之填換核心設計相關技術，將更能確保核能電廠運轉之安全。

另外，核能研究所目前正在建立國內自主慢速暫態分析方法論並精進分析能力，但目前仍有相當問題須與燃料廠家進行討論與釐清。此次執行爐心設計稽查的同時，也擔任三方的協調聯繫，安排核研所一起赴AREVA人員與AREVA相關技術人員進行討論，希望能對國內自主慢速暫態分析方法論之建立有所幫助。

審查期間包括爐心設計審查、審查期間的問題與討論。最後在離開前並與AREVA所有相關工程師、管理及經理，進行審查後會議，提出本次審查後之建議及發現，供AREVA參考或改正。

經由本次審查結果，AREVA公司所提供之核一廠二號機週期二十四爐心設計均符合AREVA公司內部及本公司所要求之接受標準，因此爐心設計是可接受的。

貳、出國行程

98年6月12日至98年6月25日(含往返程5日)共計14日，於美國華盛頓州里其蘭市(Richland, WA) AREVA公司執行本項任務。詳細行程如下:

| 日 期 | 行 程 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 6/12 | 台北→西雅圖 | 往程：由台北→西雅圖 |
| 6/13 | 西雅圖→巴斯科→里其蘭 | 往程：由西雅圖→巴斯科→里其蘭 |
| 6/15 | AREVA公司 | 辦理入廠手續及相關訓練(保安、工安及輻安) 拜會所有爐心設計相關人員及參加爐心設計審查稽查前會議 參觀核燃料製造工廠：實際了解該公司對採行之製程改善 建立稽查用之電腦工作站及相關計算書收集 |
| 6/16 | AREVA公司 | 進行CS2C24爐心設計審查 與中子分析小組中實際執行本次CS2C24爐心設計工程師Adrian討論本次爐心設計計算書內容 與核研所葉昭廷拜訪安全分析管理Sean討論慢速暫態分析平行驗證時所遇到的問題並請其協助執行案例比對 與爐心分析資深工程師Dang討論本次預送AREVA之稽查議題中與中子分析小組相關項目 |
| 6/17 | AREVA公司 | 進行CS2C24爐心設計審查 與安全分析管理Sean討論本次預送AREVA之稽查議題中與安全分析小組相關項目 |
| 6/18 | AREVA公司 | 進行CS2C24爐心設計審查 審查CS2C24填換爐心執照分析報告初稿並與報告撰寫負責人Sean討論所發現的問題 由技術經理Kris進行「24個月週期的優、缺點評估」簡報，並與台灣計畫經理何里賓博士、爐心分析資深工程師Dang及安全分析管理Sean討論本議題 |
| 6/19 | AREVA公司 | 進行CS2C24爐心設計審查並與負責工程師討論發現的問題 與中子分析小組中實際執行CS2C24爐心設計工程師Adrian討論爐心設計與安全分析工作之配合程序 請安全分析管理Sean協助核研所成員討論暫態分析平行驗證所發現問題 |
| 6/20~6/21 | 里其蘭 | 星期假日 |
| 6/22 | AREVA公司 | 由中子分析小組資深工程師王鵬說明「熱爐與冷爐目標增值因數訂定方法」並進行相關討論 討論CS2C24中子分析與安全分析與前週期之重要差異 進行CS2C24爐心設計審查 |
| 6/23 | AREVA公司 | 與技術經理及中子分析資深工程師共同審閱此次稽查的稽察計畫 整理資料並進行審查後會議 |
| 6/23~6/23 | 里其蘭→巴斯科→西雅圖 | 返程 |
| 6/24~6/25 | 西雅圖→台北 | 返程 |

參、任務過程

本次任務分三方面進行審查，首先，以CS2C24爐心設計討論會議會議決議及本公司正式函送AREVA公司所要求之爐心設計標準為依據，進行『CS2C24填換爐心設計審查』。其次，在出發前將本處所關心之議題，先行傳送給AREVA公司，以便到美國後與AREVA公司相關專家討論，議題與相關答覆共13項，參考以下參、三節『審查期間訪談摘要』。而後，AREVA安排了兩個專題簡報及討論會，詳以下參、四節之『審查期間重要會議摘要』。最後，在離開前與AREVA相關專家舉行一個『審查後會議』，詳以下參、五節，將此行之審查結果提出建議供AREVA公司參考與改進。

一、CS2C24填換爐心設計審查

- 依據本處之『台電沸水式反應器爐心設計審查指引』逐項審查，並配合相關之計算書審查、並隨時與設計者討論澄清，以及查對爐心設計工作站內的輸入檔等方式，完成CS2C24填換核心設計審查查核表。

- 在CS2C24填換爐心設計審查查核表中(詳以下第參、二節)，有詳細的審查結果及審查意見。審查結果都能符合台電及廠家的接受標準。

- 另外，目前填換爐心執照分析報告(RLA)及爐心運轉限值報告(COLR)初稿已完成，此次到訪亦進行相關報告審查。經審查本週期CS2C24爐心設計其主要分析結果及接受標準摘要如下：

| 項目 | 接受標準 | 分析結果 |
| --- | --- | --- |
| 全功率運轉能量需求，GWd | 874.3 | 874.3 GWd |
| 週期初停機餘裕(BOC CSDM) | 1.0%△k/k | 1.0 %△k/k |
| 最小停機餘裕 | 1.0%△k/k | 1.0 %△k/k |
| 最小CSDM之燃耗 | -- | 0.0 MWd/MTU (BOC) |
| 週期R值 | -- | 0.0 %△k/k |
| 最大燃耗與限值之比值 | 1.0 | 0.96(Peak Rod) |
| 大燃耗與限值之比值 | 1.0 | 0.935(Peak Assembly) |
| 全週期最低SBLC停機餘裕 | 3.0%△k/k | 3.32%△k/k(BOC) |
| 週期初(BOC)熱過剩反應度 | 1.0 | 2.24 %△k/k |
| 最小MAPLHGR餘裕及燃耗 | 8.0 % | 22.7 %@6,600 MWd/MTU |
| 最小LHGR餘裕及燃耗 | 8.0 % | 15.3 %@6,600 MWd/MTU |
| 最小CPR餘裕及燃耗 | 8.0 % | 8.7 %@12,370MWd/MTU 及12,870MWd/MTU |
| 週期末燃料束最大燃耗 | 54.0 GWd/MTU | 50.5 GWd/MTU |
| 週期末燃料棒最大燃耗 | 58.7 GWd/MTU | 56.4 GWd/MTU |
| 爐心最大徑向因子 | <1.580 | 1.534 |
| 燃料匣彎曲準則 | GE SIL320 & AREVA’s Guide Line | 爐心設計符合GE SIL -320 Supp.3之規定 EFID程式計算結果:沒有控制單元內有超過兩束可疑燃料(channel bow)，有11個控制單元內有2束置於對角的可疑燃料，依例應可接受。 |
| 燃耗限值分析基礎 | -- | 910.8 GWd |

由以上之分析結果，核一廠二號機週期24之爐心設計報告，符合台電之要求及AREVA公司內部之接受標準，因此可接受。

二、CS2C24填換爐心設計審查查核表

- Qualification requirements for the responsible engineers of Core Design、Transient Analysis & Q.C. people

實際負責爐心設計人員、暫態分析人員及品管人員之廠家內部資格要求

1. Adrian.Constantinescu :       3            M.S.           Nuclear Eng.

Neutronic designer        Experience       Education        Discipline

(Project Engineer)         (years)      (Major/Degree)

2.  P. D. Patchana     :       10+           M.S.           Nuclear Eng.

Neutronic team leader     Experience       Education         Discipline

(Team Leader)            (years)      (Major/Degree)

3.  J. Dirk Howlett     :       9              B.S.          Mechanical Eng.

Transient analyst         Experience      Education         Discipline

(Project Engineer)         (years)      (Major/Degree)

4.  Sean C. Mellinger  :       19             B.S.           Nuclear Eng.

Transient team leader      Experience      Education         Discipline

(Team Leader)            (years)      (Major/Degree)

5.  Peng Wang        :       8             Ph. D.          Nuclear Eng.

QC internal reviewer       Experience     Education          Discipline

(Project Engineer)         (years)       (Major/Degree)

6.  Stone S. Luo      :       24             Ph.D.          Nuclear Eng.

QC internal reviewer       Experience       Education        Discipline

(Project Engineer)         (years)      (Major/Degree)

Do the above responsible engineers meet the vender's qualification  requirements ?

上述實際負責人員是否符合廠家內部之資格要求 ?

Yes    V     No            N/A

Comment：(1).中子物理工程師必須完成報告EMF-2034 Rev.4 “BWR neutronics training requirements”內容之訓練。(2). 安全分析工程師必須完成報告EMF-2044 Rev.3 “BWR safety analysis qualification and training requirements”內容之訓練。(3). 品管人員(QA)則必須完成與分析者相同的訓練,一般AREVA會指派較資深的人員擔任QA內部審查者。(4). 以上人員均已完成所需之訓練，符合廠家內部之資格要求。

B、Vendor's Internal Quality-Assurance Performance：

爐心設計廠家是否完成其內部之品保程序

- Has vendor finished internal QA procedure or independent-review on schedule？（safety analysis and Core design）

廠家是否於時程內完成爐心設計品保程序？

Yes    V    No        N/A

Comments：  目前爐心設計已經完成並已完成填換爐心分析報告(RLA)及運轉限值報告(COLR)初稿，初稿在稽核期間已分送公司內相關單位審查。

- Is the vendor’s internal QC process appropriate?

廠家品保程序是否適當？

Yes   V    No        N/A

Comments： 所有目前完成的計算書均根據EMF-1928(P) P104-119 rev.12 來撰寫並經內部QC人員的審查結案。

- Are there any comments or recommendations in vendor's internal independent review document？Have the comments or recommendations been corrected or reflected？

廠家於內部品保程序是否有任何發現或意見？上述發現與意見是否已經更正並反應？

Yes   V    No        N/A

Comments：內部QC人員的發現均經改正或說明後再次經QC人員審查後結案。

C、Core Design Audit Plan

爐心設計稽查計劃

Fuel System Design

燃料設計

- Is the reload fuel type licensed by ROCAEC？Is there any change or update in dimensions or component from "Mechanical Fuel Design Report", that approved by ROCAEC？(including fuel channel)

填換燃料型式是否為原能會核准？填換料任何尺寸或組成是否不同於原核准之燃料型式（包括燃料匣）

Yes   V    No        N/A

Comment： 填換燃料型式及使用燃料匣均已提報原能會並獲得核備。

- Does the enrichment（u-235）of reload fuel match the TPC's expected average discharge fuel batch exposure？

填換燃料濃縮度與預期退出燃耗是否匹配？

Yes        No   V    N/A

Comment： CS2C24的爐心設計由於考慮以下因素因此保守進行：1.依原能會之要求保守的降低徑向尖峰因子(Radial Peaking Factor, RPF)。2.考慮燃料匣彎曲因此須符合GE SIL320 Supplemental 3及該公司之EFID程式計算之準則。3.週期24填入的新燃料是在考量小幅度功率提昇(MUR)的條件下進行設計，但週期22及週期23填入的新燃料並未考量小幅度功率提昇。

Nuclear Design

爐心設計

- AREVA【CASMO-4/MICROBURN-B2】  GE【TGBLA-04/PANACEA-10】  Are above lattice and 3D simulator code's version updated？

廠家目前使用之燃料格及三維穏定模擬程式之版本是否變更且獲得執照？

Yes   V    No        N/A

Comment： 目前使用之分析程式CASMO-4/MICROBURN-B2已經獲得原能會審查核備。

- Are the cycle-specific information【GE FRED】【AREVA Plant Parameters Document and Work Plan】reflected in core design？

廠家爐心設計是否反應【GE Fuel Release and Engineering Data】【AREVA Plant Parameters Document and Work Plan】？

Yes   V    No        N/A

Comment：經查對計算書32-9106971-000，廠家爐心設計符合設計參數要求。

- Does reloaded fuel cycle comply with vendor's internal fuel-shuffling-criteria?

廠家填換爐心設計是否遵守廠家內部燃料挪移準則？

Yes   V    No        N/A

Comment：本週期之爐心設計是均依Final Work Plan上之要求遵守廠家內部燃料挪移準則。

- Is the reloaded fuel cycle designed in accordance with approved procedure?

廠家填換爐心設計是否依照廠家內部核准之程序書執行？

Yes   V    No        N/A

Comment： 廠家填換爐心設計32-9106971-000是根據當時最新版本EMF-2000(P) guideline 2-2 rev.4 執行。

- Do vendor review and file TPC's "Core design review report"(Calculated by CASMO-3/SIMULATE-3 code)?

廠家爐心設計是否審閱並反應"台電爐心設計審查報告"之建議？

Yes   V    No        N/A

Comment：廠家表示已審閱並反應"台電爐心設計審查報告(CDRR)"，惟本公司CDRR報告送往廠家之時間點為機組起動後，廠家建議本公司獨立驗證結果須於RLA/COLR初稿完成前送廠家參考，廠家才有充裕時間進行驗證並修改。 廠家建議本公司可於結果初稿完成時先以電子郵件告知廠家再行文AREVA以爭取時間，如此方有益於台電及AREVA互動機制，且不影響執照申請時程。

- Check the input and design-record-file of lattice code,【GE TGBLA, AREVA CASMO-4】,especially the various pin rods distribution, rod dimensions. Is there any update or error？

檢查廠家燃料格程式輸入檔及設計計算書，尤其是各種不同濃縮度燃料棒位置是否正確？燃料棒尺寸是否正確？

Yes   V    No        N/A

Comment： 審查計算書及輸入檔並無發現錯誤。

- Check the input and design-record-file of 3-D simulator code【GE PANACEA】【AREVA MICROBURN-B2】, including fuel type declaration, various fuel segment length, various fuel segment type declaration. Is there any update or error？

檢查燃料廠家三維穏態計算程式之輸入檔及計算書，包括燃料型式位置、各種

不同燃料Segment長度及燃料segment位置之宣告是否正確？

Yes   V    No        N/A

Comment： 審查輸入檔mcb.CS2C24並無發現錯誤。

- Check all dimension parameters of fuel assembly . Is there any update or error ?

檢查所有燃料尺寸參數是否正確

Yes   V    No        N/A

Comment： CS2C24爐心全部為AREVA公司之A-10燃料，燃料尺寸參數與前依週期均相同，並無修改。

- Check all thermal-hydraulic parameters are correct, including the loss coefficient of LTP、UTP、water tube inlet、water tube exit＆spacer, leakage flow model, power-flow fitting coefficient etc. Consistent with "Fuel Design Report", that approved by ROCAEC？Is there any update or error ?

檢查所有熱水力參數是否正確？

Yes   V    No        N/A

Comment： 本週期使用MICROBURN-B2及moss landing test的結果，故某些熱水力參數(如Grid、orifice 及upper tie plate之loss coefficient)與前一週期之MICROBURN-B不同，審查結果無發現錯誤。

- If vendor's "Fuel Cycle Design" available, check the input of thermal limit library. Correct or not？

檢查爐心設計熱限值資料庫是否正確？

Yes   V   No        N/A

Comment：審查結果未發現錯誤。

- Does 【GE peak pellet discharge exposure】 or 【AREVA peak discharge rod exposure 、peak discharge assembly exposure】of reload cycle remain within the ROCAEC approved limit？

填換爐心EOC退出燃料燃耗是否正常？

Yes   V    No        N/A

Comment：最大退出燃料束燃耗為50.5 GWd/MTU＜54.0 GWd/MTU，最大退出燃料棒燃耗為56.4 GWd/MTU＜58.7 GWd/MTU，均符合原能會核准之燃耗限值。

- Are the hot-target eigenvalue and cold-target eigenvalue updated and established appropriately？

熱爐及冷爐之目標增殖因數（keff）是否反應電廠最新爐心追隨計算結果？

Yes   V    No        N/A

Comment： 本週期使用MICROBURN-B2進行爐心設計， AREVA公司於之前已執行了“ Chinshan MICROBURN-B2 Benchmarking Calculations” ，以求得熱爐及冷爐之目標增殖因數，此目標增殖因數已反應電廠最新爐心追隨計算結果(包含CS2C23的爐心追隨結果)。

- Is the radial RMS error between TIP trace measurement data and off-line axial power profile of core follow calculation reasonable？ 【AREVA: one standard TIP deviation 6﹪×1.645＝9.87﹪, 95% possibility ,95% confidence less than 9.87 ﹪for CASMO/MICROBURN code】【GE : 8.6﹪TIP uncertainty is used for SLMCPR calculation for TGBLA04/PANACEA10 code】？ Are the TIP total nodal RMS error reasonable ？

本週期爐心追隨計算結果與電廠TIP測量值之間誤差是否合理？

Yes   V    No        N/A

Comment：AREVA聲稱該公司只確定TIP的對稱性在6%之間，並無本題所稱之6﹪×1.645＝9.87﹪。

- Are the over-all average differences between on-line and off-line MFLPD ＆MAPRAT of core follow calculation reasonable？【TPC think the differences less then 5﹪in 3-D Simulator code are reasonable.】.Are over-all average differences between on-line and off-line MCPR reasonable？【TPC think the differences less then 3﹪in 3-D Simulator code are reasonable.】. Are the off-line results more conservative than on-line？

爐心追隨計算之MFLPD及MAPRAT，其線上計算（LPRM adaptive）與離線計算（Non LPRM adaptive）結果之全週期平均誤差是否是否合理？【台電經驗:小於5﹪】？MCPR誤差是否合理【台電經驗:小於3﹪】？

Yes    V    No        N/A

Comment： CS2C23執行至三.月底之結果，全週期誤差為MAPRAT及MFLPD均小於3%，均符合本題之標準5%，而MCPR=雖略大於3%標準，經與AREVA詳細討論，AREVA認為MCPR接受標準若訂為5%應屬合理，而非3%。且爐心追隨只計算至三月底，若執行完全週期之爐心追隨，MCPR的誤差通常會再減少。

- Will the reload core designs meet planed full-power-cycle energies？（Nominal-window consideration）？

填換爐心設計是否符合電廠滿載能量需求？

Yes   V    No        N/A

Comment： 32-9106971-000計算結果週期能量為874.3 GWd，符合本公司於爐心設計會議上之要求。

- Will the reload core designs meet shut-down-margin（SDM）requirement？（Short-window consideration）

填換爐心設計是否符合電廠停機餘裕需求？

Yes   V    No        N/A

Comment： BOC的停機餘裕(SDM)為1.0%≧1.0%符合接受標準。

- Will the step-through rod patterns of reload core design meet the requirement？ Including thermal limits ratio margins, full power operation capability, spectrum-shift strategy etc.

填換爐心控制棒佈局設計是否符合"熱限值餘裕"，"滿載運轉"及"能譜偏移運轉"要求？

Yes   V    No        N/A

Comment：熱限值餘裕MAPLHGR為22.7%、LHGR為15.3%及MCPR為8.7%，均符合8%之接受標準。。

- Will the reload core design meet the SBLC system concentration requirement？

填換爐心設計是否符合SBLC系統要求？

Yes   V    No        N/A

Comment： SBLC最小停機餘裕為3.32%，大於3%之接受標準。

- Is the reloaded fuel cycle optimum design considering the fuel utilization？

考慮燃料使用率，本填換爐心設計是否為最理想之設計？

Yes        No        N/A   V

Comment：因為廠家的設計標準只要符合接受標準即可，若要得到最理想之設計，則必須花較多時間試試其他燃料佈局及控制棒布局並與可為安全分析所接受，一般廠家設計上只要符合所有AREVA及台電之接受標準即可。

Transient Analysis

暫態分析

- Is the version of CPR correlation consistent with ROCAEC approved version？【GE GEXL】【SPC ANFB＆SPCB】

廠家使用之臨界功率比關係式版本是否正確？

Yes   V    No        N/A

Comment： CS2C24使用之臨界功率比關係式版本為SPCB rev.2此版本已獲得原能會核備使用。

- Are the distributions of additive constant of CPR correlation updated？

廠家使用的CPR關係式，其中additive常數分佈是否正確或改版？

Yes   V    No        N/A

Comment： 本週期使用CPR關係式為SPCB Rev.2其additive常數分佈與SPCB Rev.1相同並無改變。

- Is the cycle-specific SLMCPR and delta CPR significant different from previous cycle？Why？Are the "Uncertainty input parameters" for SLMCPR calculation updated？

最小臨界功率比之限制值和前週期是否沒有顯著不同？為什麼？計算SLMCPR 所需輸入之Uncertainty參數是否有變更？

Yes       No   V   N/A

Comment：最小臨界功率比之限制值和前週期無顯著不同，計算SLMCPR 所需輸入之Uncertainty參數也沒有變更。本次稽查重點為爐心設計審查，目前爐心設計已完成且完成QC審查程序。RLA及COLR報告初稿已於稽查期間以電子檔送本公司進行審查。

- Have the plant-specific transient parameters 【GE OPL-3】【AREVA Plant parameter document】been compared to the previous cycle？ Have the differences been identified and reflected？

暫態分析所用的電廠實際運轉參數有沒有和前週期有不同之處？若有，其影響為何？

Yes       No   V   N/A

Comment：暫態分析所用的電廠實際運轉參數沒有和前週期有不同之處。

- Are the power-dependent OLMCPR well-derived from following transient？Is the methodology of transient changed or updated from previous cycle？

與功率相關之臨界功率運轉限制值是否經由下列暫態分析推演得到？暫態分析方法是否變更？

| Turbine Trip w/o Bypass | 汽機跳脫，旁通閥未開？ |
| --- | --- |
| Load Rejection w/o Bypass | 負載跳脫，旁通閥未開？ |
| Loss of Feedwater Heating | 喪失飼水加熱 |
| Inadvertent HPCI Startup | 非預期HPCI啟動 |
| Feedwater Controller Failure w/o Bypass 【KS】【CS】 | 飼水控制失效 |
| Control Rod Withdrawal Error | 控制棒誤抽出 |

Yes   V    No        N/A

Comment： 本次功率相關之臨界功率運轉限制值是經由上述暫態分析推演得到(以最嚴重的暫態事故分析結果涵蓋)，暫態分析方法沒有變更。

- Are the flow-dependent MCPR well-derived from Flow-run-out transient？Is the methodology of transient changed or updated from previous cycle？

與流量相關之臨界功率運轉限制值是否經由Flow-run-out 暫態分析推演得到？暫態分析方法是否變更？

Yes   V    No        N/A

Comment：流量相關之臨界功率運轉限制值是否經由Flow-run-out 暫態分析推演得到，暫態分析方法沒有變更。

- Is LHGR Limit well-derived from 45﹪Mechanic-Over-Power （Cladding strain less than 1﹪）＆ 25﹪Thermal-Over-Power analysis （Fuel-center-line temperature less than melt temperature） 【AREVA Protection Against Power Transient: 35﹪over LHGR limit】？

單位線性熱功率限制值是否經由暫態分析求出？

Yes   V   No        N/A

Comment：單位線性熱功率限制值是經由暫態分析求出。

- Is APLHGR Limit well-derived from LOCA analysis？(Cladding temperature less than 2200℉)

平面線性功率限制值是否經由LOCA分析求出？

Yes       No        N/A   V

Comment： 燃料型式並未改變，LOCA分析不需重新執行。

- Is there no new safety issue should be analyzed？

是否沒有新的安全議題需要被分析？

Yes   V    No        N/A

Comment： 燃料匣彎曲計算程式已經由最新量測資料更新並反映至爐心設計。

- Is the Stability Exclusion Region well identified in operation domain？

非穏定運轉限制區是否從電廠最大運轉區中清楚劃出？

Yes   V   No        N/A

Comment：在Power-Flow圖上，本週期之非穏定運轉限制區由衰變比值曲線(DR)為DR=0.85及DR=0.9來作為標訂邊界。

- Is the Peak-Cladding-Temperature (PCT) of LOCA accident analysis updated from previous cycle？ Should the update be submitted to ROCAEC ？

LOCA分析中之最高燃料護套溫度是否沒有變更？

Yes   V   No       N/A

Comment： LOCA分析中之最高燃料護套溫度沒有變更，仍為2072℉。

- Is the result of Overpressure-Protection analysis acceptable (Pressure less than 1375psig)？

過壓保護暫態分析是否可接受？

Yes   V   No        N/A

Comment：過壓保護暫態分析之分析結果Pr( Steam Line ) = 1244psig Pr(Vessel Dome) = 1247psig 皆小於1375psig之限值，符合限值可接受。

- Is the result of Control-Rod-Drop accident analysis acceptable (Fuel enthalpy less than 280 cal/gm)？

控制棒掉落事故分析是否可接受？

Yes   V   No        N/A

Comment：控制棒掉落事故分析熱焓值252.7cal/gm符合限值可接受。

- AREVA【COTRANSA2、XCROBRA、XCROBRA-T、SAFLIM2、ANFB、SPCB】 GE【TGBLA、ISCOR、PANACEA、GESTR-M、ODYN、REDY、TASC、GEXL】 Are above transient codes' version updated？

Yes   V    No        N/A

Comment： 最新版本為COTRANSA2：uoct08，XCOBRA：ujul07，XCOBRA-T：ujul07， SAFLIM2：uapr07，SPCB Rev.2：usep03。

- AREVA【EXEM/BWR、RELAX、FLEX、HUXY】 GE【SAFER/GESTR-L】 Are above ECCS codes' version updated？

Yes   V    No        N/A

Comment： EXEM/BWR：是一個方法論而不是程式，RELAX：ufeb05，HUXY：ujan01/r03。

- Special issue discussion:

Comment： 詳參、三、審查期間訪談摘要，參、四、審查期間重要會議摘要，以及參、五、審查後會議摘要。

三、審查期間訪談摘要

- 要求AREVA公司針對此次審查準備稽查辦公室，並須包含必要的電腦及通訊設備供稽查人員審查時使用。

【答】AREVA公司於本公司稽查人員抵達前即已安排稽查辦公室，其中並已備妥3套個人電腦且可連接至其公司的內部網路，並有可供使用的通訊設備可與台灣公司內相關人員討論時使用。

- 要求AREVA公司針對此次審查標的核一廠二號機週期二十四爐心設計提供相關的指引、程序書及計算書。

【答】 AREVA公司於其事先準備的稽查辦公室中已提供此次爐心設計相關的燃料週期設計報告(Fuel Cycle Design Report, FCDR)完整的計算書32-9106971- 000，其中也包括其品質人員的審查意見及執行工程師對應的答覆。另外，稽查辦公室中也提供3套個人電腦並可連結到AREVA公司的內部網路，可直接存取或線上閱讀相關的輸入檔及輸出檔。

- 在核一廠2號機週期24的爐心設計初稿完成時，AREVA公司曾表示由於對停機餘裕計算結果是否能符合標準有疑慮，因此須使用CS1R24製造批次的燃料。此次稽查本公司希望AREVA公司能提供該爐心設計的初稿相關之輸入及輸出之電子檔由稽查小組審閱。

【答】 AREVA公司表示由於最後的爐心設計結果並未使用CS1R24製造批次的燃料，因此當時初始爐心設計並完成及保留相關的文件。

- 依據核一廠2號機週期24的爐心設計討論會之會議記錄，AREVA公司必須評估CS2EOC23大修期間是否需要執行可疑燃料匣更換。請AREVA公司提供評估結論及相關評估資料和文件。

【答】依據AREVA根據該公司程序書計算2號機週期24的EFID結果以及本公司要求該公司依據GE SIL320 Supplement 3文件的設計建議所進行的設計結果。經評估設計結果符合GE SIL320 Supplement 3，EFID則有11個可疑控制單元存在2束可疑燃料匣(初步結果)。應可免執行燃料匣更換作業。AREVA公司將待8月中與本公司相關單位進行更進一步的討論。(註：AREVA公司於其後通知本公司在後續更新計算中11個可疑控制單元修訂為10個)

- 請提供燃料製造批次CS2R24及CS1R25(若已完成)的多週期分析報告供本公司稽查小組審查。

【答】AREVA公司已於稽查期間提供CS2R24 EDD(Estimated Deliver Day)報告，CS1R25的EDD報告仍在分析準備中。稽查小組也針對其中內容與AREVA公司的中子分析小組討論，希望對以後建立本土化獨立執行多週期分析能力時對相關計算能有更進一步的了解。

- 請分別針對臨界熱功率關係式SPCB及ACE提供在MICROBURN -B2中應用其係數如何建立的文件，例如熱水力模式中損失係數(loss coefficients)、摩擦因子(friction factors)及熱水力阻抗(hydraulic resistance)等。

【答】為了嘗試瞭解廠商如何依據CPR量測數據利用fitting方式建立CPR關係式，以及如何從Critical Power數據轉成MB2程式需要之Thermal Coefficients資料。稽查小組特地去請教這方面的專家Dr. Bunker，並請其提供相關計算書。這些計算書詳實紀錄廠家CPR發展過程及數據，非常值得參考。可惜限於時程，無法來得及吸收介紹，將留待後續稽查人員造訪AREVA時排入工作項目繼續努力。

計算書編號及名稱如下：

    - 32-9090289-000, “ATRIUM 10XM LC Critical Power Data Partitioning”

    - ANP-10249Q1P Revision 000, “ACE/ATRIUM-10 Critical Power Correlation , Appendix A: Overview of Determination of Correlation Coefficients”

- 請協助了解AREVA公司使用MB2程式在爐心設計或爐心追隨計算時針對週期初(BOC)爐心毒物Xenon及Samarium濃度的模擬方式。

【答】AREVA爐心設計資深工程師表示：在MB2模式中，BOC計算熱過剩反應度HEX時處理Xenon是解平衡濃度，而Samarium是解停機狀況之濃度，但到底是剛停機時或停機完成大修起爐時的濃度?並未進一步說明，此點有待釐清。而本公司/核研所使用之SIMULATE-3模式，Xenon處理方式與MB2相同，Samarium則為停機完成大修起爐時的濃度(此時為Peak Samarium)。

- 請提供核一廠2號機週期24(CS2C24)相關的再起動檔及熱限值、冷爐及熱爐資料庫檔案供必要時執行平行計算時使用。

【答】AREVA公司已將相關需求檔案複製至CD中供本公司於必要時執行平行計算時使用。

- 請提供核一廠及核二廠用過燃料池臨界分析計算書以供必要時審查。

【答】經審查核一、二廠燃料池臨界分析相關計算書，確認AREVA針對新燃料設計均進行標準冷態爐心幾何(Standard Cold Core Geometry, SCCG)最大有效增殖因數(KSCCG)計算，驗證其符合技術規範要求。

- 為增加對AREVA公司所使用的晶格設計介面程式ALAADIN 的了解(核研所核工組希望針對晶格設計能開發便利的介面程式)，請提供可執行該程式之電腦及該程式的使用手冊。

【答】AREVA公司表示並無針對ALAADIN程式撰寫使用手冊，故無法提供文件參考，改為實際展示ALAADIN程式，詳細介紹其功能（包括 assembly 建立、查看每個 zone/lattice 其內數據、執行 CASMO-4程式及 Local Power、Local Exposure等分佈之結果繪圖呈現），經由此一說明提供開發者以不同的設計角度及人性化之使用介面多方思考，對於日後開發自主化燃料設計助益甚大。

- 針對填換爐心設計中慢速暫態分析，請提供相關的計算書、指引及執行程式的輸入及輸出檔(本公司/核研所正在建立平行計算的能力)。

- 控制棒誤抽事故(Control Rod Withdraw Error, CRWE)

- 請提供文件說明如何計算RBM之反應。

【答】 AREVA公司表示RBM之反應是由RBMCAL code 程式所計算。AREVA公司也提供了相關使用手冊，也透過問與答了解核一廠RBM的計算流程及方法。

- 請提供計算書及指引。

【答】AREVA公司的Bob Macduff工程師提供” Basis for Assembly Flow Uncentainty“講稿一份，並詳細講解其不準度的各項參數組成以及各項參數與數值的相關公式與資料來源，使我們可以充分瞭解AREVA公司是怎麼量化燃料束流量的不準度。對於未來進行”MCPR Bias / Uncertainty Evaluation Method ”的工作有相當大的幫助。相關資料已交給核研所慢速暫態工作負責人童武雄先生參考。AREVA公司所提供的慢速暫態事件相關計算書與指引的編號與篇名列於下表，供未來參訪AREVA公司的同仁參考:

| 計算書編號 | 計算書名稱 |
| --- | --- |
| KS-CRWE |
| EMF-2000(P) Guide 6.4 Rev. 1 | BWR/6 Generic Control Rod Withdrawal Error (CRWE) |
| CS-CRWE |
| 32-9057717-000 | Generic ARTS Control Rod Withdrawal Error Analysis for Chinshan Units |
| E-7079-N06-6 | Evaluation of the Generic Control Rod Withdrawal Error analysis for the Chinshan Units |
| ANP-2673(P) Rev.0 | Rod Withdrawal Error Analysis for ATRIUM-10 Fuel for Chinshan Unit 1 and 2 With ARTS and MUR |
| EMF-2000(P) Guide 4.1 Rev. 4 | Control Rod Withdrawal Error (CRWE) |
| Standby Liquid Control System |
| EMF-2000(P) Guide 4.3 Rev. 4 | Evaluation of the Standby Liquid Control System |
| Flow Run Out |
| EMF-2612(P) Rev.1 | Flow Dependent APLHGR Operating Limit Verification for GE-9B Fuel and Flow Dependent LHGR Operating Limit Analysis for ATRIUM-10 Fuel for Chinshan Unit 1 and 2 |
| 32-9058349-000 | Chinshan LHGRFACf and Flow Excursion Slope Analysis |
| 32-9054675-001 | Chinshan Unit 2 Cycle 23 MCPRf Analysis |
| EMF-2000(P) Guide 4.4 Rev. 3 | LHGRFACf_Analysis |
| Loss of Feedwater Heating |
| ANF-1358(P)(A) | The Loss of Feedwater Heating Transient in Boling Water Reactors |
| E-4986-GEN-1 | Generic Loss of Feedwater Heating Analysis |
| EMF-2000(P) Guide 4.11 Rev. 2 | Loss of Feedwater Heating Analysis |

- 請提供文件說明對於(∆CPR/ICPR)符合統計上95/95。

【答】AREVA公司表示相關方法論的指引以前已由本公司送原能會審查並獲核備。AREVA公司也提供該指引說明其適用性。

- 請提供CRWE之靈敏度分析之文件。

【答】核一廠CRWE相關靈敏度分析於2號機週期19時執行。AREVA公司也提供該靈敏度分析之文件。

由於此次稽查主要目的是針對核一廠二號機週期二十四的填換燃料安全分析進行稽查，AREVA公司初期對於核二廠慢速暫態事件分析相關的計算書與程序書不是很願意提供，經過溝通爭取後AREVA公司終於提供BWR/6 CRWE的指引供小組參考。整體而言，此行需要討論的議題都有獲得令人滿意的答覆。

另外瞭解AREVA公司的核一廠的誤抽控制棒分析方法是此行最主要的目的。AREVA公司的BWR/4誤抽控制棒方法論主要是來自GE公司的方法論。兩者的差異主要在GE公司的分析是針對多種不同類型的BWR電廠，而AREVA公司是為核一廠的ARTS系統做專屬的分析。

- 備用硼液停機餘裕分析計算

- 請AREVA公司提供備用硼液注入之停機餘裕分析的計算輸入及輸出檔。

【答】 AREVA公司已提供相關計算書，並說明如何存取其工作站中之計算輸入及輸出檔。

- 請提供訂定其接受標準的相關文件說明其適當性。

【答】AREVA公司表示訂定接受標準之相關資料列於BWR-Neutronics的指引中，並已提供該指引。在與AREVA工程師的對談中瞭解了Manufacturing tolerance的來源，同時也透過閱讀AREVA公司的SLCS 指引可以清楚知道AREVA計算SLCS的方法論。對於廠家與核研所發展的SLCS不準度的計算方法論差異更能釐清。可惜此行並沒有多餘的時間去看相關的I/O電子檔，這是此行較為遺憾之處。

- 再循環流量失速事故(Recirculation Flow Run Out, RFRO)

請提供核一廠及核二廠計算LHGRFACf之計算輸入及輸出檔。

【答】AREVA公司已提供該相關計算書，並說明如何存取其工作站中之計算輸入及輸出檔。另也針對LHGRFACf與MCPRf的問題與AREVA工程師進行討論，如MCPRf在低流量點會有下彎的情形、統計分析所用的data base數量、LHGRFACf分析所選用的rod line，都能獲得相對應的回覆。相關資料皆已回覆給核研所負責慢速暫態分析的工作負責人童武雄先生參考。

- 喪失飼水加熱事故(Loss of Feed Water Heating, LOFWH)

請提供核一廠及核二廠計算喪失飼水加熱事故計算書。

【答】AREVA公司已提供該一般性分析(Generic Analysis)計算書，並說明如何存取其工作站中之計算輸入及輸出檔。針對LFWH事件所使用的不準度分析與AREVA進行討論，AREVA的回答是Safety limit已包含的不準度，在ΔCPR裡就不需要再考慮不準度，以免重複累加。另外關於LFWH的generic分析流程，也給予相當多的講解。配合AREVA提供的計算書與guidelines，可以更清楚瞭解AREVA公司的LFWH計算方法論。惟此行因時程緊湊沒有多餘的時間可以去看工作站裡的I/O電子檔。

- MCPR偏差/不準度之評估方法

【答】AREVA由Bob Macduff先生提供” Basis for Assembly Flow Uncentainty“講稿一份。

- 在執行爐心設計填換執照分析審查時有時候會發現在LHGRFACf 分析季中結果中ΔLHGR/ LHGRinitial的值有時候會超過35%。請協助說明是否AOO LHGR限值可能會被超過?

【答】AREVA公司解釋的確有些Cases之ΔLHGR/ILHGR＞0.35，但所有這些Cases之Initial LHGR皆離Normal operation LHGR limit甚遠，不會有Final LHGR超過Mechanical over power LHGR limit疑慮。經仔細審閱Flow Run out事故分析計算書，確認這些ΔLHGR/ILHGR＞0.35的點之ILHGR都非常低，證實了廠家的說法。

- 在SBLC分析中對於0.88%Δk/k接受標準的敘述中，關於0.38%Δk/k的製造誤差是包含哪些項目?

【答】AREVA SBLC分析結果，其0.88%Δk/k criterion中包含了運轉規範0.38%Δk/k限值，而此限值即已涵蓋了製造誤差(Manufacturing Tolerance)，因此將運轉規範限值全部納入更加保守。

另外針對審查期間與慢速暫態相關的問與答整理如下：

核二廠CRWE event：

- AREVA是否是做四套step through或只針對實際運轉棒序做分析？

【答】：針對實際運轉棒序(nominal step- through CRD sequence)做分析。

- AREVA是如何選定CRWE分析的燃耗點，或是所有燃耗點都做？

【答】：所有燃耗點都做 (從BOC到EOC) 。

- AREVA是採用何種控制棒佈局進行CRWE分析計算？

【答】：針對實際運轉棒序(nominal step-through CRD sequence)做分析。

- AREVA如何選定CRWE分析的控制棒群組，或是所有控制棒群組都做？

【答】：針對實際運轉棒序(nominal step-through CRD sequence)做分析。

- AREVA是採用實際運轉或是Step through的棒序做RWE分析，若是採用step through去做，那麼在part power時所採用的控制棒佈局如何取得？

【答】：100% -> 70% 是沿著棒位線，也就是用同樣的控制棒布局。

- 請簡述AREVA的KS-CRWE計算流程：

【答】：核一廠的阻棒系統是抽棒至RBM response超過限值即阻棒，因此不一定有固定的抽棒節數，會有較複雜的分析，其統計的database也會比較大。核二廠的抽棒系統是抽棒固定節數，即會阻棒，大於70% power只能抽1英呎，小於70% power只能抽2英呎。

(1) 使用nominal Step-through CRD pattern來做分析；

(2) 共4個週期的step-through計算。根據每個exposure，其對應的CRD pattern的每根CRD深棒，做1/4 core計算.。100%-70% Power抽1英呎，計算其抽棒前後的ΔCPR；70% power以下抽2英呎, 計算其抽棒前後的ΔCPR (要算full core也可以，但是其對稱位置的ΔCPR結果會一樣，此舉只會增加data base)。深棒主要是用來算CPR；淺棒是用來算LHGR。

(3) 將所得1英呎、2英呎的ΔCPR計算結果分別求出其mean值、standard deviation值與其對應的95/95 factor做Generic Analysis limit, 其最大值會是ΔCPR upper bound。

- AREVA的CRWE分析計算結果是取RCPR或是ΔCPR？定義為何？

【答】：ΔCPR, 定義為抽棒前後的CPR差異值。

- AREVA的CRWE分析，針對計算結果所focus的範圍是 (1) 誤抽棒周圍4×4的範圍 (2) full core 或是(3)找出最小FCPR？

【答】：做full core分析。

- AREVA如何訂出OLMCPR的值？

【答】： AREVA並沒有直接訂出OLMCPR的值，而是分析ΔCPR的上限值。

- AREVA的方法論是依據多少週期所計算出的database 而定訂，其原始data是否有做常態分佈測試？可否看到測試結果，如何訂出95/95信心水準？

【答】： 4個週期，有做常態分布測試，不過沒給相關計算書。

- 最近計算CRWE分析是採用那一個週期？

【答】：AREVA是用generic的統計分析方法，並沒有每個週期都做分析。但是當更換燃料型式，或是功率提升，便要重做一次統計分析的database。

- AREVA的RWE分析所使用的adder有哪些？分別是多少？是如何訂出這些adder的值?

【答】： AREVA是用generic的統計分析方法，並沒有使用Adder。

- 由於目前看到的方法論報告是1985年的，距今已20幾年了，當時所用的code和燃料也都不同，AREVA是否有近期相關的分析報告或是計算書？

【答】：ΔCPR增加的很少，且CRWE並非是limiting event，只要確認過沒超過當初訂的criteria就ok

- AREVA選了37點做分析討論，這37點如何選定？是隨機選的還是篩選過的？（XN-NF-825(P)...page 17最後一段）

【答】： 37點為換更換棒序(A2 B1 A1 B2)的點，AREVA沒有對交界點有特別的分析，他們只有對同樣棒序的燃耗區間做分析，通常是選在燃耗區間的中點。

核一廠CRWE event：

- 詢問AREVA他們怎麼計算LPRM讀數。

【答】：並沒有算LPRM讀數，而是計算TIP讀數(LPRM/TIP)。因為TIP 讀數是用來校正LPRM讀數，因此在計算上使用TIP來代替LPRM。

- 在報告中提到”error rod(lower right fuel region of control cell)”，因為相鄰四串LPRM會圍著4個control cell。請問AREVA是否都是固定選其中一個方位的error rod來算RWE就可以，例如永遠用右下方的？

【答】： AREVA公司表示：並非如此，這段文字是敘述AREVA對所有燃料給1-408編號，而為了方便起見，使用control cell右下角燃料的燃料ID (region no)來代表此控制單元。

- 報告中提到LPRM configuration，詢問AREVA一共有幾組LPRM configuration？

【答】：和Guidelines A.2一致 (48/channel 96/2 channel)

- 報告中提到3個LPRM壞掉和4個PRM壞掉的機率，在報告的Reference 2 page A-2和A-3有討論。請問損壞機率是依據什麼，以及15% LPRM failure rate是用在哪裡?

【答】：損壞機率是GE方法分析得到：
1個LPRM損壞約15 %
3個LPRM損壞約8.39 %
4個LPRM損壞約1.85 %

- 報告中提到”inserting rods to deeper positions”是只動一根控制棒還是同時動很多根控制棒，有沒有依據？

【答】：可以同時動很多根控制棒到較深入的區域(含全入棒位)，但只動CPR 最嚴重位置附近的控制棒，及其對稱棒位的控制棒。

- 報告中提到好多個off rated power/flow，但是沒說明如何從額定值(rated)變動，該變動是沿著rod line變化嗎？

【答】： AREVA表示：可說是沿著rod line變化，也可以說不是。應該說是沿著ROD LINE就不用調整, 最後一點的Power/Flow要調整控制棒佈局(因為不在原本棒位線上)。

- 報告中提到選擇error rod的方法是”limiting MCPR and the location of deepest rod...”，the location of deepest rod是否就是下一句說選在爐心的第四象限比較方便因為有1/4對稱？

【答】：AREVA表示：此處文字敘述選擇error rod方法為 –

(a). 408束燃料分別從1編到408，每個control cell使用每一cell右下角的region number代表整個control cell或control rod。

(b). 因為1/4對稱，所以計算1/4爐心即可。

- 為什麼也要抽淺棒？

【答】：AREVA表示：並非都一定抽淺棒，而是抽MCPR 最limiting的控制棒。但：

(1) AREVA只分析nominal step thru.的控制棒佈局。

(2) 只分析MCPR limiting bundle附近的控制棒及其對稱位置之控制棒。

(3) 分析步驟：深棒會抽到0棒位再慢慢分析，淺棒則不再全入(對CPR影響太大)

- 報告中最後提到”For every other exposure...”，詢問第一個exposure點是否就是BOC？這樣問是因為有第一個之後，才會有其他的。

【答】：AREVA表示：上述說法正確。AREVA是每個燃耗點都做。

- AREVA公司是否用統計的方法驗證所有Δ/I 是屬於常態分布(normal distribution)? AREVA是否曾評估趨勢分析對應所有Δ/I 相關獨立參數的影響及重要性? 例如power、flow、 rod pattern(A1, A2, B1, B2)、cycle exposure和Initial MCPR etc.

【答】：AREVA表示：這些事情是GE做過的事情，可以參考GE的報告。AREVA是延襲GE的方法論，並僅檢視相關設定點是否可用於核一廠。GE用來分析的電廠多半是non-ARTS系統，AREVA認為GE的state A,B,C是在應付non-ARTS系統的方法，而AREVA的分析僅針對核一廠的ARTS系統做分析，在這邊兩者不太能同時比較。

- AREVA分析多少error rod CR patterns? 95/95因子的值是多少?

【答】： 因為這方法是屬於統計的方法，AREVA找到標準差之後會進行 normal distribution 的測試. GE雖然用了91個點來分析, 但幾乎都是non-ARTS系統. AREVA是專對核一廠的ARTS系統, 並對多週期各燃耗點作計算，兩者做的數量不能相提並論。

- 報告中提到在某個power/flow情況下，對應MB2的MCPR和RBMCAL的RBM 設定點，而且是一對一的對應。RBMCAL負責算出96組LPRM組合對應的96個RBM 反應，然後由程式將96個變成1個，才可能有一對一的對應關係存在。是否是如此？

【答】：某個power/flow的狀況下，AREVA會去算96組LPRM組合對應的96個RBM 反應，然後根據LPRM失效的機率，亂數選擇LPRM 失效的數目，選出一組RBM 反應，然後重覆很多次的亂數選擇，再以統計分析算出對應該power/flow狀況的RBM 反應。

針對LFWH event：

- MB-2所計算的爐心參數如radial power peaking, axial power shape, channel flow rate, local peaking factor等皆有其不準度，這些爐心參數都與MCPR的計算有關，為何AREVA在計算LFWH event的分析方法中未反應這些爐心參數的不準度於ΔCPR中？

【答】：由於Satety limit已經將不準度考慮在內，因此在ΔCPR不需要再將不準度重複計算。
Safety limit (includes uncertainly) + ΔCPR (limit trans.) = Operations limit

針對Flow Run-out event：

- LHGHFACf的分析結果與rod line是否有關？

【答】：關聯性很小，幾乎不sensitive。

- Rated rod和120% rod line何者分析較保守？

【答】： COLR線較為保守。AREVA沒想過用120% rod line來分析，AREVA是沿用GE的分析方法。

- 美國是否有電廠選用120% rod line做LHGRFACf分析？

【答】：依客戶需求決定，但不明顯。

- 個案分析數量用於95/95統計分析是否足夠？

【答】： ATRIUM-9B 42分析點 (per given power/flow)，ATRIUM-10 70 分析點 (per given power/flow)。相關資料可參考報告EMF-2553。

- 為何某些AREVA 的分析在低流量點的MCPRf不會隨流量降低而上升？INER在低流量點的MCPRf會有下彎的情形，AREVA的經驗是否有類似的情形？AREVA覺得這種情形是否正常？造成這種情形的原因為何？

【答】： AREVA並不是用MB2算MCPRf,而是使用XCOBRA計算，在他們的經驗裡並沒有這類的情形，但也並不認為INER的curve下彎是有問題的，影響因素要看狀態如何設定，可能跟分析程式也有關係。AREVA是用XCOBRA作統計分析(橫軸為F-effective，縱軸為A-O)，統計很多點並找出bounding線（AREVA有提供相關計算書，但是無法複印）。

四、審查期間重要會議摘要

運轉週期由18個月變更為24月討論會

      - 緣由：由於本公司高階營運會議中提案要求對本公司沸水式機組運轉週期由18個月變更為24月進行可行性評估。

      - 討論重點：

A. AREVA公司建議台電必須針對變更為24個月運轉週期之優點、缺點、風險及需要進行之因應措施進行評估。

B. 24個月運轉週期較18個月運轉週期整體經濟較高；維修團隊的負擔也可降低。

C. 新燃料填換數量將增加，且24個月運轉週期燃料效益較目前18個月運轉週期低。

D. 電廠儀器設定點需要評估是否變更；FSAR及TS需要審查及進行必要之修改。

E. 若要變更為24個月運轉週期，美國電廠已經有相當多的運轉經驗可供參考。但AREVA公司仍強調各電廠有其特性，必須謹慎評估。

F. AREVA表示該公司樂意提供燃料方面之評估。若本公司有意願，該公司將配合提出相關合約供本公司選擇。

      - 已要求AREVA提供該簡報資料並及時轉寄給相關單位參考。

五、審查後會議摘要

- 審查後會議參加人員包括有：技術經理Kris A. Mitchell、BWR中子物理分析小組管理Erl、資深工程師Dang Patachana、工程師Adrian、安全分析小組管理Sean C Mellinger、工程師Dirk。、本公司吳正璽及核研所工程師葉昭廷、張琍娟及黃泰庭等。

- 稽查人員共提出三項建議：

  - 本次爐心設計稽查，稽查小組對於稽查小組抵達時相關設計文件、指引、程序書及計算書尚未備齊於稽查室對AREVA公司提出要求改善建議；也對於後續技術人員在稽查小組要求後能儘速備齊相關文件表示感謝。稽查小組表示，齊備的文件對稽查效率有相當程度的影響，希望AREVA公司在往後台電爐心設計審查時能確實改善。

  - 由於本次爐心設計稽查過程中除了檢驗其計算書外，亦深入廠家工作站檔案系統，確認重要爐心參數輸出檔案數據有無與計算書一致。經詳細比對重要參數數據並未發現任何不一致之處，但發現輸出檔案內之CASMO-4/MICRO-II之版次與計算書所載不同；經詢問瞭解後乃因此週期新燃料中子截面資料庫早在很久前便已建立，而此二程式在不久前進行改版，廠家說明其計算書內各程式均紀錄最新版次，因此才發生不一致情形。針對此一發現，廠家亦表示日後會在計算書內以註記方式加註說明，避免產生困擾。廠家亦說明最後改版內容與中子截面計算無關，對爐心設計計算結果並無影響。

  - 稽查過程中亦發現廠家事先為稽查員準備之電腦帳號可以登入該公司之工作站主機(Work Station)查看相關輸入及輸出電子檔但無法登入其網站文件資料庫系統(Documentation System on Website)，期間經與計畫經理持續協調，但一直到稽查最後一天仍無法進入，惟該公司相關技術人員已配合提供書面文件供稽查小組查閱。在稽查後會議(Exit Meeting)上，我們仍建議廠家在下次稽查時改善，因為如果可以進入文件系統，可以直接讀取計算書，方便根據關鍵字搜尋欲確認之爐心參數數據，對稽查工作將可以更有效率進行。

- AREVA公司技術經理Kris表示，感謝本公司稽查人員提出的稽查後建議，該公司將針對各項建議進行改進。

肆、結論、心得與建議事項

一、結論

本次審查結果，同意AREVA公司所提供之核一廠二號機週期二十四填換爐心設計均符合本公司及AREVA公司內部所要求之接受標準。因此CS2C24爐心設計應可接受。

二、心得

在本組最近幾次赴國外進行爐心設計審查工作前，審查人員都能事先整理及準備該次爐心設計審查相關及公司內所關心及待澄清的議題，並於抵達廠家前即已提供廠家，讓廠家有充份時間準備相關資料或安排相關會議並邀請相關議題之專家簡報或到場說明並舉行會議討論。如此，則能在有限的時間下增加對議題的了解與澄清。

另外，在與AREVA公司技術人員討論過程中，均建議本公司除稽查標的週期的爐心設計審查之外，可以選擇一項分析進行細部的審查及討論，如此對本公司的審查技術將有較明顯的幫助。

三、建議

由於近年來的填換爐心設計審查均著重在燃料週期運轉參數及爐心佈局設計方面，對於熱水力、機械設計及暫態分析部分則受限於稽查時程太短及稽查人員專業而無法深入審查或進行雙向討論。在AREVA公司進行稽查期間，AREVA公司也建議本公司於往後的填換爐心設計審查時是否增加相關專業的人員加入稽查小組。因此，在返回公司後也與核安處相關人員討論此建議之可行性，執行細節將持續評估訂定，希望往後的填換爐心設計稽查能更具完整性。