出國報告審核表

| 出國報告名稱：壓水式反應器爐心設計審查暨順道參加2009西屋國際核能技術會議 |
| --- |
| 出國人姓名( 2人以上，以1人為代表) | 職稱 | 服務單位 |
| 黃秉修 | 十一等主管 | 核能發電處/核心營運組 |
| 出國類別 | □考察 □進修 □研究 □實習 ▊其他 業務接洽&國際會議 （例如國際會議、國際比賽、業務接洽等） |
| 出國期間：98 年 8 月 25 日至98 年 9 月 12 日 | 報告繳交日期：98年09月24日 |
| 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | 1.依限繳交出國報告 2.格式完整（本文必須具備「目地」、「過程」、「心得」、「建議事項」） 3.無抄襲相關出國報告 4.內容充實完備. 5.建議具參考價值 6.送本機關參考或研辦 7.送上級機關參考 8.退回補正，原因：□不符原核定出國計畫 □以外文撰寫或僅以所蒐集外文 資料為內容 □內容空洞簡略未涵蓋規定要項 □抄襲相關出國報告之全部 或部分內容 □電子檔案未依格式辦理 □未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □9..本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： □辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同仁進行知識分享。 □於本機關業務會報提出報告 □其他 □10.其他處理意見及方式： |

說明：

- 出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應於報告提出後二個月內完成。

| 報告人 | ： | 單位 主管 | ： | 主管處 主 管 | ： | 總 經 理 副總經理 | ： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

QP – 08 – 00   F06

出國報告（出國類別：洽公）

壓水式反應器爐心設計審查

暨

順道參加2009西屋國際核能技術會議

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：黃秉修核能工程監

派赴國家：美國

出國期間：98年08月25日至09月12日

報告日期：98年09月24日

QP – 08 – 00   F04

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：「壓水式反應器爐心設計審查暨順道參加2009西屋國際核能技術會議」

頁數  28   含附件：■是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司/陳德隆/23667685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

黃秉修/台灣電力公司/核能發電處/十一等主管/02-23666239

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5其他

出國期間：2009/8/25-2009/9/12    出國地區：美國賓州

報告日期：2009/09/24

分類號/目

關鍵詞：

內容摘要：（二百至三百字）

- 本次西屋國際核能技術會議重要主題為：「功率提昇」、「新燃料設計」與「爐心設計風險評估」三案。

- 「PWR功率提升後之爐心營運餘裕管理」：功率提升後，在爐心營運與燃料方面會有許多衝擊，西屋於本次會議提出相對應的策略，包括先進的方法論與新燃料設計。

- 美國3-Loop PWR，與核三廠同型反應爐之電廠，不論執行SPU或EUP，其最後所達到的爐心功率都落點於2900MWth；惟目前North Anna 於完成4.2%SPU 2893MWth後，正進行進一步MUR功率提升至約2950MWth左右，本公司可參考V.C. Summer經驗進行SPU將目前核三廠2822MWth功率提升至2900MWth左右；或者是North Anna經驗進行SPU將目前核三廠2822MWth功率提升至2950MWth左右。

- 對5%以上之功率提昇，西屋建議將小尺寸0.360”Vantage+ (OFA)燃料設計必變更為大尺寸0.374”Robust(RAF-2)燃料設計；對5%以內之功率提昇，此雖非必要條件，但更換Robust燃料設計可增加約10%燃料重量及8%的熱傳總面積增加。美國3-Loop，與核三廠同型反應爐之電廠除VC SUMMER 仍使用OFA燃料；其餘完成中、大幅度功率提昇者，都使用Robust燃料設計。

- NRC要求，2011年，需重作LOCA分析，新的審查標準，燃料氧化膜厚度不再是17％，而必須根據燃料護套已含氫量的多寡而調整，新燃料0％含氫量LOCA事件中可允許18％氧化膜厚度建立，但高燃耗燃料護套的含氫量如果是500ppm，則LOCA事件只允許5％的氧化膜建立，此一規範有可能衝擊到目前的分析結果。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//open.nat.gov.tw/reportwork）

目   錄

| 內容 | 頁次 |
| --- | --- |
| 出國任務 | 1 |
| 出國行程 | 2 |
| 任務過程 收集全球3-Loop 2770MWth WH PWR Plant, Power-Uprate Situation經驗資訊 參加「2009西屋國際核能技術會議」資訊收集： 赴美國燃料製造廠家進行核三廠二號機週期十八爐心設計稽查：填換爐心設計稽查討論 | 3 3 3 6 17 |
| 結論、心得與建議事項 附錄: 核三廠二號機週期十八爐心設計稽查Check List | 20 22 |

壹、出國任務

出國行程含往返程共計十九日，本次出國任務為：

1.參加「2009西屋國際核能技術會議」參加國際核燃料會議:

藉由參加西屋公司舉辦的國際核能技術會議，吸取西屋公司最新技術及國外使用西屋壓水式核能電廠(本公司核三廠屬西屋核能電廠)之爐心運轉經驗，本次會議包括下列議題：( PWR功率提升後之爐心營運餘裕管理、(西屋壓水式核能電廠功率提升之經驗與作法、(第三代+AP1000機型介紹；(美國核電廠機組「2010年燃料零破損目標」之對策等。

2. 進行核三廠MS2CY19填換爐心設計審查：

派員至西屋燃料廠家執行爐心設計審查：填換爐心設計成果之優劣實質影響機組之安全運轉及核燃料使用效益等。為確保爐心設計結果與設計品質均符合本公司實際需求，有必要於每週期爐心設計過程中或完成後，派員赴廠家主要審查包括：(1) 爐心核燃料佈局設計是否符合本公司之要求，確認安全餘裕是否足夠，核燃料使用效益是否良好。(2) 程式分析是否正確使用各項設計資料，分析結果是否確實符合安全限值要求。(3) 相關設計相關計算書是否完整並可提供本公司審查。

貳、出國行程

八月二十五日至九月十二日(含往返程五日)共計十九日，於美國賓州匹茲堡參加「2009西屋國際核能技術會議」及美國賓州匹茲堡西屋公司Energy Center執行爐心設計審查

(美國賓州匹茲堡) 西屋公司執行本項任務。詳細行程如下:

期    間            工    作    內    容    摘    要

08/25 ~ 08/26      往程：台北--> 舊金山 --> 美國賓州匹茲堡

08/27 ~ 08/28      進行核三廠二號機週期十九MUR填換爐心設計審查

08/29 ~ 08/30      例假日

08/31 ~ 09/04      參加「2009西屋國際核能技術會議」

09/05 ~ 09/07      例假日

09/08 ~ 09/09      進行核三廠二號機週期十九MUR填換爐心設計審查

09/10 ~ 09/12      返程：美國賓州匹茲堡--> 舊金山--> 台北

參、任務過程

一、收集全球3-Loop 2770MWth 西屋 PWR Plant, Power-Uprate Situation經驗資訊：

(一)、3-Loops 157 Fuels WH PWR 美國經驗

(二)、3-Loops 157 Fuels WH PWR 非美國區經驗

西屋公司、Shaw Group與日本東芝公司進行策略結盟，提供PWR功率提升服務，其中西屋公司負責NSSS 和Fuel 分析，並擔任Project Manager ， Shaw Group負責A/E工作與執照分析Topical Report，東芝公司則提供BOP設備之硬體提供。

(三)、3-Loop，與馬鞍同型反應爐之電廠經驗資訊：

- 美國3-Loop，與馬鞍同型反應爐之電廠，不論執行SPU或EUP，其最後所達到的爐心功率都介於2910MWth~2912MWth，除了歐洲瑞典Ringhals-3 12個月燃料週期，EPU到3160MWth（13.5％），西班牙Almaraz 1&2，EPU到2910（6.2％）目前並沒有辦法超過2912MWth這個目標，主要原因如下：

(Small Break LOCA在2912MWth時，已經用光所有餘裕（Fq margin）甚至必須縮減軸向功率偏移（Axial Flux Difference）AFD運轉區域，即RAOC（Revised Axial Offset Control）

(由於SPU/EPU必須採取Constant Tave策略，Reactor Coolant出口溫度上升，若運轉超過2912MWth時，預期爐心會有嚴重的Crud-Induced-Power-Shift AOA現象，電廠可能被迫降載。

(超過2912MWth，大修時，由於燃料Decay heat較高，原先規定須停機滿100小時才能挪移爐心燃料，此規定可能必須被迫延長(112hrs)，造成大修工期的增加。

(Beaver Valley 1的經驗，第一階段MUR功率從2652MWth→2689MWth，運轉4個月後，執行第二階段8％ EPU，功率先從2689MWth→2770MWth，再從2770MWth→2900MWth，在同一個週期內完成MUR與EPU提昇，但RAOC運轉區從（-14％；+10%），降為（-8％；＋4％），正負各6％的衝擊，以避免Fq餘裕不足。

(建議核三廠功率2905~2912MWth為SPU的目標，雖然西屋認為WH 3-Loop PWR電廠，3030MWth為未來可能的EPU終極目標，但目前美國與歐洲，3-Loop電廠並沒有類似的計劃，如果核三廠功率提昇超過2912MWth，預期對RAOC運轉區造成進一步的衝擊，在升降載氙毒變化過程中，運轉極為困難，且考量CIPS-AOA，燃料decay heat對大修工期可能的影響，BOP的投資成本，LOCA及暫態餘裕的不足，核三目前應直接考慮SPU策略，但未來蒸汽產生器更換可以考慮以3030MWth為最高容量，等待未來。

2.西屋對SPU 與EPU的建議

(3-Loop的西屋電廠2905~2912MWth是SPU或EPU在OFA燃料下的第一個Target（Depend on BOP餘裕）VC Summer，Shearon， North Anna 1 ＆ 2，Beaver Valley都是以2910為功率提升目標，Small LOCA Fq Limit是最主要的限制原因，核三廠有CIPS AOA，且Small LOCA分析已經沒有餘裕，高於2910MWth會有很大的衝擊，對RAOC運轉區域。

(如果核三廠將燃料從OFA, V＋燃料更換為大棒的Robust Fuel（0.374 Diameter）（0.360" Diameter），那麼會多出8％的燃料熱傳面積，Robust Fuel較OFA燃料重10％，對維持18個月較高功率的運轉，有所幫助2943MWth可能會是核三廠SPU的目標（但BOP必須能配合）

(如果配合SG更換，3030MWth，會是核三EPU的終極目標，西屋已經完成內部評估，任何3-Loop電廠EPU計劃以「Advanced Safety Analysis Methodology」分析，不可能超過3030MWth，超過3030MWth對電廠運轉餘裕造成極大的衝擊，目前並沒有西屋3-Loop電廠運轉超過2912MWth，主要是仍沒有辦法克服Small Break LOCA的安全要求，目前西屋公司正在發展Best LOCA Mythology（ASTRUM Code），已完成Large Break LOCA之執照申請與應用，可增加120~200℉的PCT餘裕，但Small Break LOCA之Best-Estimated方法論尚未送NRC審查，西屋認為必須等到更新的方法論與燃料設計，才能支持 3030MWth。

(SPU/EPU必須搭配新的方法論，在Transient Analysis方面，RETRAN-W ＋VIPREW程式，可重新獲得DNBR餘裕，此方法論西屋稱為RAVE

("Constant Tang "是西屋建議SPU/EPU的策略"，額定Reactor Coolant ×0.98容量3030×1.02或2943×1.02，根據此策略，台電可規劃SG的更新Spec.

二、參加「2009西屋國際核能技術會議」資訊收集：

| PWR功率提升後，在爐心營運與燃料方面會有許多衝擊 | 西屋公司根據過去30年在功率提升方面的經驗，提出相對應的策略 |
| --- | --- |
| ◎燃料護套表面溫度增加，護套表面腐蝕與氧化速率增加，導致燃料可靠度下降 | ◎改用Optimized ZIRLO燃料護套，抗腐蝕能力增加。 ◎採用0.374”大棒設計之ROBUST Fuel Assembly（RFA），增加燃料總熱傳面積，降低燃料表面溫度。 |
| ◎LOCA餘裕下降 | ◎採用BEST-ESTIMATE LOCA Methodology（ASTRUM程式）可增加150~200℉的PCT餘裕。 |
| ◎DNBR餘裕下降 | ◎採用先進的Transient Analysis Program，包括「PETRAN-W」＋「ANC」＋「VIPREW」程式，DNBR餘裕可以Re-capture ，此方法論稱為「RAVE Method」 ◎採用新發展的W-3 DNBR correlation，取代目前使用之WRB-2 DNBR correlation。 |

1. 「PWR功率提升後之爐心營運餘裕管理」：西屋公司根據過去30年功率提升方面的經驗，在爐心營運與燃料方面會有許多衝擊，西屋提出相對應的策略，茲整理重點摘要如下：

| ◎Subcool Boiling Duty增加、Crud-Induce-Power-Shift軸向功率偏差的風險增加、Crud-Induce-Localized-Corrosion CILC燃料破損風險增加 | (功率提昇時，必須限制冷卻水T-hot溫度 (使用Optimized ZIRLO護套，抗腐蝕能力增加 (採用0.374”大棒設計之ROBUST Fuel Assembly（RFA），增加燃料總熱傳面積，降低次冷沸騰量。 (水化學策略、加鋅水化學，燃料超音波清洗。 (爐心設計，限制F△H Limit，限制nodal Phar燃料。 使用VIPREW/BOA 程式集預測積垢厚度。 |
| --- | --- |
| F△H Limit、Fq熱限值餘裕降低 | ◎採用0.374”大棒設計之ROBUST Fuel Assembly（RFA），增加燃料總熱傳面積。 ◎採用 BEACON DMM 爐心線上即時監測系統，降低Off-Line監測之保守度。 ◎採用BEST-ESTIMATE LOCA Methodology（ASTRUM程式）可增加150~200℉的PCT餘裕，提高Fq熱限值。 ◎採用先進的方法論稱為「RAVE Method」，提高 F△H 熱限值 |

(燃料護套表面溫度增加，腐蝕與氧化率增加，燃料可靠度下降解決策略：改用Optimized ZIRLO燃料護套。

(LOCA餘裕下降：

解決策略：採用BEST-ESTIMATE LOCA method（ASTRUM程式）可增加150~200℉的PCT餘裕，增加5% Local Oxidation thickness餘裕，增加0.3% Core-wide Oxidation thickness餘裕。

(DNBR餘裕下降：解決策略：採用先進的Transient Analysis Program，包括PETRAN-W＋ANC＋VIPREW程式，DNBR餘裕可以Re-capture Margin,此方法論稱為RAVE Method

| Results for Sample 3-Loop Plant by RAVE Method |
| --- |
| 暫態事件 | 熱限值參數 | 目前的方法論 | 先進的方法論 |
| Loss of Flow | DNBR | 1.45 | 2.02 |
| Locked Rotor | DNBR | 1.16 | 1.80 |
| HFP SLB（steam Line Break） | Peak Pressure | 2664psia | 2476psia |
| HXP SLB | DNBR | 1.98 | 2.02 |
| HZP SLB | DNBR. SDM. | 2.10,1770pcm | 2.15,1770 pcm |
| Loss of offsite Power | DNBR |  |  |

(Subcool Boiling Duty層增加，Crud-Induce-Power-Shift軸向功率偏差的風險增加，Crud-Induce-Localized-Corrosion CILC燃料破損風險增加：

解決策略：(功率提昇時限制冷卻水T-hot溫度

(使用Optimized ZIRLO護套

(採用0.374”大棒設計之ROBUST Fuel Assembly（RFA），增加燃料總熱傳面積8%，降低次冷沸騰量。

(水化學策略、加鋅水化學，燃料超音波清洗

(爐心設計，限制F△H Limit，限制Nodal Pbar燃料。

2.西屋公司建議整合「功率提昇」、「電廠延役」與「效率改善」三案，搭配軟、硬體最適化工程，以最小投資資源獲得極大化回報，避免因思慮不縝密，讓投資資源浪費。

3. 2006年 Surry電廠滿載運轉中，突然發生單根控制棒掉棒事件，處置措施：

- 立即降載至75％

- 高中子通量跳機調降至85％

- 1小時內算出Shut down margin，往後每12小時計算一次。

- 確認功率傾斜在可接受範圍。

- 執行Flux Map，72小時F△H，Fxy（z），熱限值評估。

- 5天之內，安全分析重做，包括

  - 掉棒後爐心特性分析

  - LOCA分析

  - RCP 1台泵卡住事故分析

  - 二次側主要管路斷裂

  - 該掉棒發生射棒事件

  - 重新修訂RSE報告

- 確認單根控制棒掉棒事件肇因，備妥檢修計劃，停機檢修。

4.NRC要求，2011年，LOCA分析，燃料氧化膜厚度不再是17％，而必須根據護套已含氫量的多寡而調整，0％含氫量可允許18％氧化膜厚度建立，但500ppm含氫量的護套，只允許5％的氧化膜建立，此一規範有可能衝擊到目前的分析結果。

5.繼Zirlo護套材料之後，西屋發展出更新的兩種護套材料，分別取名為Optimized Zirlo及Axiom，目前在美國電廠進行Lead Test Assembly計劃，（VC Sumer電廠，已完成兩個週期的燒耗），預期最高燃耗將達到7500 MWd/MTU（超出目前法規核准的6200 MWd/MTU），此兩種材料將驗證更高抗腐蝕能力及抗燃料最終內壓的能力。

其中Optimized ZIRLO較過去的ZIRLO材質中的錫濃度從0.8％降至0.67％，鈮維持為1％；降低錫濃度，可提高燃料抗腐蝕能力，目前實際測試數據顯示，Opt-ZIRLO達到60 GWD/MT燃耗時，只有20~30μm氧化膜厚度，較目前ZIRLO的30~60μm降低許多，另外Opt-ZIRLO製程中的退火溫度提高，以維持護套Creep Strength，經測試Optimized ZIRLO與ZIRLO在「材料成長」的表現相當。

Optimized ZIRLO目前在美國12部機組中測試，且已於2009年獲得NRC正式核准使用，可望於未來，逐步擴大使用機組之數目。

6.西屋開始測試"內襯型護套"，商品名稱為LAX Fuel Cladding，並執行LAX LTA計劃；預期如果測試成功，將推廣使用，以增加燃料抗Pellet-Cladding-Interaction PCI能力。

7. AP1000 的爐心設計參數：仍使用157束燃料，但燃料設計為14 尺, 較傳統12尺高60公分,可支援最長，20 months cycle，同時增加16束Gray控制棒，引進類似BWR控制棒佈局更換模式，16束Gray控制棒分成A/B與C/D四個群組，每隔42天進行A/B與C/D群組控制棒佈局更換。

8. 第三代核電廠AP1000設計特色摘要：

第二代核電廠缺點:

- 2-Divisions Class 1E 設計:全黑事故之機率偏高(10E-3/year ~ 10E-4/year)

- 較長時間之全黑事故(Black Out)將導致爐心損毀(Core Damage)

- 全黑事故與爐心失水事故(LOCA)同時發生,短時間內將導致爐心損毀

- 全黑事故將導致喪失高壓軸封水系統,使形成Small-Break LOCA狀況

AP1000設計特色主要是要消弭上述的缺失

(傳統的PWR設計，爐心喪失冷卻水事件（LOCA）之高壓注水由化學與容積控制系統（CVCS）之三台離心式充水泵（CCP）擔任注水泵，將注硼槽（Boron Injection Tank）裡之硼酸水高壓注入爐心；但在電廠全黑事件中，將喪失高壓安全注水能力。AP1000之設計，則以壓力平衡方式再加上爐心補水槽（Core Make-Up Tank）與爐心之水位高度壓差進行非能動式（被動式）注水。

(傳統的PWR設計，反應爐冷卻水泵（Reactor Coolant Pump RCP）之軸封水必須由化學與容積控制系統之一台離心式充水泵提供，在電廠全黑事件中，RCP喪失軸封水，會形成Small-small LOCA事件，AP1000採用4台Canned Reactor Coolant Pump，不需高壓軸封水進行軸封，電廠全黑事件，不會有喪失軸封進而失水情形。

(傳統的PWR設計，爐心喪失冷卻水事件（LOCA）之低壓注水與餘熱排除由餘熱移除系統（RHR）之兩台RHR Pump負責低壓（＜600psig）注水（＜600psig）任務，AP1000則將緊急爐心餘熱移除交由IRWS，（與Integrated Retelling Water Storage Tank）及RHR緊急熱交換器進行非能動式之餘熱排除，IRWST在吸收爐心餘熱兩小時，開始沸騰，沸騰蒸流直接逸入圍阻體，圍阻體之冷卻由位在反應爐圍阻體水泥屏蔽上方之Containment Cooling Storage Tank重力注水系統負責。由於IRWST藉由重力低壓注水，反應器壓力於爐心補水槽低水位時，需經由爆爐閥快速釋壓，讓反應器壓力槽人圍阻體之壓力取得平衡，IRWST才能藉重力進行注水。

(傳統PWR設計，LOCA後之長期注水，由再循環集水池與RHR泵負責，AP1000的長期注水則由高度高於爐心之集水池被動注水。

其他特色包括:

- 反應爐心下方無管線，減少了LOCA事故和反應爐裸露的概率

- 類似BWR作法，不全部依賴硼酸進行功率追隨控制(Core Follow Control)，部份改以控制棒進行功率追隨控制，定期調整控制棒佈局，簡化容積與化學控制系統，控制棒由傳統52束增為69束

- 簡化電廠的系統和設備

  - 閥減少了51%，泵減少了34%，管道減少83%，抗震建築物體積減少56%，電纜減少87%

- 採用模組化設計建造 ，號稱短施工期及低建廠成本

- 4+1 class 1E DC 電池室

- 60年設計年限

9.美國Calvert Cliff PWR電廠1號機週期15 大修，更換Steam Generator後，於C17發生兩根燃料棒Crud Induced Localized Corrosion(CILC)破損，其肇因經分析為：新的Steam Generator熱交換管表面未形成緻密的氧化層，其材料為英高鎳690，主要成份中的鎳及鐵游離至冷卻水中，並堆積於燃料表面，導致積垢破損，其經驗之回饋為：

(電廠更換新的Steam Generator後，需密切注意Co-58濃度變化，若水質中的Co-58較過去明顯增加，代表燃料Crud-Induced-Localized-Corrosion破損之風險增加，必須增加爐心過濾系統中樹脂耗材更換頻率。

(配合新的Steam Generator更換，在爐心設計上，必須調降「次冷沸騰蒸氣產生量(m-dot-e)」的容許值（目前核三廠之容許值為475），新的BOA/HIDUTYDRY工具可以利用於預測Crud厚度。

(新的Steam Generator設置後，於5個運轉年後，其熱交換管表面氧化膜會完成最終建立。

(期待新的OPT－Zirlo及AXIOM護套，有更高的抗腐蝕能力，能避免CILC破損。

10.WH 公司對PWR中、大幅度功率提昇的作法：

西屋公司經驗顯示：PWR中、大幅度功率提昇可行性報告需時4~6個月完成，執照申請工作(含BE-LOCA、Safety Analysis 、Fuel Design Change) 需時15個月完成，硬體方面：

- 更新Alloy 690 Steam Generator (Pinch Point)

- 更新高壓汽機、發電機(Rewind)

- 提昇高壓與低壓汽機之間的「蒸汽/水分離與再熱系統」容量 (MSR Capacity)

- 提昇飼水再熱系統容量 (Feed Water Reheater)

- 提昇主變壓器容量提昇(Main Transformer)匯流排相關設備之冷卻

- 模擬器Simulator軟體更新

- 飼水泵，冷凝水泵容量提昇

- 冷凝器效率改善

11.PWR中、大幅度功率提昇由NSSS Vendor 進行PWR RAOC運轉區安全分析與執照申請：

- Vantage+ (OFA)燃料設計可能須變更為Robust燃料設計，對5%以內之功率提昇，此雖非必要條件，但更換Robust燃料設計可獲得約8%的熱傳面積增加，美國電廠僅少數電廠如Comanche Peak1&2 (4.9% PU) ；VC SUMMER；Vogtle(4.0% PU) 仍使用OFA燃料，其餘都使用Robust燃料設計。

- Appendix K LOCA分析必須配合變更為BEST LOCA 分析 (Recapture 保守度)

新的挑戰－NRC要求新分析事項如下:

- 3D 射棒事件分析

- ECCS inadvertent Safety Injection Issue  or 化學與容積控制系統故障導致「 調壓槽充水－釋壓閥失效」事件分析：調壓槽更換?。

- High Power Peaking 燃料彎曲導致卡棒分析

- 安全注水系統非預期啟動，調壓槽充水事件分析

12.爐心設計達成INPO 【0 by 10】的策略與方法：

- 西屋為達成INPO設定之【0 by 10】目標，即2010年前燃料零破損目標，積極導入新的預防措施，包括：

- 燃料新設計降低Flow –Induced fretting failure 及 Debris fretting failure

- 爐心佈局設計導入Loading Pattern Risk Assessment (LPRA) 程序，監測下列情形：

- Crud Induced Power Shift

- Incomplete Rod Insertion

- Quadrant Power Tilt

- Fuel performance

- Pellet-Clad Interaction

- Grid-to-Rod fretting

- Debris Failure

- Fuel Assembly Bow

- 升載方面，如果可能，請utility假設燃料Missing Surface Pellet的存在，依西屋公司Missing Surface Pellet Ramping Guideline 升載。

三、赴美國燃料製造廠家進行核三廠二號機週期十九填換爐心設計爐心設計稽查

填換爐心設計稽查討論：

西屋公司完成核三廠二號機週期十八填換爐心設計之相關計算書合計57份，並依據本公司壓水式反應器填換爐心設計審查核驗表，完成爐心重要參數之審查，以確認爐心設計結果能夠符合本公司核燃料使用之經濟、可靠、安全等要求，審查結果顯示西屋公司執行本次爐心設計結果確實非常用心，並未發現任何異常現象。

討論及決議事項：

- 西屋公司認為核三廠目前所採用之MTC(SR及LCO)參數限值因採用小幅度功率提昇後，宜進行適度修訂，因此建議核三廠修訂目前所採用之MTC(SR及LCO)參數限值。

- MS2CY19爐心佈局設計議題：

(1)、西屋公司說明其爐心佈局設計符合本公司爐心佈局之參數限值要求。

(2)、爐心佈局風險評估顯示：本週期燃料破損風險應有限。

(3)、由於MS2CY19爐心之RAOC範圍與MS1CY19類似，因此於週期初(BOC)不排除需插入控制棒運轉，以符合RAOC之AFD Band 限值要求。

(4)、核三廠已著手從儀控方面改善熱端管路爐水溫度晃動之量測，以減少爐心熱端管路混流不均勻現象(Hot-Leg Streaming)，因此本公司通知西屋公司未來進行爐心佈局設計時，無需於爐心位置(3,7)/(7,3)採用燃料束功率較大之Once-Burned燃料束，但仍應置入Once-Burned燃料束。

(5)、本公司詢問若爐心佈局設計Pbar參數符合時，是否可進一步放寬防範AOA之M-dot-e參數限值，西屋公司同意進一步研究。

(6)、本公司請西屋公司提供爐心佈局風險評估之Axial Xenon Instability輸入資料，西屋公司同意進一步提供。

(7)、核三廠請西屋公司提供是否因玻璃碎片導致燃料破損之經驗，西屋公司同意進一步研究並通知本公司。

- MS2 EOC18大修預定於今年11月9日至12月15日，共計37天。由於大修進度可能提前5~6天，因此要求西屋公司提早5天提供NDR及OCAP相關資料予本公司，本公司亦將及時通知西屋公司大修進度。

- 由於MS2CY19爐心內仍有4束2005年9月之前製造之once-burned 燃料，為避免因Missing Pellet Surface導致燃料受損，西屋公司建議本公司遵循其Ramping rate 升載策略。

- 由於MS1CY19 臨界測試之臨界硼酸濃度預測值與電廠測量值兩者偏差超出測試審查標準，因此本公司與西屋公司討論修訂爐心設計之ANC程式Boron10豐度之必要性。西屋公司人員表示，核三廠自週期10以來，Boron10豐度皆使用19.78%，若本公司確定要修訂ANC程式目前所使用之Boron10豐度參數，本公司須正式去函西屋公司。惟本案討論後決議不修訂ANC程式所使用之Boron10豐度參數，核三廠將修改其程序書，並以現場實測Boron10豐度修正臨界硼酸濃度測量值方式來因應。

- 本公司請西屋公司依循本公司建議之IFBA數量經驗公式進行核三廠多週期爐心佈局分析，以降低爐心週期初之「爐水硼酸濃度」與「中子緩和劑溫度係數(MTC) 」，惟西屋公司不同意本公司請求。西屋公司認為根據合約精神，只要設計出符合本公司能量需求及參數限值要求之爐心佈局即可，若採用本公司建議之上述經驗公式進行爐心佈局設計，對安全餘裕增加可能無幫助，可能造成爐心佈局設計之困難。

- 燃料處要求西屋公司進行核三廠多週期爐心佈局分析時，應侷限於三種IFBA型式(48,104,124)，西屋公司同意進一步研究，但表示若只侷限於三種IFBA型式，可能造成未來爐心佈局設計彈性減少，亦可能導致新燃料束(Feed)數量增加。

- 目前西屋公司採用KSBOIL模式計算核三廠Mass Evaporation Rate (M-dot-e)參數值，由於國外電廠採用較先進之VIPREW模式計算M-dot-e，因此本公司請西屋公司採用VIPREW程式進行爐心佈局設計之CIPS/AOA風險分析(Level II)，並提供國外電廠M-dot-e資訊予本公司參考。西屋公司表示VIPREW模式與KSBOIL模式係不同之方法論發展，依照燃料合約，本公司若要採用VIPREW模式，本公司需另付費。本公司提出採用燃料合約之Engineering Man-Hours抵扣之方法，西屋公司建議台電應執行VIPREW/BOA Level III風險分析，將進一步研究並提供Proposal，本公司屆時將進一步詳細評估。

- 本公司請西屋公司針對MS2CY18及MS1CY19之RSAC分析項目”硼酸意外稀釋事故分析之部份參數(硼酸稀釋臨界濃度)略超出限值”進行說明。西屋公司表示：若未來爐心週期採用較多IFBA燃料棒數量，應可避免本項分析事故發生不符合情形。

- 核研所擬進行MS1CY20 (2010年)爐心佈局自主設計之可行性及計劃。該項計劃將由核研所設計出數組符合要求之初步爐心佈局，並經本公司審核後轉送西屋公司進行後續驗証、爐心風險評估及安全分析工作。西屋公司表示將進一步研究，惟認為根據核三廠燃料合約論述，若本公司委託核研所進行自主爐心佈局設計，工作範圍必須包括後續的爐心佈局驗証、爐心風險評估、安全分析及執照申請支援，不能只有搜尋「爐心佈局」。西屋公司亦表示：本公司若委由核研所進行「爐心佈局」搜尋工作，必須先正式去函通知西屋公司及提供雙方工作方式與範圍，並進行燃料合約修改。本公司將待西屋公司之答覆再作決定。

- 西屋公司介紹其較先進之ANC9爐心模擬程式，西屋公司表示由於ANC9程式與目前核三廠所採用之ANC8程式方法論不同，因此本公司若計劃改用ANC9程式，本公司需另付費。本公司請西屋公司進一步提供ANC9與ANC8及INCORE程式 與 BEACON程式之差異分析。

- 西屋公司介紹二種控制棒本領測量方法(DRWM 與 SRWM)，西屋公司表示這兩種方法可縮短核三廠臨界測試作業時間，平均節省大修工期約13個小時，本公司請西屋公司提供下列資料或答覆：

(1)、上述二種測量方法量測硼酸本領值相關資訊。

(2)、採用SRWM方法之經濟效益分析，及其它電力公司採用SRWM方法之經驗。

(3)、研究核三廠採用”Multiple Rod Swap”方法進行臨界測試之控制棒本領值量測時，是否需採用新的α參數值。

- 西屋公司提出要求不再提供”APOLLO/Power Distribution”資訊予核三廠參考，由於目前核三廠不使用APOLLO/Power Distribution資訊，因此同意西屋公司上述請求；惟將來若核三廠需使用上述資訊，西屋公司仍需提供。

有關核三廠取消EOC MTC之SR及LCO量測計劃，西屋公司建議該項議題併入未來核三廠採用中幅度功率提昇(SPU)時解決。

- 結論、心得與建議:

有關參加「2009西屋國際核能技術會議」:

- 西屋評估目前SPU的價格約700~750美金/KWe，台灣核三廠SPU如果設在2910 MWth，則價格約2000萬美金（抱括BOP評估、NSSS評估、AE），工期約3年（含執照審查約11個月），如果核三廠SPU如果設在2950 MWth，則價格約3000萬美金

- 核三廠亦可進行研究更換Robust燃料設計之可行性。

- 過去10年，82%PWR燃料破損肇因為Rod-to-Grid Fretting ，但隨著Grid 設計不斷改良，預期95%PWR電廠將於2010達成WANO燃料零破損目標(目前僅85%PWR電廠燃料零破損)，由於本公司積極引進燃料新設計、爐心佈局設計導入Loading Pattern Risk Assessment (LPRA) 程序、升載方面亦假設燃料Missing Surface Pellet的存在，並依西屋公司Missing Surface Pellet Ramping Guidline 升載，若能於大修進行進行FOSAR (Foreign Object Search And Retrieve)及燃料Bottom Nozzle Inspection，清除爐心爐屑，職認為本公司核三廠亦可能於2010達成WANO燃料零破損目標。

- 由於PWR「Extended Power Uprate計劃」功率提昇計劃涉及層面極廣:

- 施工執照申請

- 設備採購安裝

- 運轉區安全暫態及LOCA分析

- 模擬器Simulator軟體更新與運轉人員訓練

- 試運轉程序書建立,各設備聯合試運轉

- 運轉執照申請

- 應比照美國廠經驗，以“Turnkey System Contract” 委託有經驗之廠家,分功率階進行本公司「Extended Power Uprate計劃」，避免因分包採購產生「技術規範」、「系統界面」及「計劃時效」等問題。

附錄: 核三廠二號機週期十九爐心設計稽查Check List

- Qualification requirements for the responsible engineers of Core Design、Transient Analysis & Q.C. people

實際負責爐心設計人員、暫態分析人員及品管人員之廠家內部資格要求

1.   Akan        :      2              B.S.        On Job Training

Nuclear Engineer Experience     Education        Discipline

(Project Engineer)           (years)         (Major/Degree)

2.  Gale Hauck   :    0             B.S.          On Job Training

Nuclear Engineer Experience      Education        Discipline

(Project Manager)          (years)        (Major/Degree)

3.  George K. Robert     :      19              M.S.         Nucl. Eng.

Manager                Experience       Education       Discipline

(Manager of Core        (years)         (Major/Degree)

Analysis and Core Engineering)

Do the above responsible engineers meet the vender's qualification  requirements ?

上述實際負責人員是否符合廠家內部之資格要求 ?

Yes   V      No

Comment：   皆為核工專業人員。

B、Vendor's Internal Quality-Assurance Performance：

爐心設計廠家是否完成其內部之品保程序

- Has vendor finished internal QA procedure or independent-review on schedule？（safety analysis and Core design）

廠家是否於時程內完成爐心設計品保程序？

Yes   V     No         N/A

Comment：計算書皆於指定時程內完成。

- Is the vendor's internal QC process appropriate？

廠家品保程序是否適當？

Yes    V   No        N/A

Comment：所有計算書均依據作業程序書撰寫，並經QA審查完成。

- Are there any comments or recommendations in vendor's internal independent review document？Have the comments or recommendations been corrected or reflected？

廠家於內部品保程序是否有任何發現或意見？上述發現與意見是否已經更正並反應？

Yes    V   No        N/A

C、Core Design Audit Plan

爐心設計稽查計劃

Fuel System Design

燃料設計

- Is the reload fuel type licensed by ROCAEC？Is there any change or update in dimensions or component from "Mechanical Fuel Design Report", that approved by ROCAEC？(including fuel channel)

填換燃料型式是否為原能會核准？填換料任何尺寸或組成是否不同於原核准之燃料型式（包括燃料匣）

Yes     V    No        N/A

- Does the enrichment（u-235）of reload fuel match the TPC's expected average discharge fuel batch exposure？

填換燃料濃度與預期退出燃耗是否匹配？

Yes   V    No        N/A

Comment：鈾濃縮度4.95%或4.6%、批次退出燃耗50,000MWd/MTU，符合預期。

Nuclear Design

爐心設計

- ANC simulator code's version updated？

廠家目前使用之燃料格及三維穏定模擬程式之版本是否變更且獲得執照？

Yes   V    No        N/A

Comment：      ANC-8 version-11

- Are the cycle-specific informationreflected in core design？

廠家爐心設計是否反應

Yes   V    No        N/A

Comment：

- Does reloaded fuel cycle comply with vendor's internal fuel-shuffling-criteria?

廠家填換爐心設計是否遵守廠家內部燃料挪移準則？

Yes   V    No        N/A

Comment：使用Loading Pattern Risk Assessment程序進行檢驗。

- Is the reloaded fuel cycle designed in accordance with approved procedure？

廠家填換爐心設計是否依照廠家內部核准之程序書執行？

Yes   V    No        N/A

- Does vendor‘s core design comply with TPC's Requirement?

廠家爐心設計是否符合台電爐心設計之要求？

Yes    V    No        N/A

廠家爐心設計皆符合台電爐心設計下列項目之要求

Maanshan core design requirement parameters：

FdH at 150 MWD/MTU				        Target:  < 1.55

Maximum assembly relative power			Target:  < 1.47

M-dot-e	 				            	Target:  < 475

Assembly average power in quarter core location (7, 3 / 3,7) Target: Once-burn Fuel

Assembly average power @ 5000 MWD/MTU	Target: </= 16 assemblies > 1.37

Assembly average power @ 5000 MWD/MTU	Target: </= 12 assemblies > 1.38

Peak rod average linear heat rate for once-burned assemblies over 26000 MWD/MTU

Target: </= 7.5 KW/ft (@BOC) (For missing surface pellet concern)

HFP BOC MTC					Target: < -4.0 pcm/F

HFP 300ppm MTC					Surveillance Requirement Target: < -37 pcm/F

Maximum assembly average burnup under RCCA	Target: < 57000 MWD/MTU

Maximum pin average burnup			Target: < 62000 MWD/MTU

Meet Westinghouse standard shuffling criteria

Do not place twice-burn fuel under RCCA

Maanshan core design recommendation parameters:

Assembly nodal power @ 5000 MWD/MTU		Target: </= 70 nodes > 1.37

Assembly nodal power @ 5000 MWD/MTU		Target: </= 40 nodes > 1.38

HZP BOC MTC					Target: < 5.4 pcm/F

Meet R-factor shuffling criteria

Shutdown margin 					Target: 2770 pcm

- Check the input and design-record-file of lattice code,【GE TGBLA, SPC CASMO】,especially the various pin rods distribution, rod dimensions. Is there any update or error？

檢查廠家燃料格程式輸入檔及設計計算書，尤其是各種不同濃縮度燃料棒位置是否正確？燃料棒尺寸是否正確？

Yes   V    No        N/A

Comment：

- Check the input and design-record-file of 3-D simulator code【ANC】, including fuel type declaration, various fuel segment length, various fuel segment type declaration. Is there any update or error？

檢查燃料廠家三維穏態計算程式之輸入檔及計算書，包括燃料型式位置、各種  不同燃料Segment長度及燃料segment位置之宣告是否正確？

Yes   V    No        N/A

Comment：

- Check all dimension parameters of fuel assembly . Is there any update or error ?

檢查所有燃料尺寸參數是否正確

Yes   V    No        N/A

Comment：

- Check all thermal-hydraulic parameters are correct, including the loss coefficient of LTP、UTP、water tube inlet、water tube exit＆spacer, leakage flow model, power-flow fitting coefficient etc. Consistent with "Fuel Design Report", that approved by ROCAEC？Is there any update or error ?

檢查所有熱水力參數是否正確？

Yes        No        N/A   V

Comment：時程不足，未審查。

- Does 【GE peak pellet discharge exposure】 or 【SPC peak discharge rod exposure 、peak discharge assembly exposure】of reload cycle remain within the ROCAEC approved limit？

填換爐心EOC退出燃料燃耗是否正常？

Yes   V    No        N/A

Comment：檢視多週期分析結果正常。

- Are the hot-target eigenvalue and cold-target eigenvalue updated and established appropriately？

Boron Dilution Curve是否反應電廠最新爐心追隨計算結果？

Yes   V     No       N/A

Comment：

- Does the reload core designs meet planed full-power-cycle energies？（Nominal-window consideration）？

填換爐心設計是否符合電廠滿載能量需求？

Yes   V    No        N/A

Comment：