出國報告（出國類別：開會）

參加2009年亞洲核能電廠水化學

與腐蝕研討會議

服務機關：台灣電力公司 放射試驗室

姓名職稱：楊昌鵬 放射化學組長

派赴國家：日本

出國期間：98.10.27~31

報告日期：97.12.09

目　　　次

〈頁碼〉一、目　的．．．．．．．．．．．．．．． 2

二、過　程．．．．．．．．．．．．．．． 2

三、心　得．．．．．．．．．．．．．．． 5

四、建　議　事　項．．．．．．．．．．． 21

五、參  考  文  獻．．．．．．．．．．． 23

一、	目的：

本次奉派赴日本名古屋市參加日本原子力學會（Atomic Energy Society of Japan，JAES）主辦「2009年亞洲核能電廠水化學與腐蝕研討會」並參訪中部電力公司浜岡核能電廠（Hamaoka Nuclear Power Station），主要目的在與各國放射化學專家交流核能電廠化學、低放射性廢棄物分析及劑量抑減等實務經驗，一方面瞭解亞洲各核能電廠水化學運轉經驗及其貴重金屬鍍膜防蝕最新技術，另一方面了解日本浜岡核能電廠運轉現況及其個案問題，除取得最新論文與技術資料外，並與專家當面討論問題、交流經驗，建立技術交流管道，方便日後各項業務推展、應用，以提升放射試驗室服務核能電廠與核能後端營運處的作業能力與品質。

二、	過程：

本次公差自98年10月27日至98年10月31日共計5天。10月27日（星期二）上午8時自桃園中正機場出發，直飛日本中部國際機場後，立即換乘名鐵常滑線火車至名古屋市區金山車站，再換乘名古屋地鐵至會議地點。10月28日（星期三）與29日（星期四）兩天，在名古屋市參加2009年亞洲核能電廠水化學與腐蝕研討會議。10月30日（星期五）參訪中部電力公司浜岡核電電廠。10月31日（星期六）當日在日本中部國際機場因無本國班機直飛台北，為節約公帑，所以事先申請核准公畢後自費在當地觀光一天。11月1日（星期日）早上由名古屋市搭乘地鐵與常滑線名鐵，前往中部國際機場再換乘飛機返抵國門。

亞洲核能電廠水化學與腐蝕研討會（Symposium on Water Chemistry and Corrosion in Nuclear Power Plants in Asia）前身是「中日核能電廠水化學研討論會，係在1992年由日本與台灣核能電廠水化學專家共同發起，規劃輪流籌辦且每兩年舉辦一次交流核能電廠水化學運轉經驗，並在1993年於台灣台北舉辦第一屆核能電廠水化學研討會， 且在2001年在台灣龍潭舉辦第五屆核能電廠水化學會議時通過韓國加入，及至2005年於韓國Ggeongju舉辦第七屆研討會並正式改名為「亞洲核能電廠水化學與腐蝕研討會」，至今（2009年）已是第九屆，會員國有台灣、日本、韓國、印度等四國。未來規劃2011年第十屆研討會由韓國籌辦、2013年第十一屆研討會由台灣籌辦、2015年第十二屆研討會由印度籌辦。

本次第九屆研討會，於98年10月28日至30日在日本名古屋市舉行，參加人員共173人，除會員國外，尚有中國、美國、瑞士、德國、瑞典等國專家學者一齊參與盛會。台灣方面共有11人出席，分別是本公司3人、清大3人、工研院3人、核研所2人。本屆發表論文共有63篇，其中32篇現場口頭報告發表，另31篇以壁報方式展示。在會議第三天（10月30日），主辦單位（日本原子力學會）安排與會人員參訪日本中部電力公司浜岡核能電廠，進行技術交流。出國前，筆者就以電子郵件（E-Mail）與此次會議連絡人：日本中部電力公司鹿角吉夫先生（Mr. Yoshio Katsuno）往來，洽商筆者參訪浜岡核能電廠時，想要技術交流的四項主題：（1）低放廢棄物難測核種分析技術（Radiochemical analysis technique for Difficult To Measure（DTM）nuclides on Low Level Radioactive Waste）。（2）低放廢棄物難測核種與易測核種的比例因素（Scaling Factors between Easy To Measure（ETM） nuclides and Difficult To Measure（DTM）nuclides）。（3）低放廢棄物固化體品質驗證（Quality Verification on the solidification of Low Level Radioactive Waste）。（4）再循環管路（一次測管路）輻射增建度量（Radiation Built-up Measurement for Recirculation System Pipes or Primary System Pipes）。，筆者事前準備參訪日本Hamaoka電廠技術交流議題詳細資料，如表1所示。

本屆會議論文發表的主要內容是（1）水化學與腐蝕之間關係、（2）水化學與核燃料之間關係、（3）水化學策略與輻射增建之間關係等運轉經驗，都是目前本公司核能電廠最關切水化學與劑量抑減的營運議題。

表1  參訪日本Hamaoka電廠技術交流議題（楊昌鵬事前準備）

| 組別 | 放射化學組(Section of Radiation Chemistry) |
| --- | --- |
| 提問大綱 | 低放廢棄物難測核種分析技術 Radiochemical analysis technique for Difficult To Measure（DTM）nuclides on Low Level Radioactive Waste 低放廢棄物難測核種與易測核種的比例因素 Scaling Factors（correlations）between Easy To Measure（ETM） nuclides and Difficult To Measure（DTM） nuclides 低放廢棄物固化體品質驗證 Quality Verification on the solidification of Low Level Radioactive Waste 4. 再循環管路（一次測管路）輻射增建度量 Radiation Built-up Measurement for Recirculation System Pipes or Primary System Pipes |
| 詳細內容 | What are your strategies to evaluate the radioactivity of DTM nuclides in Low Level Radioactive Waste？ Do you have any update techniques or procedures to measure DTM nuclides, ex: 129I ,99Tc, 63Ni, 14C, and alpha nuclides？ According to your experience, what are Scaling Factors（correlations）between Easy To Measure（ETM） nuclides and Difficult To Measure（DTM） nuclides for the different waste streams？ What are your programs to verify the Quality of the solidification of Low Level Radioactive Waste？ Would you please provide me your regulation about the requirements for the qualities of the Low Level Radioactive Waste Solidification? 4. What efforts did you make to determine the radiation built-up factor for the Recirculation System Pipes or Primary System Pipes? Would you please provide me your trend curve about the radiation built-up factor? |
| 擬索取資料 | The relevant documents or reports per the subject questions. |

三、心得：

(一). 日本核能機組最新現況：

依據日本原子能電力公司(Japan Atomic Power Company 簡稱 JAPC)資深顧問Dr. Meguro 專題報告之前，介紹日本核能機組現況，得知：目前正在運轉中的機組有53部（去年紀錄是56部），總裝置容量47935 MWe；正在施工中的機組有3部，總裝置容量3668 MWe；正在準備施工中的機組有10部，總裝置容量13562 MWe；未來運轉機組共計66部，總裝置容量共計65165 MWe。日本核能機組最新現況如圖1所示。

目前日本決定除役的核能機組有3部，分別是日本原子能電力公司(JAPC)東海1號機組 (Tokai No.1 Unit)石墨減速-二氧化碳氣冷式反應器(GCR)與日本中部電力公司浜岡核能電廠第一、二號機組沸水式反應器（BWR-4）。由於浜岡核能電廠第一、二號機組是沸水式反應器BWR-4，分別在1976年與1978年開始商業運轉，在反應器型式上與我們核一廠一、二號機組很類似，其商轉時間只有30餘年，據其運轉維護組副經理 Mr. Hiroshi Shinohara告知：該兩部機組提前除役主要理由是其設備防震改善與應力腐蝕改善之成本考量。

對於核能機組除役之處理程序，日本做法原則上是（1）首先移除反應器區外圍的周邊設施，（2）之後將反應器區安全儲存10年，待輻射劑量達可允許拆除時再逐步移除，（3）最終將該廠址作為核能電廠用地。

(二). 加氫水化學(HWC)之注氫量與電化學腐蝕電位(ECP)關係探討：

早期的研究發現，沸水式反應器（BWR）一次側水質的電化學腐蝕電位（Electrochemical Corrosion Potential，ECP）對一次側水系統結構材料（Structural Materials）在高溫爐水下的粒間應力腐蝕龜裂(Inter-granular Stress Corrosion Cracking，IGSCC)的生長與擴延有很強的影響。為了抑低沸水式一次側水系統之結構材料（Structural Materials），例如爐心側板（Core Shroud）、蒸汽乾燥器（Steam Dryer）與再循環管路（不鏽鋼或是鎳合金材料）等結構，在高溫爐水下的粒間應力腐蝕龜裂(Inter-granular Stress Corrosion Cracking，IGSCC)問題， GE公司發展出加氫水化學（Hydrogen Water Chemistry，HWC），以降低一次側水質的電化學腐蝕電位（Electrochemical Corrosion Potential，ECP），同時建議在中量注氫(M- HWC)的機組，其HWC系統可用率應大於95%；在低量注氫(L- HWC)且貴重金屬添加(Noble Metal Chemical Addition，NMCA) 的機組，其HWC系統可用率應大於98%，以避免停止注氫時之裂縫側向（crack flanking）效應發生，而達到抑低IGSCC效果。

本次研討會日本東京電力公司Mr. Ken Koyabu發表「沸水式反應器爐內電化學腐蝕電位度量（In-reactor ECP Measurements in BWR Plants）」，論文中論及：沸水式反應器在飼水中注氫與貴重金屬添加對一次側水質的電化學腐蝕電位的降低是有效的。東京電力公司在其沸水式反應器，BWR-3的機組與BWR-4的機組，將電化學腐蝕電位計安裝在改良式局部中子通率偵測器（Modified Local Power Range Monitor，MLPRM）上，直接度量爐心底板下部空間（Lower Plenum Region）不同位置的一次側水質的電化學腐蝕電位，結果是（1）在BWR-3的機組飼水中注氫0.9 ppm，則其一次側水質的ECP降至 -230 mV（SHE）以下，加圖2所示。（2）在BWR-4的機組飼水中注氫1.1 ppm，則其一次側水質的ECP降至 -230 mV（SHE）以下，加圖3所示。（3）比較BWR-4的機組在下列兩種不同條下注氫對其一次側水質的ECP的影響：（a）飼水中未有貴重金屬添加(NMCA)下的注氫與（b）飼水中有貴重金屬添加(NMCA)47小時後的注氫，發現：有貴重金屬添加(NMCA)47小時後的注氫0.12ppm，則其一次側水質的ECP降至 -400 mV（SHE）；當注氫0.17ppm，則其一次側水質的ECP降至 -460 mV（SHE）；顯示出有貴重金屬添加(NMCA)47小時後的注氫量只要0.2 ppm，其一次側水質的ECP就降至 -500 mV（SHE），有助於抑制一次側系統結構材料在高溫爐水下的粒間應力腐蝕龜裂(IGSCC)生長與擴延。其間關係如圖4所示。

圖1 日本核能電廠最新現況圖

（摘自此次會議日本原子能電力公司Dr. Yoshinori Meguro 專題報告）

圖2 東京電力公司BWR-3機組之飼水注氫量與爐心底板下部空間水質ECP關係

（摘自此次會議日本東京電力公司Mr. Ken Koyabu報告）

圖3 東京電力公司BWR-4機組之飼水注氫量與爐心底板下部空間水質ECP關係

（摘自此次會議日本東京電力公司Mr. Ken Koyabu報告）

圖4 東京電力公司BWR-4機組在有無貴重金屬添加(NMCA)狀態下比較注氫量與爐心底板下部水質ECP（摘自此次會議日本東京電力公司Mr. Ken Koyabu報告）

(三). 浜岡核能電廠3號機（BWR-5）自第13燃料週期（1997年）開始注鋅成效：

浜岡電廠3號機是沸水式第五代的反應器（BWR-5），發電裝置容量是1100 MWe，於1987年開始商業運轉，其於1997年第13燃料週期在飼水中開始加注耗乏鋅，因為自然界的鋅有5個同位素，分別是（1）鋅-64，佔48.6％。（2）鋅-66，佔27.9％。（3）鋅-67，佔4.1％。（4）鋅-68，佔18.8％（5）鋅-70，佔0.6％。當鋅-64受中子活化後，會產生64Zn ( n,γ) 65Zn反應，轉變成鋅-65。 鋅-65核種，具有長半衰期（244.3天）、放射出高能加瑪射線（1.116MeV）的特性。因此一次側注鋅，使用的鋅是耗乏鋅，將鋅-64同位素的相對豐度（Relative Isotopic Abundance）減至小於1％，以抑制注鋅受中子活化後產生鋅-65的輻射源。

本次研討會日本中部電力公司浜岡電廠的Mr. Masashi Kondou，發表「浜岡電廠抑減輻射暴露採取的水化學措施經驗（History of Measures Taken to Reduce Radiation Exposure at Hamaoka Nuclear Power Station）」，論文中論及：在飼水中加注耗乏鋅，主要目的是使一次側管路內部表面形成ZnCr2O4 氧化膜而取代高放射性的CoCr2O4氧化膜，以抑低一次側管路的輻射劑量率。在飼水中未注鋅時，一次側水質中的腐蝕活化核種Co-58、Co-60、Mn-54在管路內部表面形成CoCr2O4等氧化膜，使一次側管路的輻射劑量率逐漸增建，而增加大修乾井地區（一次側管路附近）維修人員的輻射曝露與輻射劑量。因此浜岡電廠 3 號機自第13燃料週期開始加注耗乏鋅3ppb，使原先一次側管路內部表面形成具有高放射性CoCr2O4等氧化膜中的Co-58、Co-60、Mn-54等腐蝕活化核種被釋出，而被鋅取代，轉變成ZnCr2O4 氧化膜，如圖5示意圖所示。然而，釋出在飼水中的Co-58、Co-60、Mn-54等離子，經過陽離子交換樹脂過濾後即移除，將使一次側管路的輻射劑量率降低，因而抑減大修乾井地區（一次側管路附近）維修人員的輻射曝露與輻射劑量。

浜岡電廠進行3號機注鋅前後，在一次側管路的輻射劑量率與在乾井地區維修的人員曝露劑量之比較，實測結果：（1）一次側管路的輻射劑量率自1.4mSv/h（在第12燃料週期，未注鋅）抑減至0.8mSv/h（第15燃料週期，注鋅第3年），如圖6所示。（2）浜岡3號機三樓乾井地區維修人員的曝露輻射劑量自200人-毫西弗（在第12燃料週期，化學除污後）抑減至130人-毫西弗（第15燃料週期，注鋅第3年），如圖7所示。

圖5 注鋅後一次側管路內部表面形成ZnCr2O4氧化膜而取代原有CoCr2O4氧化膜   （摘自此次會議日本浜岡電廠Mr. Masashi Kondou報告）

圖6 注鋅後一次側管路的輻射劑量率從過去的增建趨勢改變成抑減（摘自此次會議日本浜岡電廠Mr. Masashi Kondou報告）

圖7 注鋅後乾井地區（一次側管路附近）維修人員的曝露輻射劑量降低35％

（摘自此次會議日本浜岡電廠Mr. Masashi Kondou報告）

(四). 低放射性廢棄物55加侖固化桶所含之難測核種比例因素探討：

筆者在參訪浜岡核能電廠之前，即將想要技術交流探討的主題，透過會議連絡人送達浜岡電廠相關人，在筆者10月30日上午抵達浜岡電廠核能展示館時，浜岡電廠低放廢棄物難測核種分析專家已備妥有關資料在大門口等候，因此筆者能夠順利地與其核種分析專家深入討論：低放放射性廢棄物難測核種分析技術與其難測核種比例因素等議題，並獲得相關的最新資料，整理後心得如下：

日本青森縣六所村（Rokkasho-mura）低放廢棄物最終處置中心接收低放廢棄物的固化體型式有均質固化體與充填固化體兩類，第一類是均質固化體係來自水泥、瀝清、膠質（Cement、Asphalt、Plastic）均質固化的濃縮廢液、淨化過濾殘渣、爐灰等以55加侖桶裝的廢棄物，如圖8示意圖所示；第二類是充填固化體係來自灰泥（mortar）不均質固化受污染的廢金屬、保溫材、過濾器、塑膠材、水泥塊、廢樹脂等以55加侖桶裝廢棄物，如圖9示意圖所示。日本各電力公司低放廢棄物申請送至青森縣六所村低放廢棄物最終處置中心儲存時，必須在申請書上記載每桶廢棄物所含的放射性核種與其濃度，並檢附相關數據的記錄文件。

圖8  水泥（Cement）均質固化的55加侖桶裝低放廢棄物

圖9  灰泥（mortar）不均質固化的55加侖桶裝低放廢棄物

整桶低放廢棄物所含的放射性核種，分為：（1）易測核種與（2）難測核種兩大類。易測核種係為Co-60與Cs-137等加瑪核種，難測核種可細分為四類：第一類難測核種有Sr-90、I-129等分裂核種與中子多元補獲的總阿伐核種，第二類難測核種有C-14、Ni-63、Nb-94等腐蝕活化核種，第三類難測核種有H-3與Tc-99等分裂與活化核種，第四類難測核種有Ni-59等活化核種。

日本原子力安全基盤機構（JNES）安全規格基準部（Safety Standard Division, SS）在2008年4月發表『均質/均一固化体及充填固化体低放廢棄物之廢棄目的的確認方法』第5次修正版，報告編號JNES-SS-0801，在其中2.8節論述放射能濃度的確認方法，提供整桶廢棄物所含放射性核種與其濃度的決定方法，其方法如下：（1）對於易測核種，如Co-60與Cs-137等加瑪核種，其濃度容易以非破壞的整桶外部直接度量分析法來決定，即加瑪能譜分析法度量得到。（2）對於第一類難測核種，如Sr-90、I-129等分裂核種與中子多元補獲的總阿伐核種，其濃度以各該核種濃度相對Cs-137濃度之比例因素（Scaling Factor）計算決定。（3）對於第二類難測核種，如C-14、Ni-63、Nb-94等腐蝕核種，其濃度以各該核種濃度相對Co-60濃度之比例因素（Scaling Factor）計算決定。（4）對於第三類難測核種，如H-3與Tc-99等分裂與活化核種，其濃度以取代表性的樣品，經過放射化學分析後的平均濃度（Average Radioactivity Concentration）來決定。（5）對於第四類難測核種，如Ni-59等活化核種，其濃度以爐心燃料燃耗度等因素理論分析（Theoretical Analysis）計算得到，係由ORIGEN-2程式得到Ni-59/ Ni-63 ＝ 8 × 10-3再計算決定。日本原子力安全基盤機構安全規格基準部（JNES-SS）對於低放廢棄物的放射性核種生成機制與其濃度決定方法，詳如表2所示。

表2 低放廢棄物的放射性核種生成機制與其濃度決定方法

（摘自日本2008年4月JNES-SS-0801報告）

日本核能安全委員會（Nuclear Safety Commission）參考日本原子力安全基盤機構安全規格基準部（JNES-SS）的研究報告，核准低放廢棄物固化桶所含的放射性核種濃度決定方法如表3所示：

表3 日本核能安全委員會核准固化桶廢棄物放射性核種濃度決定的方法

整桶低放廢棄物所含的放射性易測核種與其濃度是由整桶實際度量分析得到，而難測核種濃度則是由事前取出代表性的樣品，經過前處理、放射分析、輻射計測等步驟，而獲得該樣品中各難測核種濃度相對易測核種之比例因素（scaling factor，SF），事後再以此比例因素乘以實際度量得到的易測核種濃度，經此計算得到整桶低放廢棄物中各難測核種濃度。利用比例因素決定低放廢棄物整桶的放射性核種濃度核種示意圖如圖10所示。

圖10 利用比例因素決定低放廢棄物整桶的放射性核種濃度核種

針對水泥均質固化與灰泥不均質固化的55加侖桶裝低放廢棄物，日本原子力安全基盤機構安全規格基準部（JNES-SS）收集了有關電力公司核能機組在1991年或之前大約500件均質固化低放廢棄物的樣品，及在1997年或之前大約1000件充填固化低放廢棄物的樣品，分別進行各項難測核種放射化學分析研究與易測核種度量分析，考慮各核能機組反應器型式、燃料破損模式、及一次側系統設備應用材料等不同而分類，獲得均質固化體低放廢棄物難測核種濃度相對易測核種之比例因素，如表4所示，表中註明：（1）早期傳統材料的機組： Fukushima Daiichi、Hamaoka、Shimane (cement solidified waste)、Tokai Daini and Tsuruga Unit 1 nuclear power plants。（2）使用低鈷材料的機組：（3）具有Cs-137較低濃度的機組： Onagawa、Fukushima Daiichi Unit 5/6、 Fukushima Daini、 Hamaoka、 Shimane and Tokai Daini nuclear power plants。同樣地，也獲得充填固化體低放廢棄物難測核種濃度相對易測核種之比例因素，如表5所示，Onagawa、Fukushima Daini and Shimane (plastic solidified waste)。表中分類註明：（1）早期傳統材料的機組：Fukushima Daiichi、 Hamaoka Unit 1/2、Tokai Daini、 Tsuruga Unit 1 and Shimane Unit 1。（2）使用低鈷材料的機組：Onagawa、Fukushima Daini、Hamaoka Unit 3/4 and Shimane Unit 2。（3）其他機組：Onagawa、 Fukushima Daiichi Unit 3-6、Fukushima Daini、 Hamaoka、 Shimane and Tokai Daini。

表4 低放廢棄物均質固化體難測核種濃度相對易測核種之比例因素

（摘自日本2008年4月JNES-SS-0801報告）

表5 低放廢棄物充填固化體難測核種濃度相對易測核種之比例因素

（摘自日本2008年4月JNES-SS-0801報告）

(五). 高浜核能電廠4號機（PWR）自第18燃料週期開始注鋅成效：

日本關西電力公司高浜電廠4號機是壓水式的反應器（PWR），有三個蒸汽產生器（3-Loop），發電裝置容量是870 MWe，在1985年開始商業運轉，其設計與商轉時間都和我們核三廠一號、二號機組近似。

本次研討會日本關西電力公司高浜電廠的Mr. Masakasu Matsuura 等人發表「高浜電廠4號機一次側注鋅以抑減輻射暴露源（Application of Zinc Injection to Reduce Radiation Sources at Takahama Unit 4）」，論文中論及：高浜電廠4號機，於第18燃料週期在一次側水中開始加注耗乏鋅，加入容積控制槽（VCT），注鋅系統圖如圖11。高浜電廠4號機，自機組起動運轉後第47天開始加注耗乏鋅，直到機組停機大修，總計注鋅天數367天，注鋅總量1800克，扣除容積控制系統（CVCS）移除量536克，在停機大修時殘留在一次側系統內的耗乏鋅有1264克，其在一次側冷卻水中耗乏鋅平均濃度是4.5 ppb。

    - 在第18燃料週期注鋅過程中，高浜電廠監測運轉中一次側水質與大修時一次側管路輻射劑量率，實測結果：（1）運轉中一次側水質Co-60與Co-58腐蝕活化核種離子濃度，都較上一燃料週期（第17燃料週期）要高約10倍，此與預期值接近（預期值來已執行注鋅的PWR電厰經驗數據），如圖12所示。（2）大修時一次側管路輻射劑量率較上一燃料週期（第17燃料週期）降低：在熱端管路劑量率降低26.7％，在冷端管路劑量率降低55.4％，蒸汽產生器熱端人孔處劑量率降低21.2％，蒸汽產生器冷端人孔處劑量率降低26.2％，平均一次側管路輻射劑量率降低26％，如圖13所示。（3）由運轉中一次側水質分析結果判斷：對燃料未有任何不良影響。

圖11 日本關西電力公司高浜電廠4號機注鋅系統圖

（摘自此次會議日本關西電力公司高浜電廠Mr. Masakasu Matsuura 報告）

圖12  注鋅後運轉中一次側水質Co-60與Co-58離子濃度增高約10倍

（摘自此次會議日本關西電力公司高浜電廠Mr. Masakasu Matsuura 報告）

圖13 注鋅後一次側管路的曝露輻射劑量也平均降低26％（摘自此次會議日本關西電力公司高浜電廠Mr. Masakasu Matsuura 報告）

(六). 島根核能電廠1號機（BWR）在第28燃料週期之初期鍍膜成效：

島根電廠1號機是沸水式反應器（BWR），發電裝置容量是460 MWe，於1974年開始商業運轉，迄今已運轉35年了。在其第20燃料週期時，開始在飼水中注氫，並在第22次大修時更換爐心側板（Core Shroud）而進行化學除污，其一次側再循環管路(Primary Loop Re-circulating, PLR)輻射劑量率自0.5 mSv/h降至0.05 mSv/h。自第23次大修後，隨著注氫量的增加，一次側再循環管路輻射劑量率也逐年增加，在第27次大修時一次側再循環管路輻射劑量率達1.4 mSv/h。

本次研討會日本中國電力公司島根電廠的Mr. Hiroyasu Kajitani，發表「島根核能電廠抑減輻射暴露的處理方法（Approach of the Shimane Nuclear Power Station to Reduce Radiation Exposure）」，論文中論及：島根電廠在第27次大修時進行化學除污，並在化學除污後尚未注氫前（NWC）的環境下，進行Hi-F鍍膜 (Hitachi Ferrite Coating, Hi-F Coat) 與正常水化學預氧化操作（NWC Pre-oxidation Operation），經過Hi-F鍍膜處理後，其一次側金屬表面形成薄且精緻的純磁性膜（thin and fine pure magnetite film），此為堅固的氧化膜，成為氧與鈷擴散的屏障，抑制氧化鈷的積存，因此抑減一次側再循環管路輻射劑量率。其Hi-F鍍膜成效，在第28次大修時一次側再循環管路輻射劑量率降至0.5 mSv/h獲得證明。島根電廠1號機再循環管路輻射劑量率趨勢圖，如圖14。

圖14 一次側再循環管路輻射劑量率變化趨勢圖（摘自此次會議日本中國電力公司島根電廠Mr. Hiroyasu Kajitani 報告）

  - 建議事項：

1. 日本中部電力公司浜岡核能電廠第一、二號機組，皆是沸水式反應器BWR-4型，發電裝置容量分別是540 MWe、840 MWe，分別在1976年3月17日與1978年11月29日開始商業運轉，其機組的型式與商轉開始的時間，都與我們核一廠一、二號相近似。今年（2009年）1月30日浜岡核能電廠第一、二號機組同時停止商業運轉而準備除役，其運轉發電壽命只有30多年，據其運轉維護組副經理 Mr. Hiroshi Shinohara告知：該兩部機組提前除役的理由主要是考量設備防震與應力腐蝕改善之成本。建議：進一步收集與整理浜岡核能電廠第一、二號機組提前除役的相關資訊，並將我們落實的核安文化作為、具體的專案評估改善與多重的民眾安全保護措施，有系統地向民眾說清楚、講明白，避免外界或媒體不當的聯想與報導，如前些時日媒體頭版標題：『恐怖！核一核二廠緊鄰活動斷層』，容易誤導民眾對核能電廠的擔心與害怕，而增加核能發電正常發展的阻力，因此要讓民眾瞭解我們的體認：「沒有安全就無法發電，無法發電就沒有績效，沒有績效就無法生存」，特別要讓民眾知道我們對核能安全的堅持與捍衛。

    - 本次研討會日本東京電力公司Mr. Ken Koyabu論及：沸水式反應器在飼水中注氫與貴重金屬添加對一次側水質的電化學腐蝕電位的降低是有效的。目前，核一廠、核二廠的機組都在飼水中注氫（HWC），以降低一次側水質的電化腐蝕電位（ECP）而抑制一次側系統結構材料在高溫爐水下的粒間應力腐蝕龜裂 (IGSCC) 的生長與擴延，其注氫量約1.1--1.2 ppm，屬於中量注氫 (M- HWC) 的機組，因此建議：核一、核二廠一方面提高其HWC系統可用率，最好大於95%，尤其是機組起動階段組件承受拉應力最大的時段，應考量注氫的可行性；另一方面也可考量貴重金屬添加(NMCA)的可能性而減少注氫量，有效降低一次側水質的電化腐蝕電位至 -500 mV（SHE），而抑制一次側系統設備，如蒸汽乾燥器（Steam Dryer），在高溫爐水下的粒間應力腐蝕龜裂。

    - 日本中部電力公司浜岡電廠Mr. Masashi Kondou論及：在飼水中加注耗乏鋅，主要目的是使一次側管路內部表面形成ZnCr2O4 氧化膜而取代高放射性的CoCr2O4氧化膜，以抑低一次側管路的輻射劑量率。因此浜岡電廠 3 號機（BWR）自第13燃料週期開始加注耗乏鋅3ppb並進行注鋅前後比較，實測結果：（1）在一次側管路的輻射劑量率自1.4mSv/h（在第12燃料週期，未注鋅）抑減至0.8mSv/h（第15燃料週期，注鋅第3年）。（2）在乾井地區維修人員的曝露輻射劑量自200人-毫西弗（在第12燃料週期，化學除污後）抑減至130人-毫西弗（第15燃料週期，注鋅第3年）。因此建議：核一、核二廠可參考此實務經驗，有效規劃抑制一次側設備粒間應力腐蝕龜裂 (IGSCC) 與抑減人員輻射劑量相關措施，以達到輻射防護法的對人員輻射劑量的合理抑低（ALARA）要求。

    - 日本各核能電廠低放射性固化廢棄物，申請送至青森縣六所村低放廢棄物最終處置中心儲存時，必須在申請書上記載每桶（55加侖）固化廢棄物所含的放射性核種與其濃度，並檢附相關數據的記錄文件，其放射性核種與其濃度分析大多是委託專業機構分析。日本原子力安全基盤機構安全規格基準部（JNES-SS）接受各核能電廠委託分析並收集：（1）均質固化低放廢棄物樣品分析數據約500件與（2）充填不均質固化低放廢棄物樣品分析數據約1000件，進行數據分析，考量各核能機組反應器型式、燃料破損模式、及一次側系統設備應用材料等不同，而獲得：（1）均質固化體低放廢棄物難測核種濃度相對易測核種之比例因素，（2）充填不均質固化體低放廢棄物難測核種濃度相對易測核種之比例因素。並在2008年4月發表『低放廢棄物均質/均一固化体及充填固化体之廢棄目的的確認方法』第5次修正版，報告編號JNES-SS-0801，提供給各核能電廠使用，做為建立每桶（55加侖）固化廢棄物所含的放射性核種與其濃度之依據文件。目前本公司各核能電廠低放廢棄物裝桶時都會取樣送至放射試驗室分析，由本組（放射化學組）負責難測核種與易測核種之定性、定量分析，最後將分析結果報告：各個樣品所含的放射性核種與其濃度（比活度），送回各核能電廠與核能發電處。對於歷年來的分析數據，尚缺進一步整理與分析，如日本原子力安全基盤機構發表的JNES-SS-0801報告，因此建議：針對低放射性廢棄物歷年來的核種與其濃度分析數據，本公司相關單位能夠進一步探討，必要時與核能研究所合作，及早完成具有公信力的依據文件，建妥各桶固化廢棄物的核種與其濃度資料，為其最終處置做好準備。

    - 日本關西電力公司高浜電廠的Mr. Masakasu Matsuura 等人論及：高浜電廠4號機（PWR），於第18燃料週期在一次側水中開始加注耗乏鋅4.5 ppb，實測結果：（1）運轉中一次側水質Co-60與Co-58腐蝕活化核種離子濃度，都較上一燃料週期（第17燃料週期）要高約10倍。（2）大修時一次側管路輻射劑量率較上一燃料週期（第17燃料週期）平均降低26％。（3）由運轉中一次側水質分析結果判斷：對燃料未有任何不良影響。此實務經驗，可提供核三廠參考。由於核三廠兩部機組運轉績效表現亮麗，不但打破核三紀錄，也打破公司核能6 部機組歷年來的紀錄（一號機第18燃料週期，自96年11月27日併聯發電，就持續運轉至98年4月23日解聯大修，連續運轉累計有512.37天；二號機也是第18燃料週期，自97年5月19日併聯發電，就持續運轉至98年11月12日解聯大修，連續運轉累計有541.77天。），因此不建議此時考量加注耗乏鋅。

    - 日本中國電力公司島根電廠Mr. Hiroyasu Kajitani 論及：島根電廠1號機（BWR）在第27次大修時進行化學除污，並在化學除污後尚未注氫前（NWC），進行Hi-F鍍膜 (Hitachi Ferrite Coating, Hi-F Coat)，其一次側金屬表面形成薄且精緻的純磁性膜（thin and fine pure magnetite film），抑制氧化鈷的積存，而抑減一次側再循環管路輻射劑量率，並在第28次大修時獲得證明：其輻射劑量率降至0.5 mSv/h。此實務經驗，可提供核一、核二廠參考，做為劑量合理抑低（ALARA）措施之一考量。

    - 日本浜岡核能電廠訓練中心2樓，有一「失敗事件回顧與學習」特區，展示浜岡核能電廠各機組過去發生的各種意外事故資料及模型解說，做為經驗回饋之訓練與借鏡，不僅探討設備本身的缺失，而且深入事故發生的相關組織、管理、與文化層面的問題，以積極態度面對過去痛苦的經驗，除了讓見學者感受到事故教訓，更讓見學者思考改善，精益求精、正向學習，其對經驗回饋資訊的用心態度，值得我們學習，可應用在我們各核能電廠訓練中心與林口核能訓練中心。

五、參考文獻：

1. Yoshinori Meguro et al., “Water Chemistry Evaluation during 30 years of Operation Experience at Tokai-Daini NPP（BWR）”, Symposium on Water Chemistry and Corrosion in Nuclear Power Plants in Asia, Nagoya, Japan, 2009.

2. Masashi Kondou et al., “History of Measures Taken to Reduce Radiation Exposure at Hamaoka Nuclear Power Station”, Symposium on Water Chemistry and Corrosion in Nuclear Power Plants in Asia, Nagoya, Japan, 2009.

3. Ken Koyabu et al., “In-reactor ECP Measurements in BWR Plants”, Symposium on Water Chemistry and Corrosion in Nuclear Power Plants in Asia, Nagoya, Japan, 2009.

4. Masakasu Matsuura et al., “Application of Zinc Injection to Reduce Radiation Sources at Takahama Unit 4”, Symposium on Water Chemistry and Corrosion in Nuclear Power Plants in Asia, Nagoya, Japan, 2009.

5. Hiroyasu Kajitani, “Approach of the Shimane Nuclear Power Station to Reduce Radiation Exposure”, Symposium on Water Chemistry and Corrosion in Nuclear Power Plants in Asia, Nagoya, Japan, 2009.

6. 均質/均一固化体及充填固化体低放廢棄物之廢棄目的的確認方法，第5次修正版，報告編號JNES-SS-0801，日本原子力安全基盤機構，日本，2008年。

7. 溫冬珍與陳蜀瓊，美國境外BWR電廠電路系統氫氣燃燒事件，核安資訊報告彙編，行政院原子能委員會核能研究所，台灣，2002年。

8. Yoshinori Meguro et al., “A New Approach for Reducing Recontamination after Chemical Decontamination : Consideration of Ferrite Plating Mechanism on Stainless Steel in Aqueous Solution at 90℃”, Symposium on Water Chemistry and Corrosion in Nuclear Power Plants in Asia, Nagoya, Japan, 2009.