行政院及所屬各機關出國報告審核表

| 出國報告名稱： |
| --- |
| 出國人姓名 | 職稱 | 服務單位 |
| 曾松州 | 船舶計畫經理 | 台灣電力公司 |
| 出國計畫 主辦機關 審核意見 | □1.依限繳交出國報告 □2.格式完整 □3.內容充實完備 □4.建議具參考價值 □5.送本機關參考或研辦 □6.送上級機關參考 □7.退回補正，原因： □不符原核定出國計畫 □以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 □內容空洞簡略 □未依行政院所屬各機關出國報告規格辦理 □位於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □8.其他處理意見： |
| 層轉機關 審核意見 | □同意主辦機關審核意見 □全部 □部份 (填寫審核意見編號) □退回補正，原因： (填寫審核意見編號) □其他處理意見： |

說明：

一、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

二、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

三、審核作業應於出國報告提交後兩個月內完成。

| 報告人 | ： | 單位 |  |  |  |  |  |  | ： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主管 |  |  | 副總經理 |  |  |  |  |

| 行政院及所屬各機關出國報告提要 |
| --- |
| 出國報告名稱： 電昌八號 發電機廠試報 告 |
|  |  | 頁數 含附件▓是□否 |
| 出國計劃主辦機關/聯絡人/電話 台灣電力公司 |
| 出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話 曾松州/台灣電力公司/燃料處船舶計畫經理/23667726 |
| 出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習▓5其他 |
| 出國期間： 100.1.23--100.1.26 | 出國地區： 日本大阪 |
| 報告日期： 100.2.17 |
| 分類號/目 |
| 關鍵詞：日本大板，尼崎工廠、性能測試，廠試報告 |
| 內容摘要：(二百至三百字) 1.本公司委由台船公司建造4艘9.3萬載重噸煤輪，其中電昌八號之3台發電機基本規格： 機型：6EY18ALW 機號：1949FXJ, 1950FXJ及1951FXJ 額定電力：560 kW × 900 rpm. 因發電機為煤輪最重要的裝備，其品質及性能對煤輪未來營運至為重要，為確保其品質及性能，故須派員參與見證試俥過程與性能。 2.位於日本大阪之尼崎工廠為中小型發電機製造廠，1936年成立迄今，業經世界船級協會LR/ABS/NK/DNV/BV/RINA /GL /CCS 及KR等9個船級協會認定為合格之自主檢查工廠且亦獲得ISO9001及14001認證，足見其品質管理已獲得肯定。 3.本次廠試進行程序如下：（1）廠試前意見溝通（2）三台發電機組之引擎運轉功能及保護裝置測試（3）外觀查驗（4）運轉後拆缸檢查（5）廠試後會議及改善意見討論。 4.這次發電機廠試檢驗結果，燃油消耗率在187－189 g/(kW×h)，均小於送審圖之192＋5％ ＝ 201.6 g/(kW×h)，其性能均可符合規範要求，運轉上無不正常振動與雜音，在外觀亦無銳利毛邊等，廠試檢驗共開列18項改善意見（如附件2），已獲廠家答應改善及說明。 5.在現場運轉功能測試時，Yammer廠家測試人員均能有條有序，按步就班依程序及加入我們試俥前所另要求項目逐步執行，而在執行過程中如有疑問也都會耐心地說明，足見Yammer自主檢查工廠處事之態度及工作紀律，值得讚許。 6.本次為本系列船第二艘在Yanmar廠家實施廠試均依廠試程序(Shop Trial Procedure)規劃程序辦理並經現場確認後，順利完成廠試。 |

行政院所屬各機關出國報告

（出國類別：洽公）

電昌八號發電機廠試報告

服務機關：台灣電力公司

出國人 職 稱：燃料處船舶計畫經理

姓 名：曾松州

出國地區：日本大阪

出國期間：100.1.23--100.1.26

報告日期：100.2.24

目    錄

項次	內     容                          頁碼

一、	前言	1

二、	廠試程序概述	1

三、	電昌八號發電機廠試報告（附件3）	1

四、	結語	4

五、	附件1 SPECIFICATION OF SHOP TRIAL(1/4)	5

六、	附件2 廠試意見(1/4)	9

七、	附件3 廠試報告(1/47)	13

八、	照片(1/2)	60

# 前言

本公司委由台船公司建造4艘9.3萬載重噸煤輪，其中電昌八號之3 台發電機係由日本大阪尼崎YANMAR廠製造，其規格如下：

機型：6EY18ALW 機號：1949FXJ, 1950FXJ及1951FXJ 額定電力：560 kW × 900 rpm.  因發電機為煤輪最重要的裝備，其品質及性能對煤輪未來營運至為重要，為確保其品質及性能，故須派員參與見證試俥過程與性能。

# 廠試程序概述

位於日本大阪之尼崎工廠為中小型發電機製造廠，1936年成立迄今，業經世界船級協會LR ABS NK DNV BV RINA GL CCS 及KR等9個機構認定合格之自主檢查工廠。

本次廠試主要進行程序如下列：

(一)、廠試前意見討論

(二)、三台發電機組之引擎運轉功能、保護裝置等測試

(三)、外觀查驗

(四)、運轉後拆缸檢查

(五)、廠試後意見討論會議

(六)、開立廠試意見

# 電昌八號發電機廠試報告（附件3）

  - . 廠試日期：2011年1月24~25日

  - . 發電機基本規格：

1. 機    型：6EY18ALW

2. 機    號：1949FXJ, 1950FXJ及1951FXJ

3. 額定電力：560 kW × 900 rpm

4. 台    數：3台

  - . 製造廠家：YANMAR Co., LTD.

  - . 廠試地點：日本大阪尼崎市長洲東通1丁目1番1號

  - . 參加人員：

台 電 公 司：曾 松 州 計畫經理

聯設中心 ：邱  垂 嘉 副處長

中國驗船中心：日本代表處  金澤 洋二  先任驗船師

YANMAR株式會社：

1. 海外特販部：Mr. Masayuki Ikeuch

2. 品質管理部 : Mr. Teppei Kawaguchi

YANMAR駐台代理商：吳成德 先生

  - . 廠試前會議

廠試前由YANMAR特機engine事業本部海外特販部   Mr. Masayuki Ikeuch報告本次廠試預定過程及實施項目(見附件1 Specification Of Shop Trial)。

  - 廠試運轉中檢驗

為確認本機組名牌之機型、機號是否和廠試記錄一致，但卻找不到名牌，經詢問，始知施作程序為待廠試結束，實施最後油漆後，再將名牌裝上。故要求廠家需另將名牌提出供查對，於廠試後，廠家提出並經核對無誤。

每台發電機在100%負載之燃油消耗率量測後，該量測值在經過ISO 3046-1規定修正，其燃油消耗率結果如下表，均小於送審圖之192＋5％ ＝ 201.6 g/(kW×h)：

| 名稱 | 燃油消耗率g/(kW×h) |
| --- | --- |
|  | 直接量測值(未修正) | 經ISO修正後 |
| 一號發電機 | 197.7 g/(kW×h) | 187.6 g/(kW×h) |
| 二號發電機 | 197.4 g/(kW×h) | 187.2 g/(kW×h) |
| 三號發電機 | 199.0 g/(kW×h) | 188.8 g/(kW×h) |

三台發電機之手動緊急停止功能及Starting interlock測試，均可正常作動發電機停止及發電機無法起動。

在100%負載運轉時，三台發電機T/C出口溫度約在300~315℃之間，均低於送審圖規定之350℃，故符合規定。

於並聯運轉特性測試部份，3台發電機調速器功能均很穩定，如其負荷變化由100％－0％－35％－70％－100％、有關並聯運轉之頻率變動率在1.4-4.7％之間，低於標準值5％，另調整時間在3.2－3.8秒之間，均低於標準值5秒，顯示調速器功能穩定。詳細記錄見附件3 廠試記錄。

Crank Shaft Deflection熱態量測經確認後，亦均在可接受範圍。

一般發電機效率約在94~96％，本機組發電機引擎額定輸出約615kW，而額定電力輸出約560kW，僅為引擎額定輸出之91％，故在100％負載運轉時並無不正常之雜音及振動。

依廠試記錄各項溫度記錄情形，我們挑選如下之汽缸執行拆缸檢查：

- 第一號發電機第6缸Main bearing low metal.

- 第二號發電機第４缸　Head、 Piston 、Rod、Crank Pin metal＆Piston pin.

  - .運轉後開放檢查

    - . 排氣閥接觸情況良好，無受傷情況。

    - . 由活塞頂部炭灰分佈判斷燃燒均勻。

    - . 活塞及活塞環情況良好。

    - . 汽缸套無刮傷。

    - . 軸承軸瓦及各軸頸無受傷及刮傷。

    - . 滑油過濾器之濾芯清潔情況良好。

  - . 燃油閥嘴噴射試驗

拆下之三台發電機噴嘴噴射測試情況良好，噴射壓力均約在45MPa，合乎要求。

  - . 廠試記錄 (內含燃油性質分析)：（詳見附件3）。

廠試後會議及改善意見

1.在實施安全保護裝置測試時，有關溫度警報及部份非裝在機側而須送信號至E/C/R之壓力警報並未測試，廠家說明無實際監控台，故無法執行。因此要求廠家要提供有關各sensor測試證明，以確保將來裝在船上可正常作動。

2.經檢查該sensor型式均為Pt 100 ohm或4~20mA，既已經過測試，將來裝機後亦可由船廠技術人員依電阻或電流調整所需設定值。

3.依原先廠家調速器投入負載測試方式0%→35%→70%→100%時，均很穩定，且頻率與電壓變動亦可符合要求。

4.這次發電機廠試檢驗結果，於性能及功能均可符合規範要求，運轉上無不正常振動與雜音，在外觀上亦無銳利毛邊等，廠試檢驗共開列18項改善意見（如附件2），已獲廠家答應改善及說明。

  - 廠試照片

詳見附件4。

# 結語

這次發電機廠試檢驗結果，燃油消耗率在187－189 g/(kW×h)，均小於送審圖之192＋5％ ＝ 201.6 g/(kW×h)，其性能均可符合規範要求，運轉上無不正常振動與雜音，在外觀亦無銳利毛邊等，廠試檢驗共開列18項改善意見（如附件2），已獲Yammer廠家答應改善及說明。

在現場運轉功能測試時，Yammer廠家測試人員均能有條有序，按步就班依程序及加入我們試俥前所另要求項目逐步執行，而在執行過程中如有疑問也都會耐心地說明，足見Yammer廠處事之態度及工作紀律，值得讚許。

本次為本系列船第二艘在Yanmar廠家實施廠試，有關廠試程序(Shop Trial Procedure)已事先溝通，故試俥過程順利完成電昌八號發電機廠試。

# 附件1 SPECIFICATION OF SHOP TRIAL(1/4)

附件1 SPECIFICATION OF SHOP TRIAL(2/4)

附件1 SPECIFICATION OF SHOP TRIAL(3/4)

附件1 SPECIFICATION OF SHOP TRIAL(4/4)

# 附件2 廠試意見(1/4)

附件2 廠試意見(2/4)

附件2 廠試意見(3/4)

附件2 廠試意見(4/4)

# 附件3 廠試報告(1/47)

附件3 廠試報告(2/47)

附件3 廠試報告(3/47)

附件3 廠試報告(4/47)

附件3 廠試報告(5/47)

附件3 廠試報告(6/47)

附件3 廠試報告(7/47)

附件3 廠試報告(8/47)

附件3 廠試報告(9/47)

附件3 廠試報告(10/47)

附件3 廠試報告(11/47)

附件3 廠試報告(12/47)

附件3 廠試報告(13/47)

附件3 廠試報告(14/47)

附件3 廠試報告(15/47)

附件3 廠試報告(16/47)

附件3 廠試報告(17/47)

附件3 廠試報告(18/47)

附件3 廠試報告(19/47)

附件3 廠試報告(20/47)

附件3 廠試報告(21/47)

附件3 廠試報告(22/47)

附件3 廠試報告(23/47)

附件3 廠試報告(24/47)

附件3 廠試報告(25/47)

附件3 廠試報告(26/47)

附件3 廠試報告(27/47)

附件3 廠試報告(28/47)

附件3 廠試報告(29/47)

附件3 廠試報告(30/47)

附件3 廠試報告(31/47)

附件3 廠試報告(32/47)

附件3 廠試報告(33/47)

附件3 廠試報告(34/47)

附件3 廠試報告(35/47)

附件3 廠試報告(36/47)

附件3 廠試報告(37/47)

附件3 廠試報告(38/47)

附件3 廠試報告(39/47)

附件3 廠試報告(40/47)

附件3 廠試報告(41/47)

附件3 廠試報告(42/47)

附件3 廠試報告(43/47)

附件3 廠試報告(44/47)

附件3 廠試報告(45/47)

附件3 廠試報告(46/47)

附件3 廠試報告(47/47)