后里園區污水處理廠一期二階工程

赴印度、土耳其及日本設備廠驗報告

服務機關：行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

出國人員：營建組簡任技正 鐘文傳

營 建 組 科 長 王震宇

出國期間：中華民國100年05月09日~ 5月20日

報告日期：中華民國100年07月11日

目      錄

壹、工程計畫說明 ……………………………………	3

貳、廠驗設備內容 ……………………………………	7

參、製造商與廠驗地點 ………………………………	12

肆、設備廠驗計畫 ……………………………………	13

伍、設備廠驗情形 ……………………………………	18

陸、污水處理廠及水道牆參訪 ………………………	27

柒、結語 ………………………………………………	30

后里園區污水處理廠一期二階工程

設備廠驗報告

壹、工程計畫說明

本局中部科學工業園區后里園區污水處理廠(以下簡稱本廠)位於台中市后里區后科路三段位於瑞晶電子科技公司以北側約100公尺處。

本廠工程係依據后里園區污水處理廠一期二階工程採購契約內容推動工程進度，工程內容可區分為整地道路排水、結構、建築、景觀、廠區管線、機械、儀控與電氣等工程。

主要工程處理單元包括進流抽水站、攔污設備、渦流沉砂池、調節池、pH調整池、污泥混合槽、污泥處理房、雨水儲槽及操控中心等單元，其施工工期為開工日起660日曆天內完成清水測試，續於60日曆天內取得使用執照並完成污水處理效能測試及完工。

本廠一期二階工程設計處理容量24,000CMD，其設計污水及放流水質主要項目如表1所示，設計處理水質分別為BOD 100mg/L、SS 120mg/L與COD 250mg/L，放流水水質除須符合放流水標準外，並應達到園區環評承諾BOD、SS≦10mg/L(7日平均)及COD≦80mg/L。

表1 后里園區污水處理廠設計處理水質暨放流水水質標準

| 水質項目 | 設計 進流水質 | 設計 放流水質 | 放流 水質標準 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD5(mg/l) | 100 | ≦10 | ≦10(七日平均) |  |
| COD(mg/l) | 250 | ≦80 | ≦80 |  |
| SS(mg/) | 120 | ≦10 | ≦10(七日平均) |  |
| 污泥餅 （含水率％） |  | ≦75 |  |  |

后里園區污水處理廠一期二階工程屬擴建工程，原處理流程如圖1所示，處理等級可區分為預先物理處理(進流抽水站、攔污設備、渦流沉砂池、調節池、pH調整池)、二級生物處理(活性污泥、二級沉澱池)、三級化學處理(快混、膠凝、三沉池、過濾單元)及污泥處理單元(污泥混合、污泥濃縮、污泥脫水)；其中屬一期二階工程部分為預先物理處理、污泥混合槽及污泥處理單元等相關處理設施，詳如圖1虛線以外範圍。

另，本廠工程範圍尚包含整廠景觀與操控中心工程，在管理上之考量係以操控中心作為對外之代表性地位，對內則總合廠內有關之管理；為提供后里園區營運初期廠商所需服務，操控中心規劃容納初期園區服務辦公空間，同時考量滿足外界到園區參訪應具備之導覽接待機能，一併整合該機能空間於操控中心，而配合基地高程妥為利用有效能源，並設置小型水力發電機，藉由水位為能轉換為電能，作為單元設施局部照明電力來源，同時結合參訪導覽提供教育示範功能。

貳、廠驗設備內容

圖2為后里污水處理廠一期二階工程配置(包含工程廠驗主要設備項目)。內容與位置說明如表1所示，各項設備安裝位置如圖3、圖4所示。

表1 污水廠一期二階工程廠驗設備項目、內容與設置位置說明

| 廠驗設備 | 內容說明 | 設置位置 |
| --- | --- | --- |
| 離心式污泥脫水設備 | 功能說明：提供並安裝離心式污泥脫水設備於污泥處理房，利用離心原理使污泥產生固液分離效果，進而達到污泥脫水目的。 產製說明：考量製造商實績及品質，故本設備採用進口設備，生產設備-製造商Alfa Laval。 設備特性：進流污泥約55CMD/組(固體物含量約5.0％)。預期脫水後污泥濃度22％(固體物含量)以上，驅動機馬力約60KW。 | 污泥 處理房2F |
| 渦流沉砂 設備 | 功能說明：提供並安裝渦流式沉砂設備，利用旋轉重力沉降原理，去除污水中砂礫。 產製說明：為顧及品質及符合設計意旨，故承包商採用德國授權並技術轉移，土耳其生產設備-製造商MASS。 設備特性：處理能力45CMH，沉砂池直徑3M，轉速為6.2rpm，馬達馬力0.55KW。 | 渦流 沉砂池 |
| 小型水力 發電設備 | 功能說明：提供並安裝小型水力發電機於回收水加壓站，利用水力原理發電，作為室內與戶外照明所需電力來源。 產製說明：考量製造商實績及品質，故本設備採用日製產品設備。 水位條件：最高水位239.4M，最低水位237.2M。 設備特性：流量0.1CMS、有效落差8.5M時額定出力約5.0KW~5.5KW。 | 回收水 加壓站 |

圖4 渦流沉砂設備安裝位置

參、製造商與廠驗地點

一、離心式污泥脫水設備

製 造 廠 商：Alfa Laval

代  理  商 ：阿法拉法股份有限公司

厰 驗 地 點：印度-孟買

二、渦流沉砂設備

製 造 廠 商：MASS

代  理  商 ：樂豐科技工程股份有限公司

廠 驗 地 點：土耳其-伊斯坦堡

三、小型水力發電機

製 造 廠 商：TOSHIBA

代  理  商 ：台灣東芝通訊科技股份有限公司

廠 驗 地 點：日本-東京

肆、設備廠驗計畫

本廠設備廠驗依據施工規範、設備審查文件及設備送審核可之工廠廠驗計畫書辦理。

一、廠驗過程說明

本次廠驗包括離心式污泥脫水設備、渦流沉砂設備與小型水力發電機等三項設備，分別於印度、土耳其與日本製造，廠驗行程如表2所示，期間起自100年5月9日至100年5月20日，三項設備廠驗過程概述如下：

(一)離心式污泥脫水設備

污泥脫水機係利用離心力原理達到污泥固、液分離效果，設備共有兩組，進行廠驗前先會同製造廠方人員進行程序前會議簡報，主要就製造作業流程、設備品質管制方式與現場查核方式進行溝通，並確認第三公正單位查核結果，其後赴工廠檢視設備主要構件，了解製造過程品質檢驗與保證等作業方式，同時進行設備型號查核與設備尺寸量測確認，廠方並依製造程序分別說明設備製造過程，詳設備廠驗照片。

(二)渦流沉砂設備

渦流沉砂設備係將水流由切線方向導入圓形槽體，利用離心力原理，使水中顆粒粒徑較大與比重較高之砂粒，經由碰撞槽壁沿壁體收集砂粒於槽底，達到分離水中砂粒之目的，設備共有兩組，進行廠驗前先會同製造廠方人員進行程序前會議簡報，主要就製造作業流程、設備品質管制方式與現場查核方式進行溝通，並確認第三公正單位查核結果，其後赴現場檢視設備主要組件，了解製造過程品質檢驗與保證等作業方式，詳設備廠驗照片。

(三)小型水力發電機

由於后里園區基地位置海拔高程較高，終期放流專管係沿大安溪防汛道路埋設，排放口位於大安溪接近出海口位置，該處地勢低，因此放流水擁有足夠水位，提供作為水力發電之動力來源，且兼具能源回收與有效利用之示範教育功能，設備共有1組；進行廠驗前先會同製造廠方人員進行程序前會議簡報，主要就製造作業流程、設備品質管制方式與現場查核方式進行溝通，其後赴現場檢視設備主要組件，了解製造過程品質檢驗與保證作業方式，詳設備廠驗照片。

表2 后里園區污水處理廠一期二階工程廠驗行程表

| 日期 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星期 | Mo (一) | Tue (二) | Wed (三) | Thu (四) | Fri (五) | Sa t(六) | Sun (日) | Mon (一) | Tue (二) | Wed (三) | Thu (四) | Fr i(五) |
| 行程 Place | 桃園機場→香港轉機→印度孟買 | 抵印度孟買 | 印度孟買Alfa Laval工廠 | Alfa Laval工廠 | 印度新德里→土耳其 伊斯坦堡 | 土耳其 MASS工廠 | 土耳其MASS 工廠 | 土耳其 伊斯坦堡國際機場→日本 | 抵日本 | 日本TOSHIBA 工廠 | 日本 TOSHIBA 工廠 | 日本 成田機場→台北 |
| 設備 名稱 |  |  | 離心式污泥脫水機 | 離心式污泥脫水機 |  | 渦流式 沉砂設備 | 渦流式 沉砂設備 |  |  | 小型水力發電機 | 小型水力發電機 |  |
| 駐在地 Hotel |  | 孟買 | 孟買 | 印度 新德里 | 土耳其 伊斯坦堡 | 伊斯坦堡 | 伊斯坦堡 |  | 東京 | 神奈川 | 神奈川 |  |
| 檢查 項目 |  |  | 外觀檢查/性能測試 | 外觀檢查/性能測試 |  | 半成品 檢查/驗廠 | 半成品 檢查/驗廠 |  |  | 半成品檢查/驗廠 | 半成品檢查/驗廠 |  |
|  |  |  | 1.尺寸確認 2.型號確認 3.馬力核對 4.性能測試 | 1.尺寸確認 2.型號確認 3.馬力核對 4.性能測試 |  | 1.水道牆供水系統學習 2.主要組件檢查 3.製造流程確認 4.品管流程確認 | 1.主要組件檢查 2.製造流程確認 3.品管流程確認 |  |  | 1.尺寸確認 2.型號確認 3.材質確認 4.品管流程確認 | 1.尺寸確認 2.型號確認 3.材質確認 4.品管流程確認 |  |

二、主要測試項目與方式

1.廠驗流程

(1)離心式污泥脫水設備

A.數量2台。逐台測試檢查，分二日完成。

B.工廠介紹，製造及出貨進度說明。

C.核對設備規格、型號核對。

D.核對及量測各部尺寸及間隙。

E.驅動設備數量、型號核對。

F.旋轉柱體外蓋密合度確認。

G.第三公證單位功能測試程序、測試結果及日期確認。

(2)渦流式沉砂設備

A.數量2台。

B.工廠介紹，製造及出貨進度說明。

C.工廠製造流程說明。

D.工廠出廠前測試流程說明。

E.出貨品管流程說明。

F.主要組件檢視。

G.功能測試結果由第三公證單位確認。

(3)小型水力發電機

A.數量１台。

# Text boxes

渦流沉砂

設備

污泥脫水

設備

污泥混合槽

pH調整池

調節池

渦流沉砂池

進流抽水站

回收水加壓站

操控中心

小型水力發電設備

污泥處理房

圖2 污水處理廠一期二階工程配置

圖2 污水處理廠一期工程分階段示意圖

圖3 污泥脫水機安裝位置

污泥脫水機(BFP-A8611;A8612)計2組

污泥處理房

渦流沉砂設備(VGC-A2111;A2112)計2組

調節池

渦流沉砂池

小型水力發電設備(HG-A9111)計1組

圖5 小型水力發電機安裝位置

回收水加壓站

操控中心