- GE Mark VI卡片更換程序

GE Mark VI在龍門電廠蒸氣旁通與壓力控制系統使用了六種不同的控制器卡片或IO控制卡片模組，分別為VCMI、UCVE、VAIC、VAOC、VSVO及VCRC；其中VCMI卡片為資料同步及資料收集之卡片，UCVE卡片為控制器卡片，VAIC、VAOC、VSVO及VCRC卡片則為IO Module卡片。所有卡片上皆有自我偵錯之燈號，分別為綠色、橙色及紅色；綠色燈號代表卡片正常，在系統正常運作時，所有卡片之綠色燈號應該會以同步閃爍的方式表示；而橙色燈號代表卡片自我偵錯程序未完成，這通常代表卡片偵測到部分狀態異常，比如說有部分接點應接而未接；而紅色燈號代表卡片fail或error，卡片功能已喪失，此時需盡快更換有問題之卡片以維持系統功能能正常運作。更換卡片之程序也可以VCMI、UCVE、IO Module三大類來分。

VCMI卡片更換程序：

- 需先開啟toolbox連線檢查Hardware Form版本，若欲更換之卡片型號為IS215VCMIH#B(“#”為group 1或 group 2版本的卡片)，則不需更新firmware及configuration，但目前因IS215VCMIH#B已停產，若使用替代之IS215VCMIH#C需將更新之firmware加入TIU中，這也包含了新的.tre檔案必須加入configuration中。新的VCMIH#C在購買時皆會附上一片CD (DS221VCMI V04.01.00)及安裝指引。

※現存之IS215VCMIH#B可以與新替代之IS215VCMIH#C相容且共存

※DS221VCMI V04.01.00 CD裡包含新的*.tre檔案(configuration檔案)及新的*.BIN檔案(VCMI firmware)

檢查Hardware Form版本

- 若新卡片為IS215VCMIH#C，放入DS221VCMI V04.01.00 CD於TIU中，並允許其自行執行安裝檔，安裝期間應會拷貝新的TRE檔案至C:/Program Files/GE Control System Solutions/MarkVI/stdtree並也會拷貝新的BIN檔案至C:/Program Files/GE Control System Solutions/Mark VI/firmware

- 將該Rack電源關閉後更換新卡片

- 將該Rack電源開啟，在toolbox內進入Options/Privilege內調整控制階層至Privilege Level 2

- 使用File/Import/Tree Files，從C:/Program Files/GE Control System Solutions /MarkVI/stdtree匯入Mkvi_io.tre

- 在左邊視窗中延展Hardware and I/O Definitions，再延展Mark VI I/O，選擇Rack 0 Channel R (SIMPLEX)中的Slot 1：VCMI，點選右鍵後選擇Upgrad之後會出現一個下拉式選單，選擇"H2C"

選擇Upgrade

選擇 “H2C”

- 選擇VCMI並點右鍵選擇Download

- 勾選Download Firmware並執行，等待系統通知firmware download完畢

- 重新點選VCMI並點右鍵選擇Download，勾選Download Configuration並執行，等待系統出現topology download complete訊息通知動作完成

- 等待30秒來確認寫入flash memory的資料已確實執行完畢，再重新reboot更換卡片之controller

- 重新連線toolbox，確認畫面顯示control

UCVE卡片更換程序：

UCVE卡片更換有兩大程序需執行，第一為更改卡片IP address，第二為Download程式。而更改卡片IP address又有兩種方式可以修改，以下將作簡單說明：

更改卡片 IP address方法一：

- 將欲更換之UCVE卡片內的compact flash 卡取出，插入讀卡機，連接至Mark VI  TIU上之USB Port，等TIU抓到此讀卡機。

- 開啟toolbox，選擇Device\Download\Compact Flash，將core寫入CF卡

- 選擇寫入的Processor。本程序以更換R Processor為例，因此選擇R按下OK

- 檢查Processor 網路IP設定是否正確，假設R Processor為192.168.101.211；S Processor為192.168.101.212；T Processor為192.168.101.213的話，那在此更換R卡片的話則於輸入IP Address為192.168.101.211；按下 Write，由TIU將程式寫入compact flash 卡

- 於Download及verify完成後，將toolbox關閉

- 退出讀卡機，將compact flash 卡裝置於欲更換之UCVE卡片

更改卡片IP Adress方法二：

- 將欲更換VCMI卡片的Rack 電源關閉，將舊的VCMI卡片抽出，裝上新的VCMI卡片

- 準備兩條RS-232的線，一條需為有Micro-D尺寸接頭的cable(GE型號為336A4929G1)，連接到VCMI卡片的COM1 port，另外一條為RS-232C serial cable(GE型號為336A3582P1)，可向GE訂製或依照下圖規範自己做一條。

- 打開連接RS-232C的電腦，在All Program ( GE Control System Solutions (Mark VI Controller ( Serial Loader 裡執行Serial Loader的執行檔

- 在Platform裡選擇欲更換的卡片型號，勾選Configure TCP/IP，並點選TCP/IP Settings按鍵