- 檢查Processor 網路IP設定是否正確，假設R Processor為192.168.101.111；S Processor為192.168.101.112；T Processor為192.168.101.113的話，那在此更換R卡片的話則於輸入IP Address為192.168.101.111後按下OK

- 回到Serial Loader畫面後按下右邊的Start Command(s)，等待下方提示出現Cycle Power on the Target後將此Rack Reboot

Download 程式：

- 檢查欲更換之UCVE卡片上battery jumpers的設定，必須設置為Jump E8 to PINS 7-8（”IN”）及Jump E10 to（”IN”）。

- 將欲更換之UCVE卡片插入該Control Rack中，卡片插入後Power On，此時該Rack的所有卡片顯示Fail

- Download Product code：開啟toolbox，按下Device\Download\ Product code。選擇<R>Processor Download。

- 畫面跳出，開啟 select.dnl

- 顯示 checked files will be downloaded，勾選下列項目。

- 選擇Download Devices，選<R> Processor 後按下OK

- 跳出對話框”New Product code Does not Run until Rebooted would You Like To Reboot?”選 No，手動Reboot <R> Processor。

- Download Application code ：開啟toolbox，按下Device\Download\ Application code。選擇<R>Processor Download。

- 顯示Download application code，勾選Download to permanent storage（先不Download to Memory），按下OK。

- 選<R> Processor 後按下OK

- Download 完成後，顯示 download complete。Reboot該Rack

- 待所有卡片燈號閃爍同步後，於toolbox 連線顯示control。