出國報告（出國類別：洽公）

赴美國ATC Nuclear執行NUPIC聯合稽查

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：楊國華、電機課長

派赴國家：美國

出國期間：101年6月8日至6月18日

報告日期：101年8月6日

出國報告審核表

| 出國報告名稱：出國報告名稱：赴美國ATC Nuclear執行NUPIC聯合稽查 |
| --- |
| 出國人姓名( 2人以上，以1人為代表) | 職稱 | 服務單位 |
| 楊國華 | 電機課長 | 核二廠 |
| 出國類別 | □考察 □進修 □研究 □實習 ■其他 洽公 （例如國際會議、國際比賽、業務接洽等） |
| 出國期間：101年6月8日至101年6月18日 | 報告繳交日期：101年8月6日 |
| 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | ■1.依限繳交出國報告 ■2.格式完整（本文必須具備「目的」、「過程」、「心得」、「建議事項」） ■3.無抄襲相關出國報告 ■4.內容充實完備 ■5.建議具參考價值 ■6.送本機關參考或研辦 7.送上級機關參考 8.退回補正，原因：□不符原核定出國計畫 □以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 □內容空洞簡略未涵蓋規定要項 □抄襲相關出國報告之全部或部分內容 □電子檔案未依格式辦理 □未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □9.本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： □辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同仁進行知識分享。 □於本機關業務會報提出報告 □其他 □10.其他處理意見及方式： |

說明：

一、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

二、審核作業應儘速完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「政府出版資料回應網公務出國報告專區」為原則

| 報 告 人 |  | 審 核 人 | 單位 主管處 總 經 理 主管 主 管 副總經理 |
| --- | --- | --- | --- |

行政院及所屬各機關出國報告提要

| 出國報告名稱： | 赴美國ATC Nuclear執行NUPIC聯合稽查 |
| --- | --- |
| 頁數 15 含附件： ■是 □否 |
| 出國計畫主辦機關／聯絡人／電話 | ：台灣電力公司／人資處 |
| 出國人員姓名／服務機關／單位／職稱／電話： |
| 楊國華／台灣電力公司／電機課長／2498-5990EXT2631 |
| 出國類別：□1.考察 □2.進修 □3.研究 □4.實習 ■5.其他（洽公） |
| 出國期間： | 101年6月8日至6月18日 | 出國地區： | 美國 |
| 報告日期： | 101年8月6日 |
| 分類號／目： |  |
| 關鍵詞： | NUPIC、聯合稽查 |
| 內容摘要：（二百至三百字） 一、本公司各核能電廠相關設施及營運作業係參照符合美國NRC 10CFR50 Appendix B之品質保證要求執行，依據第七條「廠商的評估和選擇，以及對廠商管制品質的成效做相應的定期評估」之要求，對於提供安全器材之供應商進行核能品保稽查，範圍包括設計、製造、檢驗、測試、交貨、矯正措施及文件管制等作業，確認所採購之設備符合業主採購規範要求，以保障所採購安全器材之品質。為能經濟且有效地落實供應商品保查核，本公司於94年加入NUPIC(核能採購事務委員會)，透過NUPIC取得聯合稽查結果以及供應商品保紀錄，據以評估供應商之品保績效，做為決定本公司合格供應商名單(ASL)。NUPIC主要活動包括(1)每年2、6、10月由美國各電力公司會員輪流主辦定期會議(2)組成聯合團隊執行供應商品保稽查，由各會員依據NUPIC規劃之稽查義務派員參與。 二、本公司依據會員義務及NUPIC年度稽查規劃核派報告人參與本次NUPIC執行供應商ATC Nuclear之聯合稽查(Audit No.2348)，稽查結果將提供所有使用會員評估，做為採購之參考，以保障會員所採購產品之品質。 |

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://open.nat.gov.tw/reportwork）

目　　　錄

壹、出國目的	1

貳、出國行程	1

叄、NUPIC聯合稽查作業及結果	1

肆、結論與建議	4

附件一：稽查報告部份章節-----	6

壹、出國目的

一、本公司各核能電廠相關設施及營運作業係參照符合美國NRC 10CFR50 Appendix B之品質保證要求執行，依據第七條「廠商的評估和選擇，以及對廠商管制品質的成效做相應的定期評估」之要求，對於提供安全器材之供應商進行核能品保稽查，範圍包括設計、製造、檢驗、測試、交貨、矯正措施及文件管制等作業，確認所採購之設備符合業主採購規範要求，以保障所採購安全器材之品質。為能經濟且有效地落實供應商品保查核，本公司於94年加入NUPIC(核能採購事務委員會)，透過NUPIC取得聯合稽查結果以及供應商品保紀錄，據以評估供應商之品保績效，做為決定本公司合格供應商名單(ASL)。NUPIC主要活動包括(1)每年2、6、10月由美國各電力公司會員輪流主辦定期會議(2)組成聯合團隊執行供應商品保稽查，由各會員依據NUPIC規劃之稽查義務派員參與。

二、本公司依據會員義務及NUPIC年度稽查規劃核派報告人參與本次NUPIC執行供應商ATC Nuclear之聯合稽查(Audit No.2348)，稽查結果將提供所有使用會員評估，做為採購之參考，以保障會員所採購產品之品質。

貳、出國行程

101.6.8~101.6.9    往程 (台北－舊金山－諾克斯維爾市,田納西州)

101.6.10          參加稽查團隊內部會議

101.6.11~101.6.15  參加NUPIC聯合稽查(含稽查前及稽查後會議)

101.6.16~101.6.18  返程 (諾克斯維爾市,田納西州－舊金山－台北)

參、NUPIC聯合稽查作業及結果

一、本次聯合稽查對象為位於美國田納西州諾克斯維爾市(Knoxville, TN)的Argo Turboserve Corporation (ATC) Nuclear公司，該公司前身為STS(Southern Testing Service)，2010年時田納西、紐約及伊利諾州三地機構合併使用相同的品質保證手冊(Quality Program Manual)。提供商業級產品檢證(commercial grade dedication，簡稱CGD)、功能測試、依IEEE323/344執行環境及耐震驗證、電氣設備及非ASME設備的修理及翻修工作，同時可提供安全及非安全有關備品B級倉庫的儲存設施，用戶(電廠)可將設備儲存於ATC Nuclear的倉庫，由ATC Nuclear負責保養工作，如果是非安全有關設備需要檢證為安全有關設備時，該公司亦可提供此項服務，本次稽查的範圍包含CGD、依IEEE323/344執行環境及耐震驗證、反向工程(Reverse Engineering)、修理/翻修/功能測試的相關作業及B級倉儲設施(不包含修理/翻修作業，該項作業能力尚在建制中，該公司目前僅能執行修理/翻修後的功能測試及驗證作業)，稽查結果認定該公司具有符合10CFR50 Appendix B及ANSI/ASME NQA-1品保方案資格。

二、稽查係依據10CFR50 Appendix B要求擬訂Audit Checklist，以及依據EPRI NP-6630指引挑選出擬查核之產品類別、所關切之技術特性及其接受標準/驗證方式，由技術專家參與查證，確保產品能符合安全功能要求，稽查過程中須審核及後續追蹤2009年10月份由Florida Power and Light Company稽查時所發現的6項缺失，包含CGD、Procurement、Tests, Inspections, and Calibration、Document Control/Adequacy、Nonconforming Items/Part 21及Internal Audit，前次缺失皆已確認獲得改善及完成矯正措施。

三、本次NUPIC稽查團隊成員包括1位稽查領隊(EXELON電力公司)、5位稽查員、1位見習稽查員(Dan Boch/DOM)及1位技術專家；稽查任務期間另包含召開內部會議、稽查前會議、稽查後會議，各成員須完成領隊交付之查核項目及任務；各成員按Audit Checklist Sections分派任務，如下表。稽查後由領隊根據各成員稽查結果，彙整/撰寫報告，完成之稽查報告送ATC Nuclear，並刊載於NUPIC網頁供各會員自行評估審查此稽查結果是否符合品保方案之要求。

| Section Description | NAME/NUPIC MEMBER DESIGNATOR | AUDIT TEAM |
| --- | --- | --- |
| 1. Contract Review | David Koch/DOM | TEAM MEMBER |
| 2. Design | Section Not Applicable | Section Not Applicable |
| 3. Commercial Grade Dedication | Henry Pollock/PGN | TEAM MEMBER |
| 4. Software Quality Assurance | David Koch/DOM | TEAM MEMBER |
| 5. Procurement | David Koch/DOM | TEAM MEMBER |
| 6. Fabrication/Assembly Activities, Material Control and Handling, Storage and Shipping | Ron Little/PG&E | TEAM MEMBER |
| 7. Special Processes | Section Not Applicable | Section Not Applicable |
| 8. Tests, Inspections, and Calibration | Ron Little/PG&E | TEAM MEMBER |
| 9. Document Control/Adequacy | Henry Pollock/PGN | TEAM MEMBER |
| 10.Organization/Program | John Sheffield/EXL | TEAM LEADER |
| 11.Nonconforming Items/Part 21 | Mike Finney/EXL | TEAM MEMBER |
| 12.Internal Audits | Mike Finney/EXL | TEAM LEADER |
| 13.Corrective Actions | Mike Finney/EXL | TEAM MEMBER |
| 14.Training/Certification | Kevin Yang/TPC | TEAM MEMBER |
| 15.Field Services | Section Not Applicable | Section Not Applicable |
| 16.Records | Kevin Yang/TPC | TEAM MEMBER |
| PBSA | Syed Jaffery/EXE | TECHNICAL SPECIALIST |
| Audit Report | John Sheffield/EXL | TEAM LEADER |

四、稽查結果：

本次稽查團隊總共發出二件CAR(Finding)，缺失如下：

1.在Training/Certification部分(SR-2012-9-1)﹕個人講習與訓練程序書中有關個人訓練紀錄的要求與實際執行情形不符。

2.在Software Quality Assurance部分(SR-2012-9-2)﹕依10CFR50 Appendix B的要求，會影響品質的活動應該事先準備書面說明書、程序書或圖面據以執行，ATC Nuclear的程序書QAP-3-002”Computer Software Quality Assurance Procedure”,Rev3.其內容並未完全符合上述要求或該公司並未完全依照程序書要求執行。程序書內容要求當採購安全有關軟體時，應事先準備好軟體發展所需的品質保證計畫，但該公司採購安全有關軟體ANSYS(使用在Seismic測試平台上)時，並未事先準備品質保證計畫，但ANSYS軟體本身己經是由符合10CFR50 Appendix B的廠商驗證且該廠商亦在ATC的ASL中，不影響其功能。另程序書內容並未提供任何的準則去評估當軟體有偏差(error notices)時應如何執行，但在實際作業時，ATC皆有適當的評估這些偏差。

兩項缺失皆非重大(Significant)缺失，不致對先前提供的產品或服務產生影響(impact)，基於以上結果，稽查領隊認為ATC Nuclear的CGI(Commercial Grade Items)已有相當完善的品保方案來確保其可靠性，因此將建議EXELON公司取消有關採購CGI時要事先審查ATC Nuclear公司檢證計畫的附帶採購條件。另因為田納西州(本次稽查的地方)與紐約州機構使用相同的QA Manual，但其NUPIC供應商編號不同，且部分田納西州機構無法完成的工作(如開關箱的檢證工作)，如由田納西州機構取得採購合約，可能會委託紐約州機構執行，將造成採購合約進入點(procurement entry)可能會有問題，建議ATC Nuclear可以將兩處機構在NUPIC的供應商編號合併為單一編號，有二處工廠，即可解決此一問題。另報告人完成領隊交附任務之稽查核對表及查核結果詳如附件一。

肆、結論與建議

一、參與此次稽查發現美國核能電廠對於提供核能安全等級設備廠商的稽查工作要求十分嚴格，比如第2項缺失，雖然不影響之前所提供產品的可靠度，但與10CFR50 Appendix B的精神不符合時，稽查團隊依然提出缺失，要求廠商須修正。對程序書完整性的要求可做為電廠日後作業的參考。

二、ATC Nuclear公司基本上可視為third party(第三者檢證機構)，在建立檢證作業能力後會開始將其提供的服務範圍擴大，對此情形，美國核能電力業主(如此次領隊的EXELON公司)在採購規範中會先要求third party提供其檢證計畫，經審查核可後方可執行檢證工作，本公司目前對third party的要求通常不要求提送檢證計畫，以此次稽查為例，EXELON公司是在確認ATC Nuclear公司的品保方案及檢證計畫皆有完善的制度且執行徹底後，才取消事先提送檢證計畫的要求。建議日後如有新列入ASL的third party採購時應該先提交檢證計畫供本公司審查，如實績良好方可取消。另如是新增的服務項目，亦應比照辦理，因為third party初次執行新項目的檢證作業，有可能會有疏漏的地方。

三、另在稽查時詢問PGN公司的Henry Pollock，有關美國電廠本身是否有執行檢證工作，其實依據10CFR21，只要是具備符合10CFR50 Appendix B品保制度者(包括核能級供應商、第三者檢證機構、核能電力業主)，製造或取得之商業級組件或設備如要做為核能安全有關用途，即可依據不同的採購型態及衡量本身能力，單獨完成檢證程序或部份/全部委託第三者檢證機構執行，所以ATC公司有提供符合IEEE323/344的檢證作業，即是基於這樣的需求，如果簡單的組件(如位於mild area 的fuse)，不需執行IEEE323/344的檢證作驗，只需完成關鍵參數的測試，就可考慮自行執行。目前公司雖然具備符合10CFR50 Appendix B的品保制度，但因尚無任何先例可循，因此短期內可能還是無法執行，但長遠看，應該建立此方面的能力。

四、美國電力業主及核能級產品供應商(含third party)其採購作業皆委由採購工程師執行，採購工程師對於CGD、10CFR50 Appendix B及10CFR Part 21皆需有相當的瞭解，公司目前的採購制度很難做到此工作，採購作業區分為3大塊，品質組、現場需求單位及供應組，現場工作同仁可能對於設備相關的特性及需求十分清楚，但相關的核能法規要求不見得能完全明瞭，品質文件由品質組主導，相關採購作業的公告及招標作業由供應組負責，因此公司在採購核能安全有關設備時往往會給現場帶來很大的負擔，針對此方面，公司應提供現場工作同仁有關上述法規、準則的相關資訊及訓練，以彌補制度上與美國電力業主不同所造成的困難。

五、本公司加入NUPIC組織後對現場工作同仁取得核能安全有關設備提供一條完善的管道，因為加入NUPIC後可取得供應廠商經NUPIC稽查後的相關報告，據以決定合格供應商清單(ASL)，基本上可以排除部分不良的供應商，對公司的助益很大，但同時公司必需擔負協助稽查的工作，目前電廠的稽查人員主要是現場工作同仁，對於品保制度的熟悉程度不若美國電力業主派出的稽查員(其實他們都必須具有Lead Auditor的資格)，電廠目前派出的稽查員應該類似技術專家(採購工程師)，建議日後電廠應以選派熟悉品保制度的人員前往，較能符合NUPIC稽查的要求。

六、本公司內部於規定，奉派出國人員之租車費用，依據行政院新修訂之「國外出差旅費報支要點」，得按出差日數每人每日報支雜費新臺幣六百元，對於參與NUPIC聯合稽查人員執行任務有窒礙難行之處，因受稽查公司/工廠絕大多數位於美國偏遠鄉間，無大眾交通工具可搭乘前往，往往需租車自行開車前往，以本次為例，租車費用約720美金(7天)，僅能報支台幣6600元，對個人而言實在是一筆沈重的負擔，建議日後此項費用應以實報實銷處理，否則對於未來再派員參與NUPIC聯合稽查更加不易。