行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：

核一廠1、2號機週期27爐心設計審查

頁數 35 含附件：■是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司/陳德隆/23667685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

林貴清/台灣電力公司/核能發電處/十一等核能工程監/02-23667087

呂靜美/台灣電力公司/核能發電處/五等核能工程師/02-23667089

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5其他 (洽公)

出國期間：2014/8/16~2014/8/29    出國地區：美國華盛頓州

報告日期：2014/9/18

分類號/目

關鍵詞：填換爐心設計、AREVA公司

內容摘要：（二百至三百字）

本次任務主要審查核一廠1、2號機週期27(Chinshan Unit 1 Cycle 27及Chinshan Unit 2 Cycle 27)之填換爐心設計分析。

本次審查任務工作包括CS1C27 及CS2C27填換爐心設計審查、6項預先提出之稽查需求及問題討論，進行正式審查工作前與AREVA公司舉行稽查前會議，討論稽查之需求及審查標準，審查期間AREVA公司與本次任務審查團隊成員進行多次討論及說明審查意見。最後在完成本次審查任務後與AREVA公司人員進行稽查後會議，本次審查團隊提出2項審查建議事項，供AREVA公司參考或檢討修正。

總結，本次爐心設計審查符合本公司之爐心設計審查指引所載及AREVA公司內部之接受標準。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//open.nat.gov.tw/reportwork）

出國報告（出國類別：洽公）

核一廠1、2號機週期27爐心設計審查

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：林貴清 核能發電處核能工程監

呂靜美 核能發電處核能工程師

派赴國家：美國

出國期間：103年8月16日至8月29日

報告日期：103年9月18日

目   錄

| 內 容 | 頁次 |
| --- | --- |
| 壹、出國目的 | 1 |
| 貳、出國行程 | 2 |
| 參、任務過程 | 4 |
| 一、CS1C27及CS2C27填換爐心設計審查 二、CS1C27及CS2C27填換爐心設計審查查核表 三、審查期間訪談摘要 四、審查期間重要討論會摘要 五、審查後會議摘要 肆、結論、心得與建議事項 | 4 9 26 30 31 32 |

壹、出國目的

本次出國往返程共計14日，主要任務為赴美國對負責核一、二廠填換爐心之設計廠家亞瑞華公司（AREVA），審查核一廠1、2號機週期27(Chinshan Unit 1 Cycle 27及Chinshan Unit 2 Cycle 27 以下分別簡稱CS1C27及CS2C27)有關填換爐心設計分析作業，包括填換爐心安全分析報告（Reload Licensing Analysis, RLA）、可用性評估報告（Operability Assessment，OA）、填換爐心設計指引、作業程序書、計算書及填換爐心燃料佈局安排是否符合安全性及本公司爐心設計之要求。

核一廠已於CS1C26與CS2C26完成SPU中幅度功率提升，本次CS1C27與CS2C27爐心特性則延續前次週期的各項SPU設定進行設計與分析。為查核及瞭解AREVA公司是否仍確實依相關程序書執行SPU後評估分析工作，本次審查係與核能研究所遴選之專業人員派赴廠家共同執行CS1C27及CS2C27填換爐心設計及安全評估分析審查工作，確保AREVA公司執行填換爐心設計結果與設計品質符合本公司實際需求。本次任務除審查AREVA公司執行CS1C27及CS2C27填換爐心設計之計算書(Calculation Notebooks)文件外，並進一步了解廠家填換爐心設計相關最新技術，確保核能電廠運轉之安全。

本次任務除審查AREVA公司執行CS1C27及CS2C27填換爐心設計外，也安排核能研究所人員赴AREVA公司協助本次審查任務進行，並與該公司相關技術人員進行討論，以進一步了解爐心佈局設計與晶格設計之流程與執行相關分析的細節，包括NRC已核准之AREVA臨界功率關係式ACE correlation第二版及新近在美國Susquehanna電廠進行的channel bow量測結果。

本次審查任務主要審查CS1C27及CS2C27之填換爐心設計，審查方式採用該公司爐心設計技術規範與計算書文件審查，並查對爐心設計工作站之輸入檔與輸出檔，審查期間並與AREVA公司人員進行問題討論與釐清，完成CS1C27及CS2C27之填換爐心設計審查查核表內之各項議題審查。於審查完成後召開審查後會議，與AREVA公司負責本公司CS1C27及CS2C27之中子設計、安全分析及暫態分析工程師、主管，進行審查討論。本次審查工作總計向AREVA公司提出2項審查建議，供AREVA公司進一步參考或改正。經由本次審查結果，確認AREVA公司執行核一廠1、2號機週期27(CS1C27及CS2C27)填換爐心安全分析報告，可符合AREVA公司內部及本公司所要求之接受標準，CS1C27及CS2C27填換爐心設計是可接受的。
貳、出國行程

103年8月16日至103年8月29日(含往返程4日)共計14日，於美國華盛頓州里其蘭市(Richland, WA) AREVA公司執行本項任務。詳細行程如下:

| 日 期 | 行 程 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 8/16 | 台北→西雅圖 | 往程：由台北→西雅圖 |
| 8/17 | 西雅圖→巴斯科→里其蘭 | 往程：由西雅圖→巴斯科→里其蘭 |
| 8/18 | AREVA公司 | 辦理入廠手續及相關訓練(保安、工安及輻安) 拜會爐心設計相關人員及參加爐心設計審查稽查前會議(Entrance Meeting) 建立稽查用之電腦工作站及相關計算書收集 與爐心設計資深工程師Dang討論有關CS1C28 Coast Down之議題 |
| 8/19 | AREVA公司 | 進行CS1C27與CS2C27爐心設計審查 與AREVA熱流分析團隊討論LHGR與ACE Correlation議題 |
| 8/20 | AREVA公司 | 進行CS1C27與CS2C27爐心設計審查 審查團隊工作及問題討論 |
| 8/21 | AREVA公司 | 進行CS1C27與CS2C27爐心設計審查 與AREVA爐心設計團隊討論Channel Bow問題與CS1C28 Coast Down之議題 |
| 8/22 | AREVA公司 | 進行CS1C27與CS2C27爐心設計審查 與爐心設計資深工程師Dang討論本次預送AREVA公司之稽查議題 |
| 8/23~8/24 | 里其蘭 | 星期假日 |
| 8/25 | AREVA公司 | 參訪燃料製造工廠 整理本次審查結果及審查任務之建議事項 與爐心設計資深工程師Dang討論本次預送AREVA公司之稽查議題 |
| 8/26 | AREVA公司 | 與AREVA公司進行稽查後會議(Exit Meeting) 彙總本次稽查結果。 |
| 8/27~8/28 | 里其蘭→巴斯科→西雅圖 | 返程 |
| 8/28~8/29 | 西雅圖→台北 | 返程 |

參、任務過程

本次任務由林貴清及呂靜美兩位人員執行，並分三方面進行審查。首先，以『台電沸水式反應器爐心設計審查指引』為依據，進行『CS1C27 及CS2C27填換爐心設計審查』。其次，在出發前將本處所關心之議題，先行傳送給AREVA公司，以俾到美國後與AREVA公司相關人員討論，議題與相關答覆共6項，參考以下參、三節『審查期間訪談摘要』。而在抵達AREVA公司後，AREVA公司安排了數項討論會，詳以下參、四節之『審查期間重要討論會摘要』，最後，召開『稽查後會議』(詳以下參、五節)，將此行之審查結果提出建議供AREVA公司參考與改進。

一、CS1C27及CS2C27填換爐心設計審查

- 依據本公司之『台電沸水式反應器爐心設計審查指引』逐項審查，配合AREVA公司提供之填換爐心設計指引及相關之計算書(詳表一、二)進行審查，並隨時與負責工程師討論澄清，以及查對爐心設計工作站內的輸入檔等方式，完成CS1C27及CS2C27填換爐心設計審查查核表內之各項技術議題之審查。

- 在CS1C27及CS2C27填換爐心設計審查查核表中(詳以下第參、二節)，有詳細的審查結果及審查意見，審查結果符合本公司及AREVA的接受標準。

- 經審查CS1C27及CS2C27爐心設計其主要分析結果及接受標準分別摘要如下：

| CS1C27爐心設計主要分析結果及接受標準 |
| --- |
| 項目 | 接受標準 | 分析結果 |
| 全功率運轉能量需求，GWd | 970±21.8 | 970 |
| 週期初停機餘裕(BOC CSDM) | ≧1.0%△k/k | 1.04 %△k/k |
| 最小停機餘裕(BOC~EOC) | ≧1.0%△k/k | 1.04 %△k/k |
| 最小CSDM之燃耗 | -- | 0.0 MWd/MTU(BOC) |
| 週期R值 | -- | 0 %△k/k |
| 最大燃耗與限值之比值(peak rod) | ≦1.0 | 0.948%△k/k |
| 最大燃耗與限值之比值(peak assembly) | ≦1.0 | 0.972△k/k |
| 全週期最低SBLC停機餘裕 | ≧0.88%△k/k | 1.41%△k/k (BOC) |
| 週期初(BOC)熱過剩反應度 | ≧1.0 %△k/k | 1.83 %△k/k |
| 最小MAPLHGR餘裕及燃耗 | ≧8.0 % | 15.8%@ 8360 MWd/MTU |
| 最小LHGR餘裕及燃耗 | ≧8.0 % | 8.9 %@ 8360 MWd/MTU |
| 最小CPR餘裕及燃耗 | ≧8.0 % | 9.0 %@ 8360 MWd/MTU |
| 週期末燃料束最大燃耗 | ≦54.0 GWd/MTU | 51.21 GWd/MTU |
| 週期末燃料棒最大燃耗 | ≦58.7 GWd/MTU | 57.05 GWd/MTU |
| 爐心最大徑向因子 | ≦1.580 | 1.568@8360MWd/MTU |
| 燃料匣彎曲準則 | GE SIL320 SUP3 & AREVA’s Control Rod Friction Surveilance Program(EFID) | 爐心設計符合GE SIL -320 Supp.3之規定 EFID程式計算結果:沒有控制單元內有超過兩束可疑燃料(channel bow)。 |

| CS2C27爐心設計主要分析結果及接受標準 |
| --- |
| 項目 | 接受標準 | 分析結果 |
| 全功率運轉能量需求，GWd | 970±22 | 970 |
| 週期初停機餘裕(BOC CSDM) | ≧1.0%△k/k | 1.01%△k/k |
| 最小停機餘裕 | ≧1.0%△k/k | 1.01%△k/k |
| 最小CSDM之燃耗 | -- | 0.0 MWd/MTU (BOC) |
| 週期R值 | -- | 0.0 %△k/k |
| 最大燃耗與限值之比值(peak rod) | ≦1.0 | 0.948 |
| 最大燃耗與限值之比值(peak assembly) | ≦1.0 | 0.961 |
| 全週期最低SBLC停機餘裕 | ≧0.88%△k/k | 1.34%△k/k(BOC) |
| 週期初(BOC)熱過剩反應度 | ≧1.0 %△k/k | 1.62 %△k/k |
| 最小MAPLHGR餘裕及燃耗 | ≧8.0 % | 19.9 %@ 6,160 MWd/MTU |
| 最小LHGR餘裕及燃耗 | ≧8.0 % | 14.6 %@ 6,160 MWd/MTU |
| 最小CPR餘裕及燃耗 | ≧8.0 % | 8.5 %@11,000MWd/MTU |
| 週期末燃料束最大燃耗 | ≦54.0 GWd/MTU | 51.2 GWd/MTU |
| 週期末燃料棒最大燃耗 | ≦58.7 GWd/MTU | 56.4 GWd/MTU |
| 爐心最大徑向因子 | ≦1.580 | 1.571@11,000 GWd/MTU |
| 燃料匣彎曲準則 | GE SIL320 SUP3 & AREVA’s Control Rod Friction Surveilance Program(EFID) | 爐心設計符合GE SIL -320 Supp.3之規定 EFID程式計算結果:沒有控制單元內有超過兩束可疑燃料(channel bow)。 |

- 由以上之分析結果，CS1C27 及CS2C27填換爐心設計結果符合本公司之要求及AREVA公司內部之接受標準，因此分析結果為可接受。

表一：AREVA公司CS1C27 填換爐心設計計算書

| CS1C27計算書 (Chinshan Unit 1 Cycle 27 Reload Licensing Analysis) |
| --- |
| 32-9180652-000 | Chinshan CS1R26 (CSH1-27) Exposure Dependent Heatup Analysis |
| 32-9180658-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 Input Decks and Auto_DCPR Scripts |
| 32-9188381-000 | CFD Evaluation of inadvertent initiation of HPCI for Chinshan: 100% power 79% flow |
| 32-9191689-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 26 Core Follow and Projection |
| 32-9191692-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 26 Target Rod Patterns for SPU Operation |
| 32-9193638-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 Fuel Cycle Design |
| 32-9193705-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 Pellet-to-Cladding Gap Heat Transfer Coefficients |
| 32-9193707-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 Feedwater Controller Failure With No Bypass |
| 32-9193708-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 Inadvertent Startup of the HPCI Pump Analysis |
| 32-9193709-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 ASME Overpressurization Event Analysis |
| 32-9193710-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 Safety Limit Analysis |
| 32-9193711-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 Power History Verification |
| 32-9193712-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 DIVOM Analysis |
| 32-9193713-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 Flow-Dependent MCPR Limits |
| 32-9193714-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 Power-Dependent MCPR Limits |
| 32-9193715-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 Power-Dependent LHGR Multipliers |
| 32-9194631-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 Control Rod Drop Accident Analysis |
| 32-9194632-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 Stability Analysis |
| 32-9194633-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 Disposition of Events |
| 32-9196287-000 | Chinshan Unit 1 Cycle 27 Long Term Stability Solution Option III OPRM Setpoint Calculation |

表二：AREVA公司CS2C27填換爐心設計計算書

| CS2C27計算書 (Chinshan Unit 2 Cycle 27 Reload Licensing Analysis) |
| --- |
| FS1-0012706 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Pellet-to-Cladding Gap Heat Transfer Coefficients |
| FS1-0012707 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Input Decks and Auto_DCPR Scripts |
| FS1-0012708 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Feedwater Controller Failure With No Bypass |
| FS1-0012709 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Inadvertent Startup of the HPCI Pump Analysis |
| FS1-0012710 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 ASME Overpressurization Event Analysis |
| FS1-0012713 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 DIVOM Analysis |
| FS1-0012714 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Safety Limit Analysis |
| FS1-0012715 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Flow-Dependent MCPR Limits |
| FS1-0012716 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Power-Dependent MCPR Limits |
| FS1-0012717 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Power-Dependent LHGR Multipliers |
| FS1-0012718 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Power History Verification |
| FS1-0012719 Rev 1 | Chinshan CS2R26 (CSH2-27) Exposure Dependent Heatup Analysis |
| FS1-0012705 Rev 1 | Chinshan CS1R27 (CSH1-28) Exposure Dependent Heatup Analysis |
| FS1-0013262 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Fuel Cycle Design |
| FS1-0013263 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Control Rod Drop Accident Analysis |
| FS1-0013264 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Stability Analysis |
| FS1-0013265 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Long Term Stability Solution Option III OPRM Setpoint Calculation |
| FS1-0013266 Rev 2 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Disposition of Events |
| FS1-0013878 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Flow Run-up and LHGRFACf Analysis |
| FS1-0013879 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 LFWH Analysis |
| FS1-0013880 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Control Rod Withdrawal Analysis |
| FS1-0013881 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Fuel Mislocation Analysis |
| FS1-0013882 Rev 1 | Chinshan Unit 2 Cycle 27 Fuel Misorientation Analysis |

二、CS1C27 及CS2C27填換爐心設計審查查核表

- Qualification requirements for the responsible engineers of Core Design、Transient Analysis & Q.C. people

實際負責爐心設計人員、暫態分析人員及品管人員之廠家內部資格要求

1.  Adrian.Constantinescu :     6+           M.S.           Nuclear Eng.

Neutronics_Engineer        Experience       Education        Discipline

(Project Engineer)         (years)        (Major/Degree)

2.  Paul Smith          :      3+           M.S.            Nuclear Eng.

Neutronics_Engineer        Experience       Education        Discipline

(Project Engineer)         (years)        (Major/Degree)

3.  Garrett Grove          :    7+           M.S.            Nuclear Eng.

Neutronics_Engineer        Experience       Education        Discipline

(Project Engineer)         (months)       (Major/Degree)

4.  P. D. Patchana     :       11+           M.S.            Nuclear Eng.

Neutronics_Engineer      Experience       Education         Discipline

(Team Leader)            (years)        (Major/Degree)

5.     Ben Nelson     :      5+              M.S.          Nuclear Eng.

Neutronics_Engineer      Experience       Education        Discipline

(Project Engineer)         (years)      (Major/Degree)

6.  Janet C. Hibbard   :       27+             B.S.         Mechanical Eng.

Mechanical Engineer   Experience       Education        Discipline

(Project Engineer)         (years)      (Major/Degree)

7.  J. Dirk Howlett     :       13+              B.S.          Nuclear Eng.

Safety Analysis Engineer   Experience      Education         Discipline

(Project Engineer)         (years)      (Major/Degree)

8.  Sean C. Mellinger  :       23+             B.S.           Nuclear Eng.

Safety Analysis Engineer    Experience      Education         Discipline

(Team Leader)            (years)      (Major/Degree)

9.  Charles E.Hendrix  :       19+            M.S.           Nuclear Eng.

Safety Analysis Engineer    Experience     Education          Discipline

(Project Engineer)         (years)       (Major/Degree)

10.  Dazhi Wang      :      7+             Ph.D.          Nuclear Eng.

Safety Analysis Engineer   Experience       Education        Discipline

(Project Engineer)        (months)      (Major/Degree)

11.  Mathieu Martin      :    4+             Ph.D.          Nuclear Eng.

Safety Analysis Engineer   Experience       Education        Discipline

(Project Engineer)        (years)       (Major/Degree)

Do the above responsible engineers meet the vender's qualification requirements ?

上述實際負責人員是否符合廠家內部之資格要求 ?

Yes    V     No            N/A

Comment：

- 中子物理工程師必須完成報告EMF-2034 Rev.5 “neutronics Richland Design and Analysis Training Requirements”內容之訓練(April 2012)。

- 安全分析工程師必須完成報告EMF-2044 Rev.4 “Thermal Hydraulics Richland Analysis Training Requirements”內容之訓練(June 2012)。

- 品管人員(QA)則必須完成與分析者相同的訓練，一般情形AREVA公司會指派較資深的人員擔任QA內部審查者。

B、Vendor's Internal Quality-Assurance Performance：

爐心設計廠家是否完成其內部之品保程序

- Has vendor finished internal QA procedure or independent-review on schedule？（safety analysis and Core design）

廠家是否於時程內完成爐心設計品保程序？

Yes    V    No        N/A

Comments：CS1C27及CS2C27填換爐心設計已經完成並已完成填換爐心分析報告(RLA)，其中CS1C27部份於2013.1.31而CS2C27部份於2014.1.29分別發函送出AREVA，上述報告在定稿前已分送本公司相關單位審查。

- Is the vendor’s internal QC process appropriate?

廠家品保程序是否適當？

Yes   V    No        N/A

Comments：所有目前完成的計算書均根據EMF-1928(P) P104-119 rev.13或14「Engineering Work Practices Calculation Packages」來撰寫，並經內部QC人員的審查結案。

- Are there any comments or recommendations in vendor's internal independent review document？Have the comments or recommendations been corrected or reflected？

廠家於內部品保程序是否有任何發現或意見？上述發現與意見是否已經更正並反應？

Yes   V    No        N/A

Comments：內部QC人員的發現均經改正或說明後再次經QC人員審查後結案。

C、Core Design Audit Plan

爐心設計稽查計劃

Fuel System Design

燃料設計

- Is the reload fuel type licensed by ROCAEC？Is there any change or update in dimensions or component from "Mechanical Fuel Design Report", that approved by ROCAEC？(including fuel channel)

填換燃料型式是否為原能會核准？填換料任何尺寸或組成是否不同於原核准之燃料型式（包括燃料匣）

Yes   V    No        N/A

Comment：填換燃料型式(ATRIUM-10)及使用燃料匣均已提報原能會並獲得核備。

- Does the enrichment（u-235）of reload fuel match the TPC's expected average discharge fuel batch exposure？

填換燃料濃縮度與預期退出燃耗是否匹配？

Yes        No   V    N/A

Comment:經查閱計算書32-9194633-000 (CS1C27 Disposition of Event)之Table 6.1 Cycle 27 Fresh Reload Fuel,CS1C27填換之新燃料為36束A-10-4064B-13GV70與76束A10-4058B-14GV70,填換燃料平均濃縮度為4.0599%wt，依照47-9153405-001  (Multi-Cycle Fuel Management Analysis for CS1C27)預估填換燃料為84束A10-4058B-14GV70與40束A-10-4064B-13GV70，預估填換燃料平均濃縮度為4.0599%wt，該批次新燃料平均濃縮度與填換燃料平均濃縮度幾乎一致。

查閱計算書FS1-0013266 Rev2.0 (CS1C27 Disposition of Event)之Table 7.1 Cycle 27 Fresh Reload Fuel，CS2C27填換之新燃料為32束CS2R26 A10-4068B-13GV80、40束 CS2R26 A10-4053B-14GV80、4束 CS1R26 A10-4064B-13GV70、40束CS1R27 A10-4059B-15GV60，填換燃料平均濃縮度為4.060%wt，依照47-9175397-000 (Multi-Cycle Fuel Management Analysis for CS2C27)預估填換燃料為CS2R26之64束A10-4068B-13GV80、68束A10-4053B-14GV80與CS1R26之4束 CS1R26 A10-4064B-13GV70，預估填換燃料平均濃縮度為4.060%wt，該批次新燃料平均濃縮度與填換燃料平均濃縮度幾乎一致。

Nuclear Design

爐心設計

- AREVA【CASMO-4/MICROBURN-B2】  GE【TGBLA-04/PANACEA-10】  Are above lattice and 3D simulator code's version updated？

廠家目前使用之燃料晶格及三維穏定模擬程式之版本是否變更且獲得執照？

Yes   V    No        N/A

Comment：查驗文件51-9186479-000 (CS1C27 Licensing Analysis Work Plan)及51-9208998-001 (CS2C27 Licensing Analysis Work Plan)，目前使用之分析程式CASMO-4/MICROBURN-B2 已經獲得原能會審查核備。

- Are the cycle-specific information【GE FRED】【AREVA Plant Parameters Document and Work Plan】reflected in core design？

廠家爐心設計是否反應【GE Fuel Release and Engineering Data】【AREVA Plant Parameters Document and Work Plan】？

Yes   V    No        N/A

Comment：經查核爐心設計計算書32-9193638-000(CS1C27 Fuel cycle design)之Table2.1 Key Results for the CS1R27 Fuel Cycle Design與Table 6.8 Energy and Key Results Summary，比對廠家51-9186479-000 (CS1C27 Licensing analysis work plan) 之Table 2 Core Design Assumptions，CS1C27 爐心設計符合設計參數要求。

另查核爐心設計計算書FS1-0013262 Rev1.0 (CS2C27 Fuel cycle design Safety Reload)之Table 2.1 Key Results for the CS1R27 Fuel Cycle Design及Table 6.12 Energy and Key Results Summary及51-9208998-000 (CS2C27 Licensing analysis work plan)之 Table 2 Core Design Assumptions，CS2C27 爐心設計亦符合設計參數要求。

- Does reloaded fuel cycle comply with vendor's internal fuel-shuffling-criteria?

廠家填換爐心設計是否遵守廠家內部燃料挪移準則？

Yes   V    No        N/A

Comment：CS1C27爐心設計依51-9186479-000 (CS1C27 Licensing analysis work plan)執行，經查驗廠家計算書32-9193638-000(CS1C27 Fuel cycle design)之Table 2.4 Core Composition and Design Parameters，本週期已沒有Zr-2燃料匣，經查對本計算書Appendix C (GE SIL 320及AREVA Fuel Management Guideline)確認本週期爐心設計皆不違反GE SIL Supplement 3，另因全爐心沒有Zr-2燃料匣故不需執行EFID與peripheral duty check，並以減少燃料挪移之步驟至最低來設計(32束不須挪移);另經查驗 Appendix D (REMACCX criteria check) 週期step throught計算結果最大P-Pcs為1.76kw/ft小於2 kw/ft，確認廠家遵循內部燃料挪移準則進行CS1C27爐心設計。

CS2C27爐心設計依計算書51-9208998-000 (CS2C27 Licensing analysis work plan)執行，查驗廠家計算書FS1-0013262 Rev1.0 (CS2C27 Fuel cycle design Safety Reload)之Table 2.4 Core Composition and Design Parameters，本週期僅剩2束CS1R23之Zr-2燃料C1E001、C1E002。查閱計算書第6.7節可知本週期爐心設計不違反GE SIL Supplement 3，查閱6.8節可知本週期兩束Zr-2燃料匣皆為邊緣燃料，故不會有1束以上超過EFID限值的燃料放在同一控制單元之情形，符合AREVA Fuel Management Guideline，另查閱表2.1本週期爐心佈局已減少燃料挪移之步驟至最低來設計(16束不須挪移);查閱計算書6.9節，週期step throught計算結果最大P-Pcs為1.95kw/ft小於2 kw/ft，符合REMACCX check。確認廠家遵循內部燃料挪移準則進行CS2C27爐心設計。

- Is the reloaded fuel cycle designed in accordance with approved procedure?

廠家填換爐心設計是否依照廠家內部核准之程序書執行？

Yes   V    No        N/A

Comment：審查廠家填換爐心設計計算書(32-9193638-000及FS1-0013262)，CS1C27及CS2C27爐心設計皆依據當時最新版本EMF-2000(P) guideline 2-2 rev.5 執行。另本次稽查時已有最新版本之EMF-2000(P) guideline 2-2 rev.6發行，但查閱核准出版日期確實較本次進行爐心燃料設計時為晚，故並不適用於本此的稽查範圍。

- Do vendor review and file TPC's "Core design review report" (Calculated by CASMO-3/SIMULATE-3 code)?

廠家爐心設計是否審閱並反應"台電爐心設計審查報告"之建議？

Yes   V    No        N/A

Comment：本公司CDRR報告(CS1C27與CS2C27)對於廠家的設計均無其它建議,廠家表示已審閱但並未因CDRR而有設計的改變。

- Check the input and design-record-file of lattice code,【GE TGBLA, AREVA CASMO-4】,especially the various pin rods distribution, rod dimensions. Is there any update or error？

檢查廠家燃料晶格程式輸入檔及設計計算書，尤其是各種不同濃縮度燃料棒位置是否正確？燃料棒尺寸是否正確？

Yes   V    No        N/A

Comment：查驗 CS1R26 及 CS2R26 之 Cross-Section Library Generation 計算書(32-9164508-000 及 32-9179604-001)及工作站廠家燃料晶格程式輸入檔，並無發現錯誤。

- Check the input and design-record-file of 3-D simulator code【GE PANACEA】【AREVA MICROBURN-B2】, including fuel type declaration, various fuel segment length, various fuel segment type declaration. Is there any update or error？

檢查燃料廠家三維穏態計算程式之輸入檔及計算書，包括燃料型式位置、各種

不同燃料Segment長度及燃料segment位置之宣告是否正確？

Yes   V    No        N/A

Comment：查核 CS1C27 及 CS2C27 爐心設計輸入檔及計算書並無發現錯誤。核對資料如下：CS1C27輸入檔(hsc.cs1c27.step)及計算書32-9193638 ( CS1C27 Fuel Cycle Design) ； CS2C27 輸入檔 (hsc.cs2c27.step)及計算書FS1-0013262 Rev 1 (CS2C27 Fuel Cycle Design)。

- Check all dimension parameters of fuel assembly. Is there any update or error ?

檢查所有燃料尺寸參數是否正確?

Yes   V    No        N/A

Comment：CS1C27 及 CS2C27 爐心全部皆採用AREVA 公司之ATRIUM-10 燃料，燃料尺寸參數輸入並無發現錯誤。

- Check all thermal-hydraulic parameters are correct, including the loss coefficient of LTP、UTP、water tube inlet、water tube exit＆spacer, leakage flow model, power-flow fitting coefficient etc. Consistent with "Fuel Design Report", that approved by ROCAEC？Is there any update or error ?

檢查所有熱水力參數是否正確？

Yes   V    No        N/A

Comment：查閱CS1C27 及 CS2C27 爐心設計輸入檔(hsc.cs1c27.step及hsc.cs2c27.step)之熱水力參數並無發現錯誤。

- If vendor's "Fuel Cycle Design" available, check the input of thermal limit library. Correct or not？

檢查爐心設計熱限值資料庫是否正確？

Yes   V   No        N/A

Comment：查閱 CS1C27 COLR 報告及CS2C27 COLR 報告(103-3143-000_DS及103-3270-000_DS) 和工作站爐心設計輸入檔(hsc.cs1c27.step及hsc.cs2c27.step)之熱限值資料並無發現錯誤。

- Does 【GE peak pellet discharge exposure】 or 【AREVA peak discharge rod exposure 、peak discharge assembly exposure】of reload cycle remain within the ROCAEC approved limit？  填換爐心EOC退出燃料燃耗是否正常？

Yes   V    No        N/A

Comment：審查計算書32-9194633-000 (CS1C27 Disposition of enents)之Table 6-2 Cycle 27 Assembly and Rod Maximum Exposure at EOC+500 MWD/MTU，本表列出CS1C27執行本週期設計滿載燃耗(Nominal Design)再加上500 MWD/MTU (licensed cycle exposure,安全設計滿載燃耗限值)之step through計算，爐心設計最大退出燃料束燃耗為51.21 GWd/MTU＜54.0 GWd/MTU，最大退出燃料棒燃耗為57.05 GWd/MTU＜58.7 GWd/MTU，符合原能會核准之燃耗限值。

審查計算書FS1-0013266 Rev. 2.0(CS2C27 Disposition of events)之7.3節 EOC 27 Discharge Burnup，執行CS2C27 step through計算至本週期licensed cycle exposure(安全設計滿載燃耗限值)，爐心設計最大退出燃料束燃耗為51.2 GWd/MTU＜54.0 GWd/MTU，最大退出燃料棒燃耗為56.4 GWd/MTU＜58.7 GWd/MTU，亦符合原能會核准之燃耗限值。

- Are the hot-target eigenvalue and cold-target eigenvalue updated and established appropriately？

熱爐及冷爐之目標增殖因數（keff）是否反應電廠最新爐心追隨計算結果？

Yes   V    No        N/A

Comment：CS1C27 及 CS2C27 週期使用 MICROBURN-B2 進行爐心設計，AREVA 公司於之前已執行了“CS1C27 Core Follow and Projection (計算書32-9191689-000)”及”CS2C27 Core Follow and Projection (計算書FS1-0013261 Rev 1)”計算，以決定 CS1C27 及 CS2C27 熱爐之目標增殖因數，此目標增殖因數已反應電廠爐心追隨計算結果；另外AREVA公司於先前已執行“Chinshan Cold Critical Data and TIP Statistic (計算書 FS1-0015444 Rev 1)”計算，以決定 CS1C27 及 CS2C27 冷爐之目標增殖因數，此目標增殖因數已反應電廠冷爐臨界測試計算結果。

- Is the radial RMS error between TIP trace measurement data and off-line axial power profile of core follow calculation reasonable？ 【AREVA: one standard TIP deviation 6﹪×1.645＝9.87﹪, 95% possibility ,95% confidence less than 9.87 ﹪for CASMO/MICROBURN code】【GE : 8.6﹪TIP uncertainty is used for SLMCPR calculation for TGBLA04/PANACEA10 code】？ Are the TIP total nodal RMS error reasonable ？

本週期爐心追隨計算結果與電廠TIP測量值之間誤差是否合理？

Yes   V    No        N/A

Comment：兩部機截至本次稽查出發前的最新CORE FOLLOW結果與電廠TIP量測值之間誤差值(RMS)符合6%要求。

- Are the over-all average differences between on-line and off-line MFLPD ＆MAPRAT of core follow calculation reasonable？.Are over-all average differences between on-line and off-line MCPR reasonable？. Are the off-line results more conservative than on-line？

爐心追隨計算之MFLPD及MAPRAT，其線上計算（LPRM adaptive）與離線計算（Non LPRM adaptive）結果之全週期平均誤差是否是否合理？？MCPR誤差是否合理？

Yes    V    No        N/A

Comment：進行CORE FOLLOW分析時，最需注意的是否有預測值(MICROBURN-B2)所得的數值較電廠的運轉數值(POWERPLEX III)為小的情況(此即表示電廠在實際運轉時的熱限值餘裕比先前設計的餘裕為少,此即為UNDER PREDICTION)。截至今年6月底審查CS1C27 MAPRAT, MFLPD, MFLCPR之預測值雖均較POWERPLEX III數值為小(分別為3.9%,4.2%,3.9%) 但與限制值相比仍有足夠的餘裕。而CS2C27 則僅有MFLPCPR出現0.4%的UNDER PREDICTION且與限制值相比仍有足夠的餘裕，MFLPR與MAPRAT則無UNDER PREDICT的情形出現。

截至今年6月底的CORE FOLLOW各項誤差仍在合理範圍之內。

- Will the reload core designs meet planed full-power-cycle energies？（Nominal-window consideration）？

填換爐心設計是否符合電廠滿載能量需求？

Yes   V    No        N/A

Comment：審查計算書32-9193638-000(CS1C27 Fuel cycle design)之Table 6.8 Energy and Key Results Summary及FS1-0013262 Rev1.0 (CS2C27 Fuel cycle design Safety Reload)之Table 6.12 Energy and Key Results Summary計算結果，CS1C27及CS2C27週期能量分別為970±21.8GWd及970±22 GWd，兩者皆符合本公司爐心設計要求。

- Will the reload core designs meet shut-down-margin（SDM）requirement？（Short-window consideration）

填換爐心設計是否符合電廠停機餘裕需求？

Yes   V    No        N/A

Comment：審查計算書32-9193638-000(CS1C27 Fuel cycle design)之Table 6.8 Energy and Key Results Summary及FS1-0013262 Rev1.0 (CS2C27 Fuel cycle design Safety Reload)之Table 6.12 Energy and Key Results Summary計算結果，CS1C27 BOC停機餘裕(CSDM)為1.04%， CS2C27 之BOC停機餘裕(CSDM)為1.01%，分析上皆是以週期26之short window (EOC26 Nominal Exposure-500MWD/MTU) 為基準，R值皆等於0，兩者皆符合接受標準(≧1.0%)。

- Will the step-through rod patterns of reload core design meet the requirement？ Including thermal limits ratio margins, full power operation capability, spectrum-shift strategy etc.

填換爐心控制棒佈局設計是否符合"熱限值餘裕"，"滿載運轉"及"能譜偏移運轉"要求？

Yes   V    No        N/A

Comment：審查計算書32-9193638-000(CS1C27 Fuel cycle design)之Table 6.8 Energy and Key Results Summary及FS1-0013262 Rev1.0 (CS2C27 Fuel cycle design Safety Reload)之Table 6.12 Energy and Key Results Summary計算結果，CS1C27及CS2C27熱限值餘裕分別為MAPLHGR=15.8%及19.9%、LHGR=8.9%及14.6%、MCPR=9.0%及8.5%，均符合接受標準(≧8%)。

- Will the reload core design meet the SBLC system concentration requirement？

填換爐心設計是否符合SBLC系統要求？

Yes   V    No        N/A

Comment：審查計算書32-9193638-000(CS1C27 Fuel cycle design)之Table 6.8 Energy and Key Results Summary及FS1-0013262 Rev1.0 (CS2C27 Fuel cycle design Safety Reload)之Table 6.12 Energy and Key Results Summary計算結果，CS1C27與CS2C27之SBLC最小停機餘裕分別為1.41與1.34%，分析上皆是以週期26之short window (EOC26 Nominal Exposure-500MWD/MTU) 為基準，R值皆等於0，符合接受標準(≧0.88%)。

- Is the reloaded fuel cycle optimum design considering the fuel utilization？

考慮燃料使用率，本填換爐心設計是否為最理想之設計？

Yes        No        N/A   V

Comment：因為台電與AREVA之間必須依簽訂的合約內容進行履約，若要得到最理想之設計，則必須花較多時間試試其他燃料佈局及控制棒布局並可為安全分析所接受，此部份並未記載於合約中,故無法要求廠家進行最理想化(最佳化)的計算。但廠家爐心設計上均可符合所有AREVA公司及本公司之接受標準。

Transient Analysis

暫態分析

- Is the version of CPR correlation consistent with ROCAEC approved version？【GE GEXL】【AREVA SPCB or ACE】廠家使用之臨界功率比關係式版本是否正確？

Yes   V    No        N/A

Comment：CS1C27及CS2C27使用之臨界功率比關係式版本為ACE/ATRIUM Rev1, ANP -10249(P)(A)，此版本已獲得原能會核備使用。另有Rev.2版已於今年年中獲得USNRC核准而且已送本公司，AREVA人員表示希望請台電儘速送請原能會核准。

- Are the distributions of additive constant of CPR correlation updated？

廠家使用的CPR關係式，其中additive常數分布是否正確或改版？

Yes   V    No        N/A

Comment：查對計算書32-9193710-000(CS1C27 Safety Limit Analysis)及FS1-0012714 Rev. 1.0 (CS2C27 Safety Limit Analysis)，根據Reference 7(ACE/ATRIUM-10 Critical Power Correlation, December 2009.)，CS1C27 及 CS2C27 使用 CPR 關係式及 Additive Constant 均為ACE/ATRIUM Rev1, ANP-10249PA Revision 1 所記載正確無誤。

- Is the cycle-specific SLMCPR and delta CPR significant different from previous cycle？Why？Are the "Uncertainty input parameters" for SLMCPR calculation updated？

最小臨界功率比之限制值和前週期是否沒有顯著不同？為什麼？計算SLMCPR 所需輸入之Uncertainty參數是否有變更？

Yes   V   No     N/A

Comment:CS1C27與CS2C27兩個週期的SLMCPR皆為1.10，查對兩部機之Safety Limit Analysis計算書(1號機32-9193710的Table2.2 Safety limit Uncertainties,與2號機FS-0012714 Rev1.0的Table2.3 Safety limit Uncertainties) ，計算不準度來自兩個部分，為燃料相關與系統相關(”Fuel-related”與”Reactor System”)。燃料相關之不準度與SLMCPR計算之design base，即計算上使用之方法論假設有關，包含功率分布有關之全爐心軸向與徑向功率分布燃耗點之選擇(選最limiting之功率分布下的燃耗點)、燃料束功率分布燃耗點之選擇、Pin Power功率分布節點之選擇、ACE臨界熱功率關係式計算之不準度，以及Channel Bow在燃料束功率分布與流量分布造成之計算不準度，兩部機在計算上使用相同之方法論，唯Channel bow效應對MCPR limiting assemblies之local peaking factor造成的不準度參數，1號機為4.4%,2號機為4.54%,2號機略大於1號機，主要原因應為在本週期2號機仍有2束Zr-2燃料，而1號機全爐心皆為Zr-4燃料，查對計算書FS-0012714 Rev1.0第5節，針對CS2C27兩束屬於CS1-R23 批次的Zr-2燃料匣，在分析上因該兩束燃料燃耗極高(即出力不高)、預期不會在發生變態沸騰的燃料棒數目上有太大影響，故以標準型Zr-4燃料匣使用之standard bow data進行分析，考量該假設之不準度，因而與1號機有此些微差異(分析上高燃耗的Zr-2燃料匣會在standard bow data再加上40%的不準度，2號機的兩束Zr-2燃料即假設不考慮40%之不準度)。而有關運轉參數因兩部機在分析計算上的邊界條件如飼水溫度、流量、爐心流量、系統壓力等皆十分接近，故各邊界條件之參數不準度皆一致。

比較兩部機的SLMCPR，CS1C27與CS2C27之SLMCPR均為1.10，均符合兩部機SPU後，防止核燃料在預期暫態過程中，99.9%的燃料棒不發生變態沸騰之要求。針對每部機與其前一週期相較，CS1C27其SPU後的SLMCPR為1.13，CS1C27相較於前一週期減少0.03，不準度參數來自於前一週期CS1C27共有102束Zr-2燃料匣，而CS1C27全爐皆為Zr-4燃料匣。2號機自CS2C27 BOC開始就執行SPU，其SLMCPR=1.10，CS2C27與前一週期相比並沒有差異。

- Have the plant-specific transient parameters 【GE OPL-3】【AREVA Plant parameter document】been compared to the previous cycle？ Have the differences been identified and reflected？

暫態分析所用的電廠實際運轉參數有沒有和前週期有不同之處？若有，其影響為何？

Yes   V    No      N/A

COMMENT:核一廠暫態分析所用之電廠參數兩部機在CY26皆已完成SPU以及相關之電廠參數更新，飼水溫度參數自CS1C26 SPU RLA分析已更新，而CS2C26 RLA之HPCI誤注入之暫態分析已將HPCI流量更新為118%HPCI額定流量，故CS1C27與CS2C27在暫態分析所用參數並無不同。

兩部機之SLMCPR皆為1.10，CS1C27在額定功率下，BOC至NEOC最大之△CPR=0.21為HPCI誤啟動造成，NOC至EOC最大之△CPR=0.26為飼水控制失效所致，AREVA考量保守度於BOC至NEOC期間之△CPR計算，CS1C27之MCPRp於BOC至NEOC與NEOC至EOC分別為1.36與1.37。

CS2C27在額定功率下，BOC至NEOC最大之△CPR=0.21為HPCI誤啟動造成，NEOC至EOC最大之△CPR=0.26為飼水控制失效所致，AREVA考量保守度於BOC至NEOC期間之△CPR計算，CS1C27之MCPRp於BOC至NEOC與NEOC至EOC分別為1.36與1.37。

- Are the power-dependent OLMCPR well-derived from following transient？Is the methodology of transient changed or updated from previous cycle？

與功率相關之臨界功率運轉限制值是否經由下列暫態分析推演得到？暫態分析方法是否變更？

| Turbine Trip w/o Bypass | 汽機跳脫，旁通閥未開？ |
| --- | --- |
| Load Rejection w/o Bypass | 負載跳脫，旁通閥未開？ |
| Loss of Feedwater Heating | 喪失飼水加熱 |
| Inadvertent HPCI Startup | 非預期HPCI啟動 |
| Feedwater Controller Failure w/o Bypass 【KS】【CS】 | 飼水控制失效 |
| Control Rod Withdrawal Error | 控制棒誤抽出 |

Yes   V    No        N/A

Comment：CS1C26 MOC為核一廠首次執行的SPU，CS1C26 SPU RLA暫態分析結果顯示Load Rejection with No Bypass (LRNB)與Turbine Trip with No Bypass (TTNB)為non-limiting Cases，limiting Cases為HPCI誤起動與FWCFWNB，並證明兩種慢速暫態Loss of Feedwater Heating (LFWH)之Generic Analysis與Control Rod Withdrawal Error(CRWE)之Cycle-independent Analysis於SPU下仍足夠保守可繼續適用於每週期執照審查分析，並可被涵蓋在兩個limiting Case下。本週期CS1C27、 CS2C27其OLMCPR都是由上列暫態分析推演得到，暫態分析採用不同power/flow map運轉狀態點進行分析，單一週期僅針對兩個limiting case作分析，方法論沒有不同。

- Are the flow-dependent MCPR well-derived from Flow-run-out transient？Is the methodology of transient changed or updated from previous cycle？

與流量相關之臨界功率運轉限制值是否經由Flow-run-out 暫態分析推演得到？暫態分析方法是否變更？

Yes   V    No        N/A

Comment：經查1/2號機之Flow-Dependent MCPR Limits計算書32-9193713-000及FS1-0012715，CS1C27及CS2C27流量相關之臨界功率運轉限制值是由Flow-run-out 暫態分析推演得到，分析方法並無變更。

- Is LHGR Limit well-derived from 45﹪Mechanic-Over-Power （Cladding strain less than 1﹪）＆ 25﹪Thermal-Over-Power analysis （Fuel-center-line temperature less than melt temperature） 【AREVA Protection Against Power Transient: 35﹪over LHGR limit】？

單位線性熱功率限制值是否經由暫態分析求出？

Yes   V   No        N/A

Comment：查核計算書32-9193715-000(CS1C27 Power dependent LHGR Multipiliers)，LHGR設計限值為燃料棒機械特性所決定，但LHGRFACp是由暫態分析求出，以得到在不同功率之LHGRFACp之限值。CS1C27之單位線性熱功率限制值是經由暫態分析求出。

另查核計算書FS-0012717 Rev1.0(CS2C27 Power dependent LHGR multipilier)，LHGR設計限值為燃料棒機械特性所決定，但LHGRFACp是由暫態分析求出，以得到在不同功率之LHGRFACp之限值。CS2C27之單位線性熱功率限制值是經由暫態分析求出。

- Is APLHGR Limit well-derived from LOCA analysis？(Cladding temperature less than 2200℉)

平面線性功率限制值是否經由LOCA分析求出？

Yes       No        N/A   V

Comment：查閱Chinshan LOCA analysis MAPLHGR limit for Atrium-10 fuel with the EXEM 2000 ECCS evaluation model可知,若是電廠ECCS的相關設備沒有修改則 MAPLHGR是不須再分析的，因此CS1C27與CS2C27 APLHGR的limit不須再分析。

- Is there no new safety issue should be analyzed？

是否沒有新的安全議題需要被分析？

Yes       No        N/A   V

Comment：無新的安全議題需要被分析。

- Is the Stability Exclusion Region well identified in operation domain？

非穏定運轉限制區是否從電廠最大運轉區中清楚劃出？

Yes   V   No        N/A

Comment：查閱CS1C27/CS2C27計算書(32-9194632-000與FS1--0013264) Power-Flow圖上，本週期之非穏定運轉限制區由衰變比值曲線(DR)確實為DR=0.85及DR=0.9來作為邊界。

- Is the Peak-Cladding-Temperature (PCT) of LOCA accident analysis updated from previous cycle？ Should the update be submitted to ROCAEC ？

LOCA分析中之最高燃料護套溫度是否沒有變更？

Yes   V   No       N/A

Comment：每週期之填換爐心安全分析報告RLA之LOCA分析係針對該週期填換之新燃料晶格設計進行heatup 分析以得最新之PCT結果。CS1C27所使用之新燃料為CS1R26 A10-4064B-13GV70、CS1R26 CS1R26 A10-4058B-14GV70 ; CS2C27所使用之新燃料為CS2R26 A10-4068B-13GV80、CS2R26 A10-4068B-13GV80、CS1R26 A10-4064B-13GV70、CS1R27 A10-4059B-15GV60。

1號機CS1R26新燃料批次之晶格設計之Heatup analysis，查閱計算書32-9180652-000 (CS2C27 exposure dependent heatup analysis)之Table 2.1，該批次heatup分析結果最保守PCT為2107 ˚F(2089 ˚F +18 ˚F，為分析結果加上18 ˚F的Penalty)),分析燃耗值為15000 MWD/MTU，燃料晶格為A10T-4389L-13GV70，屬A10-4064B-13GV70燃料型式之晶格，CS1C27週期之最高燃料護套溫度(PCT)為2107˚F，相較於前一週期CS1C27之PCT為2068 ˚F來得高，小於2200˚F法規限值。

2號機新燃料批次CS2R26與CS1R27，查閱計算書FS1-0012719 Rev 1 (Chinshan CS2R26 (CSH2-27) Exposure Dependent Heatup Analysis)之Table 2.1,CS2R26批次新燃料發生最大PCT為2115 ˚F(2097 ˚F +18 ˚F，為分析結果加上18 ˚F的Penalty)，分析燃耗值為15000 MWD/MTU,燃料晶格A10T-4389L-13GV80，屬於A10-4068B-13GV80燃料型式的晶格 。查閱計算書FS1-0012705 Rev 1(Chinshan CS1R27 (CSH1-28) Exposure Dependent Heatup Analysis)之Table 2.1,CS1R27批次新燃料發生最大PCT為2052 ˚F(2034 ˚F +18 ˚F, 為分析結果加上18 ˚F的Penalty)，分析燃耗值為15000 MWD/MTU，對應晶格為A10T-4351L-12G25屬於A10-4059B-15GV60之燃料型式的晶格。由此可得CS2C27之最大PCT為2115 ˚F，較前一週期CS2C27之2107 ˚F為高，小於2200˚F法規限值。

- Is the result of Overpressure-Protection analysis acceptable (Pressure less than 1375psig)？

過壓保護暫態分析是否可接受？

Yes   V   No        N/A

Comment：審查計算書32-9193709-000(CS1C27 ASME Overpressurization Event Analysis)計算結果，ASME過壓暫態的三種分析CASE包含MSIV Closure 、TCV Closure 及TSV Closure,於CS1C26 SPU皆已進行分析，並確認在SPU運轉狀態下，MSIV Closure分析結果可涵蓋TCV Closure及TSV Closure分析結果，為最limiting case。 於CS1C27 過壓保護暫態分析執行MSIV Closure，分析結果，Pr( Steam Line ) = 1,245 psig、Pr(Vessel Dome) = 1,249 psig及 Pr(Vessel Lower Plenum)=1276 psig，皆小於1,375psig之限值，符合限值可接受。

承上，審查計算書FS1-0012710 Rev. 1.0(CS2C27 ASME Overpressurization Event Analysis)計算結果，CS2C27過壓保護暫態分析之MSIV Closure分析結果，Pr( Steam Line) = 1244 psig、Pr(Vessel Dome) = 1248 psig及 Pr(Vessel Lower Plenum)=1275 psig，皆小於1375 psig之限值，符合限值可接受。

- Is the result of Control-Rod-Drop accident analysis acceptable (Fuel enthalpy less than 280 cal/gm)？

控制棒掉落事故分析是否可接受？

Yes   V   No        N/A

Comment：CS1C27及CS2C27控制棒掉棒事故分析結果,MED(maximum enthalpy deposition)均小於熱焓限值280cal/gm。

- AREVA【COTRANSA2、XCROBRA、XCROBRA-T、SAFLIM2、ANFB、SPCB】 GE【TGBLA、ISCOR、PANACEA、GESTR-M、ODYN、REDY、TASC、GEXL】 Are above transient codes' version updated？

Yes   V    No        N/A

Comment： 有最新版本者COTRANSA2：uapr12、XCOBRA：ufeb11。 而XCOBRA-T：umar10、 SAFLIM2：uoct09、ACE：ACE/ATRIUM Rev 1,ANP-10249(P)(A)無更新版本。

- AREVA【EXEM/BWR、RELAX、FLEX、HUXY】 GE【SAFER/GESTR-L】 Are above ECCS codes' version updated？

Yes   V    No        N/A

Comment： EXEM/BWR：是一個方法論而不是程式，目前最新版本是EXAM BWR-2000，經查FLEX程式已被RELAX的延伸版取代故已不再使用。因為電廠對於LOCA的假設與ECCS設備的能力並無變更,所以RELAX版本並無更動亦未進行新的分析，但若有新的FUEL LATTICE出現時則要對此進行HEATUP分析,CS1C27無新的LATTICE故亦無新的分析,CS2C27有3個新的LATTICE故有進行新的分析。使用的HUXY版本：uaug10。

- Special issue discussion:

Comment： 詳參、三、審查期間訪談摘要，參、四、審查期間重要討論會摘要，以及參、五、審查後會議摘要。

三、審查期間訪談摘要

本公司預送AREVA公司之6稽查議題

- 最新第4版之機械設計報告之原能會提問審查意見答覆。

【答】：AREVA指派機械工程師說明改版的始末並提供計算書供審查人員閱讀。

- 核一廠購置之急停響導閥SSPV的10CFR21議題。

【答】：AREVA公司表示該公司的暫態分析的中子模式由3D簡化成1D模式時係假設有8支控制棒未插入(本公司的運轉規範係假設8支位置分散的慢速SLOW ROD(內含1支無法插入控制棒))，換言之對於急停的反應度有相當大的保守度在內，因此核一廠SSPV若是假設單一故障則仍在其分析的假設範圍內，不致於對目前的機組運轉CPR有實值的影響。

- CS1C27、CS2C27填換爐心安全分析報告RLA中，請AREVA提供有關於Inadvertent HPCI Startup非預期HPCI啟動之暫態分析其爐心功率、Heat Flux、MCPR、爐心流量、飼水流量等參數隨時間的變化(以100%額定功率、0.0MWD/MTU之燃耗點為例)

【答】:AREVA提供以上各參數隨時間變化如下:

- CS1C27、CS2C27 RLA報告，有關於Inadvertent HPCI Startup非預期HPCI啟動之暫態，如爐心功率大於36%額定以上系統可透過飼水流量控制來維持水位高度，將不會導致高水位(L8)引發急停，在沒有急停之情況下，分析上某些BOC的燃耗點將會更limiting，在此AREVA於RLA中假設軸向功率於暫態發生期間Power Shape不會發生改變(因HPCI注入會造成軸向功率更bottom peak)，使分析上較為保守。但並未針對爐心功率小於36%額定以下的分析在軸向功率Power Shape是否改變之假設做文字上的說明，故請AREVA針對此暫態在軸向功率Power Shape改變與否進行說明，並以CS2C27 RLA Table5.4 所列25%-30%額定功率下△CPR分析結果提供在0.0MWD/MTU燃耗點、30%額定功率下於HPCI誤啟動暫態分析時軸向功率之變化。

【答】：AREVA答覆，無論急停發生與否，HPCI注入過程都會造成軸向功率Power Shape發生改變。在此暫態下針對60%~100%額定功率將會做兩次分析，分別對軸向功率Power Shape改變與否對△CPR之影響進行分析，因為暫態分析上使用Licensing Basis的Power Shape相對於實際運轉的Design Base Power shape已是比較保守的假設，為了不使電廠運轉彈性受太大影響，兩組△CPR的分析結果將用來比較以去除過度保守的結果，因軸向功率shape改變對NEOC(top peak)、BOC(bottom peak)在△CPR 計算上對limiting影響可能不同。針對25%-30%額定功率只會分析軸向功率Power Shape有變化的情形。

AREVA並提供軸向功率power shape於30%額定功率、40%爐心流量、在0.0 MWD/MTU於此暫態分析下隨時間的變化。

- 針對CS1C27、CS2C27RLA，有關Feedwater Controller Failure w/o Bypass飼水控制失效之CPR計算，以CS2C27 RLA Table 5.3之△CPR計算結果為例，30%額定功率以上，△CPR “NEOC to EOC”相比於“BOC to NEOC”較來得limiting，針對30%額定功率以下，“NEOC to EOC”與“BOC to NEOC”的△CPR結果卻相同，請AREVA解釋原因?

【答】：RLA中△CPR計算結果表格呈現的方式，“BOC to NEOC”為BOC to NEOC燃耗點的計算結果選出最limiting者，“NEOC to EOC”為BOC to EOC整個週期燃耗點的計算結果選出最limiting者。100%額定功率下，最limiting的△CPR發生在EOC，而30%額定功率下最limiting的△CPR發生在BOC to NEOC的燃耗點下，故30%額定功率下列出“BOC to NEOC”與“NEOC to EOC”的△CPR是同一組數據。

- 有關於Startup Operation Report,SOR啟動運轉報告,在“Licensing Power Shape Comparison”圖表中標示為“Licensing Basis”者，Licensing Base意義為何?如何得到Licensing Base之curve?關於“ Licensing Basis”和“ Design Basis”區別為何?

【答】:CS1C27與CS2C27 SOR報告中所有“Licensing Power Shape Comparison”圖表，“Licensing Basis”Power shape代表暫態分析計算△CPR所使用Power shape, “ Licensing Basis”Power shape設計上BOC時淺棒盡量抽出，深棒更深，到EOC時使軸向功率分布更集中在燃料上方，目的是限制控制棒本領，使暫態分析上會得到較limiting的△CPR。

- AREVA公司另安排參觀核燃料製造廠行程。

【答】：本項行程非屬預先通知AREVA公司之計劃內行程，本次審查團隊於扺達   AREVA公司後臨時向負責本公司核一、二廠燃料合約執行之專案經理FOLLETT Robert詢問可否安排參訪燃料製造工廠行程，並獲AREVA公司同意，在此感謝AREVA公司的安排。本次參訪行程於8月25日(一)上午由FOLLETT Robert帶領進行，由於FOLLETT Robert先前任職於製造工廠，故對工廠的生產動線與工作人員都非常熟稔。本次一共參訪4個地方，包括鈾轉化廠、燃料製造廠、零件加工廠以及燃料測試實驗室。簡介如下：

- 鈾轉化廠：AREVA公司係接收來自濃縮公司(例如USEC)的UF6，該公司的鈾轉化廠有兩種，分別為濕式轉化廠及乾式轉化廠。濕式轉化廠利用化學藥劑將本公司買到的鈾料溶解，再轉化為適合用來燒結為燃料丸的粉狀型式，而乾式轉化則不需經過溶解的步驟。雖然乾式轉化的效率較高，但由於乾式轉化受限於轉化前鈾料型式，故濕式轉化仍是必要的。

- 燃料製造廠：燃料製造廠負責將燃料丸裝填至燃料護套中，再將燃料護套集結成燃料束。由於本過程須確保燃料丸及燃料束的排列不能出錯，故十分重視燃料裝填的部份及燃料裝填完畢後的檢測部份。燃料裝填時，只有通過考核的工作人員才可以進入裝填燃料所處的紅線區(地上會有紅線圍繞)，常人不得進入。而裝填完畢的檢測用Scanner是由資深工程師負責操作，藉由中子及加馬射線來分辨燃料束軸向的濃縮度，藉以驗證燃料軸向裝填的正確性。燃料製造廠整體環境清潔明亮，材料、器具也都陳列整齊。除了紅線管制，地上還繪有開門區、警戒區(黃線)等標示，管理相當良好。

- 燃料組件加工廠：燃料束中某些特殊零件是在別處製造後送到AREVA公司加工，如燃料束底座、碎片濾網等。送過來的零件於此處拋光、琢磨，可以看到加工前與加工後之清楚差異。

- 燃料測試實驗室：任何新開發的燃料與零組件都要經過模擬測試，每次的測試都要耗費相當多的人力與物力(只有非照射前的測試於此進行)。

註:因先前曾有發生核二廠於新燃料接收開箱時有spacer異常的情形並退還AREVA，FOLLETT Robert表示該公司將於新燃料裝箱起運前做錄影存證以證明異常情形並非出自該公司。

其它稽查訪談重點摘要

- 2014年中最新獲得NRC核准的ACE correlation內容與影響

【答】：台電人員表示在1號機的ACE OA報告似乎有新版ACE Correlation造成運轉餘裕變少的現象(與舊版相比)，AREVA人員表示舊版的關係式事實上已經是過時的了，按理即不應該再繼續使用或是拿來與新版本的做比較。AREVA並表示希望本公司能儘快將該報告送AEC審查，該公司將全力協助解答任何AEC的審查意見。

四、審查期間重要討論會摘要

美國Susquehanna 2之channel bow量測結果簡報會議

1.本計劃是核能工業界共同出資進行量測100支Susquehanna 2 的Zr-4 channel。

2.因為此電廠是第一個channel由Zr-2轉為Zr-4的電廠,目前整個爐子內都是Zr-4 channel。

3.工業界以前有種說法Zr-2 channel有早期插入控制棒的channel會bow較嚴重,而本次的量測結果初步判定Zr-4並無此現象。

4.Zr-4 channel的bow的確比Zr-2的小，因此可預期本公司目前使用Zr-4 channel的決策是正確的。

五、審查後會議摘要

- 審查後會議參加人員除本公司林貴清、呂靜美及核能研究所副研究員葉昭廷、助理工程師舒小恩外，AREVA公司亦由負責執行本公司核一廠爐心設計及安全分析專案人員參加。會議由林貴清代表本次審查團隊感謝AREVA公司的安排及協助，詳附件1審查後會議英文準備稿，並提出本次審查的建議事項，詳如附件2 (Reload design audit for CS1C27 and CS2C27)。

- 本次審查團隊人員共提出2項建議事項供AREVA公司參考及檢討修正：

  - 因新燃料束的中子截面資料庫早在燃料週期設計前的多週期分析時已建立完成，所以相關計算書和電子檔在稽核列表中很容易被遺漏，因此建議AREVA公司在未來的稽查項目列表中納入多週期分析的相關資料。

  - 因Susquehanna 2對於channel bow的量測結果對於本公司目前採用Zr-4 channel十分重要，請AREVA公司在整理相關數據或有正式的報告出爐之後，依雙方的合約Article 11.1之規定將此相關的資訊與台電公司分享。

- 針對本公司提出上述2項建議，AREVA公司表示第1項建議將列入下次audit的資料準備清單中，同時亦建議audit人員於出發前儘早通知AREVA公司任何想審查的資料清單。對於第2項的建議AREVA表示測試的數據仍在審查與整理當中，日後如何運用在相關的燃料再填換安全分析中則仍需要更長的時間才能做出決定，短期內尚無法提供相關正式報告。

肆、結論、心得與建議事項

一、結論

本次審查AREVA公司執行本公司CS1C27及CS2C27填換爐心設計，符合本公司及AREVA公司內部所要求之接受標準，因此CS1C27及CS2C27之填換爐心設計結果為可接受。另外針對本公司預先提送的6項議題，AREVA公司亦以討論會方式提供答覆，或另外提供文件報告電子檔供本公司參考。

二、心得

- QA人員在分析的過程中實際擔任相當重要的角色。AREVA公司在執行每個週期的填換爐心設計及安全分析之計算書時，均須進行大量的分析及計算，因此他們負責執行的工程師針對相關分析訂定標準作業程序(SOP)，並以自動化處理方式執行大部分的計算分析，並判讀結果。這樣的作法，除了可節省大量的人力工時外，更可避免因人為疏失而得到錯誤結果。但在對分析及計算施行SOP及自動化的同時，AREVA公司每份計算書由具較深實務經驗之QA品保工程師詳細審視計算過程及結果，並由每份計算負責人員提出澄清答覆且經審核同意，以確保每份計算書的品質及正確性，而完善的文件保存也因此有相當的重要性。

- AREVA的設計分析指引文件(也可以說SOP)，除了有正面的敘述說明每一份SOP是針對何種特定的議題做說明之外，也有負面的說明敘述該SOP不是用來做某些分析的或是說明此SOP只能用在那些特定的範圍，這種特別表明的方式可以避免使用者因為自己錯誤的詮釋而誤用該份SOP做出了不適當的分析。

- 本次出國審查任務承蒙公司內長官們支持及給予增廣見聞的機會，同時也要感謝AREVA公司的協助及配合，讓這次的工作得以順利完成。尤其目前公司面臨巨額虧損，電價調漲政策亦無法順利執行，導致公司的營運面臨嚴峻的考驗及挑戰，另311褔島事件後國內核能發電的氛圍亦相當的嚴峻。除了期許自己配合公司政策發展，工作上做好維持機組運轉安全及穩定運轉外，並協助推動核能安全強化措施。

三、建議

- 本次獲得通知要赴AREVA公司執行爐心設計審查任務時，即翻閱以往稽查人員的出國報告得知赴美進行審查需要花費相當多時間(約4~5天以上)抽驗查核AREVA公司之相關填換爐心設計分析計算書、填換爐心設計指引、作業程序書等，並逐項審查及完成『台電沸水式反應器爐心設計審查指引』查核表，幾乎稽查時間都耗費在查核相關計算書內容及討論釐清稽查期間所發現之問題，扣除討論會時間，幾乎沒有額外時間與AREVA公司人員詳細討論各項分析的做法。因此本次出國前稽查人員即在得知要執行本項任務時即能預先閱讀相關的參考資料，例如RLA報告內附錄所有的參考文件(約有50本技術報告)，如此在赴美工作時可收事半功倍之效。

- 此次赴國外執行審查任務是由對電廠營運相當熟稔的資深同仁與較資淺的同仁共同執行，除了生活上相互照應外，在AREVA公司期間，審查計算書或專案報告時遇有疑問可互相討論。由本次的工作經驗發現：資深同仁與資淺同仁搭配是一個不錯的審查團隊組合，也是一項難得的工作學習機會。另出國期間，除了增廣見聞外，更可藉由執行任務過程中加強本身的專業知識，同時也是一個很好的國際學習的機會。在公司預算允許的前題下，建議公司應持續由「資深同仁與資淺同仁搭配組合」執行類似的工作，並建議公司應培訓及鼓勵新人出國洽公或開會，持續與國際交流，不但替公司培養更多優秀的人力，也可達到經驗傳承的目的。

附件1  審查後會議英文準備稿

Summary of Design Review    8/26/2014

1.Our Appreciation

- Arrangement of this audit (office, accommodations, transportation, activities for both business and social, etc.)

- Working environment (computer access and refreshments, etc...)

- Specific discussions of revised ACE correlation, channel bow measurement result, and factory visit tour including questions and answering, etc...

- Our special thanks to Robert, Jerry, and Dang

2.First, we appreciate your kindly help for this audit. Without your help, we can not get such positive result.

3.Now, I would like to say something about this audit (including 2 (two) suggestions).

2014 Audit Suggestions

During the audit, the questions or comments from TPC are solved.

Most of the CS1C27 and CS2C27 calculation notebooks are reviewed. There is no finding, however, there are 2 suggestions made by my colleagues. These suggestions are for the purpose of improving the readability of the reports and the notebooks. There is no impact on the analysis results.

General Conclusion

We do not find any problem with the CS1C27 and CS2C27 reload licensing analyses (neutronics and safety).

Thank you very much for making this audit successful.

附件2

Reload design audit for CS1C27 and CS2C27 in 2014  8/26/2014

No findings but Suggestions for this audit.

1.X/S crossection library was usually created in Multi-cycle analysis (MCA) which was performed much earlier before fuel cycle design. The notebook and electronic I/O files of MCA are probably missing in the audit list. INER suggests that AREVA put the MCA data into the audit list in the future.

2.Channel measurment result in Susquehanna 2 ,shows that Zr-4 channel is better than Zr-2 channel and it is very important for TPC. According to Article 11.1 of the Fuel Fabrication Contract between AREVA and TPC, AREVA shall provide to TPC, at no additional cost, the results of any post-irradiation examinations conducted on fuel at AREVA's other customers' plants that is similar in design to Nuclear Fuel provided or to be provided under the Contract. So please send the measurement report to TPC as long as the report is issued formally.