表格：AM-BD-002-F2-1   版次：6

台電電力修護處測試報告

壹、被試設備：關島CABRAS電廠#1機

工程名稱：設備電氣性能測試

1發電機線圈

2.獨立匯流排(Isolated phase bus duct)

3.輔助變壓器

4. PPT變壓器(Power Potential Transformer )

設備規格：1. Generator: 3Φ / 60 Hz /13.8kV / 77647 kVA / Serial number：161X716 /

Date:1976 / (Tested condition：Generator hydrogen pressure @ 11.5 PSIG)

2. IPBD：13.8 kV

3. Aux. Transformer：13.8KV/4.16KV/5000KVA/Serial number：D53-13631

/Date：2015

4. Power Potential Transformer：3Φ, 60 Hz, 225 kVA , 13800V / 250V

貳、測試日期：2015年06月08日                 天氣: 陰晴

參、測試使用儀器： 如下

| 儀器名稱 | 廠牌型號(規格) | 編號 | 校正有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 絕緣電阻計 | Megger /MIT1020/2 | T00525 | 2016.12.05 |
| 線圈直流電阻 | Schurtz/micro-ohmmeter MR5-40 | T00546 | 2017.05.29 |
| 介質試驗設備 | Doble/ M2H | T00507 | 2017.05.31 |
| 匝比試驗器 | Megger 50005 | Q00830 | 2016.05.24 |
| Hight pot.試驗器 | High voltage/PTS37.5tr | Q00767 | 2016.05.19 |

- 測試人員：王清安、黃文源

- 測試結果：

- 發電機定子線圈：

- 絕緣電阻：吸收比(DAR)、極化指數值(PI)測試正常。

- 介質電力因數 tanδ 測試：Δtanδ(4.64%)高於台電標準值(2.5%)。

- 獨立匯流排：絕緣電阻低（3.35MΩ），high pot.測試正常（DC24KV）。

- 輔助變壓器：低壓側介質功率因數高(1.46％)，其他正常。

- PPT變壓器：低壓側介質功率因數高（5.36％），高壓側正常(3.9％)。

- 結論：

- 發電機定子線圈介質電力因數高，判斷係因線圈老化及表面油漬、粉塵影響。本發電機運轉有高風險存在，建議下次檢修時請徹底清洗發電機定子線圈和出口端套管。

- 獨立匯流排high potential測試正常，但絕緣電阻值低，建議進行擦拭清理。

- 輔助變壓器低壓側介質功率因數高，套管表面有灰塵，建議進行擦拭清理。

- PPT變壓器為樹脂模注式，容易表面附著濕氣，建議保持電力箱內乾燥。

- 本次測試內容及結果說明如下：

Part 1：發電機定子線圈測試

a、線圈絕緣電阻：

|  | A. B. C 相 (加壓前) | ABC-E (加壓後) | 判定參考標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| IR(MΩ)/1分 | 648MΩ | 659MΩ | ＞KV+1(MΩ) |
| PI值 (PI) | 2.76 | 2.77 | ＞2.0 |
| 吸收比(DAR) | 1.58 | 1.57 | ＞1.25 |

b、介質電力因數tanδ測試：

| 測試線圈 測試電壓 | A 相 (%) | B相 (%) | C相 (%) | 判定參考標準(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tanδ (2KV) | 2.81 | 2.69 | 2.66 | ≦5.0(TPC) |
| tanδ (10KV) (相電壓*125%) | 7.20 | 7.33 | 7.15 |  |
| Δtanδ (相電壓*125% - 2KV) | 4.39 | 4.64 | 4.49 | ≦2.5(TPC) |

Part 2：匯流排高電位測試

- 測試部分：發電機出口端 〜 PPT.入口端 〜 主變壓器入口端 〜 輔助變壓器入口端

- 加壓：額定電壓 AC 13.8KV ÷√3×105﹪×1.7(DC to AC轉換率) = DC 24 KV

|  | A 相(▲) | B相(●) | C相(■) |
| --- | --- | --- | --- |
| IR(MΩ)/1分 | 3.35 MΩ | 6.73 MΩ | 13.1 MΩ |
| 吸收比(DAR) | 1.12 | 1.05 | 1.05 |
| 高電位測試 (DC 24KV) | 0.58MΩ | 0.6MΩ | 0.66MΩ |
| DC 24KV/1分 | 正常 | 正常 | 正常 |

Part 3：輔助變壓器測試

a. 匝比及相位試驗：

| b. 繞組電阻測試： 電壓比值 |  |  | 測 試 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電壓比值 | 裕 度 |  | H1-H3/X1-X0 | H2-H1/X2-X0 | H3-H2/X3-X0 |
|  | 上限 | 下限 |  |  |  |
| 5.748 | 5.777 | 5.719 | 5.735 | 5.735 | 5.735 |

| 測試端 | 施加電流 | 測試電阻值 (mΩ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高壓側 | DC 32A | H1-H2 | H2-H3 | H3-H1 |
|  |  | 188.4 | 188.3 | 188.4 |
|  |  | +0.016% | -0.037% | +0.016% |
| 低壓側 | DC 39A | X1-X0 | X2-X0 | X3-X0 |
|  |  | 6.821 | 6.786 | 6.773 |
|  |  | +0.412% | -0.103% | -0.294% |
| 標準值 < ± 3 % |  | 判讀:良好 |  |  |

c、介質功率因數：

|  | 試驗電壓KV |  |  | 介質功率因數(％) | 標準 | 電容值 (pF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mA | Watt | 測定值 |  |  |
| 高壓側 | 10 | 31.286 | 2.11 | 0.673% | <1% | 8306 |
| 低壓側 | 4 (等效10KV讀值) | 45.03 | 6.58 | 1.46% | <1% | 11947 |

d. 絶緣電阻試驗：加壓  DC 2,500V

|  | 30 sec.(MΩ) | 60 sec.(MΩ) | 吸收比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次側 〜二次側+接地 | 558 | 597 | 1.07 |
| 一次側 〜二次側 | 527 | 588 | 1.12 |
| 二次側〜接地 | 25.8 | 28.2 | 1.09 |

Part 4： PPT 變壓器測試結果

a.匝比及相位試驗：

| 電壓比值 |  |  | 測 試 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電壓比值 | 裕 度 |  | H1-H0/X1-X2 | H2-H0/X2-X3 | H3-H0/X3-X1 |
|  | 上限 | 下限 |  |  |  |
| 13.8/0.25 | 31.8 | 32.029 | 31.711 | 31.782 | 31.79 |

b. 繞組電阻測定：

| 測試端 | 施加電流 | 測試電阻值 (mΩ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高壓側 | DC 2.2A | H1-H2 | H2-H3 | H3-H1 |
|  |  | 3.131 | 3.156 | 3.126 |
|  |  | -0.21% | +0.58% | -0.37% |
| 低壓側 | DC 4.7A | X1-X0 | X2-X0 | X3-X0 |
|  |  | 1.795 | 1.901 | 1.869 |
|  |  | -3.23% | +2.48% | +0.75% |
| 標準值 < ± 3 % |  | X1.X2.X3接線端子表面需清潔 |  |  |

c、介質功率因數：

|  | 試驗電壓KV |  |  | 介質功率因數(％) | 標準 | 電容值 (pF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mA | Watt | 測定值 |  |  |
| 高壓側 | 8 | 24.7 | 9.89 | 3.99% | <4% | 6550 |
| 低壓側 | 0.5 (等效2.5KV讀值) | 8.35 | 1.12 | 5.36% | <4% | 8862 |

d. 絶緣電阻試驗：加壓  DC 2,500V

|  | 30 sec.(MΩ) | 60 sec.(MΩ) | 吸收比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次側 〜二次側+接地 | 276 | 322 | 1.17 |
| 一次側 〜二次側 | 354 | 382 | 1.11 |
| 二次側〜接地 | 6.41 | 7.49 | 1.17 |

e. 激磁電流試驗：加壓2.5 kV

| 測試端 | H1-H0 | H2-H0 | H3-H0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激磁電流 | 41.38mA | 30.37 mA | 40.63 mA |

- 詳細測試記錄如附件：

附件 1：定子線圈絕緣電阻測試

1. 線圈溫度：27~32℃

2. 測試電壓：5KV

3. 測試設備：Megger MIT 1020/2

| 測試時間 | RST-E (GΩ) 測試前 | RST-E (GΩ) 測試後 |
| --- | --- | --- |
| 30" | 410MΩ | 421MΩ |
| 1' (IR) | 648MΩ | 659MΩ |
| 2' | 0.99GΩ | 0.98Ω |
| 3' | 1.22 | 1.19 |
| 4' | 1.42 | 1.35 |
| 5' | 1.54 | 1.47 |
| 6' | 1.64 | 1.58 |
| 7' | 1.74 | 1.65 |
| 8' | 1.73 | 1.72 |
| 9' | 1.76 | 1.77 |
| 10' | 1.77 | 1.82 |
| PI值 | 2.76 | 2.77 |
| 吸收比(DAR) | 1.58 | 1.57 |
| 電容值 (nF) | 544 | 548 |

附件 2：定子介質電力因數 tanδ 測試

1. 環境溫度：28~32℃，濕度：65~75％，線圈溫度: 32℃

2. 測試電壓：額定電壓 13.8KV ÷√3×125﹪

3. 測試頻率：60Hz

4. 測試儀器：Doble M2H

| R(A)相 (線圈對地) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加壓 | 電流值 (mA) | 實際功率 (W) | 介質電力因數DF% | 電容值 Cp(Zx=Cp‖Rp)nF*1k |
| 2.00 kV | 121.5 | 6.81 | 2.81 | 162.0 |
| 4.00 kV | 245.5 | 29.1 | 2.95 | 162.0 |
| 6.00 kV | 372.5 | 90.5 | 4.12 | 165.5 |
| 8.00 kV | 514.8 | 244.5 | 6.01 | 171.1 |
| 10 kV | 663.9 | 474.5 | 7.20 | 176.1 |
| Δtan δ |  |  | 4.39 |  |
| S(B)相 (線圈對地) |  |  |  |  |
| 加壓 | 電流值 (mA) | 實際功率 (W) | 介質電力因數DF% | 電容值 Cp(Zx=Cp‖Rp)nF*1k |
| 2.00 kV | 120. | 6.45 | 2.69 | 159 |
| 4.00 kV | 240.9 | 26.82 | 2.78 | 159 |
| 6.00 kV | 365.2 | 82.5 | 3.84 | 162 |
| 8.00 kV | 508.3 | 246.9 | 6.08 | 168 |
| 10 kV | 653.6 | 475 | 7.33 | 173 |
| Δtan δ |  |  | 4.64 |  |
| T(C)相 (線圈對地) |  |  |  |  |
| 加壓 | 電流值 (mA) | 實際功率 (W) | 介質電力因數DF% | 電容值 Cp(Zx=Cp‖Rp)nF*1k |
| 2.00 kV | 121.9. | 6.50 | 2.66 | 161.6 |
| 4.00 kV | 244.2 | 27.48 | 2.82 | 162.0 |
| 6.00 kV | 373.3 | 92.5 | 4.18 | 165.2 |
| 8.00 kV | 513.2 | 240.9 | 5.91 | 170.4 |
| 10 kV | 661.3 | 469.9 | 7.15 | 175.2 |
| Δtan δ |  |  | 4.49 |  |

附件3：匯流排高電位測試

1. 繞組溫度/濕度：30℃/70%

2. 測試部分：發電機出口端 〜 PPT.入口端 〜 主變壓器入口端 〜 輔助變壓器入口端

3. 加壓：額定電壓 AC 13.8KV ÷√3×105﹪×1.7(DC to AC轉換率) = DC 24 KV

(1) 絕緣電阻測試：加壓前

|  | A 相(▲) | B相(●) | C相(■) |
| --- | --- | --- | --- |
| IR(MΩ)/1分 | 3.35 MΩ | 6.73 MΩ | 13.1 MΩ |
| 吸收比(DAR) | 1.12 | 1.05 | 1.05 |

(2) 高電位測試

| 測試電壓 (DC KV) | A相(▲) (MΩ) | B相(●) (MΩ) | C相(■) (MΩ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10KV | 0.6 | 0.71 | 1.05 |
| 12.5KV | 0.6 | 0.71 | 1.20 |
| 15 KV | 0.65 | 0.70 | 1.05 |
| 17.5 KV | 0.65 | 0.68 | 0.8 |
| 20 KV | 0.62 | 0.64 | 0.78 |
| 22.5KV | 0.58 | 0.61 | 0.68 |
| 24KV | 0.58 | 0.60 | 0.66 |
| 24KV/1分 | 正常 | 正常 | 正常 |

(3) 絕緣電阻測試：加壓後

|  | A 相(▲) | B相(●) | C相(■) |
| --- | --- | --- | --- |
| IR(MΩ)/1分 | 4.40 MΩ/5KV |  |  |
| 吸收比(DAR) | 1.08 |  |  |

附件 4：輔助變壓器測試

| 一、匝比及相位試驗 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 額定電壓 | 電壓比值 |  |  | 測 試 值 |  |  |
| 電壓 (KV/KV) | 電壓比值 | 裕 度 |  | H1-H3/X1-X0 | H2-H1/X2-X0 | H3-H2/X3-X0 |
|  |  | 上限 | 下限 |  |  |  |
| 13.8/4.16 | 5.748 | 5.777 | 5.719 | 5.735 | 5.735 | 5.735 |

| 二、繞組電阻測試：環境溫度 30℃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 測試端 | 施加電流 | 測試電阻值 (mΩ) |  |  |
| 高壓側 | DC 32A | H1-H2 | H2-H3 | H3-H1 |
|  |  | 188.4 | 188.3 | 188.4 |
|  |  | +0.016% | -0.037% | +0.016% |
| 低壓側 | DC 39A | X1-X0 | X2-X0 | X3-X0 |
|  |  | 6.821 | 6.786 | 6.773 |
|  |  | +0.412% | -0.103% | -0.294% |
| 標準值 < ± 3 % |  | 判讀:良好 |  |  |

| 三、介質功率因數：環境溫度 30℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 試驗接線 |  | 試驗電壓KV |  |  | 介質功率因數(％) | 標準 | 電容值 (pF) |
|  | 加壓線圈 | 接地線圈 |  | mA | Watt | 測定值 |  |  |
| 1 | 高壓側 | 低壓側 | 10 | 31.286 | 2.11 | 0.673 | <1% | 8306 |
| 2 | 低壓側 | 高壓側 | 4 (等效10KV讀值) | 45.03 | 6.58 | 1.46 | <1% | 11947 |

| 四、絶緣電阻試驗 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 加壓端 ( － ) | 加壓端 ( ＋ ) | 接地 | 電壓 | 30 sec(MΩ) | 60 sec(MΩ) | 吸收比 |
| 1 | 高壓側 | 低壓側 | 低壓側 | DC 2,500V | 558 | 597 | 1.07 |
| 2 | 高壓側 | 低壓側 |  | DC 2,500V | 527 | 588 | 1.12 |
| 3 | 低壓側 | 高壓側 | 高壓側 | DC 2,500V | 25.8 | 28.2 | 1.09 |

附件5： PPT變壓器測試

| 一、匝比及相位試驗 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 額定電壓 | 電壓比值 |  |  | 測 試 值 |  |  |
| 電壓 (KV/KV) | 電壓比值 | 裕 度 |  | H1-H0/X1-X2 | H2-H0/X2-X3 | H3-H0/X3-X1 |
|  |  | 上限 | 下限 |  |  |  |
| 13.8/0.25 | 31.8 | 32.029 | 31.711 | 31.782 | 31.79 | 31.785 |

| 二、繞組電阻測試：環境溫度 30℃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 測試端 | 施加電流 | 測試電阻值 (mΩ) |  |  |
| 高壓側 | DC 2.2A | H1-H2 | H2-H3 | H3-H1 |
|  |  | 3.131 | 3.156 | 3.126 |
|  |  | -0.21% | +0.58% | -0.37% |
| 低壓側 | DC 4.7A | X1-X2 | X2-X3 | X3-X1 |
|  |  | 1.795 | 1.901 | 1.869 |
|  |  | -3.23% | +2.48% | +0.75% |
| 標準值 < ± 3 % |  | X1.X2.X3接線端子表面需清潔 |  |  |

| 三、介質功率因數：環境溫度 30℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 試驗接線 |  | 試驗電壓KV |  |  | 介質功率因數(％) | 標準 | 電容值 (pF) |
|  | 加壓線圈 | 接地線圈 |  | mA | Watt | 測定值 |  |  |
| 1 | 高壓側 | 低壓側 | 8 (等效10KV讀值) | 24.7 | 9.89 | 3.99% | <4% | 6550 |
| 2 | 低壓側 | 高壓側 | 0.5 (等效2.5KV讀值) | 8.35 | 1.12 | 5.36% | <4% | 8862 |

| 四、絶緣電阻試驗 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 加壓端 ( － ) | 加壓端 ( ＋ ) | 接地 | 電壓 | 30 sec(MΩ) | 60 sec(MΩ) | 吸收比 |
| 1 | 高壓側 | 低壓側 | 低壓側 | DC 2,500V | 276 | 322 | 1.17 |
| 2 | 高壓側 | 低壓側 |  | DC 2,500V | 354 | 382 | 1.11 |
| 3 | 低壓側 | 高壓側 | 高壓側 | DC 2,500V | 6.41 | 7.49 | 1.17 |

| 五、激磁電流試驗：加壓2.5 kV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試端 | H1-H0 | H2-H0 | H3-H0 |
| 激磁電流 | 41.38mA | 30.37 mA | 40.63 mA |