出國報告（出國類別：洽公）

核三廠填換爐心設計審查

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：鍾振榮 核能工程師

派赴國家：美國

出國期間：104年09月12日至09月25日

報告日期：104年10月21日

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：核三廠填換爐心設計審查

頁數 7 含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話:台灣電力公司/陳德隆/23667685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

鍾振榮/台灣電力公司/核能發電處/核能工程師/02-23667089

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5其他

出國期間：2015/09/12-2015/09/25    出國地區：美國匹茲堡

報告日期：2015/10/21

分類號/目

關鍵詞： 爐心設計

內容摘要：（二百至三百字）

- 赴燃料廠家進行核三廠1號機週期23核心設計稽查。核三廠為3-LOOPS 壓水式反應爐，燃料廠家備有爐心設計導則做為相關爐心設計之規範及準則，該導則內容高達上千頁，故本次稽查依【台電填換爐心設計審查指引】逐項審查，完成下列查核:

(1) 確認爐心核燃料佈局設計符合本公司之要求，安全餘裕足夠，核燃料使用效益良好。

(2) 正確程式分析使用各項設計資料，分析結果是否確實符合安全限值要求。

(3) 相關設計計算書完整，內容被重複審查，關鍵輸入參數也經職重複確認正確無誤。

- 核三廠1號機週期23爐心設計已執行爐心佈局設計風險評估，就其風險評估之項目逐項確定查核，確認核三廠1號機週期23爐心設計之核燃料在現行運轉條件及策略下，燃料完整性仍可得到一定程度的確保。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://report.nat.gov.tw/reportwork）

目   錄

| 內容 | 頁次 |
| --- | --- |
| 出國目的 | 2 |
| 出國行程 任務過程 核三廠MS1C23核心設計審查 審查期間質詢 | 3 4 4 6 |
| 結論、心得與建議事項 | 7 |

壹、出國目的

本次出國任務為赴燃料廠家進行核三廠MS1C23核心設計分析相關作業審查，審查內容包括Calculation Note及中子設計上各項重要參數之計算準確性，各種中子物理計算機程式之輸入檔，Thermal/Hydraulic、Fuel Rod Design、Reload Safety & License Checklist資料庫及計算機程式之輸入檔之建立，以及MS1C23燃料佈局安排是否符合燃料廠家與本公司內部規範、安全性與經濟性之需求。

貳、出國行程

| 期 間 |  | 工作內容摘要 |
| --- | --- | --- |
| 09/12~09/13 |  | 往程-台北飛美國賓州匹茲堡 |
| 09/14 |  | 辦理入廠手續 建立審查用之電腦及相關計算書收集 FAC分析方法說明及討論 |
| 09/15 |  | 進行MS1C23爐心設計審查 熱流方面計算方式討論 |
| 09/16 |  | 進行MS1C23爐心設計審查 燃料設計說明及討論 |
| 09/17 |  | 進行MS1C23爐心設計審查 爐心設計流程說明 |
| 09/18 |  | 進行MS1C23爐心設計審查 |
| 09/21 |  | 進行MS1C23爐心設計審查 |
| 09/22 |  | 進行MS1C23爐心設計審查 與燃料廠家負責執行 MS1C23爐心設計之工程師討論審查結果 |
| 09/23~09/25 |  | 返程-美國賓州匹茲堡飛台北 |

9月12日至9月25日(含往返程五日)共計14日，於美國賓州匹茲堡燃料廠家辦公室，執行本項任務。詳細行程如下：

參、任務過程

本次出國任務可區分為：討論本公司壓水式反應器Vantage + 燃料1號機週期23核心設計工作情況、核三廠MS1C23核心設計審查、審查期間質詢等。

一、核三廠MS1C23核心設計審查

- 依據本公司之”台電填換爐心設計審查指引”逐項審查，配合燃料廠家提供之填換爐心設計指引及相關之計算書進行審查，並隨時與負責工程師討論澄清，以及查對爐心設計工作站內的輸入檔等方式，完成MS1C23填換爐心設計審查查核表內之各項技術議題之審查。

- 在MS1C23填換爐心設計審查查核表中，有詳細的審查結果及審查意見，審查結果符合本公司及燃料廠家的接受標準。

核三廠MS1C23核心設計重要參數核對

Maanshan 1 Cycle 23 Core Design Check List

| Parameters | Design Data | Data for current cycle |
| --- | --- | --- |
| Reactor Power | 2822 MWt | 2822 MWt |
| HFP Vessel Average Temperature | 587.8 °F | 587.8 °F |
| System Pressure (Pressurizer) | 2250 psia | 2250 psia |
| Cy 22 expected normal energy | 466 EFPD (19790MWD/MTU) | 19790MWD/MTU |
| Cy 22 energy window | +600/- 400 MWd/MTU (19390/20390 MWd/MTU) | 19390/20390 MWd/MTU |
| Cy 23 design energy | 525 EFPD (22325 MWd/MTU) | 22325 MWd/MTU |
| Cy 23 coastdown energy | 600 MWd/MTU | 600 MWd/MTU |
| FdH | ≦ 1.55 | ≦ 1.55 |
| P-bar | ≦ 1.47 | ≦ 1.47 |
| P-bar >1.37 @ 5000 MWD/MTU | ≦ 16 Assemblies | 12 Assemblies |
| P-bar >1.38 @ 5000 MWD/MTU | ≦ 12 Assemblies | 4 Assemblies |
| m-dot-e | ≦ 475 | Actual 430 |
| artificial SDM limit | ≧ 2770 pcm | Actual 3070 pcm |
| Maximum assembly average burnup under RCCA(WOG recommended limit) | < 57000 MWD/MTU | 53040 MWD/MTU |
| Maximum pin average burnup | < 62000 MWD/MTU | 57787 MWD/MTU |
| Assembly nodal power > 1.37 @ 5000 MWD/MTU | ≦70 nodes | 36 nodes |
| Assembly nodal power > 1.38@ 5000 MWD/MTU | ≦40 nodes | 32 nodes |
| HZP BOC MTC | ≦ 5.5 pcm/F | 2.769 pcm/F |

二、審查期間質詢

- 填換爐心設計審查期間與燃料廠家就DNBR分析內容及使用的參數進行討論及意見交流，皆獲得良好的回應，且符合燃料廠家內部設計規範。燃料廠家在進行各項設計步驟、參數修改皆經由內部審查核定，並修改至爐心設計導則METCOM，再依據該導則進行爐心設計。

肆、結論、心得與建議：

- 赴燃料廠家進行核三廠1號機週期23核心設計稽查，核三廠為3-LOOPS 壓水式反應爐，燃料廠家備有爐心設計導則(METCOM)做為相關爐心設計之規範及準則，該導則內容高達上千頁，故本次稽查依【台電填換爐心設計審查指引】逐項審查，完成下列查核:

- 確認爐心核燃料佈局設計符合本公司之要求，安全餘裕足夠，核燃料使用效益良好。

- 正確程式分析使用各項設計資料，分析結果確實符合安全限值要求。

- 相關設計計算書完整，內容被重複審查，關鍵輸入參數也經重複確認正確無誤。

- 針對核三廠1號機週期23爐心設計，燃料廠家已執行爐心佈局設計風險評估，進行Loading Pattern Risk Assessment (LPRA) 程序，故就其風險評估之項目逐項確定查核，確認核三廠1號機週期23爐心設計之核燃料在現行運轉條件及策略下，燃料完整性仍可得到一定程度的確保。

- 本次審查作業非常感謝核研所中子及熱流專家共同參與，讓整個審查工作得以更加深入及廣泛的進行，也非常感謝燃料廠家的配合及適時地回應，讓審查工作得以順利完成。

- 燃料廠家對於資訊保密工作嚴格執行：

  - 一旦進入燃料廠家公司內，訪客就必需由專人陪同，不能單獨行動。

  - 提供審查者所使用的電腦不能連上網路，僅供內部使用。

  - 所提供審查的電子檔需經過處理後才放在審查電腦中，且不允許審查者下載使用及攜出，亦不允許抄錄。

- 燃料廠家在會議開始前，主席會就過去當天電廠曾經發生的事件進行宣導，接著檢視會議室內潛在的工安問題，如未固定的線路等，及宣導逃生路線，落實工安文化，這對初來乍到的與會者有很大的幫助。